## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" за 2024 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 20 | 2024-06-18 22:24 | 2024-06-26 10:12 | 3.4.2.3, Отказ в отключении потребителя действием УОН посредством УПАСК на ПС 110 кВ Трикотажная по причине несоответствия положения ПУ требованиям Инструкций по обслуживанию локальных устройств противоаварийной автоматики данных объектов. 3.4.7.4.1, Излишняя работа ДФЗ ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) на ПС 110 кВ Кири-Кили по причине неисправности ПРМ/ПРД АВЗК-80 (блок питания, узел преобразователя, неисправны: конденсатор С-6, резистор R8, плата периферии) | 4.13, Неисправность ПРМ/ПРД АВЗК-80 (блок питания, узел преобразователя, неисправны: конденсатор С-6, резистор R8, плата периферии), вследствие исчерпания ресурса микроэлектронной аппаратуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нисправность ПРМ/ПРД АВЗК-80 на ПС 10 кВ Кири-Кили ПС 10 кВ Кири-Кили | 2024-06-18 22:24 | 2024-06-18 23:30
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 24 | 2024-12-29 02:17 | 2024-12-29 08:40 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-314 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская. |  | 2024-12-29 02:17 | 2024-12-29 08:40
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 21 | 2024-12-29 00:20 | 2024-12-29 00:22 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская Опора А10-2 | 2024-12-29 00:20 | 2024-12-29 00:22
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП-731/250 ф. 29 ПС Промстройматериалы | 966 | 2024-12-24 05:40 | 2024-12-24 05:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-731 ф.29 ПС Промстройматериалы неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-731 ф.29 ПС Промстройматериалы явился механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ-0,4 кВ КТП-731/250 ф. 29 ПС Промстройматериалы П1 | 2024-12-24 05:40 | 2024-12-24 05:54
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.13 ПС Прикаспийская | 13 | 2024-12-17 21:33 | 2024-12-17 21:43 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.13 ПС Прикаспийская Опора А10-2 | 2024-12-17 21:33 | 2024-12-17 21:42
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 953 | 2024-12-17 06:27 | 2024-12-17 14:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-314 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская. |  | 2024-12-17 06:27 | 2024-12-17 14:25
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 935 | 2024-12-17 05:30 | 2024-12-17 05:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная Опора А10-2 | 2024-12-17 05:30 | 2024-12-17 05:37
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 843 | 2024-12-07 18:10 | 2024-12-07 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская Опора А10-2 | 2024-12-07 18:10 | 2024-12-07 18:12
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 816 | 2024-12-06 21:57 | 2024-12-06 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская Опора А10-2 | 2024-12-06 21:57 | 2024-12-06 22:13
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская | 717 | 2024-11-29 10:18 | 2024-11-29 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская Пролет:3*А 50 | 2024-11-29 10:18 | 2024-11-29 10:23
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 697 | 2024-11-21 06:46 | 2024-11-21 06:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов в пролёте опор 42-43. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов в пролёте опор 42-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-21 06:46 | 2024-11-21 06:56
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 382 | 2024-11-21 02:13 | 2024-11-21 02:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-21 02:13 | 2024-11-21 02:26
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель | 354 | 2024-11-06 08:30 | 2024-11-06 09:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ. Л-1,Л-2 КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ. Л-1,Л-2 КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель явился обрыв провода Ф,"В" в пролете опор №7/2-№7/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф,"В" в пролете опор №7/2-№7/3. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 25 | 2024-11-06 08:30 | 2024-11-06 09:57
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 545 | 2024-11-05 12:53 | 2024-11-05 16:43 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ. ф.21 ПС Прикаспийская явился обрыв вязки и разрушение изолятора ф."С" на опоре №255. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ. ф.21 ПС Прикаспийская явилось межфазное перекрытие вследствие обрыва вязки и разрушения изолятора ф."С" на опоре №255. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора ф."С" на ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская Опора А10-2 | 2024-11-05 12:53 | 2024-11-05 16:43
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская | 292 | 2024-11-05 10:20 | 2024-11-05 13:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ. ф.23 ПС Октябрьская явился схлёст проводов в пролете опор №83-№84. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ. ф.23 ПС Октябрьская явился схлёст проводов в пролете опор №83-№84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская Пролет:3*А 35 | 2024-11-05 10:20 | 2024-11-05 13:12
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская | 259 | 2024-10-18 08:15 | 2024-10-18 10:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-194. |  | 2024-10-18 08:15 | 2024-10-18 10:08
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Линейная | 240 | 2024-10-18 07:36 | 2024-10-18 13:21 | 3.4.12.5, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС Линейная явилось попадание большого количества влаги на проходные изоляторы. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС Линейная явилось межфазное перекрытие проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие проходных изоляторов на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Линейная Опора П10-3 | 2024-10-18 07:36 | 2024-10-18 13:21
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 387 | 2024-10-12 18:05 | 2024-10-12 18:13 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской линии за ЛР-1. |  | 2024-10-12 18:05 | 2024-10-12 18:13
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-423 ф.29 ПС Вододелитель | 126 | 2024-09-30 21:45 | 2024-09-30 21:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-423 ф.29 ПС Вододелитель явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования.
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 167 | 2024-09-30 13:42 | 2024-09-30 14:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отлключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Прикаспийская явился схлест проводов в пролете опор №2,№3 отпайка от опоры №240 на КТП-303. | 4.13, Причиной отлключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Прикаспийская явилось короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2,№3 отпайка от опоры №240 на КТП-303. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2,№3 отпайка от опоры №240 на КТП-303. на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Прикаспийская | 2024-09-30 13:42 | 2024-09-30 14:16
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская | 157 | 2024-09-30 12:55 | 2024-09-30 15:03 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-540 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Октябрьская. |  | 2024-09-30 12:55 | 2024-09-30 15:03
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 41 | 2024-09-30 11:55 | 2024-09-30 16:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-511 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская. |  | 2024-09-30 11:55 | 2024-09-30 16:52
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-423 ф.29 ПС Вододелитель | 44 | 2024-09-29 17:03 | 2024-09-29 17:06 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-423 ф.29 ПС Вододелитель явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования.
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-48/160 ф.5 ПС Октябрьская | 276 | 2024-09-02 16:50 | 2024-09-02 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ. Л-2 КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская явился обрыв провода вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ. Л-2 КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская явился обрыв провода Ф,"В" в пролете опор №3/3-№4/4 по ВЛ-0,4 кВ. Л-2 КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская и отключенное положение АВ-0,4 кВ. Л-2 КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф,"В" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-48/160 ф.5 ПС Октябрьская Пролет:4*А 35 | 2024-09-02 17:21 | 2024-09-02 18:47
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель | 889 | 2024-09-02 09:35 | 2024-09-02 14:54 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ. ф.29 ПС Вододелитель явилось повреждение на потребительской КТП-627 ф.29 ПС Вододелитель. |  | 2024-09-02 09:35 | 2024-09-02 14:50
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП-422 ф.29 ПС Вододелитель | 275 | 2024-09-02 09:10 | 2024-09-02 10:59 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ. Л-2 КТП-422 ф.29 ПС Вододелитель явился обрыв провода вследствее неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ. Л-2 КТП-422 ф.29 ПС Вододелитель явился обрыв провода Ф"А","В" в пролете опор №3-№8 по ВЛ-0,4 кВ. Л-2 КТП-422 ф.29 ПС Вододелитель и отключенное положение АВ-0,4 кВ. Л-2 КТП-422 ф.29 ПС Вододелитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф"А","В" в пролете опор №3-№8 на ВЛ-0,4 кВ КТП-422 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 35 | 2024-09-02 09:10 | 2024-09-02 10:58
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-366/400 кВА ф29 ПС Промстройматериалы | 74 | 2024-08-09 21:11 | 2024-08-10 04:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-366 ф.29 ПС Промстройматериалы явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2, Причиной отключения КТП-366 ф.29 ПС Промстройматериалы явилось перекрытие токоведущих частей плазменной дугой АВ-0,4 кВ и фазного межвиткового замыкания силового трансформатора 400 кВА КТП-366 ф.29 Промстройматериалы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие токоведущих частей плазменной дугой вследствие возгорания АВ-0,4 кВ и фазного межвиткового замыкания силового трансформатора 400 кВА на КТП-366 ф.29 ПС Промстройматериалы КТП-366 ф.29 ПС Промстройматериалы | 2024-08-09 22:05 | 2024-08-10 04:35
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Николаевка | 69 | 2024-08-08 11:17 | 2024-08-08 12:12 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ. ф.20 ПС Николаевка явилось повреждение на потребительской КТП-389 ф.20 ПС Николаевка. |  | 2024-08-08 11:17 | 2024-08-08 12:12
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская | 66 | 2024-07-26 09:15 | 2024-07-26 09:28 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской отпайке от КТП-382. |  | 2024-07-26 09:15 | 2024-07-26 09:28
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-22/250 ф.5 ПС Октябрьская | 853 | 2024-07-17 16:50 | 2024-07-17 17:51 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-22 ф.5 ПС Октябрьская неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-22 ф.5 ПС Октябрьская явился аварийно отключенный АВ-0,4 кВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийно отключенный АВ-0,4 кВ Л-3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-22/250 ф.5 ПС Октябрьская Пролет:4*А 35 | 2024-07-17 16:50 | 2024-07-17 17:50
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-48/160 ф.5 ПС Октябрьская | 852 | 2024-07-14 20:50 | 2024-07-14 21:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская явился схлёст проводов ВЛ неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская явилось перекрытие проводов в результате схлёста. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4 кВ от КТП-48/160 ф.5 ПС Октябрьская Пролет:4*А 35 | 2024-07-14 20:50 | 2024-07-14 21:33
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия | 851 | 2024-07-14 12:55 | 2024-07-14 14:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия явился схлёст проводов ВЛ неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия явилось перекрытие проводов в результате схлёста проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4 Л-2 от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 Л-2 от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия | 2024-07-14 12:55 | 2024-07-14 14:09
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская | 850 | 2024-07-13 14:55 | 2024-07-13 16:05 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился схлёст проводов ВЛ неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явилось перекрытие проводов в результате схлёста Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская | 2024-07-13 14:55 | 2024-07-13 16:04
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-348/63 ф.29 ПС Промстройматериалы | 849 | 2024-07-13 13:25 | 2024-07-13 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-348 ф.29 ПС Промстройматериалы явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-348 ф.29 ПС Промстройматериалы явился обрыв провода в пролете опор №4-4и №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-348/63 ф.29 ПС Промстройматериалы Пролет:4*А 50 | 2024-07-13 13:25 | 2024-07-13 14:25
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 736 | 2024-07-07 23:09 | 2024-07-08 12:30 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явилось повреждение изолятора ф.А на опоре №156. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явилось разрушение изолятора ф.А на опоре №156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф.А на опоре №156 на ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская Опора П10-3 | 2024-07-07 23:09 | 2024-07-08 12:30
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-20/250 ф.20 ПС Николаевка | 729 | 2024-07-07 13:49 | 2024-07-07 14:49 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-20 ф.20 ПС Николаевка предположительно является схлест проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-20 ф.20 ПС Николаевка явился аварийно отключенный АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-20 ф.20 ПС Николаевка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-20 ф.20 ПС Николаевка на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-20 ф.20 ПС Николаевка ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-20 ф.20 ПС Николаевка | 2024-07-07 13:49 | 2024-07-07 14:48
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-3/250 ф.29 ПС Промстройматериалы | 727 | 2024-07-07 12:43 | 2024-07-07 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ. Л-1 КТП-3 ф.29 ПС Промстройматериалы неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ. Л-1 КТП-3 ф.29 ПС Промстройматериалы явился аварийно отключенный АВ-0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийно отключенный АВ-0,4 кВ Л-1. на ВЛ-0,4кВ. Л-1 КТП-3 ф.29 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4кВ. Л-1 КТП-3 ф.29 ПС Промстройматериалы | 2024-07-07 12:43 | 2024-07-07 12:57
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская | 725 | 2024-07-06 21:33 | 2024-07-06 21:57 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Октябрьская явился обрыв провода ф.В в пролете опор №10-№11. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание между фазами В и С, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. В с последующим приближением к проводу Ф. С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская Пролет:3*А 50 | 2024-07-06 21:33 | 2024-07-06 21:57
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-348/63 ф.29 ПС Промстройматериалы | 723 | 2024-07-05 20:15 | 2024-07-05 21:45 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-348 ф.29 ПС Промстройматериалы явился схлест проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-348 ф.29 ПС Промстройматериалы явился схлест проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на АВ-0,4кВ Л-2 КТП-348 ф.29 ПС Промстройматериалы АВ-0,4кВ Л-2 КТП-348 ф.29 ПС Промстройматериалы | 2024-07-05 20:15 | 2024-07-05 21:43
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 695 | 2024-07-04 07:49 | 2024-07-04 08:14 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.4, Причиной отключения ВЛ-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская | 2024-07-04 07:49 | 2024-07-04 08:13
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 595 | 2024-07-01 17:53 | 2024-07-01 20:00 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.29 ПС Промстройматериалы. явилось повреждение на потребительской КТП-141 ВЛ-6 кВ. ф.29 ПС Промстройматериалы. |  | 2024-07-01 17:53 | 2024-07-01 19:58
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская | 594 | 2024-06-30 20:45 | 2024-06-30 21:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился схлёст проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-06-30 20:45 | 2024-06-30 21:35
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 591 | 2024-06-23 14:35 | 2024-06-23 14:37 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная явился схлест проводов. | 4.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная | 2024-06-23 14:35 | 2024-06-23 14:37
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия | 580 | 2024-06-21 20:51 | 2024-06-21 21:59 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия наброс. |  | 2024-06-21 20:51 | 2024-06-21 21:58
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская | 577 | 2024-06-16 20:25 | 2024-06-16 21:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-3 КТП-506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская еудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-3 КТП-506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская отключенный АВ-0,4 Л-3 КТП-506 от МТЗ,по ВЛ-0,4 Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 Л-3 КТП-506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская на ВЛ-0,4 Л-3 КТП-506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ-0,4 Л-3 КТП-506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 2024-06-16 20:25 | 2024-06-16 21:09
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская | 576 | 2024-06-16 14:23 | 2024-06-16 16:42 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-100А ф.А на рубильнике. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-100А ф.А на рубильнике на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская | 2024-06-16 14:23 | 2024-06-16 16:36
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 518 | 2024-06-11 01:29 | 2024-06-11 02:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная явился схлест проводов. | 4.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная | 2024-06-11 01:39 | 2024-06-11 02:16
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская | 516 | 2024-06-07 11:44 | 2024-06-07 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился обрыв линейного провода в пролете опор №5-№6 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился обрыв линейного провода в пролете опор №5-№6 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-06-07 11:44 | 2024-06-07 13:34
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-682/100 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы | 361 | 2024-06-04 12:30 | 2024-06-04 17:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-682 ф.9 ПС Промстройматериалы явилось разрушение опорных изоляторов10кВ ф "А"ф"В",опловление изоляции 0,4кВ,неисправность АВ-0,4кВ Л1,Л2. | 4.2.1, Причиной отключения КТП-682 ф.9 ПС Промстройматериалы явилось разрушение опорных изоляторов10кВ ф "А"ф"В",опловление изоляции 0,4кВ,неисправность АВ-0,4кВ Л1,Л2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов10кВ ф "А"ф"В",опловление изоляции 0,4кВ,неисправность АВ-0,4кВ Л1,Л2 на КТП-682 ф.9 ПС Промстройматериалы КТП-682 ф.9 ПС Промстройматериалы | 2024-06-04 12:30 | 2024-06-04 17:01
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия | 298 | 2024-06-03 10:32 | 2024-06-03 12:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 476 ф.15 ПС Стройиндустрия явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 476 ф.15 ПС Стройиндустрия явился обрыв провода в пролете опор 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия Пролет:4*А 35 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 476 ф.15 ПС Стройиндустрия явился обрыв провода в пролете опор 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия Пролет:4*А 35 | 2024-06-03 10:32 | 2024-06-03 12:06
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-682/100 ф.9 ПС Промстройматериалы | 335 | 2024-06-02 04:01 | 2024-06-02 04:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 04кВЛ1 КТП 682 ф9 ПС Промстройматериалы явился схлёст линейных проводов. | 4.13, Причиной отключения АВ 04кВЛ1 КТП 682 ф9 ПС Промстройматериалы явился схлёст линейных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4 кВ от КТП-682/100 ф.9 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ от КТП-682/100 ф.9 ПС Промстройматериалы
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Николаевка | 167 | 2024-05-24 16:20 | 2024-05-24 17:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ. ф.20 ПС Николаевка явилось повреждение на потребительской КТП-44 ф.20 ПС Николаевка. |  | 2024-05-24 16:20 | 2024-05-24 17:48
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 165 | 2024-05-22 12:38 | 2024-05-22 12:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская | 2024-05-22 12:38 | 2024-05-22 12:43
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 87 | 2024-05-17 07:38 | 2024-05-17 07:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская | 2024-05-17 07:38 | 2024-05-17 07:39
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская | 43 | 2024-05-13 08:18 | 2024-05-13 09:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 ф.17 ПС Прикаспийская явился разрыв вязки на опоре №77 отпайка за ЛР-5 ВЛ 10 ф.17 ПС Прикаспийская вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 ф.17 ПС Прикаспийская и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ 10 ф.17 ПС Прикаспийская явилось короткое замыкание между фазами А и В, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. А с последующим приближением к проводу Ф. В на оп.77 отпайка за ЛР-5 ВЛ 10 ф.17 ПС Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрыв вязки на опоре №77 отпайка за ЛР-5 ВЛ 10 ф.17 ПС Прикаспийская на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Прикаспийская | 2024-05-13 08:18 | 2024-05-13 09:05
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 81 | 2024-05-13 03:25 | 2024-05-13 04:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ. ф.29 ПС Промстройматериалы явилось повреждение на потребительской КТП-141 ф.29 ПС Промстройматериалы. |  | 2024-05-13 03:25 | 2024-05-13 04:50
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская | 962 | 2024-04-30 17:10 | 2024-04-30 17:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская явился схлёст вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская явился схлёст вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская | 2024-04-30 17:10 | 2024-04-30 17:16
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-41/160 ф.20 ПС Николаевка | 978 | 2024-04-30 16:35 | 2024-04-30 17:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-41 ф.20 ПС Николаевка явился наброс на провода ВЛ. |  | 2024-04-30 16:35 | 2024-04-30 17:00
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 977 | 2024-04-30 12:38 | 2024-04-30 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная | 2024-04-30 12:38 | 2024-04-30 12:56
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 976 | 2024-04-27 07:40 | 2024-04-27 07:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская | 2024-04-27 07:40 | 2024-04-27 07:41
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 956 | 2024-04-22 10:05 | 2024-04-22 10:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-527 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская. |  | 2024-04-22 10:05 | 2024-04-22 10:16
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия | 872 | 2024-04-21 08:30 | 2024-04-21 09:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №14-№16 по ВЛ-0,4 кВ. Л-2 от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №14-№16 по ВЛ-0,4 кВ. Л-2 от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А" в пролете опор №14-№16 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия | 2024-04-21 08:30 | 2024-04-21 09:35
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 955 | 2024-04-18 13:20 | 2024-04-18 14:59 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная явилось повреждение на потребительской отпайке от КТП-200 |  | 2024-04-18 13:20 | 2024-04-18 14:02
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 954 | 2024-04-18 12:12 | 2024-04-18 17:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение на потребительской КТП-471 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская. |  | 2024-04-18 12:12 | 2024-04-18 17:05
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 953 | 2024-04-17 14:04 | 2024-04-17 14:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 2024-04-17 14:04 | 2024-04-17 14:07
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 952 | 2024-04-17 13:32 | 2024-04-17 22:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение на потребительской КТП-314 ф.11 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская. |  | 2024-04-17 13:32 | 2024-04-17 22:15
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 681 | 2024-03-31 14:46 | 2024-03-31 15:00 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская | 2024-03-31 14:46 | 2024-03-31 15:00
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 684 | 2024-03-29 15:44 | 2024-03-29 17:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.29 ПС 110/10/6кВ Промстройматериалы явилось повреждение на потребительской КТП-646 ф.29 ПС 110/10/6кВ Промстройматериалы. |  | 2024-03-29 15:44 | 2024-03-29 17:01
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия | 673 | 2024-03-17 18:01 | 2024-03-17 18:53 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия явился обрыв провода, вследствии потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание между фазами А и В, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. А с последующим приближением к проводу Ф. В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода Ф. А с последующим приближением к проводу Ф. В на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора А10-2 | 2024-03-17 18:01 | 2024-03-17 18:53
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия | 610 | 2024-03-16 16:38 | 2024-03-16 17:50 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия явился обрыв провода, вследствии потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание между фазами С и В, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. С с последующим приближением к проводу Ф. В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода Ф. С с последующим приближением к проводу Ф. В на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора промежуточная П-04Б | 2024-03-16 16:38 | 2024-03-16 17:50
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Окрасочная | 513 | 2024-03-06 15:25 | 2024-03-07 00:51 | 3.4.7.3, Причиной повреждение концевой кабельной муфты в ячейке 6 кВ ф. 22 ПС 110 кВ Окрасочная явилось повреждение изоляции вызвавший замыкание на землю. | 4.12, Причиной отказа в работе явилось повреждение защитного слоя изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ПС 110 кВ Окрасочная ВВ-6 кВ ф.22 | 2024-03-06 15:25 | 2024-03-06 15:57
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 492 | 2024-02-10 13:29 | 2024-02-10 14:19 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явился обрыв провода, вследствии потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ. ф.29 ПС Промстройматериалы явилось короткое замыкание между фазами С и В, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. С с последующим приближением к проводу Ф. В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода Ф. С ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы на ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 2024-02-10 13:29 | 2024-02-10 14:19
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Линейная | 491 | 2024-02-10 05:56 | 2024-02-10 06:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Линейная явилось повреждение на потребительской КТП 676 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Линейная. |  | 2024-02-10 05:56 | 2024-02-10 06:25
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель | 237 | 2024-02-06 09:18 | 2024-02-06 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель явился обрыв спуска ф."А" от ВР-6кВ. в сторону КТП-37 ф.29 ПС Вододелитель | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель явилось короткое замыкание в следствии обрыва спуска ф."А" от ВР-6кВ. в сторону КТП-37 ф.29 ПС Вододелитель Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва спуска ф."А" от ВР-6кВ. в сторону КТП-37 ф.29 ПС Вододелитель на ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель | 2024-02-06 09:18 | 2024-02-06 10:10
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 214 | 2024-02-06 07:15 | 2024-02-06 09:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительском КТП-192 ф.1 ПС Прикаспийская. |  | 2024-02-06 07:15 | 2024-02-06 09:14
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 47 | 2024-01-17 11:27 | 2024-01-17 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская | 2024-01-17 11:27 | 2024-01-17 11:30
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская | 46 | 2024-01-06 00:05 | 2024-01-06 02:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение на потребительской КТП-721 ф.5 ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 35/6 Октябрьская. |  | 2024-01-06 00:05 | 2024-01-06 02:00
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская | 34 | 2024-01-02 10:35 | 2024-01-02 13:06 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская явилось повреждение изолятора ф"В" на опоре №30 по ВЛ-10кВ ф.15 ПС Прикаспийская, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская явилось повреждение изолятора на опоре №30 по ВЛ-10кВ ф.15 ПС Прикаспийская, что в последующем привело к нахлесту провода на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №30 с последующим замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на опоре №30 на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Прикаспийская ВЛ-10кВ ф.15 ПС Прикаспийская | 2024-01-02 10:35 | 2024-01-02 13:06
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 12 | 2024-12-28 21:30 | 2024-12-29 00:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-12-28 21:30 | 2024-12-29 00:01
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Евпраксино | 11 | 2024-12-28 15:09 | 2024-12-28 18:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Евпраксино явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №24-26 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Евпраксино явилось замыкание на "землю" в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №24-26 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Евпраксино. на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Евпраксино Пролет:3*А 70, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №25-26 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Евпраксино. на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Евпраксино Пролет:3*А 70 | 2024-12-28 15:09 | 2024-12-28 18:43
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-254/100 кВА ф.611 ПС Городская | 10 | 2024-12-28 08:18 | 2024-12-28 16:06 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось повреждение ПК-6 кВ ф. "А, В, С" в РУ-6 кВ КТП-254 в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось КЗ в результате повреждения ПК-6 кВ ф. "А, В, С" в РУ-6 кВ КТП-254 в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ ф. "А" в РУ-6 кВ КТП-254. на КТП-254/100 кВА ф.611 ПС Городская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А, Повреждение ПК-6 кВ ф. "В" в РУ-6 кВ КТП-254. на КТП-254/100 кВА ф.611 ПС Городская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.В, Повреждение ПК-6 кВ ф. "С" в РУ-6 кВ КТП-254. на КТП-254/100 кВА ф.611 ПС Городская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.С | 2024-12-28 08:18 | 2024-12-28 16:06
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово | 996 | 2024-12-27 05:55 | 2024-12-27 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 81 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода фазы "С" с последующим касанием траверсы опоры № 81 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 81 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2024-12-27 05:55 | 2024-12-27 12:04
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 965 | 2024-12-23 13:54 | 2024-12-23 16:13 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-12-23 13:54 | 2024-12-23 16:13
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 963 | 2024-12-22 22:40 | 2024-12-23 00:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №45-46 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №45-46 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №45-46 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. на ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская Пролет: 3*А 50 | 2024-12-22 22:40 | 2024-12-23 00:51
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-146/250 кВА ф.7 ПС Началово | 962 | 2024-12-21 08:11 | 2024-12-21 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ КТП-146 ф.7 ПС Началово явился обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №6-11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ КТП-146 ф.7 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "С" в пролетах опор №6-11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №6-11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4 кВ КТП-146 ф.7 ПС Началово ВЛ-0,4 кВ КТП-146 ф.7 ПС Началово | 2024-12-21 08:11 | 2024-12-21 15:10
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово | 961 | 2024-12-20 14:42 | 2024-12-20 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово явился обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №3 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово явился обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №3 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №3 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово Опора УП10-2 | 2024-12-20 14:42 | 2024-12-20 16:18
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-68/100 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка | 884 | 2024-12-18 23:40 | 2024-12-19 01:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-68 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-68 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-68 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-68 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-68 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка. на ВЛ-0,4 кВ КТП-68 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка ВЛ-0,4 кВ КТП-68 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка | 2024-12-18 23:40 | 2024-12-19 01:45
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-696 ф.17 ПС Растопул | 883 | 2024-12-18 18:11 | 2024-12-18 22:10 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ КТП-696 ф.17 ПС Растопуловка явился схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-696 ф.17 ПС Растопуловка вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ КТП-696 ф.17 ПС Растопуловка явился схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-696 ф.17 ПС Растопуловка вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-696 ф.17 ПС Растопуловка. на ВЛ-0,4кВ КТП-696 ф.17 ПС Растопул Пролет:1*СИП-2 4х70 | 2024-12-18 18:11 | 2024-12-18 22:10
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 878 | 2024-12-18 00:11 | 2024-12-18 01:17 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился наброс на ВР-6 кВ КТП-117 вследствие воздействия посторонних лиц. |  | 2024-12-18 00:11 | 2024-12-18 01:17
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-103/100 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | 877 | 2024-12-17 21:17 | 2024-12-17 21:53 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-103 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-103 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-103 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-103 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-103 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-103/100 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 21:17 | 2024-12-17 21:53
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-650/160кВА ф.46 ПС Кири-Кили | 876 | 2024-12-17 09:30 | 2024-12-17 12:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-650 ф.46 ПС Кири-Кили явился обрыв проводов фаз "А, В, С, 0" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-650 ф.46 ПС Кири-Кили вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-650 ф.46 ПС Кири-Кили явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "А, В, С, 0" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-650 ф.46 ПС Кири-Кили вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А, В, С, 0" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-650 ф.46 ПС Кири-Кили. на ВЛ-0,4кВ КТП-650/160кВА ф.46 ПС Кири-Кили Пролет:4*А 35 | 2024-12-17 09:30 | 2024-12-17 12:35
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино | 754 | 2024-12-17 00:54 | 2024-12-17 07:03 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №24/2-24/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино явилось межфазное КЗ в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №24/2-24/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №24/2-24/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4 кВ КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино ВЛ-0,4 кВ КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино | 2024-12-17 00:54 | 2024-12-17 07:03
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | 822 | 2024-12-15 09:45 | 2024-12-15 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-70 ВЛ-66 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явился обрыв проводов в пролетах опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-70 ВЛ-66 РП2 ф.27 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-70 ВЛ-66 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов в пролетах опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-70 ВЛ-66 РП2 ф.27 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-70 ВЛ-66 РП2 ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово Пролет:4*А 50, Обрыв проводов в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-70 ВЛ-66 РП2 ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово Пролет:4*А 50, Обрыв проводов в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-70 ВЛ-66 РП2 ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово Пролет:4*А 50 | 2024-12-15 09:45 | 2024-12-15 17:30
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино | 774 | 2024-12-08 08:35 | 2024-12-08 16:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №18-24 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №18-24 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35 | 2024-12-08 08:35 | 2024-12-08 16:21
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово | 773 | 2024-12-08 08:19 | 2024-12-08 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-161 ф.7 ПС Началово явился обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №15-20 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-161 ф.7 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "А, В" в пролете опор №15-20 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*А 50, Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*А 50, Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*А 50, Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*А 50, Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*А 50 | 2024-12-08 08:19 | 2024-12-08 15:33
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-667/100кВА ф.7 ПС Водозабор | 772 | 2024-12-07 09:11 | 2024-12-07 16:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-667 ф.7 ПС Водозабор явился обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-12 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-667 ф.7 ПС Водозабор вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-667 ф.7 ПС Водозабор явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-12 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-667 ф.7 ПС Водозабор вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-12 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-667 ф.7 ПС Водозабор. на ВЛ-0,4 кВ КТП-667 ф.7 ПС Водозабор ВЛ-0,4 кВ КТП-667 ф.7 ПС Водозабор | 2024-12-07 09:11 | 2024-12-07 16:02
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-26/100кВА ф.14 ПС Фунтово | 771 | 2024-12-07 09:09 | 2024-12-07 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-26 ф.14 ПС Фунтово явился обрыв проводов фаз "А,С" в пролете опор №5-10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-26 ф.14 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-26 ф.14 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "А,С" в пролете опор №5-10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-26 ф.14 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва проводов фаз "А,С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-26 ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-26/100кВА ф.14 ПС Фунтово Пролет:4*А 50, Обрыва проводов фаз "А,С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-26 ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-26/100кВА ф.14 ПС Фунтово Пролет:4*А 50, Обрыва проводов фаз "А,С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-26 ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-26/100кВА ф.14 ПС Фунтово Пролет:4*А 50, Обрыва проводов фаз "А,С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-26 ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-26/100кВА ф.14 ПС Фунтово Пролет:4*А 50, Обрыва проводов фаз "А,С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-26 ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-26/100кВА ф.14 ПС Фунтово Пролет:4*А 50 | 2024-12-07 09:09 | 2024-12-07 16:23
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | 727 | 2024-12-01 21:35 | 2024-12-01 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-50 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-50 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово вследствие изменения свойств материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-50 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-50 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово вследствие изменения свойств материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-50 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово Опора ПН-1Д | 2024-12-01 21:35 | 2024-12-01 22:18
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 726 | 2024-12-01 12:18 | 2024-12-01 12:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово | 2024-12-01 12:18 | 2024-12-01 12:21
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-664/100 ф.46 ПС Кири Кили | 725 | 2024-12-01 08:20 | 2024-12-01 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-664 ф.46 ПС Кири-Кили явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-18 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-664 ф.46 ПС Кири-Кили вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-664 ф.46 ПС Кири-Кили явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №14-18 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-664 ф.46 ПС Кири-Кили вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-18 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-664 ф.46 ПС Кири-Кили. на ВЛ-0,4 кВ КТП-664 ф.46 ПС Кири-Кили ВЛ-0,4 кВ КТП-664 ф.46 ПС Кири-Кили | 2024-12-01 08:20 | 2024-12-01 15:20
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТПН-4/250 ф.9 ПС Фунтово | 368 | 2024-11-30 08:39 | 2024-11-30 15:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТПН-4 ф.9 ПС Фунтово явился обрыв проводов фаз "А, С" в пролетах опор №6-10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-4 ф.9 ПС Фунтово следствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТПН-4 ф.9 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "А, С" в пролетах опор №6-10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-4 ф.9 ПС Фунтово следствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А, С" в пролетах опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-4 ф.9 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТПН-4/250 ф.9 ПС Фунтово Пролет:1*СИП-2 4х95, Обрыв проводов фаз "А, С" в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-4 ф.9 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТПН-4/250 ф.9 ПС Фунтово Пролет:1*СИП-2 4х95, Обрыв проводов фаз "А, С" в пролетах опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-4 ф.9 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТПН-4/250 ф.9 ПС Фунтово Пролет:1*СИП-2 4х95, Обрыв проводов фаз "А, С" в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-4 ф.9 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТПН-4/250 ф.9 ПС Фунтово Пролет:1*СИП-2 4х95 | 2024-11-30 08:39 | 2024-11-30 15:21
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-254/100 кВА ф.611 ПС Городская | 646 | 2024-11-25 00:42 | 2024-11-25 01:58 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-254 ф.611 ПС Городская явилось повреждение АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ КТП-254 ф.611 ПС Городская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-254 ф.611 ПС Городская явилось КЗ в результате повреждения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ КТП-254 ф.611 ПС Городская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ КТП-254 ф.611 ПС Городская. на КТП-254 ф.611 ПС Городская КТП-254 ф.611 ПС Городская | 2024-11-25 00:42 | 2024-11-25 01:58
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 645 | 2024-11-25 00:36 | 2024-11-25 00:38 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. на ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская | 2024-11-25 00:36 | 2024-11-25 00:38
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-128/250 кВА ф.7 ПС Началово | 644 | 2024-11-24 14:36 | 2024-11-24 14:41 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-128 ф.7 ПС Началово явился схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-128 ф.7 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-128 ф.7 ПС Началово явилось КЗ в результате схлеста проводов фаз "А, В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-128 ф.7 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-128 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-128 ф.7 ПС Началово ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-128 ф.7 ПС Началово | 2024-11-24 14:36 | 2024-11-24 14:41
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 643 | 2024-11-24 13:44 | 2024-11-24 13:50 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось КЗ, предположительно, в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово | 2024-11-24 13:44 | 2024-11-24 13:50
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 642 | 2024-11-24 12:31 | 2024-11-24 12:36 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явилось КЗ, предположительно, в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово | 2024-11-24 12:31 | 2024-11-24 12:36
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 641 | 2024-11-24 11:49 | 2024-11-24 11:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ, предположительно, в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 2024-11-24 11:49 | 2024-11-24 11:55
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 640 | 2024-11-24 11:03 | 2024-11-24 11:08 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. на ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская | 2024-11-24 11:03 | 2024-11-24 11:08
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 639 | 2024-11-24 10:41 | 2024-11-24 10:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явился схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явилось КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово. на ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово | 2024-11-24 10:41 | 2024-11-24 10:45
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-112/100 кВА ф.17 ПС Началово | 638 | 2024-11-23 22:49 | 2024-11-24 04:16 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-112 ф.17 ПС Началово явилось повреждение опор №3, 4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-112 ф.17 ПС Началово вследствие недостатка эксплуатации - износ материала опоры в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-112 ф.17 ПС Началово явилось КЗ в результате повреждения опор №3, 4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-112 ф.17 ПС Началово вследствие недостатка эксплуатации - износ материала опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-112 ф.17 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-112/100 кВА ф.17 ПС Началово Опора ПН-1Д, Повреждение опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-112 ф.17 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-112/100 кВА ф.17 ПС Началово Опора ПН-1Д | 2024-11-23 22:49 | 2024-11-24 04:16
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-779 ф.18 ПС Началово | 637 | 2024-11-23 08:48 | 2024-11-23 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ КТП-779 ф.18 ПС Началово явился обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-779 ф.18 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ КТП-779 ф.18 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-779 ф.18 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-779 ф.18 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ от КТП-779 ф.18 ПС Началово Пролет:1*СИП-2 4х70, Обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-779 ф.18 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ от КТП-779 ф.18 ПС Началово Пролет:1*СИП-2 4х70, Обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-779 ф.18 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ от КТП-779 ф.18 ПС Началово Пролет:1*СИП-2 4х70 | 2024-11-23 08:48 | 2024-11-23 15:30
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 636 | 2024-11-23 08:40 | 2024-11-23 09:48 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился схлест проводов в пролете опор №72-73 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №72-73 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №72-73 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2024-11-23 08:40 | 2024-11-23 09:48
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 634 | 2024-11-22 19:28 | 2024-11-22 20:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явился схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово Пролет:3*А 120 | 2024-11-22 19:28 | 2024-11-22 20:35
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-128/250 кВА ф.7 ПС Началово | 633 | 2024-11-22 17:12 | 2024-11-22 18:21 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ КТП-128 ф.7 ПС Началово явился обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-128 ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ КТП-128 ф.7 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-128 ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-128 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-128/250 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*А 50 | 2024-11-22 17:12 | 2024-11-22 18:21
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 632 | 2024-11-22 15:52 | 2024-11-22 16:51 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явился схлест проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явилось КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово Пролет:3*А 120 | 2024-11-22 15:52 | 2024-11-22 16:51
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 631 | 2024-11-22 14:22 | 2024-11-22 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №96-97 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №96-97 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №96-97 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2024-11-22 14:22 | 2024-11-22 15:27
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 630 | 2024-11-22 13:08 | 2024-11-22 14:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №56-57 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось КЗ в результате обрыва провода ф. "В" в пролете опор №56-57 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №56-57 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. на ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская Пролет: 3*А 50 | 2024-11-22 13:08 | 2024-11-22 14:11
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 629 | 2024-11-22 12:00 | 2024-11-22 12:58 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явился схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явилось КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово Пролет:3*А 50 | 2024-11-22 12:00 | 2024-11-22 12:58
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-254/100 кВА ф.611 ПС Городская | 597 | 2024-11-19 17:15 | 2024-11-19 18:13 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось повреждение шлейфов фаз "А, В, С" от ТМ до главного рубильника 0,4 кВ в КТП-254 ф.611 ПС Городская вследствие изменения свойств материала шлейфов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось КЗ в результате повреждения шлейфов фаз "А, В, С" от ТМ до главного рубильника 0,4 кВ в КТП-254 ф.611 ПС Городская вследствие изменения свойств материала шлейфов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфов фаз "А, В, С" от ТМ до главного рубильника 0,4 кВ в КТП-254 ф.611 ПС Городская. на КТП-254 ф.611 ПС Городская КТП-254 ф.611 ПС Городская | 2024-11-19 17:15 | 2024-11-19 18:13
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 343 | 2024-11-16 18:20 | 2024-11-16 21:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явился обрыв провода ф."А" в пролёте опор 23-24. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явился обрыв провода ф."А" в пролёте опор 23-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оюрыв провода на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-16 18:20 | 2024-11-16 21:08
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово | 572 | 2024-11-15 16:28 | 2024-11-15 17:39 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.22 ПС Началово явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.22 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово Пролет:3*А 70 | 2024-11-15 16:28 | 2024-11-15 17:39
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово | 530 | 2024-11-12 19:35 | 2024-11-13 01:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Началово явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово Пролет:3*А 70 | 2024-11-12 19:35 | 2024-11-13 01:12
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово | 316 | 2024-11-09 08:15 | 2024-11-09 14:54 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово явился обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "А, В" в пролете опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*А 50, Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*А 50, Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*А 50 | 2024-11-09 08:15 | 2024-11-09 14:54
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-330/100кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка | 515 | 2024-11-07 14:22 | 2024-11-07 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП-330 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка явилось повреждение проводов спусков 0,4 кВ от АВ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП-330 к первым опорам ВЛ-0,4 кВ КТП-330 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка в результате потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП-330 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка явилось повреждение проводов спусков 0,4 кВ от АВ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП-330 к первым опорам ВЛ-0,4 кВ КТП-330 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка в результате нарушения структуры материала проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проводов спусков 0,4 кВ от АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-330 к первым опорам ВЛ-0,4 кВ КТП-330 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка. на ВЛ-0,4кВ КТП-330/100кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка Пролет:4*АС 50/8,0, Повреждение проводов спусков 0,4 кВ от АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-330 к первым опорам ВЛ-0,4 кВ КТП-330 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.-Комаровка. на ВЛ-0,4кВ КТП-330/100кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-11-07 14:22 | 2024-11-07 18:15
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 514 | 2024-11-05 16:01 | 2024-11-05 16:11 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 2024-11-05 16:01 | 2024-11-05 16:11
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 315 | 2024-11-05 15:36 | 2024-11-05 16:22 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 2024-11-05 15:36 | 2024-11-05 16:22
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | 512 | 2024-11-05 12:42 | 2024-11-05 15:56 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Фунтово явилось повреждение изолятора ф. "С" на опоре № 17 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Фунтово явилось КЗ в результате касания поврежденным изолятором фазы "С" металлической траверсы опоры в результате повреждения изолятора фазы "С" на опоре № 17 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 17 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово Опора А10-2 | 2024-11-05 12:42 | 2024-11-05 15:56
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово | 511 | 2024-11-05 11:48 | 2024-11-05 12:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Началово явился схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Началово явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов по ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово | 2024-11-05 11:48 | 2024-11-05 12:15
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-434/250 кВА ф.21 ПС Началово | 271 | 2024-11-03 13:32 | 2024-11-03 18:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово явилось повреждение опорных изоляторов фаз "А, В, С" в РУ-6 кВ КТП-434 ф.21 ПС Началово вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово явилось межфазное замыкание в результате повреждения опорных изоляторов фаз "А, В, С" в РУ-6 кВ КТП-434 ф.21 ПС Началово вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов фаз "А, В, С" в РУ-6 кВ КТП-434 ф.21 ПС Началово. на КТП-434 ф.21 ПС Началово КТП-434 ф.21 ПС Началово | 2024-11-03 13:32 | 2024-11-03 18:17
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка | 272 | 2024-11-02 23:10 | 2024-11-03 03:24 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка явился обрыв проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка в результате падения дерева вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка явилось КЗ проводов ВЛ в результате обрыва проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка в результате падения дерева вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка. на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка Пролет:3*А 70 | 2024-11-02 23:10 | 2024-11-03 03:24
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 270 | 2024-11-02 11:21 | 2024-11-02 13:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явился схлёст проводов в пролёте опор 120-121 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явился схлёст проводов в пролёте опор 120-121 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2024-11-02 11:21 | 2024-11-02 13:36
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 458 | 2024-11-02 08:18 | 2024-11-02 14:29 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №30/4-№30/8 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ фаз "А, В, С" в результате обрыва проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №30/4-30/8 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №30/4-№30/5 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино Пролет:3*АС 70/11, Обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №30/5-№30/6 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино Пролет:3*АС 70/11, Обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №30/6-№30/7 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино Пролет:3*АС 70/11, Обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №30/7-№30/8 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-02 08:18 | 2024-11-02 14:29
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 286 | 2024-10-29 06:45 | 2024-10-29 10:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явилось повреждение КЛ-6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово в результате изменения свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явилось повреждение КЛ-6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово в результате изменения свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово КНтп-1-3х70/120 | 2024-10-29 06:45 | 2024-10-29 10:22
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | 427 | 2024-10-27 00:18 | 2024-10-27 01:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово Пролет:4*А 50 | 2024-10-27 00:18 | 2024-10-27 01:14
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 401 | 2024-10-22 10:19 | 2024-10-22 11:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-10-22 10:19 | 2024-10-22 11:04
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 224 | 2024-10-22 05:45 | 2024-10-22 11:39 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №101/14-101/15 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №101/14-101/15 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №101/14-101/15 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2024-10-22 05:45 | 2024-10-22 11:39
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 227 | 2024-10-19 10:02 | 2024-10-19 16:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-10-19 10:02 | 2024-10-19 16:47
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-343/100 кВА ф.16 ПС Началово | 215 | 2024-10-19 09:05 | 2024-10-19 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-343 ф.16 ПС Началово явился обрыв провода ф. "С" в пролете опор №9-№14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-343 ф.16 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-343 ф.16 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва провода ф. "С" в пролете опор №9-№14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-343 ф.16 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-343/100 кВА ф.16 ПС Началово Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-343/100 кВА ф.16 ПС Началово Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-343/100 кВА ф.16 ПС Началово Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-343/100 кВА ф.16 ПС Началово Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-343/100 кВА ф.16 ПС Началово Пролет:4*А 25 | 2024-10-19 09:05 | 2024-10-19 18:50
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 225 | 2024-10-18 11:30 | 2024-10-18 17:26 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка явился наброс в пролете опор №281/1-281/2 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка вследствие воздействия посторонних лиц. |  | 2024-10-18 11:30 | 2024-10-18 17:26
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово | 214 | 2024-10-18 10:41 | 2024-10-18 16:38 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС Фунтово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-10-18 10:41 | 2024-10-18 16:38
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 381 | 2024-10-18 10:02 | 2024-10-18 11:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-10-18 10:02 | 2024-10-18 11:05
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово | 226 | 2024-10-18 06:32 | 2024-10-18 10:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Фунтово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-10-18 06:32 | 2024-10-18 10:40
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.1 ПС Бараний Бугор | 207 | 2024-10-17 02:03 | 2024-10-17 16:33 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.1 ПС Бараний Бугор явился наброс в пролете опор №16-17 ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Бараний Бугор вследствие воздействия посторонних лиц. |  | 2024-10-17 02:03 | 2024-10-17 16:33
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 201 | 2024-10-16 20:57 | 2024-10-17 04:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось повреждение траверсы и подвесных изоляторов на опоре №7 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие изменения свойств материала траверсы в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате повреждения траверсы и подвесных изоляторов на опоре №7 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие изменения свойств материала траверсы в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы и подвесных изоляторов на опоре №7 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2024-10-16 20:57 | 2024-10-17 04:48
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 379 | 2024-10-16 13:35 | 2024-10-16 18:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явился наброс на опоре №40 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Фунтово вследствие воздействия посторонних лиц. |  | 2024-10-16 13:35 | 2024-10-16 18:20
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино | 368 | 2024-10-13 08:15 | 2024-10-13 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино явился обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №7-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино явилось КЗ в результате обрыва проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №7-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35, Обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35, Обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35, Обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35 | 2024-10-13 08:15 | 2024-10-13 18:30
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 111 | 2024-10-09 08:29 | 2024-10-09 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился обрыв одной из частей гибкой связи фазы "В" на РЛК-6 кВ КТП-405 ф.611 ПС Городская в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился обрыв одной из частей набора медных лент (гибкой связи) фазы "В" на РЛК-6 кВ КТП-405 ф.611 ПС Городская с последующим перекрытием по изолятору разъединителя и касанием металлоконструкции разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одной из частей набора медных лент (гибкой связи) фазы "В" на РЛК-6 кВ КТП-405 ф.611 ПС Городская. на ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 2024-10-09 08:29 | 2024-10-09 13:00
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово | 145 | 2024-10-08 07:30 | 2024-10-08 11:56 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явился схлест шлейфов на опоре №159 в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №159 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явилось КЗ в результате схлеста шлейфов на опоре №159 в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №159 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест шлейфов на опоре №159 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово Опора ОА10-2 | 2024-10-08 07:30 | 2024-10-08 11:56
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-432/160 кВА ф.21 ПС Началово | 73 | 2024-10-01 02:30 | 2024-10-01 03:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-432/160 кВА ф.21 ПС Началово явился обрыв проводов ф. "С, 0" в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ-0,4 кВ КТП-432/160 кВА ф.21 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-432/160 кВА ф.21 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов ф. "С, 0" в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ-0,4 кВ КТП-432/160 кВА ф.21 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф. "С, 0" в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ-0,4 кВ КТП-432/160 кВА ф.21 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-432/160 кВА ф.21 ПС Началово Пролет:4*А 35 | 2024-10-01 02:30 | 2024-10-01 03:45
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-54/250кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка | 50 | 2024-09-30 19:00 | 2024-10-01 02:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-54/250кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка явился обрыв проводов фаз "В, С, 0" в пролетах опор №6-№8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-54/250кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-54/250кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "В, С, 0" в пролетах опор №6-№8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-54/250кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В, С, 0" в пролетах опор №6-№8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-54/250кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка. на ВЛ-0,4кВ КТП-54/250кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка Пролет:4*А 50, Обрыв проводов фаз "В, С, 0" в пролетах опор №6-№8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-54/250кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка. на ВЛ-0,4кВ КТП-54/250кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка Пролет:4*А 50 | 2024-09-30 19:00 | 2024-10-01 02:17
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | 49 | 2024-09-30 16:30 | 2024-09-30 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово явился обрыв провода Ф."В" в пролёте опор №4-4/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода Ф."В" в пролёте опор №4-4/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" в пролёте опор №4-4/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово Пролет:4*А 35 | 2024-09-30 16:30 | 2024-09-30 17:35
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-46/160 ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС Фунтово | 107 | 2024-09-30 13:08 | 2024-09-30 14:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-46/160 ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС Фунтово явился обрыв провода Ф."С" в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-46/160 ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-46/160 ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода Ф."С" в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-46/160 ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-46/160 ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-46/160 ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС Фунтово Пролет:4*А 35 | 2024-09-30 13:08 | 2024-09-30 14:17
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 93 | 2024-09-30 12:57 | 2024-09-30 14:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №25/59/17/3- 25/59/17/5 в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №25/59/17/3- 25/59/17/5 вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №25/59/17/3- 25/59/17/5 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП. на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП | 2024-09-30 12:57 | 2024-09-30 14:14
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-360/250кВА ф.14 ПС Бирюковка | 91 | 2024-09-29 08:15 | 2024-09-29 19:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-360/250кВА ф.14 ПС Бирюковка явился обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №4/5-№4/7 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-360/250кВА ф.14 ПС Бирюковка вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-360/250кВА ф.14 ПС Бирюковка явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролёте опор №4/5-№4/7 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-360/250кВА ф.14 ПС Бирюковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №4/5-№4/6 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-360/250кВА ф.14 ПС Бирюковка. на ВЛ-0,4кВ КТП-360/250кВА ф.14 ПС Бирюковка Пролет:4*А 25, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №4/6-№4/7 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-360/250кВА ф.14 ПС Бирюковка. на ВЛ-0,4кВ КТП-360/250кВА ф.14 ПС Бирюковка Пролет:4*А 25 | 2024-09-29 08:15 | 2024-09-29 19:22
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-253/630кВА ф.611 ПС Городская | 108 | 2024-09-28 14:00 | 2024-09-28 14:25 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 явился схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-253 ф.611 ПС Городская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 явилось межфазное замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-253 ф.611 ПС Городская вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-253 ф.611 ПС Городская на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-253 ф.611 ПС Городская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-253 ф.611 ПС Городская | 2024-09-28 14:00 | 2024-09-28 14:25
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.20 ПС Началово | 326 | 2024-09-24 19:34 | 2024-09-24 20:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС Началово явился обрыв шлейфа фазы "А" на опоре 1/3 ВЛ-6 кВ ф.20 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "А" на опоре 1/3 ВЛ-6 кВ ф.20 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре 1/3 ВЛ-6 кВ ф.20 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.20 ПС Началово ВЛ-6кВ ф.20 ПС Началово | 2024-09-24 19:34 | 2024-09-24 20:13
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 140 | 2024-09-24 14:08 | 2024-09-24 17:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-09-24 14:08 | 2024-09-24 17:20
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | 325 | 2024-09-21 08:05 | 2024-09-21 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово явился обрыв провода Ф-А в пролетах опор №5-9 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода Ф-А в пролетах опор №5-9 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-А в пролетах опор №5-9 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-50/100 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | 2024-09-21 08:05 | 2024-09-21 10:40
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-428/160кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово | 296 | 2024-09-15 08:20 | 2024-09-15 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 КТП-428/160кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово явился обрыв проводов Ф-А,В,С в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-428/160кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 КТП-428/160кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов Ф-А,В,С в пролетах опор № 10-15 ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-428/160кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов Ф-А,В,С в пролетах опор № 10-15 ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-428/160кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-428/160кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-428/160кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово | 2024-09-15 08:20 | 2024-09-15 18:30
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-239/100 ф.14 ПС ЦРП | 295 | 2024-09-12 20:14 | 2024-09-12 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-239/100 ф.14 ПС ЦРП явился обрыв провода Ф-А в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-239/100 ф.14 ПС ЦРП в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-239/100 ф.14 ПС ЦРП явилось КЗ в результате обрыва провода Ф-А в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-239/100 ф.14 ПС ЦРП вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-А в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-239/100 ф.14 ПС ЦРП. на ВЛ-0,4кВ КТП-239/100 ф.14 ПС ЦРП Пролет:4*А 25 | 2024-09-12 20:14 | 2024-09-12 21:30
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-627/25 ф.17 ПС Началово | 945 | 2024-09-12 08:45 | 2024-09-12 10:32 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явился наброс на спуске к КТП-627 ф.17 ПС Началово вследствие воздействия посторонних лиц. |  | 2024-09-12 08:45 | 2024-09-12 10:32
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка | 285 | 2024-09-11 16:16 | 2024-09-11 18:29 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка явился наброс в пролёте опор №33-№34 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка вследствие воздействия посторонних лиц. |  | 2024-09-11 16:16 | 2024-09-11 18:29
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-72/400 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово | 284 | 2024-09-11 12:57 | 2024-09-11 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-72/400 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово явилось перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ Л-5, Л-2, Л-1 КТП-72/400 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово в результате изменения свойств материалов (естественное старение) ПН-2. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-72/400 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово явилось КЗ в результате перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ Л-5, Л-2, Л-1 КТП-72/400 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово вследствие изменения свойств материалов (естественное старение) ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ Л-5, Л-2, Л-1 КТП-72/400 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово. на КТП-72/400 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово КТП-72/400 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово | 2024-09-11 12:57 | 2024-09-11 13:45
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-83/100 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | 868 | 2024-09-07 08:15 | 2024-09-07 16:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-83/100 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово явился обрыв проводов фаз "А, С" в пролете опор №15-20 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-83 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-83/100 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "А, С" в пролете опор №15-20 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-83 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А, С" в пролете опор №15-20 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-83 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-83/100 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-83/100 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | 2024-09-07 08:15 | 2024-09-07 16:52
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино | 831 | 2024-09-05 11:54 | 2024-09-05 13:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-№6, в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №5-№6, в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35 | 2024-09-05 11:54 | 2024-09-05 13:54
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-38/250кВА ф.3 ПС Евпраксино | 761 | 2024-09-03 17:48 | 2024-09-03 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-38 ф.3 ПС Евпраксино явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-38 ф.3 ПС Евпраксино в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-38 ф.3 ПС Евпраксино явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-38 ф.3 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-38 ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-38/250кВА ф.3 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35 | 2024-09-03 17:48 | 2024-09-03 18:25
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово | 817 | 2024-09-03 15:46 | 2024-09-03 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №133 ЛР-1 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "В" на опоре №133 ЛР-1 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №133 ЛР-1 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово Опора УП10-2 | 2024-09-03 15:46 | 2024-09-03 16:47
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка | 806 | 2024-09-02 14:50 | 2024-09-02 16:54 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка. на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка | 2024-09-02 14:50 | 2024-09-02 16:54
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 234 | 2024-09-02 09:50 | 2024-09-02 15:22 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №65-№66 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ фазы "А" и "В" в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №65-№66 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №65-№66 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. на ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская Пролет: 3*А 50 | 2024-09-02 09:50 | 2024-09-02 15:22
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Началово | 768 | 2024-09-01 04:28 | 2024-09-01 13:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Началово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-09-01 04:28 | 2024-09-01 13:47
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-140/160 кВА ф.7 ПС Началово | 207 | 2024-08-28 04:12 | 2024-08-28 05:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-140 ф.7 ПС Началово явился обрыв шлейфа фазы "С" в на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-140 ф.7 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-140 ф.7 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "С" в на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-140 ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" в на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-140 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-140/160 кВА ф.7 ПС Началово ППн-1д | 2024-08-28 04:27 | 2024-08-28 05:12
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-252/100кВА ф.17 ПС Бирюковка | 193 | 2024-08-26 13:03 | 2024-08-26 14:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-252 ф.17 ПС Бирюковка явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-252 ф.17 ПС Бирюковка в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-252 ф.17 ПС Бирюковка явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-252 ф.17 ПС Бирюковка вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-252 ф.17 ПС Бирюковка. на ВЛ-0,4кВ КТП-252/100кВА ф.17 ПС Бирюковка Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-08-26 13:03 | 2024-08-26 14:59
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 184 | 2024-08-26 00:10 | 2024-08-26 03:31 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явился наброс в пролете опор №89-№90 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово. |  | 2024-08-26 00:10 | 2024-08-26 03:31
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | 183 | 2024-08-25 08:15 | 2024-08-25 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явился обрыв проводов фазы "В, С" в пролете опор №9-№14 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов фазы "В, С" в пролете опор №9-№14 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "В, С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово Пролет:4*А 35, Обрыв проводов фазы "В, С" в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово Пролет:4*А 35, Обрыв проводов фазы "В, С" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово Пролет:4*А 35, Обрыв проводов фазы "В, С" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово Пролет:4*А 35, Обрыв проводов фазы "В, С" в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово Пролет:4*А 35 | 2024-08-25 08:15 | 2024-08-25 17:55
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-516/630 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | 767 | 2024-08-23 22:16 | 2024-08-23 23:23 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ЗТП-516 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явилось повреждение шлейфа фазы "А" от главного рубильника до шинного моста 0,4 кВ в результате нагрева шлейфа из-за превышения нагрузки вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.10, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ЗТП-516 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явилось тепловое расширение проводника (алюминия) (увеличение нагрузок), сужение (уменьшение нагрузок), что привело к ослаблению обжима в наконечнике шлейфа фазы "А" с последующим нагревом вышеуказанной фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа фазы "А" от главного рубильника до шинного моста 0,4 кВ ЗТП-516 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ЗТП-516/630 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово Рубильник ВР32-31А 11220-00УХЛ3 | 2024-08-23 22:16 | 2024-08-23 23:23
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-278/250кВА ф.17 ПС Началово | 174 | 2024-08-21 17:06 | 2024-08-21 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-278 ф.17 ПС Началово явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-278 ф.17 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-278 ф.17 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-278 ф.17 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-278 ф.17 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-278/250кВА ф.17 ПС Началово Пролет:4*А 50 | 2024-08-21 17:06 | 2024-08-21 18:30
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-698/250кВА ф.17 ПС Растопуловка | 122 | 2024-08-18 11:30 | 2024-08-18 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 КТП-698 ф.17 ПС Растопуловка явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-698 ф.17 ПС Растопуловка в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 КТП-698 ф.17 ПС Растопуловка явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-698 ф.17 ПС Растопуловка вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-698 ф.17 ПС Растопуловка. на ВЛ-0,4кВ КТП-698/250кВА ф.17 ПС Растопуловка Пролет:4*А 35 | 2024-08-18 11:30 | 2024-08-18 13:20
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово | 121 | 2024-08-18 08:57 | 2024-08-18 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 КТП-161 ф.7 ПС Началово явился обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №10-№16 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-161 ф.7 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 КТП-161 ф.7 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролетах опор №10-№16 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-161 ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-161 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-08-18 08:57 | 2024-08-18 16:30
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-29/100 кВА ф.7 ПС Фунтово | 120 | 2024-08-17 08:44 | 2024-08-17 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.7 ПС Фунтово явился обрыв проводов фаз "В,С " в пролете опор №3/7-№3/11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.7 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.7 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "В,С " в пролете опор №3/7-№3/11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.7 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В,С " в пролете опор №3/7-№3/11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.7 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.7 ПС Фунтово ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.7 ПС Фунтово | 2024-08-17 08:44 | 2024-08-17 15:30
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-568/160 ф.19 ПС Фунтово | 113 | 2024-08-15 10:39 | 2024-08-15 16:48 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-568 ф.19 ПС Фунтово явился схлест проводов в пролете опор №4-№7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-568 ф.19 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-568 ф.19 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №4-№7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-568 ф.19 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-568 ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-568/160 ф.19 ПС Фунтово Пролет:4*А 50, Схлест проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-568 ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-568/160 ф.19 ПС Фунтово Пролет:4*А 50, Схлест проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-568 ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-568/160 ф.19 ПС Фунтово Пролет:4*А 50 | 2024-08-15 10:39 | 2024-08-15 16:48
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 68 | 2024-08-08 19:20 | 2024-08-08 20:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово, вероятно, явился схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово явилось , вероятно, межфазное замыкание проводов ВЛ в результате схлеста проводов по ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово. на ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово | 2024-08-08 19:20 | 2024-08-08 20:00
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 43 | 2024-08-07 12:29 | 2024-08-07 12:31 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово, вероятно, явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось , вероятно, межфазное замыкание проводов ВЛ в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово | 2024-08-07 12:29 | 2024-08-07 12:31
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 2 | 2024-08-02 07:59 | 2024-08-02 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа фазы "В" на ВР-10 кВ КТП-192 ф.27 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "В" на ВР-10 кВ КТП-192 ф.27 ПС Фунтово с последующим касанием траверсы опоры, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ВР-10 кВ КТП-192 ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово | 2024-08-02 07:59 | 2024-08-02 16:03
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.15 ПС Бараний Бугор | 3 | 2024-07-31 00:54 | 2024-07-31 04:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор явился наброс в пролете опор №35-№36 ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор. |  | 2024-07-31 00:54 | 2024-07-31 04:40
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-55/180 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка | 796 | 2024-07-15 07:45 | 2024-07-15 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-55 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Николо-Комаровка явилось изменение свойств материалов (естественное старение) АВ-0,4 кВ Л-1, Л-2 в процессе длительной эксплуатации, что стало причиной возникновения короткого замыкания и привело к аварийному отключению В-10 кВ ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Николо-Комаровка. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-55 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Николо-Комаровка явилось короткое замыкание в результате повреждения АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-55 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Николо-Комаровка. на КТП-55/180 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка ВА 57-35 125А, Повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-55 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Николо-Комаровка. на КТП-55/180 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка ВА 57-35 125А | 2024-07-15 07:45 | 2024-07-15 15:20
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 501 | 2024-07-13 09:31 | 2024-07-13 13:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился наброс на опоре №56 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. |  | 2024-07-13 09:31 | 2024-07-13 13:02
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-253/630 кВА ф.611 ПС Городская | 744 | 2024-07-10 21:52 | 2024-07-11 08:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось изменение свойств материалов (естественное старение) рубильника ВР32-35А 30220-00УХЛ3 в КТП-253 в процессе длительной эксплуатации, что стало причиной возникновения короткого замыкания и привело к аварийному отключению В-6 кВ ф.611 ПС Городская. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось короткое замыкание в результате повреждения рубильника ВР32-35А 30220-00УХЛ3 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника ВР32-35А 30220-00УХЛ3 в КТП-253 ф.611 ПС Городская. на КТП-253/630 кВА ф.611 ПС Городская Рубильник ВР32-35А 30220-00УХЛ3 | 2024-07-10 21:52 | 2024-07-11 08:04
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 743 | 2024-07-10 16:50 | 2024-07-10 21:31 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился наброс на опоре №134 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. |  | 2024-07-10 16:50 | 2024-07-10 21:31
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Фунтово | 657 | 2024-07-05 15:06 | 2024-07-05 18:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №11-13 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №11-13 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово | 2024-07-05 15:06 | 2024-07-05 18:37
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | 656 | 2024-07-05 10:07 | 2024-07-05 12:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Фунтово явился наброс на опоре №203 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово. |  | 2024-07-05 10:07 | 2024-07-05 12:50
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 508 | 2024-06-26 12:07 | 2024-06-26 21:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явился наезд крупногабаритного транспортного средства на опору № 57/1. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось КЗ в результате излома опоры №57/1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП из-за наезда крупногабаритного транспортного средства (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 57/1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП. на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП | 2024-06-26 12:07 | 2024-06-26 21:40
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 507 | 2024-06-25 17:04 | 2024-06-25 22:22 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ явился обрыв одной из частей гибкой связи фазы "А" на РЛК-10 кВ опора №96 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ явился обрыв одной из частей набора медных лент (гибкой связи) фазы "А" на РЛК-10 кВ опора №96 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП с последующим перекрытием по изолятору разъединителя и касанием металлоконструкции разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одной из частей набора медных лент (гибкой связи) фазы "А" на РЛК-10 кВ опора №96 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП Опора П10-3 | 2024-06-25 17:04 | 2024-06-25 22:22
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 506 | 2024-06-22 20:08 | 2024-06-22 21:07 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово, вероятно, явился схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово явилось , вероятно, межфазное замыкание проводов ВЛ в результате схлеста проводов по ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово. на ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово | 2024-06-22 20:08 | 2024-06-22 21:07
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово | 505 | 2024-06-17 18:52 | 2024-06-17 21:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Началово явилось повреждение концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово в результате изменения свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Началово явилось нарушение электрической изоляции вследствие повреждения концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово Опора А10-2 | 2024-06-17 18:52 | 2024-06-17 21:33
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 504 | 2024-06-15 19:21 | 2024-06-15 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось повреждение кабельной муфты 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская в результате изменения свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось нарушение электрической изоляции вследствие повреждения кабельной муфты 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. на ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская КНтп-1-3х70/120 | 2024-06-15 19:21 | 2024-06-15 21:40
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 503 | 2024-06-12 08:34 | 2024-06-12 12:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явился наброс металлической проволоки на проводе фазы "А" в пролете опор №66-№67 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП. |  | 2024-06-12 08:34 | 2024-06-12 12:04
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 501 | 2024-06-11 15:38 | 2024-06-11 16:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-06-11 15:38 | 2024-06-11 16:49
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | 214 | 2024-06-08 15:09 | 2024-06-08 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа фаз "А, В" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фаз "А, В" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово с последующим касанием траверсы опоры, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаз "А, В" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово Опора А10-2 | 2024-06-08 15:09 | 2024-06-08 16:48
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 207 | 2024-06-07 13:26 | 2024-06-07 13:31 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово, вероятно, явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось , вероятно, межфазное замыкание проводов ВЛ в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово | 2024-06-07 13:26 | 2024-06-07 13:31
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово | 206 | 2024-06-07 07:15 | 2024-06-07 15:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №95-97 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №95-97 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №96-97 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-07 07:15 | 2024-06-07 15:53
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 205 | 2024-06-06 16:07 | 2024-06-06 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №115 ЛР-1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "С" на опоре №115 ЛР-1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово с последующим касанием траверсы опоры, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №115 ЛР-1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2024-06-06 16:07 | 2024-06-06 16:55
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 192 | 2024-06-05 04:48 | 2024-06-05 05:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово, вероятно, явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось , вероятно, межфазное замыкание проводов ВЛ в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово | 2024-06-05 04:48 | 2024-06-05 05:00
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | 500 | 2024-06-01 12:18 | 2024-06-01 14:04 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Фунтово, вероятно, явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Фунтово явилось , вероятно, межфазное замыкание проводов ВЛ в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово | 2024-06-01 12:18 | 2024-06-01 14:04
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 145 | 2024-05-31 21:45 | 2024-05-31 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось повреждение концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская в результате изменения свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось нарушение электрической изоляции вследствие повреждения концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. на ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская | 2024-05-31 21:45 | 2024-05-31 23:50
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-83/100 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | 142 | 2024-05-26 10:14 | 2024-05-26 17:17 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-83 ВЛ-66 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явился схлест проводов ф. В, С на опоре № 14/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-83 ВЛ-66 РП-2 ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-83 ВЛ-66 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явился схлест проводов ф. В, С на опоре № 14/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-83 ВЛ-66 РП-2 ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. В, С на опоре № 14/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-83 ВЛ-66 РП-2 ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-83/100 ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово Опора ПН-1Д | 2024-05-26 10:14 | 2024-05-26 17:17
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.19 ПС.Евпраксино | 141 | 2024-05-26 09:02 | 2024-05-26 10:32 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино, вероятно, явился схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино явилось , вероятно, межфазное замыкание проводов ВЛ в результате схлеста проводов по ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино вследствие несвоевременного выявления дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино | 2024-05-26 09:02 | 2024-05-26 10:32
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.19 ПС.Евпраксино | 140 | 2024-05-25 18:45 | 2024-05-25 20:24 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино явился наброс металлической проволоки на опоре № 108 ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино. |  | 2024-05-25 18:45 | 2024-05-25 20:24
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово | 57 | 2024-05-24 07:26 | 2024-05-24 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Фунтово явилось повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 157 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Фунтово вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Фунтово явилось однофазное замыкание на металлическую конструкцию (траверсу) опоры в результате касания провода фазы "С" вследствие повреждения изолятора фазы "С" на опоре № 157 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 157 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Фунтово | 2024-05-24 07:26 | 2024-05-24 12:24
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 РП Береговая ВЛ-10 кВ ф. 5, 10 ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка | 28 | 2024-05-15 17:05 | 2024-05-15 20:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 РП Береговая ф. 5, 10 ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка явился обрыв провода фазы "В" на опоре № 20 ВЛ-10 РП Береговая ВЛ-10 кВ ф. 5, 10 ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 РП Береговая ф. 5, 10 ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "В" на опоре № 20 ВЛ-10 РП Береговая ВЛ-10 кВ ф. 5, 10 ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре № 20 ВЛ-10 РП Береговая ВЛ-10 кВ ф. 5, 10 ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка. на ВЛ-10 РП Береговая ВЛ-10 кВ ф. 5, 10 ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка ВЛ-10 РП Береговая ВЛ-10 кВ ф. 5, 10 ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка | 2024-05-15 17:05 | 2024-05-15 20:23
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 991 | 2024-05-08 17:28 | 2024-05-08 20:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-05-08 17:28 | 2024-05-08 20:25
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Растопуловка | 965 | 2024-05-04 04:28 | 2024-05-04 15:04 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Растопуловка явился схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор № 56 - № 57 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Растопуловка вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Растопуловка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ фазы "В" и "С" в результате схлеста проводов в пролете опор № 56 - № 57 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Растопуловка вследствие несвоевременного выявления дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор № 56 - № 57 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Растопуловка. на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Растопуловка ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Растопуловка | 2024-05-04 04:28 | 2024-05-04 15:04
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово | 940 | 2024-05-02 07:11 | 2024-05-02 19:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 122 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явилось однофазное замыкание на металлическую конструкцию (траверсу) опоры в результате касания провода фазы "В" вследствие повреждения изолятора фазы "В" на опоре № 122 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 122 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово | 2024-05-02 07:11 | 2024-05-02 19:29
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 838 | 2024-04-24 19:40 | 2024-04-25 01:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явилось воздействие неустановленных лиц (столкновение транспортного средства с опорой №54). | 4.14, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явилось КЗ в результате повреждения опоры №54 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово из-за воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №54 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово Опора П10-3 | 2024-04-24 19:40 | 2024-04-25 01:40
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС Водозабор | 766 | 2024-04-19 23:30 | 2024-04-20 01:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Водозабор явился наброс металлической проволоки в пролете опор № 47-№47/1 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Водозабор. |  | 2024-04-19 23:30 | 2024-04-20 01:15
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 700 | 2024-04-07 23:56 | 2024-04-08 05:48 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился наброс металлической проволоки на опоре № 99 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. |  | 2024-04-07 23:56 | 2024-04-08 05:48
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 692 | 2024-04-07 18:52 | 2024-04-07 19:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился срыв опорного изолятора фазы "В" КТП-933 ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявление дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате срыва опорного изолятора фазы "В" КТП-933 ф.27 ПС Фунтово вследствие механического повреждения изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв опорного изолятора фазы "В" КТП-933 ф.27 ПС Фунтово. на КТП-933 ф.27 ПС Фунтово КТП-933 ф.27 ПС Фунтово | 2024-04-07 18:52 | 2024-04-07 19:55
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | 693 | 2024-04-07 18:52 | 2024-04-08 02:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово Опора А10-2 | 2024-04-07 18:52 | 2024-04-08 02:50
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово | 683 | 2024-04-03 20:30 | 2024-04-03 22:53 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Началово явился схлест проводов в пролете опор №78-№79 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Началово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ фазы "А" и "В" в результате схлеста проводов в пролете опор №78-№79 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №78-№79 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово Пролет:3*А 70 | 2024-04-03 20:30 | 2024-04-03 22:53
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 664 | 2024-04-01 17:21 | 2024-04-01 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово явился обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №171 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "В" на опоре №171 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово с последующим касанием траверсы опоры, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №171 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово Опора П10-3 | 2024-04-01 17:21 | 2024-04-01 18:50
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 665 | 2024-04-01 11:24 | 2024-04-01 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №68 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово в результате изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №68 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово с последующим касанием на траверсу опоры вследствие изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №68 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2024-04-01 11:24 | 2024-04-01 13:04
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Растопуловка | 624 | 2024-03-31 23:59 | 2024-04-01 01:48 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Растопуловка явился схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Растопуловка в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Растопуловка явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Растопуловка вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Растопуловка. на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Растопуловка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Растопуловка | 2024-03-31 23:59 | 2024-04-01 01:48
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС.Растопуловка | 623 | 2024-03-31 19:42 | 2024-04-01 03:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка явилось повреждение концевой муфты внутренней установки КТП-706 ф.15 ПС Растопуловка в результате изменения свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка явилось нарушение электрической изоляции вследствие повреждения концевой муфты внутренней установки КТП-706 ф.15 ПС Растопуловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты внутренней установки КТП-706 ф.15 ПС Растопуловка. на КЛ-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка КЛ-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка | 2024-03-31 19:42 | 2024-04-01 03:35
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.20 ПС Началово | 590 | 2024-03-26 08:29 | 2024-03-26 10:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС Началово явилось повреждение ПК-6 кВ фазы "С" в РУ-6 кВ КТП-417 в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС Началово явилось КЗ в результате повреждения ПК-6 кВ фазы "С" в РУ-6 кВ КТП-417 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ фазы "С" в РУ-6 кВ КТП-417 ф.20 ПС Началово. на КТП-417/250 ф.20 ПС Началово Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.С | 2024-03-26 08:29 | 2024-03-26 10:10
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 589 | 2024-03-25 21:36 | 2024-03-25 22:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №72 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Фунтово в результате изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №72 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Фунтово с последующим касанием на траверсу опоры вследствие изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №72 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2024-03-25 21:36 | 2024-03-25 22:54
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 570 | 2024-03-21 07:06 | 2024-03-21 12:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №105/9 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово в результате изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №105/9 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово с последующим касанием на траверсу опоры вследствие изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №105/9 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово | 2024-03-21 07:06 | 2024-03-21 12:54
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 532 | 2024-03-14 11:35 | 2024-03-14 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №138/2 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово в результате изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №138/2 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово с последующим касанием на траверсу опоры вследствие изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №138/2 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово | 2024-03-14 11:35 | 2024-03-14 12:50
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 506 | 2024-03-10 23:14 | 2024-03-11 00:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово явился обрыв провода в пролете опор №43-№44 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №43-№44 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №43-№44 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-03-10 23:14 | 2024-03-11 00:28
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 505 | 2024-03-10 22:03 | 2024-03-10 22:55 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения В-6 ф.17 ПС Началово явился схлест проводов в пролете опор №50-№51 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 ф.17 ПС Началово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №50-№51 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №50-№51 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово Пролет:3*А 50 | 2024-03-10 22:03 | 2024-03-10 22:55
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 455 | 2024-02-28 18:55 | 2024-02-28 19:15 | 3.4.9.3, Предпосылкой отключения ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-4 в сторону КТП-7 ф.14 ПС Фунтово. |  | 2024-02-28 18:55 | 2024-02-28 19:15
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 429 | 2024-02-25 11:38 | 2024-02-25 13:14 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка явился наброс металлической проволоки в пролете опор №94-№95 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка. |  | 2024-02-25 11:38 | 2024-02-25 13:14
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.44 ПС Кири-Кили | 423 | 2024-02-20 13:01 | 2024-02-20 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.44 ПС Кири-Кили явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.44 ПС Кири-Кили в результате изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.44 ПС Кири-Кили явилось КЗ в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.44 ПС Кири-Кили с последующим касанием на траверсу опоры вследствие изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.44 ПС Кири-Кили. на ВЛ-10кВ ф.44 ПС Кири-Кили Опора А10-2 | 2024-02-20 13:01 | 2024-02-20 17:25
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.5 ПС Началово | 346 | 2024-02-19 06:44 | 2024-02-19 08:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Началово явилось повреждение ПК-6 кВ фазы "В" в РУ-6 кВ КТП-375 в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Началово явилось КЗ в результате повреждения ПК-6 кВ фазы "В" в РУ-6 кВ КТП-375 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения ПК-6 кВ фазы "В" в РУ-6 кВ КТП-375 ф.5 ПС Началово. на КТП-375/25 кВА ф.5 ПС Началово Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.В | 2024-02-19 06:44 | 2024-02-19 08:35
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС ЦРП | 345 | 2024-02-18 08:05 | 2024-02-18 11:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС ЦРП явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-02-18 08:05 | 2024-02-18 11:16
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Евпраксино | 329 | 2024-02-14 19:56 | 2024-02-14 21:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Евпраксино явилось повреждение ТМГ-40/6 СТП-775 с последующим выбросом масла в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Евпраксино явилось замыкание между обмотками ТМГ-40/6 СТП-775 с последующим выбросом масла в результате износа изоляции обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТМГ-40/6 СТП-775 ф.5 ПС Евпраксино. на СТП-775/40 ф.5 ПС Евпраксино Трансформатор ТМГ-40/6 | 2024-02-14 19:56 | 2024-02-14 21:15
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Бирюковка | 280 | 2024-02-12 03:46 | 2024-02-12 05:01 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Бирюковка явился наброс металлической проволоки на опоре №50 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Бирюковка. |  | 2024-02-12 03:46 | 2024-02-12 05:01
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 279 | 2024-02-10 07:30 | 2024-02-10 07:50 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явилось повреждение ПК-6 кВ фазы "А" в РУ-6 кВ КТП-117 в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явилось КЗ в результате повреждения ПК-6 кВ фазы "А" в РУ-6 кВ КТП-117 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ фазы "А" в РУ-6 кВ КТП-117 ф.17 ПС Началово. на КТП-117/100 ф.17 ПС Началово Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А | 2024-02-10 07:30 | 2024-02-10 07:50
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 226 | 2024-02-06 17:37 | 2024-02-06 22:27 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-02-06 17:37 | 2024-02-06 22:27
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 225 | 2024-02-06 14:38 | 2024-02-06 16:07 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явился схлест проводов в пролете опор №147-№148 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явилось межфазное замыкание проводов ВЛ фазы "А" и "В" в результате схлеста проводов в пролете опор №147-№148 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов (А-50) в пролете опор №147-№148 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС. на ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС Пролет:3*А 50 | 2024-02-06 14:38 | 2024-02-06 16:07
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 224 | 2024-02-06 12:10 | 2024-02-06 12:54 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-№8 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ фазы "А" и "В" в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №7-№8 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" (А-70) в пролете опор №7-№8 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2024-02-06 12:10 | 2024-02-06 12:54
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | 223 | 2024-02-06 09:14 | 2024-02-06 10:40 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово явился обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №8-№12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ фазы "А" и "В" в результате обрыва проводов фаз "А, В" в пролете опор №8-№12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово Пролет:4*А 35, Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово Пролет:4*А 35, Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово Пролет:4*А 35, Обрыв проводов фаз "А, В" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово Пролет:4*А 35 | 2024-02-06 09:14 | 2024-02-06 10:40
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС.Растопуловка | 114 | 2024-01-25 12:28 | 2024-01-25 13:51 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка явился наброс металлической проволоки на опоре №56 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка. |  | 2024-01-25 12:28 | 2024-01-25 13:51
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Началово | 89 | 2024-01-23 11:03 | 2024-01-23 12:18 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС Началово явился схлест проводов по ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС Началово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово. на ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово | 2024-01-23 11:03 | 2024-01-23 12:18
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 32 | 2024-01-12 12:38 | 2024-01-12 15:25 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 6 кВ явился обрыв одной из частей гибкой связи фазы "А" на РЛК-6 кВ КТП-621 опора №89/18 ф.611 ПС Городская в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 6 кВ явился обрыв одной из частей набора медных лент (гибкой связи) фазы "А" на РЛК-6 кВ КТП-621 опора №89/18 ф.611 ПС Городская с последующим перекрытием по изолятору разъединителя и касанием металлоконструкции разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одной из частей гибкой связи фазы "А" на РЛК-6 кВ КТП-621 опора №89/18 ф.611 ПС Городская. на ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская | 2024-01-12 12:38 | 2024-01-12 15:25
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 0.38 | СТП-803/40 кВА ф.12 ПС Фунтово | 7 | 2024-01-08 21:15 | 2024-01-09 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ СТП-803 ф.12, 35 ПС Фунтово явилось изменение свойств материалов (естественное старение) АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, что стало причиной возникновения короткого замыкания и привело к аварийному отключению ф.12, 35 ПС Фунтово. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ СТП-803 ф.12, 35 ПС Фунтово явилось короткое замыкание в результате повреждения АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ СТП-803 ф.12, 35 ПС Фунтово. на СТП-803/40 кВА ф.12 ПС Фунтово ВА 57-35 100А | 2024-01-08 21:15 | 2024-01-09 00:15
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 0.38 | Л-3 ЗТП-516 | 6 | 2024-01-05 13:46 | 2024-01-05 15:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-516 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явилось изменение свойств материалов (естественное старение) АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, что стало причиной возникновения короткого замыкания и привело к аварийному отключению ф.12, 35 ПС Фунтово. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-516 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явилось короткое замыкание в результате повреждения АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-516 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ЗТП-516/630 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово ВА 04-36-34 400А | 2024-01-05 13:46 | 2024-01-05 15:29
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 5 | 2024-01-05 02:14 | 2024-01-05 05:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12 ПС Фунтово явилось повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №13 КВЛ-10 кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12 ПС Фунтово в результате изменения свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12 ПС Фунтово явилось нарушение электрической изоляции вследствие повреждения концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №13 КВЛ-10 кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №13 КВЛ-10 кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12 ПС Фунтово. на КВЛ-10 кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12 ПС Фунтово КВЛ-10 кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12 ПС Фунтово | 2024-01-05 02:14 | 2024-01-05 05:50
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 8 | 2024-12-15 13:18 | 2024-12-15 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная явилось короткое замыкание в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 2024-12-15 13:18 | 2024-12-15 14:48
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 7 | 2024-12-15 09:37 | 2024-12-15 10:37 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание фазы "В" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная из-за обрыва провода фазы "В", вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-15 09:37 | 2024-12-15 10:37
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 6 | 2024-12-14 10:17 | 2024-12-14 11:17 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №209 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.12, Причиной появления "земли" в сети 6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось касание провода фазы "А" траверсы опоры в результате обрыва вязки провода на опоре №209 ВЛ-6 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №209 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Опора П10-3 | 2024-12-14 10:17 | 2024-12-14 11:17
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | 5 | 2024-12-13 10:17 | 2024-12-13 11:57 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.24 ПС 110/10 Икряное явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №64/4-№64/5 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №64/4-№64/5 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" в пролете опор №64/4-№64/5 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное Пролет:3*АПС-70 | 2024-12-13 10:17 | 2024-12-13 11:57
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-475/400 ф.12 ПС Баррикадная | 4 | 2024-12-11 18:50 | 2024-12-12 00:20 | 3.4.7.3, Причиной отключения отходящих ВЛ-0,4 кВ КТП-475 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения отходящих ВЛ-0,4 кВ КТП-475 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и повреждением шпильки 0,4 кВ фазы "N" в баке трансформатора явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания силового трансформатора КТП-475 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждением шпильки 0,4 кВ фазы "N" КТП-475 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ЗТП-475/400 ф.12 ПС Баррикадная Трансформатор ТМ-250/10 | 2024-12-11 18:50 | 2024-12-12 00:20
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная | 795 | 2024-12-03 11:40 | 2024-12-03 14:09 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №14-№15 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №14-№15 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" , возникшее вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная Пролет:4*А 25 | 2024-12-03 11:40 | 2024-12-03 14:09
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Трудфронт | 766 | 2024-11-29 14:37 | 2024-11-29 15:43 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 Трудфронт явился обрыв провода фазы"А" в пролете опор №10-№11 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное замыкание в результате обрыва фазы"А" в пролете опор №10-№11 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазы"А" в пролете опор №10-№11 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Трудфронт Пролет:3*А 95 | 2024-11-29 14:37 | 2024-11-29 15:43
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Мумра | 387 | 2024-11-29 09:41 | 2024-11-29 10:38 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС 110/10 Мумра явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 110/10 Мумра вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС 110/10 Мумра явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 110/10 Мумра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 110/10 Мумра. на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Мумра Пролет:3*А 70 | 2024-11-29 09:41 | 2024-11-29 10:38
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-605/100 ф16 ПС Баррик | 698 | 2024-11-28 10:40 | 2024-11-28 11:05 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-605 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-605 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-605 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание между фазами "А" и "В" в результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-605 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная вследствие несвоевременной опиловки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-605 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от КТП-605/100 ф16 ПС Баррик Пролет:5*А 35 | 2024-11-28 10:40 | 2024-11-28 11:05
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 523 | 2024-11-06 18:30 | 2024-11-07 00:48 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание фазы "А" и "В" на опоре № 38 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная из-за обрыва шлейфа фазы "А", вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа фазы "А" на опоре № 38 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре № 38 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная Опора П10-3 | 2024-11-06 18:30 | 2024-11-07 00:48
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 508 | 2024-11-05 12:03 | 2024-11-05 15:43 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и появлением "земли" в сети 6 кВ явилось межфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете опор №1/5-№1/6 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная из-за обрыва провода фазы "А", вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная и появлением "земли" в сети 6 кВ явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор 1/5-№1/6 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1/5-№1/6 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-05 12:03 | 2024-11-05 15:43
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 484 | 2024-10-31 17:27 | 2024-10-31 18:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось повреждение на потребительской отпайке КТП-581 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. |  | 2024-10-31 17:27 | 2024-10-31 18:16
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное | 165 | 2024-10-06 13:28 | 2024-10-06 17:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.6 ПС Маячное явилось повреждение на потребительской отпайке на КТП-593 ф.6 ПС Маячное. |  | 2024-10-06 13:28 | 2024-10-06 17:28
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 143 | 2024-10-01 13:55 | 2024-10-01 17:49 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-6 кВ ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате обрыва шлейфа фазы "С" на опоре №77 ВЛ-6 кВ ПС 220/110/35/6 Баррикадная вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №77 ВЛ-6 кВ ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная Опора П10-3 | 2024-10-01 13:55 | 2024-10-01 17:49
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-11/100 ф7 ПС Озерная | 364 | 2024-09-30 23:40 | 2024-10-01 01:08 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-11 ф.7 ПС 110/10 Озерное явился провис провода фазы "А" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-11 ф.7 ПС 110/10 Озерное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-11 ф.7 ПС 110/10 Озерное явилось межфазное замыкание между фазами "А" и "В" в результате провиса провода фазы "А" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-11 ф.7 ПС 110/10 Озерное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "А" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-11 ф.7 ПС 110/10 Озерное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-11/100 ф7 ПС Озерная Пролет:5*А 35 | 2024-09-30 23:40 | 2024-10-01 01:08
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-372/100 ф7 ПС Озерная | 127 | 2024-09-30 22:30 | 2024-10-01 00:37 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-372 ф.7 ПС 110/10 Озерное явился провис провода фазы "А" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-372 ф.7 ПС 110/10 Озерное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-372 ф.7 ПС 110/10 Озерное явилось межфазное замыкание между фазами "А" и "В" в результате провиса провода фазы "А" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-372 ф.7 ПС 110/10 Озерное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "А" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-372 ф.7 ПС 110/10 Озерное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-372/100 ф7 ПС Озерная Пролет:4*А 50 | 2024-09-30 22:30 | 2024-10-01 00:36
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-527/160 ф3 ПС Икряное | 137 | 2024-09-30 22:20 | 2024-09-30 23:46 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-527 ф.3 ПС 110/10 Икряное явился провис провода фазы "А" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-527 ф.3 ПС 110/10 Икряное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-527 ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание между фазами "А" и "В" в результате провиса провода фазы "А" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-527 ф.3 ПС 110/10 Икряное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "А" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-527 ф.3 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП-527/160 ф3 ПС Икряное Пролет:4*А 35 | 2024-09-30 22:20 | 2024-09-30 23:46
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная | 123 | 2024-09-30 21:45 | 2024-09-30 23:11 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился обрыв провода фазы А в пролете опор №11-№12 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №11-№12 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" , возникшее вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная Пролет:4*А 25 | 2024-09-30 21:45 | 2024-09-30 23:10
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-514/160ф.24 ПС Икряное | 102 | 2024-09-30 20:50 | 2024-09-30 21:02 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное явился провис провода фазы "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате провиса провода фазы "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от ГКТП-514/160ф.24 ПС Икряное Пролет:4*А 35 | 2024-09-30 20:50 | 2024-09-30 21:01
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-3/100 ф16 ПС Баррикадная | 96 | 2024-09-30 20:45 | 2024-09-30 21:47 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-3 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-3 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом нулевого провода в пролете опор №1-№2 явилось короткое замыкание между фазами "С" и "0" , возникшее в результате перекрытия воздушного промежутка вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-3 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-3 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от КТП-3/100 ф16 ПС Баррикадная Пролет:4*А 16 | 2024-09-30 20:45 | 2024-09-30 21:46
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Озерная | 95 | 2024-09-30 18:57 | 2024-09-30 20:11 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Озёрная явился обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №141/4 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озёрная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Озёрная явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате обрыва шлейфа фазы "С" на опоре №141/4 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озёрная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №141/4 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озёрная. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Озерная Опора П10-3 | 2024-09-30 18:57 | 2024-09-30 20:11
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 911 | 2024-09-11 08:56 | 2024-09-11 11:07 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное явилось повреждение на потребительской КТП-455 ф.7 ПС 110/10 Озерное. |  | 2024-09-11 08:56 | 2024-09-11 11:07
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-257/160 ф.16 ПС Баррикадная | 249 | 2024-09-02 17:20 | 2024-09-02 18:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-257 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился наброс ветки в пролете опор №1- №2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-257 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная.
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оранжерейная | 220 | 2024-08-26 17:55 | 2024-08-26 19:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Оранжерейная явилось повреждение на потребительской КТП № 715 ф.9 ПС Оранжерейная. |  | 2024-08-26 17:55 | 2024-08-26 19:15
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 933 | 2024-07-20 18:12 | 2024-07-20 19:00 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №89/1 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное. | 4.17, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №89/1 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы на опоре 89/1 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная АР2 | 2024-07-20 18:12 | 2024-07-20 19:00
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная | 745 | 2024-07-04 13:30 | 2024-07-04 17:00 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось потеря механической прочности провода, недостатки эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №5-№6 явилось схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №5-№6, возникшее в результате провиса провода фазы "А" в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная Пролет:4*А 25 | 2024-07-04 13:30 | 2024-07-04 17:00
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-254/100 ф16 ПС Баррикадная | 524 | 2024-06-22 14:00 | 2024-06-22 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-254 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-254 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №14-№15 явилось схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №14-№15, возникшее в результате провиса провода фазы "В" в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-254 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывом провода фазы "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-254 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от КТП-254/100 ф16 ПС Баррикадная Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 14:00 | 2024-06-22 16:05
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗРУ-184/400 ф.12 ПС Оранжерейная | 499 | 2024-06-20 10:35 | 2024-06-20 18:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-184 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная и обрывом проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №1-№3 явилось короткое замыкание между фазами "А", "В" и "С" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие наброса посторонними лицами на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-184 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ЗТП-184 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная и обрывом проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №1-№3 явилось короткое замыкание между фазами "А", "В" и "С" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие наброса посторонними лицами на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-184 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №1-№3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-184 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-184 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. Пролет 1-3 | 2024-06-20 10:35 | 2024-06-20 18:02
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза | 460 | 2024-06-14 10:39 | 2024-06-14 13:25 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза и обрывом провода Ф."С" в пролете опор №6/3-№6/4 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "С" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" в пролете опор №6/3-№6/4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза. на Пролет опор 6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза | 2024-06-14 10:39 | 2024-06-14 13:25
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 330 | 2024-06-10 13:15 | 2024-06-10 19:21 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 110/10 ПС Озерная явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №169-№170 ВЛ-10 кВ ф.7 110/10 ПС Озерная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 110/10 ПС Озерная явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №169-№170 ВЛ-10 кВ ф.7 110/10 ПС Озерная с последующим касанием провода ВЛ -10 кВ земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная Пролет:3*А 50 | 2024-06-10 13:15 | 2024-06-10 19:21
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 253 | 2024-06-05 12:30 | 2024-06-05 14:32 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось наличие перекрытие в пролете опор №86/1-№86/2 ВЛ-6кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.17, Причиной отключения В-6 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и появлением "земли" в сети 6 кВ явилось наличие перекрытия в пролете опор №86/1-№86/2 ВЛ-6кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в пролете опор №86/1-№86/2 ВЛ-6 кВ ф 12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная на ВЛ-6кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная Пролет опор 86/1-86/2 ВЛ-6кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная | 2024-06-05 12:30 | 2024-06-05 14:32
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 215 | 2024-06-04 14:32 | 2024-06-04 15:24 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось наличие пперекрытия в пролете опор №114-№115 ВЛ-6кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и появлением "земли" в сети 6 кВ явилось наличие пперекрытия в пролете опор №114-№115 ВЛ-6кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в пролете опор №114-№115 ВЛ-6 кВ ф 12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная на ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-04 14:32 | 2024-06-04 15:24
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 985 | 2024-05-08 18:42 | 2024-05-08 21:45 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Икряное явился срыв изолятора фазы "В" на опоре №259/33 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. | 4.12, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось касание провода фазы "В" металлической траверсы опоры в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №259/33 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора провода фазы "В" на опоре №259/33 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное Опора А10-2 | 2024-05-08 18:42 | 2024-05-08 21:45
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-344 ф.16 ПС Баррикадная | 957 | 2024-05-04 10:41 | 2024-05-04 13:15 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-344 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-344 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №16-№17 явилось схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №19-№20, возникшее в результате провиса провода фазы "А" в пролете опор №19-№20 вследствии выпадания крюка изолятора фазы "А" из тела опоры № 19 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-344 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывом провода фазы "А" в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-344 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от КТП-344 ф.16 ПС Баррикадная Пролет:4*А 35 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-344 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №16-№17 явилось схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №19-№20, возникшее в результате провиса провода фазы "А" в пролете опор №19-№20 вследствии выпадания крюка изолятора фазы "А" из тела опоры № 19 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-344 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка изолятора фазы "А" из тела опоры № 19 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-344 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от КТП-344 ф.16 ПС Баррикадная Опора промежуточная П-04Б | 2024-05-04 10:41 | 2024-05-04 13:15
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное | 892 | 2024-04-23 18:40 | 2024-04-23 20:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение на потребительской КТП-563 ф.11 ПС 110/10 Икряное. |  | 2024-04-23 18:40 | 2024-04-23 20:02
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное | 874 | 2024-04-23 11:40 | 2024-04-23 17:15 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №58 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №58 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное с последующим касанием тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №58 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное Опора П10-3 | 2024-04-23 11:40 | 2024-04-23 17:15
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза | 873 | 2024-04-21 14:03 | 2024-04-21 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза явился обрыв провода фазы "В" в пролете 6/2-6/3 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза явился обрыв провода фазы "В" в пролете 6/2-6/3 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза | 2024-04-21 14:03 | 2024-04-21 15:45
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-728 ф.7 ПС Баррикадная | 845 | 2024-04-19 15:15 | 2024-04-19 15:56 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-728 ф.7 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-728 ф.7 ПС 220/110/35/6 Баррикадная в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-728 ф.7 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-728 ф.7 ПС 220/110/35/6 Баррикадная что привело к нарушению электрической изоляции между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-728 ф.7 ПС 220/110/35/6 Баррикадная в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ от КТП-728 ф.7 ПС Баррикадная Пролеты: Опора № 26 - Опора № 27 / Провод А-35 | 2024-04-19 15:15 | 2024-04-19 15:56
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-173/160 ф7 ПС Озерная | 779 | 2024-04-19 12:30 | 2024-04-19 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.7 ПС 110/10 Озерное явился срыв изолятора провода фазы "А" на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ -1 КТП-173 ф.7 ПС 110/10 Озерное. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.7 ПС 110/10 Озерное явилось короткое замыкание провода фазы "А" с проводом фазы "В" в результате срыва изолятора провода фазы "А" на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.7 ПС 110/10 Озерное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП-173/160 ф7 ПС Озерная Опора ПН-4ДД | 2024-04-19 12:30 | 2024-04-19 14:02
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное | 685 | 2024-03-26 08:57 | 2024-03-26 10:14 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 Икряное явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18/6-№18/7 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное. вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание между фазами "А" и "В" в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №18/6-№18/7 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."А" на опоре №18/6-№18/7 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное Пролет:3*АПС-70 | 2024-03-26 08:57 | 2024-03-26 10:14
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Мумра | 332 | 2024-02-08 13:17 | 2024-02-08 14:00 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Мумра явилось разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра в результате невыполнения в должной мере технического обслуживания и длительной эксплуатации оборудования КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.10 ПС 110/10 Мумра явилось механическое разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра в результате длительной эксплуатации оборудования и короткого замыкания в РУ-10 кВ КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра. на КТП-616/160 ф.10 ПС Мумра Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 | 2024-02-08 13:17 | 2024-02-08 14:00
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Трудфронт | 331 | 2024-02-08 08:20 | 2024-02-08 09:10 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явилось разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-37 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт в результате длительной эксплуатации оборудования и невыполнения в должной мере технического обслуживания КТП-37 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явилось механическое разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-37 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт в результате длительной эксплуатации оборудования и вследствии короткого замыкания в РУ-10 кВ КТП-37 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-37 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт. на КТП-37/160 ф.14 ПС Трудфронт Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 | 2024-02-08 08:20 | 2024-02-08 09:10
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Маячное | 282 | 2024-02-06 16:20 | 2024-02-06 16:45 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Маячное явился срыв изолятора провода фазы "С" на опоре №21 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Маячное в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 ф.7 ПС 110/10 Маячное явилось касание провода фазы "С" металлической траверсы опоры в результате срыва изолятора провода фазы "С" на опоре №21 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Маячное в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора провода фазы "С" на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Маячное. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Маячное ВЛ-10кВ ф.7 ПС Маячное | 2024-02-06 16:20 | 2024-02-06 16:45
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное | 228 | 2024-02-06 13:01 | 2024-02-06 16:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.6 ПС 110/10 Маячное явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №237-№238 ВЛ-10кВ ПС 110/10 Маячное, что привело к межфазному замыканию проводов фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное. |  | 2024-02-06 13:01 | 2024-02-06 16:55
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Мумра | 13 | 2024-01-02 14:29 | 2024-01-02 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Мумра явилось межфазное замыкание в КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Мумра в результате изменения свойств материала изоляции при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Мумра явилось межфазное замыкание в КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Мумра в результате изменения свойств материала изоляции при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание КЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Мумра. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Мумра Пролет:3*А 50 | 2024-01-02 14:29 | 2024-01-02 16:25
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 553 | 2024-12-23 00:05 | 2024-12-23 03:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская явилось повреждение В-10 ф.16 ПС Чаганская вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская явилось повреждение В-10 ф.16 ПС Чаганская вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение В-10 на ПС Чаганская В-10 ф.16 | 2024-12-23 00:05 | 2024-12-23 03:33
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 900 | 2024-12-19 11:37 | 2024-12-19 12:11 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВф.16ПС Травино, явился схлёст проводов в пролете опор 24-25 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВф.16ПС Травино, явился схлёст проводов в пролете опор 24-25 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВф.16ПС Травино ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 2024-12-19 11:37 | 2024-12-19 12:11
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.15ПС Н.Комаровка | 899 | 2024-12-18 14:40 | 2024-12-18 15:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Н. Комаровка явилось длительное воздействие ветровой нагрузи. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Н. Комаровка явилось КЗ в результате длительного воздействия ветровой нагрузи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВф.15ПС Н.Комаровка ВЛ-10кВф.15ПС Н.Комаровка | 2024-12-18 14:40 | 2024-12-18 15:55
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Раздор | 898 | 2024-12-17 23:07 | 2024-12-17 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Раздор явился схлест проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Раздор явилось короткое замыкание в результате схлеста проводов из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Раздор ВЛ-10кВ ф.4 ПС Раздор | 2024-12-17 23:07 | 2024-12-17 23:10
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.15ПС Н.Комаровка | 527 | 2024-12-17 22:08 | 2024-12-17 22:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Н. Комаровка явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-12-17 22:08 | 2024-12-17 22:48
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПСЧапаевская | 897 | 2024-12-17 21:12 | 2024-12-17 21:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПСЧапаевская явилось повреждение на потребительской КТП 622. |  | 2024-12-17 21:12 | 2024-12-17 21:53
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 896 | 2024-12-17 20:40 | 2024-12-17 20:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10кВф.7ПСТравино явился схлёст проводов в пролёте опор 11/208-11/209 ВЛ-10кВф.7ПСТравино в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10кВф.7ПСТравино явился схлёст проводов в пролёте опор 11/208-11/209 ВЛ-10кВф.7ПСТравино в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВф.7ПСТравино Пролёт опор: 11/208 - 11/209 | 2024-12-17 20:40 | 2024-12-17 20:55
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино | 895 | 2024-12-17 12:50 | 2024-12-17 14:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино стал обрыв вязки провода ф. С на опоре №331/19/26 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино явилось КЗ в результате обрыва вязки провода ф. С на опоре №331/19/26 с последующим схлёстом проврдов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино | 2024-12-17 12:50 | 2024-12-17 14:58
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.15ПС Н.Комаровка | 894 | 2024-12-15 14:52 | 2024-12-15 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка явилось несвоевременное устранение дефекта | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка явилось КЗ вызванное схлестом проводов в пролете опор ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка ВЛ-10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка | 2024-12-15 14:52 | 2024-12-15 16:22
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 893 | 2024-12-15 13:20 | 2024-12-15 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка явилось несвоевременное устранение дефекта. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка явилось КЗ вызванное схлестом проводов в пролете опор ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 2024-12-15 13:20 | 2024-12-15 14:20
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 892 | 2024-12-15 10:45 | 2024-12-15 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола явилось несвоевременное устранение дефекта | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола явилось КЗ вызванное схлестом проводов в пролете опор ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 2024-12-15 10:45 | 2024-12-15 12:15
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-796/160 кВА ф. 5 ПС Камызяк | 891 | 2024-12-15 10:10 | 2024-12-15 11:35 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ КТП-796 ф.5 ПС Камызяк явилось несвоевременное устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ КТП-796 ф.5 ПС Камызяк явилось КЗ из за слабого контакта на АВ-0,4кВ и несвоевременного устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: контакты на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-796/100 ф.5 ПС Камызяк ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-796/100 ф.5 ПС Камызяк | 2024-12-15 10:10 | 2024-12-15 11:35
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 890 | 2024-12-14 15:10 | 2024-12-14 17:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка явилось КЗ вызванное схлестом проводов в пролете опор ВЛ | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка явилось КЗ вызванное схлестом проводов в пролете опор ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка | 2024-12-14 15:10 | 2024-12-14 17:34
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.15ПС Н.Комаровка | 889 | 2024-12-14 10:13 | 2024-12-14 11:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10-кВ ф.15 ПС Н.Комаровка явилось КЗ вызванное схлестом проводов в пролете опор ВЛ | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10-кВ ф.15 ПС Н.Комаровка явилось КЗ вызванное схлестом проводов в пролете опор ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Н. Комаровка. ВЛ-10кВ ф.15 ПС Н. Комаровка. | 2024-12-14 10:13 | 2024-12-14 11:53
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 888 | 2024-12-14 10:10 | 2024-12-14 11:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ явилось схлест проводов ВЛ пролете опор | 4.13, Причиной отключения В-10кВ явилось КЗ в следствии схлеста проводов ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка пролете опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка | 2024-12-14 10:10 | 2024-12-14 11:11
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 820 | 2024-12-13 10:21 | 2024-12-13 11:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 фид.5 ПС Табола явилось КЗ из-за схлеста провода в пролете опор ВЛ фид.5 ПС Табола | 4.13, Причиной отключения В-10 фид.5 ПС Табола явилось КЗ из-за схлеста провода в пролете опор ВЛ фид.5 ПС Табола Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Табола ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Табола | 2024-12-13 10:21 | 2024-12-13 11:52
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 162/250 ф.16 пс Чаганская | 818 | 2024-12-11 22:35 | 2024-12-11 23:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-66 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось неудовлетворительное технического состояния провода потребителя от оп.№3 к индивидуальному домовладению потребителя. В следствии чего произошёл наброс отгоревшего провода потребит на рядом находящуюся фазу . |  | 2024-12-11 22:35 | 2024-12-11 23:00
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 819 | 2024-12-07 13:40 | 2024-12-07 13:45 | 3.4.7.3.5, По результатам осмотра повреждений на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская не выявлено, сделан вывод о возможном кратковременном схлестывании проводов. | 4.4.1, По результатам осмотра повреждений на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская не выявлено, сделан вывод о возможном кратковременном схлестывании проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 2024-12-07 13:40 | 2024-12-07 13:45
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП-535ВЛ-12РП-Мелиоративный ф4ПС Камызяк | 699 | 2024-11-29 16:02 | 2024-11-29 17:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-535 ф.4 ПС Камызяк явился наброс постороннего предмета в пролёте опор №18-19. | 4.4.1, Причиной отключения явилось короткое замыкание, вследствий наброса постороннего предмета в пролёте опор №18-19 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-535 ф.4 ПС Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на оп. № 18-19 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-535 ф.4 ПС Камызяк | 2024-11-29 16:02 | 2024-11-29 17:50
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 Табола | 721 | 2024-11-28 20:02 | 2024-11-28 21:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Табола явилось повреждение на потребительской КТП 74 |  | 2024-11-28 20:02 | 2024-11-28 21:52
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 пс Новинская | 453 | 2024-10-30 14:50 | 2024-10-30 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.15 ПС Новинская явилось повреждение опоры №8/5 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Новинская вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.15 ПС Новинская явилось КЗ в результате повреждение опоры №8/5 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Новинская вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Новинская ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Новинская | 2024-10-30 14:50 | 2024-10-30 16:45
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 пс Чаганская | 450 | 2024-10-28 20:05 | 2024-10-28 22:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.2 ПС Чаганская явилось повреждение перемычки между оп№4 и оп№5 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефекта. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.2 ПС Чаганская явилось повреждение перемычки между оп№4 и оп№5 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение перемычки на ВЛ-10кВ ф.2 ПС Чаганская ВЛ-10кВ ф.2 ПС Чаганская | 2024-10-28 20:05 | 2024-10-28 22:17
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 пс Новинская | 248 | 2024-10-18 08:26 | 2024-10-18 09:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Новинская явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-10-18 08:26 | 2024-10-18 09:20
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 426 | 2024-10-18 08:24 | 2024-10-18 14:07 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ Ф.4 ПС Травино явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-10-18 08:24 | 2024-10-18 14:07
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка | 389 | 2024-10-16 16:26 | 2024-10-16 17:33 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явился наброс в пролёте опор №№ 176-177 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка. |  | 2024-10-16 16:26 | 2024-10-16 17:33
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.1 ПС НС-5 | 86 | 2024-09-29 15:07 | 2024-09-29 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.1 ПС НС-5 явился обрыв провода Ф А на опоре №43, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.1 ПС НС-5 явился обрыв провода Ф А на опоре №43, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф А на опоре №43 на ВЛ-6кВ ф.1 ПС НС-5 ВЛ-6кВ ф.1 ПС НС-5 | 2024-09-29 15:07 | 2024-09-29 17:52
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-563/560 ф.9 ПСТабола | 332 | 2024-09-27 15:09 | 2024-09-27 18:12 | 3.4.7.3, Причиной отключения КТП-563 ф.9 ПС Табола явилось повреждение силового трансформатора КТП-563 ф.9 ПС Табола, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов, невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта. | 4.12, Причиной отключения КТП-563 ф.9 ПС Табола явилось короткое замыкание, возникшее вследствие повреждения силового трансформатора КТП-563 ф.9 ПС Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора ТМ-560/10 на КТП-563 ф.9 ПС Табола КТП-563 ф.9 ПС Табола | 2024-09-27 15:09 | 2024-09-27 18:12
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка | 318 | 2024-09-23 23:46 | 2024-09-24 02:02 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явилось обрыв вязки на подставном изоляторе Ф А ВР-10 КТП-420 ф.16 ПС Н.Комаровка. | 4.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явилось однофазное короткое замыкание, вследствие обрыв вязки на подставном изоляторе Ф А ВР-10 КТП-420 ф.16 ПС Н.Комаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ вязки на подставном изоляторе Ф А ВР-10 КТП-420 ф.16 ПС Н.Комаровка на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка ВЛ-10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка | 2024-09-23 23:46 | 2024-09-24 02:02
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 303 | 2024-09-21 05:45 | 2024-09-21 05:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Травино предположительно: наброс посторонних предметов на ВЛ. |  | 2024-09-21 05:45 | 2024-09-21 05:50
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 715/100 ф.16 пс Чаганская | 909 | 2024-09-11 10:04 | 2024-09-11 13:40 | 3.4.7.3, Причиной отключения КТП 715 ф.16 ПС Чаганская явилось повреждение силового трансформатора КТП 715 ф.16 ПС Чаганская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов, невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта. | 4.12, Причиной отключения КТП 715 ф.16 ПС Чаганская явилось короткое замыкание, возникшее вследствие повреждения силового трансформатора КТП 715 ф.16 ПС Чаганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора 10/0,4кВ КТП 715 ф.16 ПС Чаганская на КТП 715/100 ф.16 ПС 110/10 Чаганская КТП 715/100 ф.16 ПС 110/10 Чаганская | 2024-09-11 10:04 | 2024-09-11 13:40
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП-66ВЛ-12РП-Мелиоративный ф.4ПС Камызяк | 907 | 2024-09-03 16:33 | 2024-09-03 17:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-66 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось неудовлетворительное технического состояния провода потребителя от оп.№7 к индивидуальному гаражу потребителя. |  | 2024-09-03 16:33 | 2024-09-03 17:55
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-2/63 ф.26 ПС Раздор | 251 | 2024-09-02 17:46 | 2024-09-02 19:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-2/63 ф.26 ПС Раздор явилось схлест проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-2/63 ф.26 ПС Раздор явился схлёст проводов в пролёте опор 4-5, в результате разрегулировки проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-2/63 ф.26 ПС Раздор ВЛ-0,4кВ КТП-2/63 ф.26 ПС Раздор | 2024-09-02 17:46 | 2024-09-02 19:11
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПСЧапаевская | 250 | 2024-09-02 13:35 | 2024-09-02 16:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 110/6/10 Чапаевская явилось повреждение провода ф.А с последующим замыканием на провод ф.С на опоре № 73 ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6/10 Чапаевская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности провода при длительной эксплуатации) | 4.2.1, Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 110/6/10 Чапаевская явилось короткое замыкание, возникшее вслествие повреждения провода ф.А на опоре № 73 ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6/10 Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода ф.А на ВЛ-6кВ ф.3 ПСЧапаевская Опора П10-3 | 2024-09-02 13:35 | 2024-09-02 16:36
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 780 | 2024-08-29 18:17 | 2024-08-29 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская предположительно явилось схлестывание проводов. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская предположительно явилось схлестывание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов при воздействии сильной ветровой нагрузки на ВЛ-10 ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская ВЛ-10 ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская | 2024-08-29 18:17 | 2024-08-29 18:54
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 830 | 2024-08-28 12:03 | 2024-08-28 15:09 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Травино явился наброс посторонних предметов на провода ВЛ неустановленными лицами. |  | 2024-08-28 12:03 | 2024-08-28 15:09
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 238 | 2024-08-25 14:40 | 2024-08-25 15:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская предположительно явилось схлестывание проводов. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская предположительно явилось схлестывание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывании проводов на ВЛ-10 ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская ВЛ-10 ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская | 2024-08-25 14:40 | 2024-08-25 15:23
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-38/630 ф.17 ПС Табола | 218 | 2024-08-21 16:40 | 2024-08-22 00:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ЗТП-38 ф.17 ПС Табола явилось повреждение кабельной перемычки 0,4кВ от ТМ-10/0,4кВ до РУ 0,4кВ ЗТП-38 ф.17 ПС Табола, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, изменение свойств материалов при длительной эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ЗТП-38 ф.17 ПС Табола явилось короткое замыкание, возникшее вследствие повреждения кабельной перемычки 0,4кВ от ТМ-10/0,4кВ до РУ 0,4кВ ЗТП-38 ф.17 ПС Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной перемычки 0,4кВ от ТМ-10/0,4кВ до РУ 0,4кВ ЗТП-38 ф.17 ПС Табола на ЗТП-38 ф.17 ПС Табола ЗТП-38 ф.17 ПС Табола | 2024-08-21 16:40 | 2024-08-22 00:04
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВЗТП-41ВЛ-12РП-Мелиоративный ф.4ПС Камызяк | 213 | 2024-08-21 10:20 | 2024-08-21 13:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-41 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явился обрыв провода в пролете опор №35-37 ВЛ-0,4 Л-2 КТП-41 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-41 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №35-37 ВЛ-0,4 Л-2 КТП-41 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 35-35 ВЛ-0,4 Л-2 КТП-41 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк на ВЛ-0,4 Л-2 КТП-41 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк ВЛ-0,4 Л-2 КТП-41 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 2024-08-21 10:20 | 2024-08-21 13:31
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 185 | 2024-08-15 14:05 | 2024-08-15 14:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Травино предположительно явился наброс посторонних предметов на провода ВЛ неустановленными лицами. |  | 2024-08-15 14:05 | 2024-08-15 14:10
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 827 | 2024-08-15 14:05 | 2024-08-15 14:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Травино предположительно явился наброс посторонних предметов на провода ВЛ неустановленными лицами. |  | 2024-08-15 14:05 | 2024-08-15 14:10
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 239/40 ф.10 пс Увары | 879 | 2024-08-15 10:45 | 2024-08-15 14:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-239 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Увары явилось падение ветви дерева на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-239 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Увары. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-239 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Увары явилось межфазное короткое замытание, вследствие падения ветви дерева на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-239 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Увары. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветви дерева на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-239 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Увары на ВЛ-0,4кВ КТП-239 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Увары ВЛ-0,4кВ КТП-239 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Увары | 2024-08-15 10:45 | 2024-08-15 14:30
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 829 | 2024-08-06 12:20 | 2024-08-06 12:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Травино предположительно явился наброс посторонних предметов на провода ВЛ неустановленными лицами. |  | 2024-08-06 12:20 | 2024-08-06 12:30
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 140 | 2024-08-06 12:20 | 2024-08-06 12:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Травино предположительно явился наброс посторонних предметов на провода ВЛ неустановленными лицами. |  | 2024-08-06 12:20 | 2024-08-06 12:30
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП-535ВЛ-12РП-Мелиоративный ф4ПС Камызяк | 636 | 2024-07-07 14:27 | 2024-07-07 15:12 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-535 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явился наброс постороннего предмета на Ф"В" опора №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-535 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-535 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явился наброс постороннего предмета на Ф"В" опора №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-535 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на Ф"В" опора №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-535 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-535 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-535 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 2024-07-07 14:27 | 2024-07-07 15:12
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.15ПС Н.Комаровка | 635 | 2024-07-07 13:30 | 2024-07-07 15:26 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка явилось излом наконечника болтового соединения с проходным изолятором спуска 10кВ Ф"С" с захлёстом провода на Ф"В" ЗТП-650 ф.15 ПС Н.Комаровка. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка явилось короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов ФВ и ФС при изломе наконечника ФС от проходного изолятора ЗТП-650 ф.15 ПС Н.Комаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом наконечника ФС болтового соединения спуска 10кВ с проходным изолятором ЗТП-650 ф.15 ПС Н.Комаровка. на ЗТП-650 ф.15 ПС Н.Комаровка ЗТП-650 ф.15 ПС Н.Комаровка | 2024-07-07 13:30 | 2024-07-07 15:26
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 559 | 2024-07-02 20:15 | 2024-07-02 22:29 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Травино явился перехлёст проводов ФВ и ФС с последующим обрывом на опоре №273 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Травино, вследствие провиса проводов сверх нормы. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Травино явилось короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов ФВ и ФС в пролете опор №№273-274 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ФВ , ФС на опоре №273 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Травино на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Травино ВЛ-10кВ ф.7 ПС Травино | 2024-07-02 20:15 | 2024-07-02 22:29
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 16/400 ф.8 пс Тузуклей | 523 | 2024-06-29 17:52 | 2024-06-30 01:11 | 3.4.7.3, Причиной отключения КТП-16 ф.8 ПС Тузуклей явилось повреждение силового трансформатора КТП-16 ф.8 ПС Тузуклей, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов, невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта. | 4.12, Причиной отключения КТП-16 ф.8 ПС Тузуклей явилось короткое замыкание, возникшее вследствие повреждения силового трансформатора КТП-16 ф.8 ПС Тузуклей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора 10/0,4кВ КТП-16 ф.8 ПС Тузуклей на КТП-16 ф.8 ПС Тузуклей КТП-16 ф.8 ПС Тузуклей
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-425/250ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 570 | 2024-06-18 17:30 | 2024-06-18 20:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП 425 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось повреждение силового кабеля 10кВ в ЗТП 425 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.12, Причиной отключения ЗТП 425 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось короткое замыкание, возникшее вследствие повреждения КЛ-10кВ в ЗТП 425 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной вставки 10кВ в ЗТП 425 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк на ЗТП 425 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк ЗТП 425 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 2024-06-18 17:30 | 2024-06-18 20:22
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 501/63 ф.20 пс Новинская | 288 | 2024-06-08 20:40 | 2024-06-09 00:36 | 3.4.7.3, Причиной отключения КТП-501 ф.20 ПС Новинская явилось повреждение силового трансформатора КТП-501 ф.20 ПС Новинская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов, невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта. | 4.12, Причиной отключения КТП-501 ф.20 ПС Новинская явилось короткое замыкание, возникшее вследствие повреждения силового трансформатора КТП-501 ф.20 ПС Новинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора 10/0,4кВ КТП-501 ф.20 ПС Новинская на КТП-501 ф.20 ПС 110/10 Новинская КТП-501 ф.20 ПС 110/10 Новинская | 2024-06-08 20:40 | 2024-06-09 00:36
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 286 | 2024-06-07 16:20 | 2024-06-07 20:41 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Травино явился наброс постороннего предмета на Ф"В" опора №65 ВЛ-10 ф.16 ПС Травино. |  | 2024-06-07 16:20 | 2024-06-07 20:40
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 213 | 2024-06-07 08:15 | 2024-06-07 09:26 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-588 ф.16 ПС Чаганская. |  | 2024-06-07 08:15 | 2024-06-07 09:26
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 715/100 ф.16 пс Чаганская | 287 | 2024-06-04 16:45 | 2024-06-04 18:31 | 3.4.7.3, Причиной отключения КТП 715 ф.16 ПС Чаганская явилось повреждение силового трансформатора КТП 715 ф.16 ПС Чаганская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов, невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта. | 4.12, Причиной отключения КТП 715 ф.16 ПС Чаганская явилось короткое замыкание, возникшее вследствие повреждения силового трансформатора КТП 715 ф.16 ПС Чаганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора 10/0,4кВ КТП 715 ф.16 ПС Чаганская на КТП-715 ф.16 ПС 110/10 Чаганская КТП-715 ф.16 ПС 110/10 Чаганская | 2024-06-04 16:45 | 2024-06-04 18:31
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-105/63 ф.7 ПС Калиновка | 212 | 2024-06-02 16:15 | 2024-06-02 21:20 | 3.4.7.3, Причиной отключения КТП 105 ф.7 ПС Калиновка явилось повреждение силового трансформатора КТП 105 ф.7 ПС Калиновка, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов, невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта. | 4.12, Причиной отключения КТП 105 ф.7 ПС Калиновка явилось короткое замыкание, возникшее вследствие повреждения силового трансформатора КТП 105 ф.7 ПС Калиновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП 105 ф.7 ПС Калиновка КТП 105 ф.7 ПС Калиновка | 2024-06-02 16:15 | 2024-06-02 21:20
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 пс Новинская | 62 | 2024-05-24 13:36 | 2024-05-24 15:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Новинская явился наброс постороннего предмета на провода ф."А" и ф."В" в пролете опор №90-91 ВЛ-10 ф.18 ПС Новинская неустановленными лицами. |  | 2024-05-24 13:36 | 2024-05-24 15:55
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.2 ПС Чапаевская | 61 | 2024-05-20 12:14 | 2024-05-20 14:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.2 ПС Чапаевская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-532 ф.2 ПС Чапаевская. |  | 2024-05-20 12:14 | 2024-05-20 14:14
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино | 857 | 2024-04-23 17:40 | 2024-04-23 19:59 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-553 ф.6 ПС Травино. |  | 2024-04-23 17:40 | 2024-04-23 19:50
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино | 690 | 2024-03-27 13:59 | 2024-03-27 17:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.6 ПС Травино явился наброс постороннего предмета на провод Ф."А" опоры № 298 ВЛ-10 ф.6 ПС Травино. |  | 2024-03-27 13:59 | 2024-03-27 17:35
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка | 689 | 2024-03-26 10:35 | 2024-03-26 12:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Н.Комаровка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-431 ф.17 ПС Н.Комаровка. |  | 2024-03-26 10:35 | 2024-03-26 12:12
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 пс Тузуклей | 530 | 2024-03-07 16:22 | 2024-03-07 21:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС Тузуклей явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-323 ф.8 ПС Тузуклей. |  | 2024-03-07 16:22 | 2024-03-07 21:35
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 пс Тузуклей | 529 | 2024-03-07 16:04 | 2024-03-07 21:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.4 ПС Тузуклей явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-374 ф.4 ПС Тузуклей. |  | 2024-03-07 16:04 | 2024-03-07 21:30
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 229 | 2024-02-07 23:52 | 2024-02-08 00:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-522 ф.16 ПС Чаганская. |  | 2024-02-07 23:52 | 2024-02-08 00:35
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка | 302 | 2024-02-06 11:41 | 2024-02-06 12:18 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Н.Комаровка явился наброс постороннего предмета на провода Ф."В", Ф."С" в пролете опор №288-289 ВЛ-10 ф.16 ПС Н.Комаровка. |  | 2024-02-06 11:41 | 2024-02-06 12:18
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 287 | 2024-02-06 07:27 | 2024-02-06 08:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Чапаевская явился наброс постороннего предмета на провода Ф-А-В в пролете опор №177-178 ВЛ-10 ф.8 ПС Чапаевская. |  | 2024-02-06 07:27 | 2024-02-06 08:10
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская | 221 | 2024-02-06 07:25 | 2024-02-06 07:39 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Новинская явился схлест проводов ф.В и ф.С в пролете опор №№48-49 ВЛ-10кВ ф.20 ПС Новинская, вследствие сильной ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Новинская явилось короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов ф.В и ф.С в пролете опор №№48-49 ВЛ-10кВ ф.20 ПС Новинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф.В и ф.С в пролете опор №№48-49 ВЛ-10кВ ф.20 ПС Новинская на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Новинская ВЛ-10кВ ф.20 ПС Новинская 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Новинская явилось короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов ф.В и ф.С в пролете опор №№48-49 ВЛ-10кВ ф.20 ПС Новинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф.В и ф.С в пролете опор №№48-49 ВЛ-10кВ ф.20 ПС Новинская на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Новинская ВЛ-10кВ ф.20 ПС Новинская | 2024-02-06 07:25 | 2024-02-06 07:39
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 пс Новинская | 209 | 2024-02-05 08:02 | 2024-02-05 09:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Новинская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-628 ф.17 ПС Новинская. |  | 2024-02-05 08:02 | 2024-02-05 09:50
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-15 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 2 | 2024-01-05 13:40 | 2024-01-05 17:59 | 3.4.7.1, Причиной отключения В-10кВ ф.15 РП 10кВ Мелиоративный ВЛ-10кВ ф.4 ПС Камызяк явилось повреждение кабельной муфты в ячейке 10кВ ВЛ-10кВ ф.15 РП Мелиоративный в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.15 РП 10кВ Мелиоративный ВЛ-10кВ ф.4 ПС Камызяк явилось повреждение кабельной муфты в ячейке 10кВ ВЛ-10кВ ф.15 РП Мелиоративный в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты в ячейке 10кВ ВЛ-10кВ ф.15 РП Мелиоративный на РП Мелиоративный РП Мелиоративный | 2024-01-05 13:40 | 2024-01-05 17:59
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 863 | 2024-12-15 08:10 | 2024-12-15 09:20 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явился схлест провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явился схлест провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10 ф.18 ПС Яндыки пролет опор № 28-29 | 2024-12-15 08:10 | 2024-12-15 09:20
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман | 858 | 2024-12-14 14:02 | 2024-12-14 15:12 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Лиман явился схлест провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Лиман явился схлест провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман №46-47 | 2024-12-14 14:02 | 2024-12-14 15:12
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 845 | 2024-12-13 14:50 | 2024-12-13 16:24 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явился схлест провода в пролете опор №30-32 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явился схлест провода в пролете опор №30-32 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки Пролет опор №30-32 | 2024-12-13 14:50 | 2024-12-13 16:24
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 383 | 2024-11-28 12:54 | 2024-11-28 14:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Лиман явилось повреждении электрооборудования на потребительском КТП-533 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман вследствии воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» |  | 2024-11-28 12:54 | 2024-11-28 14:22
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 193 ф.11 ПС Караванное | 690 | 2024-11-22 13:40 | 2024-11-22 14:29 | 3.4.7.3, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 193 ф.11 ПС Караванное вследствии неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) | 4.1.3, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 193 ф.11 ПС Караванное вследствии неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 Л-2 КТП 193 ф.11 ПС Караванное Пролете опор 5-6 | 2024-11-22 13:40 | 2024-11-22 14:29
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-138 ф.11 ПС Оля | 687 | 2024-11-22 11:25 | 2024-11-22 11:59 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 135 ф.17 ПС Оля |  | 2024-11-22 11:25 | 2024-11-22 11:59
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 421 ф.18 ПС Яндыки | 685 | 2024-11-22 10:07 | 2024-11-22 10:37 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 421 ф.18 ПС Яндыки. |  | 2024-11-22 10:07 | 2024-11-22 10:37
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.23 ПС Зензели | 683 | 2024-11-22 09:45 | 2024-11-22 11:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Зензели повреждение электрооборудования на потребительской КТП-412 ф.10 ПС Зензели. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Зензели повреждение электрооборудования на потребительской КТП-412 ф.10 ПС Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение электрооборудования на потребительской КТП-412 на ВЛ-10кВ ф.10 Пс Зензели Потребительская ТП 412 ф.10 ПС Зензели | 2024-11-22 09:45 | 2024-11-22 11:18
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 663 | 2024-11-20 22:30 | 2024-11-21 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-79 ф.10 ПС Зензели явилось разрушение ИПУ-10 ф "А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств изолятора | 4.1.3, Причиной отключения КТП-79 ф.10 ПС Зензели явилось разрушение ИПУ-10 ф "А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ИПУ-10 ф на ВЛ-10 ф.10 Пс Зензели КТП-79 | 2024-11-20 22:30 | 2024-11-21 03:00
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 656 | 2024-11-20 10:30 | 2024-11-20 15:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явился схлёст поводов в пролёте опор 378-379. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось перекрытие проводов в пролёте опор 378-379 в результате схлёста с последующим межфазным КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино Пролет:3*А 95 | 2024-11-20 10:30 | 2024-11-20 15:07
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное | 524 | 2024-11-07 08:35 | 2024-11-07 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Караванное явился схлёст проводов в пролёте опор 366-367 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Караванное явился схлёст проводов в пролёте опор 366-367 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное Пролет:3*А 70 | 2024-11-07 08:35 | 2024-11-07 14:20
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 346 | 2024-11-02 05:35 | 2024-11-02 11:28 | 3.4.12.2, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 220/110/35/10 Лиман явилось повреждение и падение опор, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 220/110/35/10 Лиман явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман опоры № 88-89 | 2024-11-02 05:35 | 2024-11-02 11:28
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман | 243 | 2024-10-17 20:46 | 2024-10-17 23:31 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Лиман явился наброс ветки на провода в пролете опор № 99-100 ВЛ 10 кВ ф. 27 ПС Лиман, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Лиман явилось межфазное замыкание проводов ф. "А" и "В". вследствии наброса ветки на провода в пролете опор № 99-100 ВЛ 10 кВ ф. 27 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 27 ПС Лиман пролет опор № 99-100 | 2024-10-17 20:46 | 2024-10-17 23:31
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 258 | 2024-10-16 13:10 | 2024-10-16 15:42 | 3.4.7.3, Причиной отключения ф.13 ПС Бударино явилось разрушение изолятора ШФ-20 фаза "С" опор №270 ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино, вследствии несвоевременного выявления и устранения дефектного изолятора. | 4.1.3, Причиной отключения ф.13 ПС Бударино явилось разрушение изолятора ШФ-20 фаза "С" опора №270 ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино, вследствии нарушения структуры изолятора в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино Опора № 270 | 2024-10-16 13:10 | 2024-10-16 15:42
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 257 | 2024-10-16 13:03 | 2024-10-16 22:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-150 ф.16 ПС Оля. |  | 2024-10-16 13:03 | 2024-10-16 22:55
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 324 | 2024-09-19 08:50 | 2024-09-19 09:00 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился схлест провода в пролете опор №146-147 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.2, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился схлест провода в пролете опор №146-147 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино Пролет опор №146-147 | 2024-09-19 08:50 | 2024-09-19 09:00
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 546 ф.9 ПС Лиман | 245 | 2024-09-02 15:30 | 2024-09-02 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось разрушение опоры №8 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 546 ф. 9 Лиман вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств опоры. | 4.1.3, Причиной отключения явилось разрушение опоры №8 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 546 ф. 9 Лиман вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на ВЛ-0,4 Л-3 КТП 546 ф. 9 Лиман опоры №8 | 2024-09-02 15:30 | 2024-09-02 18:38
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 129 | 2024-08-08 01:11 | 2024-08-08 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ф.4 ПС Лиман явилось разрушение изолятора ШФ-20 на опоре 81/8 ф.4 ПС Лиман фаза "В" ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман, вследствии изменения свойств материала. | 4.1.3, Причиной отключения ф.4 ПС Лиман явилось на опоре 81/8 ф.4 ПС Лиман фаза "В" ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-20 на ВЛ-10 ф.4 ПС Лиман опора 81/8 | 2024-08-08 01:11 | 2024-08-08 02:20
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 716 | 2024-07-01 08:33 | 2024-07-01 08:43 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился наброс полиэтилена на провода Ф "А" и "В" в пролете опор №58-59 на ВЛ-10 ф. 13 ПС Бударино. |  | 2024-07-01 08:33 | 2024-07-01 08:43
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 515 | 2024-06-26 02:44 | 2024-06-26 05:19 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Лиман явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор № 81/13/24 ВЛ 10 кВ ф. 4 ПС Лиман, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2024-06-26 02:44 | 2024-06-26 05:19
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка | 479 | 2024-06-25 14:10 | 2024-06-25 15:39 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Михайловка явилось повреждение на потребительской КТП-117 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Михайловка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Михайловка явилось повреждение на потребительской КТП-117 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Михайловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской ТП на Ф.5 ПС Михайловка потреб КТП 117 | 2024-06-25 14:10 | 2024-06-25 15:39
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 548 ф.4 ПС Лиман | 473 | 2024-06-12 13:50 | 2024-06-12 14:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения Л-1 ВЛ-04кВ от КТП 548 ф.4 ПС Лиман явилось падение ветки на пролет опор №2-3, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2024-06-12 13:50 | 2024-06-12 14:10
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 504 ф.27 ПС Лиман | 360 | 2024-06-12 11:25 | 2024-06-12 11:58 | 3.4.8.4, Причиной отключения Л-2 ВЛ-04кВ от КТП 504 ф.27 ПС Лиман явился наброс на пролет опор №7/9-7/10 , что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2024-06-12 11:25 | 2024-06-12 11:58
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 488 ф.27 ПС Лиман | 313 | 2024-06-11 18:35 | 2024-06-11 19:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения Л-1 ВЛ-04кВ от КТП 488 ф.27 ПС Лиман явилось падение ветки на пролет опор №12-13 Л-1 КТП 488 ф.27 ПС Лиман, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2024-06-11 18:35 | 2024-06-11 19:25
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 519 ф.4 ПС Лиман | 309 | 2024-06-11 08:50 | 2024-06-11 09:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения Л-4 ВЛ-04кВ от КТП 519 ф.4 ПС Лиман явилось падение ветки на пролет опор № 14/7-14/8, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2024-06-11 08:50 | 2024-06-11 09:35
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 274 | 2024-06-10 08:50 | 2024-06-10 12:47 | 3.4.10, Причиной отключения ф.13 ПС Бударино явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 КТП 239 ф.13 ПС Бударино. | 4.17.4, Причиной отключения ф.13 ПС Бударино явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 КТП 239 ф.13 ПС Бударино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино ВР-10кВ КТП 239 ф.13 ПС Бударино | 2024-06-10 08:50 | 2024-06-10 12:47
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 246 | 2024-06-02 08:56 | 2024-06-02 09:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился наброс полиэтилена на провода Ф "А" и "В" в пролете опор №28 -29 на ВЛ-10 ф. 13 ПС Бударино. |  | 2024-06-02 08:56 | 2024-06-02 09:00
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 871 | 2024-04-25 03:40 | 2024-04-25 03:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино явился схлёст проводов с последующим коротким замыканием | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино явился схлёст проводов с последующим коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 2024-04-25 03:40 | 2024-04-25 03:42
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 168 ф.22 ПС Лиман | 866 | 2024-04-21 20:05 | 2024-04-21 20:59 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП 168 ф.22 ПС Лиман явилось перекрытие линейных проводов в пролете опор №13-14 в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. |  | 2024-04-21 20:05 | 2024-04-21 20:59
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 521 ф.4 ПС Лиман | 867 | 2024-04-21 19:03 | 2024-04-21 19:49 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП 521 ф.4 ПС Лиман явился наброс в пролете опор №9-10. |  | 2024-04-21 19:03 | 2024-04-21 19:49
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 375 ф.10 Зензели | 870 | 2024-04-21 18:14 | 2024-04-21 18:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП 375 ф.10 Зензели явилось короткое замыкание вследствии перекрытия изоляции на потребительской насосной станции. |  | 2024-04-21 18:14 | 2024-04-21 18:42
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 421 ф.18 ПС Яндыки | 868 | 2024-04-21 17:01 | 2024-04-21 17:32 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 421 ф.18 ПС Яндыки явился наброс полиэтилена на провода в пролете опор 10-11. |  | 2024-04-21 17:01 | 2024-04-21 17:31
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 798 | 2024-04-13 20:38 | 2024-04-14 10:15 | 3.4.7.3, Причиной отключения КТП-126 ф.16 ПС Оля явилось разрушение ИПУ-10 ф "А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств изолятора | 4.1.3, Причиной отключения КТП-126 ф.16 ПС Оля явилось разрушение ИПУ-10 ф "А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, длительной эксплуатации, изменения свойств проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ИПУ-10 на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Оля КТП 126 ф.16 ПС Оля | 2024-04-13 20:38 | 2024-04-14 10:15
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 776 | 2024-04-13 20:36 | 2024-04-13 22:17 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №229 ф.13 ПС Бударино, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (траверсы,крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №259 ф.13 ПС Бударино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва вязки провода Ф."А" на ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино опора № 259 | 2024-04-13 20:36 | 2024-04-13 22:17
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-521ф.4 ПС Лиман | 739 | 2024-04-08 14:55 | 2024-04-08 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-521ф.4 ПС Лиман явилось разрушение ПК-10 ф "А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств предохранителя. | 4.13, Причиной отключения КТП-521ф.4 ПС Лиман явилось разрушение ПК-10 ф "А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10 ф "А" на ВЛ-10 ф.4 ПС Лиман КТП-521ф.4 ПС Лиман | 2024-04-08 14:55 | 2024-04-08 15:28
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 706 | 2024-04-03 16:13 | 2024-04-03 17:05 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.4 ПС Зензели явилось обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №121 ф.10 ПС Зензели, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.10 ПС Зензели явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверса) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №121 ф.10 ПС Зензели, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва вязки провода Ф."А" на ВЛ-10 ф.10 ПС Зензели Опора № 121 | 2024-04-03 16:13 | 2024-04-03 17:05
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 682 | 2024-03-29 07:13 | 2024-03-29 07:30 | 3.4.10.2, Причиной отключения ф.13 ПС Бударино явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на ЛР-1 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино. | 4.4.5, Причиной отключения ф.13 ПС Бударино явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на ЛР-1 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазному перекрытию фаз "А" и "В" ЛР-1 ПС Бударино на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино ЛР-1 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино. | 2024-03-29 07:13 | 2024-03-29 07:25
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 672 | 2024-03-26 11:10 | 2024-03-26 12:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-434 ВЛ-10кВ ф22 ПС Лиман |  | 2024-03-26 11:10 | 2024-03-26 12:55
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка | 490 | 2024-02-27 10:15 | 2024-02-27 11:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Михайловка явилось повреждение на потребительской КТП-442 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Михайловка. |  | 2024-02-27 10:15 | 2024-02-27 11:01
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 474 | 2024-02-27 09:23 | 2024-02-27 09:26 | 3.4.10.2, Причиной отключения ф.22 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 КТП 17 ф.22 ПС Лиман. | 4.4.1, Причиной отключения ф.22 ПС Оля явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 КТП 17 ВЛ-10 ф.22 ПС Лиман, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на ВЛ-10 ф.22 ПС Лиман КТП 17 | 2024-02-27 09:23 | 2024-02-27 09:26
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 Оля | 425 | 2024-02-17 19:02 | 2024-02-17 21:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 Оля явилось повреждение на потребительской КТП-83 кВ ф.11 ПС Оля |  | 2024-02-17 19:02 | 2024-02-17 21:10
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 301 | 2024-02-06 16:41 | 2024-02-06 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ №18 ПС Яндыки явилось межфазное замыкание проводов ф "С" и "А" ВЛ-10 кВ №18 ПС Яндыки в пролетах опор № 90-91 из-за обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролетах опор № 90-91 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Яндыки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание между фазами "А" и "С на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Яндыки Пролет опор № 90-91 | 2024-02-06 16:41 | 2024-02-06 17:21
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 205 ф.9 ПС Караванное | 299 | 2024-02-06 12:30 | 2024-02-06 13:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился обрыв провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 205 ф.9 ПС Караванное вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-205 ф.9 ПС Караванное обрыва провода фазы "В" в пролете опор №3-4 явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-205 ф.9 ПС Караванное Пролет опор №3-4 | 2024-02-06 12:30 | 2024-02-06 13:08
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 186 ф.18 ПС Яндыки | 293 | 2024-02-06 10:40 | 2024-02-06 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился обрыв провода в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 КТП 186 ф.18 ПС Яндыки неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-186 ф.18 ПС Яндыки обрыва провода фазы "В" в пролете опор №16-17 явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ КТП-186 ф.18 ПС Яндыки пролет опор №16-17 | 2024-02-06 10:40 | 2024-02-06 12:00
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 154 ф.15 ПС Бударино | 288 | 2024-02-06 10:10 | 2024-02-06 11:05 | 3.4.7.3, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 КТП 154 ф.15 ПС Бударино вследствии неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) | 4.13, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 КТП 154 ф.15 ПС Бударино вследствии неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 КТП 154 ф.15 ПС Бударино Пролет опор 14-15 | 2024-02-06 10:10 | 2024-02-06 11:05
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Бударино | 281 | 2024-02-06 06:58 | 2024-02-06 07:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-233 ВЛ 10кВ ф.15 ПС Бударино. |  | 2024-02-06 06:58 | 2024-02-06 07:33
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-481/160 ф.6 ПС Яблонька | 997 | 2024-12-26 14:30 | 2024-12-26 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждение тр-ра на КТП-481 ф.6 ПС Яблонька произошло в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной повреждения тр-ра на КТП-481 ф.6 ПС Яблонька явилось межвитковое замыкание катушек тр-ра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции. на КТП-481 ф.6 ПС Яблонька. КТП-481 ф.6 ПС Яблонька. | 2024-12-26 14:30 | 2024-12-26 15:40
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 942 | 2024-12-19 01:10 | 2024-12-19 01:15 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения явился схлёст проводов в пролёте оп№5-6 ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка в результате несвоевременного обнаружении дефектов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения явилось короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте оп№5-6 ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2024-12-19 01:10 | 2024-12-19 01:15
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Марфино | 941 | 2024-12-17 20:10 | 2024-12-17 20:25 | 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.17 ПС Марфино явился схлёст проводов в пролете оп№3-4 ВЛ10кВ ф.17 ПС Марфино. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.17 ПС Марфино явилось короткое замыкание, вследствие схлёст проводов в пролете оп№3-4 ВЛ10кВ ф.17 ПС Марфино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ10кв ф.17 ПС Марфино ВЛ10кв ф.17 ПС Марфино | 2024-12-17 20:10 | 2024-12-17 20:25
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка | 940 | 2024-12-17 14:40 | 2024-12-17 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 явилось повреждение опорных изоляторов Ф"В", "С" на КТП-448 ф.5 ПС Новинка, в результате изменения свойств матерала в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Новинка явилось короткое замыкание вследствие повреждения опорных изоляторов Ф"В", "С" на КТП-448. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов. на КТП-448 ф.5 ПС Новинка. КТП-448 ф.5 ПС Новинка. | 2024-12-17 14:40 | 2024-12-17 16:44
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 920 | 2024-12-17 12:40 | 2024-12-17 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа провода Ф "А" на ВР-10 КТП-360 ф.27 ПС Володаровка, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, в результате обрыва шлейфа провода Ф "А" на ВР-10 КТП-360 ф.27 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода. на ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 2024-12-17 12:40 | 2024-12-17 16:03
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | 918 | 2024-12-15 14:25 | 2024-12-15 15:26 | 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.29 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа провода на оп№20/2 ВР 10 кВ КТП 266 фаза " С", в результате потери механической прочности шлейфа провода (АС50) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.29 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание, вследствие обрыва шлейфа провода на оп№20/2 ВР 10 кВ КТП 266 фаза " С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ10кВ ф.29 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.29 ПС Володаровка. | 2024-12-15 14:25 | 2024-12-15 15:26
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Тумак | 919 | 2024-12-15 10:40 | 2024-12-15 12:16 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Тумак явился обрыв шлейфа провода (АС50) на оп№34/2 Ф "В" с замыканием на ф."А", врезультате потери механической прочности шлейфа провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Тумак явилось короткое замыкание в результате обрыва шлейфа провода на оп№34/2 Ф "В" с замыканием на ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода. на ПС Тумак ф.14 ВЛ10кВ ПС Тумак ф.14 ВЛ10кВ | 2024-12-15 10:40 | 2024-12-15 12:16
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | 917 | 2024-12-14 13:11 | 2024-12-14 14:13 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.29 ПС Володаровка явился обрыв провода вследствие потери механичесуой прочности провода (АС50) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.29 ПС Володаровка явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролёте оп№7-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.29 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.29 ПС Володаровка. | 2024-12-14 13:11 | 2024-12-14 14:13
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Тумак | 886 | 2024-12-13 11:57 | 2024-12-13 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Тумак явился обрыв провода в результате потери механической прочности провода (АС50) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Тумак явилось короткое замыкание вследствие обрыва проводов в пролете опор №27-28 ВЛ10кВ ф.14 ПС Тумак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Тумак. ВЛ10кВ ф.14 ПС Тумак. | 2024-12-13 11:57 | 2024-12-13 13:37
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Марфино | 821 | 2024-12-11 11:43 | 2024-12-11 16:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КУ В10 ф.11 ПС Марфино явился обрвыв вязки провода на оп№39/2, вследствие потери механической прочности вязки провода (АС50) при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения КУ В10 ф.11 ПС Марфино явилось однофазное замыкание на "землю" в результате обрвыв вязки провода на оп№39/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ10кВ ф.11 ПС Марфино. ВЛ10кВ ф.11 ПС Марфино. | 2024-12-11 11:43 | 2024-12-11 16:19
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Мултаново | 701 | 2024-11-29 13:22 | 2024-11-29 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Мултаново явился обрыв проводов в пролёте оп№13-оп№14, в результате потери механической прочности провода (АС50) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Мултаново явилось короткое замыкание вследствие обрыва проводов в пролёте оп№13-оп№14 Ф "А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ10кВ ф.5 ПС Мултаново. ВЛ10кВ ф.5 ПС Мултаново. | 2024-11-29 13:22 | 2024-11-29 14:22
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Яблонька | 384 | 2024-11-29 11:08 | 2024-11-29 12:08 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.6 ПС Яблонька явился обрыв провода (АС50) в пролете оп№180/4-180/6, в результате изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.6 ПС Яблонька явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (АС50) в пролете оп№180/4-180/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.6 ПС Яблонька. ВЛ10кВ ф.6 ПС Яблонька. | 2024-11-29 11:08 | 2024-11-29 12:08
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 700 | 2024-11-29 09:27 | 2024-11-29 10:27 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.8 ПС Володаровка явился обрыв проводов Ф "А", "В" в пролете оп№9-10 ВЛ10кВ ф.8 ПС Володаровка, в результате потери механической прочности провода (АС50) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.8 ПС Володаровка явилось короткое замыкание вследствие обрыва проводов Ф "А", "В" в пролете оп№9-10 ВЛ10кВ ф.8 ПС Володаровка, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.8 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.8 ПС Володаровка. | 2024-11-29 09:27 | 2024-11-29 10:27
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 350 | 2024-11-09 10:55 | 2024-11-09 13:29 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явился схлёст проводов в пролёте опор 302-303 ВЛ-10 кВ Ф.27 ПС Володаровка. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явился схлёст проводов в пролёте опор 302-303 ВЛ-10 кВ Ф.27 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка Пролет:3*А 120 | 2024-11-09 10:55 | 2024-11-09 13:29
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 509 | 2024-11-02 21:52 | 2024-11-03 00:07 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился обрыв вязки провода Ф "В" с замыканием на Ф "С" на оп№272,вследствие потери механической прочности вязки провода (А50) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате обрыва вязки провода Ф "В" с замыканием на Ф "С" на оп№272. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2024-11-02 21:52 | 2024-11-03 00:07
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 339 | 2024-11-02 11:15 | 2024-11-02 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор 340-341 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор 340-341 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка Пролет:3*А 70 | 2024-11-02 11:15 | 2024-11-02 13:41
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-156 ф.14 ПС Володаровка | 269 | 2024-11-01 11:02 | 2024-11-01 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-156 ф.14 ПС Володаровка, явился обрыв провода в пролете оп№7-8, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-156 ф.14 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю", в результате обрыва провода (А25) в пролете оп№7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ0,4кВ КТП-156 ф.14 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-156 ф.14 ПС Володаровка. | 2024-11-01 11:02 | 2024-11-01 17:38
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 460 | 2024-10-31 09:13 | 2024-10-31 10:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа провода Ф"А" на оп№87/4 в результате изменения свойств материала при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие обрыва шлейфа провода Ф"А" на оп№87/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода. на ВЛ10кВ ф.14 Пс Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 Пс Володаровка. | 2024-10-31 09:13 | 2024-10-31 10:29
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 900 | 2024-09-08 20:17 | 2024-09-08 20:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения В10кВ ф.7 ПС Мултаново явился сильный наклон двух опор потребительской линии. |  | 2024-09-08 20:17 | 2024-09-08 20:20
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-503 ф.21 ПС Зеленга | 247 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:55 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-503 ф.21 ПС Зеленга явился жесткий наброс на ВЛ сторонним лицом. |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:55
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 248 | 2024-09-02 20:26 | 2024-09-02 22:03 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-321 (потребительская). |  | 2024-09-02 20:26 | 2024-09-02 22:03
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Яблонька | 223 | 2024-08-26 18:30 | 2024-08-26 20:54 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.6 ПС Яблонька явилось повреждения траверсы на оп№38, вслелствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.6 ПС Яблонька явилось короткое замыкание в результате повреждения траверсы на оп№38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы, обрыв вязки провода на ВЛ10кВ ф.6 ПС Яблонька. ВЛ10кВ ф.6 ПС Яблонька. | 2024-08-26 18:30 | 2024-08-26 20:54
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-547 ф.7 ПС Мултаново | 766 | 2024-08-22 08:30 | 2024-08-22 15:17 | 3.4.7.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1.Л-2 КТП-547 ф.7 ПС Мултаново явился схлёст проводов по ВЛ-0,4кВ КТП-547 ф.7 ПС Мултаново. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1.Л-2 КТП-547 ф.7 ПС Мултаново явилось короткое замыкание в результате схлеста проводов по ВЛ-0,4кВ КТП-547 ф.7 ПС Мултаново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ КТП-547 ф.7 ПС Мултаново ВЛ-0,4кВ КТП-547 ф.7 ПС Мултаново | 2024-08-22 08:30 | 2024-08-22 15:17
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Марфино | 115 | 2024-08-10 07:18 | 2024-08-10 08:24 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В10 ф.7 ПС Марфино явился жёсткий наброс на ВЛ10кВ в пролёте оп№94-95. |  | 2024-08-10 07:18 | 2024-08-10 08:24
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Марфино | 40 | 2024-08-06 10:32 | 2024-08-06 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.17 ПС Марфино явилось падение опоры №29, вследсвтие изменнения свойств матерниала опоры при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.17 ПС Марфино явилось короткое замыкание, вследствие подение оп№29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры. на ВЛ10кВ ф.17 ПС Марфино ВЛ10кВ ф.17 ПС Марфино | 2024-08-06 10:32 | 2024-08-06 15:57
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Зеленга | 39 | 2024-08-04 15:36 | 2024-08-05 14:42 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Зеленга явилось повреждения кабеля на ОП№55/15/2, вследствии изменения изоляционных свойств материала, в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Зеленга явилось короткое замыкание, вследствие пробоя изоляции кабеля на ОП№55/15/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ изоляции. на КЛ10кВ ф.21 ПС Зеленга КЛ10кВ ф.21 ПС Зеленга | 2024-08-04 15:36 | 2024-08-05 14:42
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 877 | 2024-07-17 09:28 | 2024-07-17 13:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения КУ В10ф.21 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-718 (потребительская). |  | 2024-07-17 09:28 | 2024-07-17 13:06
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-229/250 ф.21 ПС Володаровка | 576 | 2024-07-06 11:30 | 2024-07-06 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения тр-ра на КТП-229 ф.21 ПС Володаровка явилось изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной повреждения тр-ра на КТП-229 ф.21 ПС Володаровка явилось межвитковое замыкание обмоток тр-ра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание. на КТП-229 ф.21 ПС Володаровка. КТП-229 ф.21 ПС Володаровка. | 2024-07-06 11:30 | 2024-07-06 19:01
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-201 ф.3 ПС Володаровка | 498 | 2024-06-21 14:50 | 2024-06-21 16:39 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кв Л-1 КТП-201 ф.21 ПС Володаровка явился обрыв провода на оп№11, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключеняи АВ0,4кВ Л-1 КТП-201 ф.21 ПС Володаровка, явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода (А35) на оп№11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-201 ф.21 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-201 ф.21 ПС Володаровка. | 2024-06-21 14:50 | 2024-06-21 16:39
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 497 | 2024-06-21 10:01 | 2024-06-21 13:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения КУ В10ф.14 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-172 (потребительская). |  | 2024-06-21 10:01 | 2024-06-21 13:17
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Яблонька | 496 | 2024-06-17 08:33 | 2024-06-17 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.6 ПС Яблонька явился обрыв провода Ф"А", в пролете оп№180/49-оп№180/50, в результате потери механической прочности провода (АС70) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.6 ПС Яблонька явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода Ф"А", в пролете оп№180/49-оп№180/50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ10кВ ф.6 ПС Яблонька. ВЛ10кВ ф.6 ПС Яблонька. | 2024-06-17 08:33 | 2024-06-17 10:30
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-548/160кВа ф.7 ПС Мултаново | 464 | 2024-06-16 13:15 | 2024-06-16 15:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-548/160кВа ф.7 ПС Мултаново явился схлёст проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-548/160кВа ф.7 ПС Мултаново явился схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ КТП-548/160кВа ф.7 ПС Мултаново ВЛ-0,4кВ КТП-548/160кВа ф.7 ПС Мултаново | 2024-06-16 13:15 | 2024-06-16 15:03
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тишково | 285 | 2024-06-13 09:42 | 2024-06-13 13:37 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.11 ПС Тишково явилось появление "земли" в сети 10кВ вследствие обрыва шлейфа Ф"С" на ВР10 КТП-167 (потребительская). |  | 2024-06-13 09:42 | 2024-06-13 13:37
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 284 | 2024-06-13 09:39 | 2024-06-13 11:16 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явилось повреждение опрных изоляторов на КТП-159 (потребительская). |  | 2024-06-13 09:39 | 2024-06-13 11:16
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 29 | 2024-05-14 13:55 | 2024-05-14 14:52 | 3.4.9.3, Причиной появление "земли" на 2с. 10кВ ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-165 (потребительская). |  | 2024-05-14 13:55 | 2024-05-14 14:52
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-124 ф.6 ПС Яблонька | 984 | 2024-05-07 15:15 | 2024-05-07 17:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-124 ф.6 ПС Яблонька явилось разрушение бетонного пасынка и падение оп№6 в результате наезда т\с. | 4.4.1, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-124 ф.6 ПС Яблонька явилось короткое замыкание в результате разрушения бетонного пасынка и падение оп№6 из-за наезда т\с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение бетонного пасынка. на ВЛ0,4кВ КТП-124 ф.6 ПС Яблонька. ВЛ0,4кВ КТП-124 ф.6 ПС Яблонька. | 2024-05-07 15:15 | 2024-05-07 17:20
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-200 ф.3 ПС Володаровка | 951 | 2024-04-30 14:45 | 2024-04-30 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-200 ф.3 ПС Володаровка явился обрыв провода (А25) в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-200 ф.3 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода (А25) в пролете оп№1-оп№2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-200 ф.3 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-200 ф.3 ПС Володаровка. | 2024-04-30 14:45 | 2024-04-30 16:15
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-257 ф.13 ПС Володаровка | 778 | 2024-04-21 14:32 | 2024-04-21 15:10 | 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-257 ф.13 Пс Володаровка явилось короткое замыкание, вследствии схлеста провода в пролете оп№7 до 8, в результате потери механической прочности провода. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-257 ф.13 Пс Володаровка явилось короткое замыкание, вследствии схлеста провода в пролете оп№7 до 8, в результате потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-257 ф.13 Пс Володаровка ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-257 ф.13 Пс Володаровка | 2024-04-21 14:32 | 2024-04-21 15:10
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак | 761 | 2024-04-18 17:55 | 2024-04-18 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 104 ф.14 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№6 и 7, в результате потери механической прочности провода вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 104 ф.14 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствии обрыва провода в пролете оп№6 и 7, в результате потери механической прочности провода вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак Пролет:4*А 35 | 2024-04-18 17:55 | 2024-04-18 19:10
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка | 760 | 2024-04-18 14:05 | 2024-04-18 19:06 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.13 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп№113 и 114, в результате потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствии обрыва провода в пролете оп№113 и 114, в результате потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка | 2024-04-18 14:05 | 2024-04-18 19:06
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-496 ф.21 ПС Зеленга | 759 | 2024-04-18 13:10 | 2024-04-18 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 496 ф.21 ПС Зеленга явился обрыв провода в пролете оп№10 до 13, в результате потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 496 ф.21 ПС Зеленга явилось короткое замыкание, вследствии обрыва провода в пролете оп№10 до 13, в результате потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП 496 ф.21 ПС Зеленга ВЛ-0,4кВ КТП 496 ф.21 ПС Зеленга | 2024-04-18 13:10 | 2024-04-18 16:10
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 702 | 2024-04-09 19:20 | 2024-04-09 20:32 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось разрушение изолятора фаза "В" на опоре №201, в результате потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие разрушение изолятора фаза "В" на опоре №201, в результате потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка Опора П10-3 | 2024-04-09 19:20 | 2024-04-09 20:32
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Володаровка | 670 | 2024-04-01 12:23 | 2024-04-01 13:45 | 3.4.10, Причиной отключения В-10 Т-1 явилось перекрытие изоляции по телу змеи в яч. В-10 кВ ф.27 и разрушения проходных и опорных изоляторов. В эксплуатации с 1970 года. | 4.1.5, Разрушение проходного и опорного изоляторов в яч. В-10 кВ ф. 27 с последующим перекрытием изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ПС 110 кВ Володаровка ПС 110 кВ Володаровка, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ПС 110 кВ Володаровка ПС 110 кВ Володаровка | 2024-04-01 12:23 | 2024-04-01 13:45
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Марфино | 667 | 2024-03-28 16:57 | 2024-03-28 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Марфино явился обрыв провода (АС70) на опоре №93 по ВЛ10кВ ф.5 ПС Марфино, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Марфино явилось однофазное замыкание на "землю" в результате обрыва провода (АС70) на опоре №93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.5 ПС Марфино ВЛ10кВ ф.5 ПС Марфино | 2024-03-28 16:57 | 2024-03-28 18:10
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Зеленга | 569 | 2024-03-21 19:48 | 2024-03-22 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.11 ПС Зеленга явилось повреждение изоляции тр-ра на КТП-14, в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной аварийного отключения В10 ф.11 ПС Зеленга явилось кототкое замыкание, в следствие повреждение изоляции тр-ра на КТП-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора. на КТП-14 ф.11 ПС Зеленга. КТП-14 ф.11 ПС Зеленга. | 2024-03-21 19:48 | 2024-03-22 00:30
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 568 | 2024-03-17 21:16 | 2024-03-17 23:54 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явилось поврежедение опорного изолятора Ф "А" на КТП-246 ф.21 ПС Володаровка. | 4.12, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие поврежедение опорного изолятора Ф "А" на КТП-246 ф.21 ПС Володаровка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежедение опорного изолятора Ф "А" на КТП-246 ф.21 ПС Володаровка КТП-246 ф.21 ПС Володаровка | 2024-03-17 21:16 | 2024-03-17 23:54
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тишково | 533 | 2024-03-10 18:10 | 2024-03-10 18:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения В10 ф.5 ПС Тишково явилось повреждение ВЛ10кВ отп. ЛР-6 (потребительская) ф.5 ПС Тишково. |  | 2024-03-10 18:10 | 2024-03-10 18:35
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Яблонька | 460 | 2024-02-24 09:15 | 2024-02-24 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной появление "земли" в сети 10кВ явилось повреждение силового кабеля от В10 ф.6 до оп№1 ПС Яблонька, в результате старения изоляционных свойств кабеля при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения КУ В10 ф.6 ПС Яблонька явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие повреждения силового кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции. на КЛ 10кВ ф.6 ПС Яблонька. КЛ 10кВ ф.6 ПС Яблонька. | 2024-02-24 09:15 | 2024-02-24 09:40
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-116/63 ф.6 ПС Яблонька | 285 | 2024-02-07 16:30 | 2024-02-07 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перенапряжения на КТП-116 ф.6 ПС Яблонька явилось повреждение обмоток трансформатора 63кВА, врезультате изменения свойств материала трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной перенапряжения на КТП-116 ф.6 ПС Яблонька явилось межвитковое замыкание обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмоток трансформатора. на ПС Яблонька ф.6 КТП-116 ПС Яблонька ф.6 КТП-116 | 2024-02-07 16:30 | 2024-02-07 18:30
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Володаровка | 283 | 2024-02-06 10:19 | 2024-02-06 12:02 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.16 ПС Володаровка явился обрыв проводов (АС50) в пролете опор № 72/74/52/11- 72/74/52/12, в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.16 ПС Володаровка явилось двухфазное замыкание на "землю", вследствие обрыва проводов (А50) Ф"А","В" в пролете опор № 72/74/52/11- 72/74/52/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ10кВ ф.16 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.16 ПС Володаровка. | 2024-02-06 10:19 | 2024-02-06 12:02
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 284 | 2024-02-06 09:54 | 2024-02-06 10:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка явилось обрыв вязки на опоре №427/87/27/63, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка явилось обрыв вязки на опоре №427/87/27/63, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре №427/87/27/63 на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 2024-02-06 09:54 | 2024-02-06 10:37
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-349 ф.13 ПС Володаровка | 171 | 2024-01-30 12:55 | 2024-01-30 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-349 ф.13 ПС Володаровка явился обрыв првода (А25)в пролете оп№2-оп№3, в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-349 ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва првода (А25)в пролете оп№2-оп№3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-349 ф.13 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-349 ф.13 ПС Володаровка. | 2024-01-30 12:55 | 2024-01-30 14:55
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 43 | 2024-01-12 11:08 | 2024-01-12 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка явилось перекрытие между проводами в пролёте оп №411 и №412, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка явилось перекрытие между проводами в пролёте оп №411 и №412, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в пролёте оп №411 и №412 на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка Пролет:3*А 70 | 2024-01-12 11:08 | 2024-01-12 11:10
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Володаровка | 42 | 2024-01-11 22:44 | 2024-01-12 06:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения КУ В10 ф.16 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-386 (потребительская). |  | 2024-01-11 22:44 | 2024-01-12 06:01
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-483 ф.5 ПС Марфино | 41 | 2024-01-11 15:50 | 2024-01-11 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-483 ф.5 ПС Марфино явился обрыв шлейфа провода и провис проводов (А35) в результате потери механической прочности шлейфа провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-483 ф.5 ПС Марфино явилось короткое замыкание, вследствие обрыва шлейфа провода и провис проводов (А35). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа, провис проводов. на ВЛ0,4кВ КТП-483 ф.5 ПС Марфино. ВЛ0,4кВ КТП-483 ф.5 ПС Марфино. | 2024-01-11 15:50 | 2024-01-11 17:30
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка | 902 | 2024-12-21 11:50 | 2024-12-21 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролетах опор№1-5 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролетах опор№1-5 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на КТП-340 ф.21 ПС Урусовка опор№1-5 | 2024-12-21 11:50 | 2024-12-21 16:00
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 554 | 2024-12-20 13:30 | 2024-12-20 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явился обрыв провода в пр.оп.239-240 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явился обрыв провода в пр.оп.239-240 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба оп.239-240 | 2024-12-20 13:30 | 2024-12-20 15:55
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 555 | 2024-12-19 14:10 | 2024-12-19 14:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился, наброс на спусках ВР 10кВ КТП - 218 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , что привело к отключению. |  | 2024-12-19 14:10 | 2024-12-19 14:30
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка | 916 | 2024-12-17 22:46 | 2024-12-17 23:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Урусовка явился, повреждение на потребительской отпайке КТП-86 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка, что привело к отключению |  | 2024-12-17 22:46 | 2024-12-17 23:02
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба | 906 | 2024-12-17 22:42 | 2024-12-17 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба , явился обрыв провода в пр. оп.№10-12, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба , явился обрыв провода в пр. оп.№10-12, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на КТП-53 ф.17 ПС Дружба провода в пр. оп.№10-12 | 2024-12-17 22:42 | 2024-12-17 23:45
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 РП Школа | 908 | 2024-12-17 22:15 | 2024-12-17 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.18 РП Школа явился схлёст в пролёте опор 24-25 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр , что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.18 РП Школа явился схлёст в пролёте опор 24-25 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр , что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ ф.18 РП Школа опор 24-25 | 2024-12-17 22:15 | 2024-12-17 22:18
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 915 | 2024-12-17 21:15 | 2024-12-17 22:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв проводов оп.№529-530 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр, что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв проводов оп.№529-530 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр оп.№529-530 | 2024-12-17 21:15 | 2024-12-17 22:02
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 907 | 2024-12-17 20:25 | 2024-12-17 20:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Бузанская явился схлёст в пролёте опор 95-96 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр , что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Бузанская явился схлёст в пролёте опор 95-96 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр , что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская опор 95-96 | 2024-12-17 20:25 | 2024-12-17 20:35
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 914 | 2024-12-17 18:25 | 2024-12-17 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Красный Яр явился обрыв провода оп. 19/1-19/2 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка, что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Красный Яр явился обрыв провода оп. 19/1-19/2 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр оп. 19/1-19/2 | 2024-12-17 18:25 | 2024-12-17 21:27
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка | 913 | 2024-12-17 18:20 | 2024-12-17 20:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Сеитовка явился обрыв шлейфа на оп.1 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка , что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Сеитовка явился обрыв шлейфа на оп.1 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка , что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка оп.1 | 2024-12-17 18:20 | 2024-12-17 20:23
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-192 ф.7 ПС Красный Яр | 905 | 2024-12-17 17:23 | 2024-12-17 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-192 ф.7 ПС Красный Яр , явился обрыв проводов оп№1-5 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-192 ф.7 ПС Красный Яр , явился обрыв проводов оп№1-5 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на КТП-192 ф.7 ПС Красный Яр оп№1-5 | 2024-12-17 17:23 | 2024-12-17 21:27
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-362 ф.7 ПС Кр.Яр | 904 | 2024-12-17 17:15 | 2024-12-17 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-362 ВЛ-10 ф.7 ПС Кр.Яр , явился обрыв провода в пролетах опор №3-7 Л-1, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-362 ВЛ-10 ф.7 ПС Кр.Яр , явился обрыв провода в пролетах опор №3-7 Л-1, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на КТП-362 ВЛ-10 ф.7 ПС Кр.Яр пролет опор №3-7 | 2024-12-17 17:15 | 2024-12-17 21:27
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 912 | 2024-12-17 14:23 | 2024-12-17 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролете оп. №996-997 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр, что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролете оп. №996-997 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр оп. №996-997 | 2024-12-17 14:23 | 2024-12-17 17:52
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр | 911 | 2024-12-17 11:10 | 2024-12-17 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника явился обрыв вязки провода ф.В оп.22 ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника, что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника явился обрыв вязки провода ф.В оп.22 ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника оп.№22 | 2024-12-17 11:10 | 2024-12-17 14:00
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 910 | 2024-12-17 09:25 | 2024-12-17 14:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода ф.В оп.31 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка, что и стало отключением. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода ф.В оп.31 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка, что и стало отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка оп.31 | 2024-12-17 09:25 | 2024-12-17 14:13
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-74 ф.2 РП Сельхозтехника | 903 | 2024-12-17 08:15 | 2024-12-17 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-74 ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника , явился обрыв провода на оп.2 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-74 ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника , явился обрыв провода на оп.2 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на КТП-74 ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника оп.2 | 2024-12-17 08:15 | 2024-12-17 14:00
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 909 | 2024-12-17 08:10 | 2024-12-17 14:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв провода оп.401-403 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв провода оп.401-403 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, что и стало отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская оп.401-403 | 2024-12-17 08:10 | 2024-12-17 14:24
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 521 | 2024-12-17 06:10 | 2024-12-17 07:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№200 ф А ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№200 ф А ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр обрыв вязки провода на оп.№200 | 2024-12-17 06:10 | 2024-12-17 07:50
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-254 ф.13 ПС Ахтубинская | 901 | 2024-12-15 15:30 | 2024-12-15 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-254 ВЛ-10ф.13 ПС Ахтубинская , явился схлёст в пролёте опор 3-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-254 ВЛ-10ф.13 ПС Ахтубинская , явился схлёст в пролёте опор 3-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на КТП-254 ВЛ-10ф.13 ПС Ахтубинская опор 3-4 | 2024-12-15 15:30 | 2024-12-15 16:40
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 658 | 2024-11-24 14:07 | 2024-11-24 14:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 16-17 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр , что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 16-17 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр , что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2024-11-24 14:07 | 2024-11-24 14:12
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 375 | 2024-11-24 12:48 | 2024-11-24 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 11-12 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 11-12 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2024-11-24 12:48 | 2024-11-24 12:55
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр | 657 | 2024-11-24 11:15 | 2024-11-24 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 20-21 ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр , что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 20-21 ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр , что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр Пролет:3*АС 95/16 | 2024-11-24 11:15 | 2024-11-24 11:20
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская | 624 | 2024-11-22 19:45 | 2024-11-22 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-140 ВЛ-10 ф.13 ПС Бузанская, явился обрыв провода в пролетах опор№1-2 Л-2, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-140 ВЛ-10 ф.13 ПС Бузанская, явился обрыв провода в пролетах опор№1-2 Л-2, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская Пролет:4*А 35 | 2024-11-22 19:45 | 2024-11-22 20:45
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 623 | 2024-11-22 15:58 | 2024-11-22 16:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 145-146 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр, что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 145-146 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Пролет:3*А 70 | 2024-11-22 15:58 | 2024-11-22 16:58
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 622 | 2024-11-22 14:30 | 2024-11-22 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролетах оп.№19-20 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролетах оп.№19-20 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2024-11-22 14:30 | 2024-11-22 15:40
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр | 621 | 2024-11-22 13:05 | 2024-11-22 14:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Красный Яр явился схлёст в пр.оп.№ 43-44 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Красный Яр, что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Красный Яр явилось перекрытие с последующим КЗ в результате схлёста проводов в пр.оп.№ 43-44 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр Пролет:3*АС 95/16 | 2024-11-22 13:05 | 2024-11-22 14:13
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-480 ф.16 ПС Сеитовка | 618 | 2024-11-21 17:00 | 2024-11-21 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрыв провода в пролетах опор№4-5, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрыв провода в пролетах опор№4-5, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-480 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25 | 2024-11-21 17:00 | 2024-11-21 17:40
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 329 | 2024-11-05 16:35 | 2024-11-05 20:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился схлёст проводов в пролете оп.№590-591 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился схлёст проводов в пролете оп.№590-591 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-05 16:35 | 2024-11-05 20:25
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 347 | 2024-11-05 15:40 | 2024-11-05 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв провода вязки ф."А" на оп№15 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв провода вязки ф."А" на оп№15 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода вязки на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка оп№15 | 2024-11-05 15:40 | 2024-11-05 20:10
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 297 | 2024-11-05 09:42 | 2024-11-05 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился провис и схлёст проводов в пролете опор №78-79 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился провис и схлёст проводов в пролете опор №78-79 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2024-11-05 09:42 | 2024-11-05 10:45
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская | 503 | 2024-11-05 08:30 | 2024-11-05 12:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская явился обрыв провода в пролетах опор №58-59 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская явился обрыв провода в пролетах опор №58-59 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская обрыв провода в пролетах опор №58-59 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская | 2024-11-05 08:30 | 2024-11-05 12:44
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-119 ф.21 ПС Бузанская | 527 | 2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-119 ВЛ-10 ф.21 ПС Бузанская, явился обрыв провода ф.А оп.1-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-119 ВЛ-10 ф.21 ПС Бузанская, явился обрыв провода ф.А оп.1-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 ф.21 ПС Бузанская обрыв провода ф.А оп.1-4 | 2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 17:40
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка | 323 | 2024-11-02 13:10 | 2024-11-02 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Урусовка явился, обрыв вязки провода ф.А оп.24 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка , что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Урусовка явился, обрыв вязки провода ф.А оп.24 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка , что привело к отключению Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф.А оп.24 на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка оп.24 | 2024-11-02 13:10 | 2024-11-02 16:00
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 220 | 2024-10-18 12:00 | 2024-10-18 13:59 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Урусовка явился, наброс в пр.оп.117-118 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка, что привело к отключению. |  | 2024-10-18 12:00 | 2024-10-18 13:59
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба | 196 | 2024-10-17 19:30 | 2024-10-17 20:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба, явился обрыв вязки провода на опоре 1 Л-1, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба, явился обрыв вязки провода на опоре 1 Л-1, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба опора№ 1 | 2024-10-17 19:30 | 2024-10-17 20:32
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка | 100 | 2024-10-02 21:49 | 2024-10-03 01:18 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Урусовка явилось, повреждение трансформатора на КТП-339 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка , что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Урусовка явилось, повреждение трансформатора на КТП-339 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка , что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на КТП-339 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка КТП-339 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка | 2024-10-02 21:49 | 2024-10-03 01:18
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 52 | 2024-09-27 21:42 | 2024-09-28 01:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка явился обрыв провода в пролете оп.70-71 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка явился обрыв провода в пролете оп.70-71 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка пролете оп.70-71 | 2024-09-27 21:42 | 2024-09-28 01:12
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 97 | 2024-09-24 14:07 | 2024-09-24 19:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Красный Яр явился, повреждение на потребительской отпайке КТП 187 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр , что привело к отключению. |  | 2024-09-24 14:07 | 2024-09-24 19:45
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 932 | 2024-09-14 18:32 | 2024-09-14 20:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился наброс в пр.оп.211-212 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр, что привело к отключению. |  | 2024-09-14 18:32 | 2024-09-14 20:40
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр | 893 | 2024-09-12 09:34 | 2024-09-12 10:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.2 ПС Красный Яр явился, наброс на шлейфах 10кВ КТП-207 ф.2 ПС Красный Яр, что привело к отключению. |  | 2024-09-12 09:34 | 2024-09-12 10:02
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 289 | 2024-09-11 10:13 |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился, повреждение на потребительской отпайке КТП 568 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка , что привело к отключению. |  | 2024-09-11 10:13 | 2024-09-11 18:40
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 838 | 2024-09-03 09:12 | 2024-09-03 10:59 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Красный Яр явился, наброс в пр.оп.370-371 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр , что привело к отключению. |  | 2024-09-03 09:12 | 2024-09-03 10:59
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 778 | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв провода в пролете оп.420-425 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв провода в пролете оп.420-425 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская пролет оп.420-425 | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 18:14
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-214 ф.10 ПС Красный Яр | 222 | 2024-08-29 20:16 | 2024-08-29 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-214 ф.10 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете опор 2/4-2/5 Л-1, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-214 ф.10 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете опор 2/4-2/5 Л-1, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-214 ф.10 ПС Красный Яр опора 2/4-2/5 | 2024-08-29 20:16 | 2024-08-29 22:05
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 791 | 2024-08-29 15:25 | 2024-08-29 17:37 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился, наброс в пр.оп.370-371 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка, что привело к отключению. |  | 2024-08-29 15:25 | 2024-08-29 17:37
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Бузанская | 187 | 2024-08-26 02:32 | 2024-08-26 05:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Бузанская явился, повреждение на потребительской отпайке КТП-601 ВЛ-10 ф.5 ПС Бузанская , что привело к отключению. |  | 2024-08-26 02:32 | 2024-08-26 05:04
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 182 | 2024-08-24 09:01 | 2024-08-24 12:18 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился, наброс в пр.оп.959-960 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , что привело к отключению. |  | 2024-08-24 09:01 | 2024-08-24 12:18
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 170 | 2024-08-20 10:34 | 2024-08-20 13:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролетах опор №1035-1036 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролетах опор №1035-1036 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр пролет опор №1035-1036 | 2024-08-20 10:34 | 2024-08-20 13:03
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 118 | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-15 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв провода в пролетах опор №408-409 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв провода в пролетах опор №408-409 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка пролет опор №408-409 | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-15 17:45
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр | 112 | 2024-08-14 13:15 | 2024-08-14 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-527 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пр.оп.15-16, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-527 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пр.оп.15-16, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-527 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр оп.15-16 | 2024-08-14 13:15 | 2024-08-14 15:35
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 111 | 2024-08-14 09:10 | 2024-08-14 10:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка явился, наброс в пр.оп.94-95 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка , что привело к отключению. |  | 2024-08-14 09:10 | 2024-08-14 10:35
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 769 | 2024-08-12 15:40 | 2024-08-12 17:39 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Урусовка явился, повреждение на потребительской отпайке ЛР-6 ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка, что привело к отключению. |  | 2024-08-12 15:40 | 2024-08-12 17:39
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 75 | 2024-08-09 14:26 | 2024-08-09 15:34 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился, наброс в пр.оп.1173-1174 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр , что привело к отключению. |  | 2024-08-09 14:26 | 2024-08-09 15:34
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба | 959 | 2024-07-27 19:20 | 2024-07-27 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.1 ПС Дружба явился обрыв провода в пролете оп. 103-104 ВЛ-10 ф.1 ПС Дружба , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.1 ПС Дружба явился обрыв провода в пролете оп. 103-104 ВЛ-10 ф.1 ПС Дружба , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба Пролет:3*А 95 | 2024-07-27 19:20 | 2024-07-27 20:40
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-204 ф.2 РП Сельхозтехника | 958 | 2024-07-27 08:51 | 2024-07-27 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-204 ВЛ-10 ф.2 РП С.техника ф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете опор № 2-4, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-204 ВЛ-10 ф.2 РП С.техника ф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете опор № 2-4, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-204 ф.2 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-204 ф.2 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35 | 2024-07-27 08:51 | 2024-07-27 16:15
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 859 | 2024-07-17 15:25 | 2024-07-17 22:25 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось повреждение разрядника Ф"В" на ВР-10 КТП-236 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр , в результате несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось повреждение разрядника Ф"В" на ВР-10 КТП-236 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр , в результате несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника Ф"В" на ВР-10 КТП-236 на КТП-236/100 ф.10 ПС Красный Яр РЛНД-10/400 | 2024-07-17 15:25 | 2024-07-17 22:25
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-208 ф.2 РП Сельхозтехника | 795 | 2024-07-13 11:30 | 2024-07-13 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-208 ВЛ-10 ф.2 РП С.техника, явился обрыв провода в пролете опор № 7-12, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-208 ВЛ-10 ф.2 РП С.техника, явился обрыв провода в пролете опор № 7-12, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-208 ВЛ-10 ф.2 РП С.техника пролет опор № 7-12 | 2024-07-13 11:30 | 2024-07-13 19:07
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-242 ф.12 ПС Ахтубинская | 794 | 2024-07-13 09:35 | 2024-07-13 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-242 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода в пролете опор № 24-30, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-242 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода в пролете опор № 24-30, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-242 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская пролет опор № 24-30 | 2024-07-13 09:35 | 2024-07-13 16:05
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-258 ф.12 ПС Ахтубинская | 793 | 2024-07-13 09:30 | 2024-07-13 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-258 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода в пролете опор №17-23, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-258 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода в пролете опор №17-23, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-258 ф.12 ПС Ахтубинская пролет опор № 17-23 | 2024-07-13 09:30 | 2024-07-13 16:00
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-207ф.2 РП Сельхозтехника | 792 | 2024-07-10 15:50 | 2024-07-10 19:05 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-207ф.2 РП Сельхозтехника явилось, повреждение опоры № 11/4 ВЛ-0,4 КТП-207ф.2 РП Сельхозтехника, что привело к межфазному замыканию, вследствии удара машины. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-207ф.2 РП Сельхозтехника явилось, повреждение опоры № 11/4 ВЛ-0,4 КТП-207ф.2 РП Сельхозтехника, что привело к межфазному замыканию, вследствии удара машины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры № 11/4 на ВЛ-0,4 КТП-207ф.2 РП Сельхозтехника опора № 11/4 | 2024-07-10 15:50 | 2024-07-10 19:05
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 772 | 2024-07-07 23:35 | 2024-07-08 14:12 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка явилось повреждение разрядников Ф"В, С "на КТП-340 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка , в результате несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка явилось повреждение разрядников Ф"В, С "на КТП-340 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка , в результате несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядников Ф"В, С на КТП-340 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка повреждение разрядников Ф"В, С "на КТП-340 | 2024-07-07 23:35 | 2024-07-08 14:12
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 767 | 2024-07-07 16:55 | 2024-07-07 20:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв провода ф.В оп.512 ВЛ-10 ф.18 ПС Красный Яр, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв провода ф.В оп.512 ВЛ-10 ф.18 ПС Красный Яр, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр Опора А10-2 | 2024-07-07 16:55 | 2024-07-07 20:39
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-202/400 ф.2 РП Сельхозтехника | 771 | 2024-07-01 03:20 | 2024-07-01 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-202 ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ЗТП-202 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения ЗТП-202 ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-10 кВ ЗТП-202 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр АСБ 3х70 L=90 метров | 2024-07-01 03:20 | 2024-07-01 10:15
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр | 770 | 2024-07-01 03:07 | 2024-07-01 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ЗТП-202 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-10 кВ ЗТП-202 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10 кВ. ЗТП№202 на ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр АСБ 3х70 L=90 метров | 2024-07-01 03:07 | 2024-07-01 03:20
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 484 | 2024-06-26 19:15 | 2024-06-26 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба явился обрыв провода в пролете оп.88-90 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба явился обрыв провода в пролете оп.88-90 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Пролет:3*А 50, обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Пролет:3*А 50 | 2024-06-26 19:15 | 2024-06-26 21:30
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-202/400 ф.2 РП Сельхозтехника | 485 | 2024-06-24 07:02 | 2024-06-24 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-202 ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ЗТП-202 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения ЗТП-202 ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-10 кВ ЗТП-202 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр АСБ 3х70 L=90 метров | 2024-06-24 07:02 | 2024-06-24 21:00
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр | 487 | 2024-06-24 06:23 | 2024-06-24 07:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ЗТП-202 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-10 кВ ЗТП-202 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена кабельная вставка на ЗТП-202 ф.2 РП С.техника ф.12 ПС Красный Яр 18/5/1 | 2024-06-24 06:23 | 2024-06-24 07:02
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 486 | 2024-06-23 19:02 | 2024-06-23 19:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Красный Яр явился, наброс на оп№ 103 ВЛ-10 ф.10 ПС Красный Яр , что привело к замыканию на землю. |  | 2024-06-23 19:02 | 2024-06-23 19:50
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 380 | 2024-06-22 11:30 | 2024-06-22 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода ф."В" на оп.№17 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода ф."В" на оп.№17 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка Опора П10-3 | 2024-06-22 11:30 | 2024-06-22 12:50
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 379 | 2024-06-22 08:18 | 2024-06-22 10:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода ф.А оп.1076 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода ф.А оп.1076 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2024-06-22 08:18 | 2024-06-22 10:35
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 375 | 2024-06-12 16:38 | 2024-06-12 18:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода ф."В" на оп.№326 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода ф."В" на оп.№326 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр оп.№326 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр | 2024-06-12 16:38 | 2024-06-12 18:21
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 210 | 2024-06-06 17:35 | 2024-06-06 18:07 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился, наброс на оп№ 40 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр , что привело к замыканию на землю. |  | 2024-06-06 17:35 | 2024-06-06 18:07
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ЗТП-88 ф.1 РП Сельхозтехника | 182 | 2024-06-04 10:05 | 2024-06-04 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-88 ВЛ-10 ф.1 РП Сельхозтехника, явился обрыв провода в пролете опор № 4-6, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-88 ВЛ-10 ф.1 РП Сельхозтехника, явился обрыв провода в пролете опор № 4-6, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ЗТП-88 ф.1 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4 ЗТП-88 ф.1 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35 | 2024-06-04 10:05 | 2024-06-04 11:45
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-441 ф.3 ПС Дружба | 181 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 10:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-441 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба, явился обрыв провода в пролете опор № 7-8, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-441 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба, явился обрыв провода в пролете опор № 7-8, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-441 ф.3 ПС Дружба Пролет:4*А 35 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 10:13
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-388 ф.17 ПС Дружба | 180 | 2024-06-02 22:30 | 2024-06-03 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-388 ф.17 ПС Дружба , явился обрыв провода в пролете оп.7-8, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-388 ф.17 ПС Дружба , явился обрыв провода в пролете оп.7-8, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-388 ф.17 ПС Дружба Пролет:4*А 35 | 2024-06-02 22:30 | 2024-06-03 00:20
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-214 ф.10 ПС Красный Яр | 137 | 2024-05-30 21:47 | 2024-05-31 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-214 ф.10 ПС Красный Яр , явился обрыв провода в пролете опор № 1-2, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-214 ф.10 ПС Красный Яр , явился обрыв провода в пролете опор № 1-2, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-214 ф.10 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25 | 2024-05-30 21:47 | 2024-05-31 00:30
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка | 136 | 2024-05-26 13:40 | 2024-05-26 19:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка , явился обрыв провода в пролете оп. 3-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка , явился обрыв провода в пролете оп. 3-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2024-05-26 13:40 | 2024-05-26 19:17
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-207ф.2 РП Сельхозтехника | 135 | 2024-05-25 09:46 | 2024-05-25 11:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-207 ф.2 РП Сельхозтехникаф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пр.оп.2-3 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-207 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-207 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пр.оп.2-3 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-207 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-207ф.2 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35 | 2024-05-25 09:46 | 2024-05-25 11:58
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская | 134 | 2024-05-24 23:08 | 2024-05-25 00:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская явился обрыв вязки провода ф.В оп.12 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности, что привело к межфазному замыканию. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская явился обрыв вязки провода ф.В оп.12 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская Опора П10-4ДД | 2024-05-24 23:08 | 2024-05-25 00:35
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-452 ф.12 ПС Сеитовка | 133 | 2024-05-24 20:57 | 2024-05-24 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 452 ВЛ-10 ф.12 ПС Сеитовка, явился обрыв вязки провода ф.А оп. 4 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 452 ВЛ-10 ф.12 ПС Сеитовка, явился обрыв вязки провода ф.А оп. 4 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-452 ф.12 ПС Сеитовка Опора ПН-3ДБ | 2024-05-24 20:57 | 2024-05-24 22:00
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 132 | 2024-05-24 14:00 | 2024-05-24 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба явился обрыв провода ф."С" в пролётах опор№92-93 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности, что привело к межфазному замыканию. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба явился обрыв провода ф."С" в пролётах опор№92-93 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Пролет:3*А 50 | 2024-05-24 14:00 | 2024-05-24 15:50
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 131 | 2024-05-23 19:02 | 2024-05-23 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская явился обрывы проводов в пролете оп. 29-30 ф. А,В,С ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности, что привело к межфазному замыканию. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская явился обрывы проводов в пролете оп. 29-30 ф. А,В,С ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-05-23 19:02 | 2024-05-23 21:30
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 37 | 2024-05-13 00:05 | 2024-05-13 02:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода ф.В оп. 126 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода ф.В оп. 126 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 2024-05-13 00:05 | 2024-05-13 02:58
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр | 36 | 2024-05-12 22:10 | 2024-05-12 23:46 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился срыв изолятора ф. В оп. 18/3а, что привело к межфазному замыканию. | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился срыв изолятора ф. В оп. 18/3а, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. В оп. 18/3а на ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр | 2024-05-12 22:10 | 2024-05-12 23:46
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-432 ф.9 ПС Красный Яр | 35 | 2024-05-09 09:57 | 2024-05-09 14:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-432 ф.9 ПС Красный Яр , явился схлест провода , в пролете опор 10 - 11 ,возникшее в результате механического износа вследствие разрегулировки, что привело к межфазному замыканию. | 4.2.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-432 ф.9 ПС Красный Яр , явился схлест провода , в пролете опор 10 - 11 , возникшее в результате механического износа вследствие разрегулировки, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ КТП-432 ф.9 ПС Красный Яр пролет опор № 10 - 11 ВЛ-0,4кВ КТП-432 ф.9 ПС Красный Яр | 2024-05-09 09:57 | 2024-05-09 14:00
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 918 | 2024-04-30 13:09 | 2024-04-30 18:07 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Ахтубинская явился, наброс в пр.оп.129-130 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка , что привело к межфазному замыканию. |  | 2024-04-30 13:09 | 2024-04-30 18:07
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-480 ф.16 ПС Сеитовка | 915 | 2024-04-30 09:04 | 2024-04-30 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрыв проводов в пролете оп.№ 2-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрыв проводов в пролете оп.№ 2-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка пролет оп.№ 2-4 | 2024-04-30 09:04 | 2024-04-30 11:10
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-204 ф.2 РП Сельхозтехника | 891 | 2024-04-27 18:10 | 2024-04-27 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-204 ф.2 РП Сельхозтехника ВЛ-10 ф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв вязки провода ф.А оп.7 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-204 ф.2 РП Сельхозтехника ВЛ-10 ф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв вязки провода ф.А оп.7 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ КТП 204 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр ВЛ-0,4кВ КТП 204 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный | 2024-04-27 18:10 | 2024-04-27 19:10
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-258 ф.12 ПС Ахтубинская | 890 | 2024-04-26 17:55 | 2024-04-26 19:52 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-258 ф.12 ПС Ахтубинская , явился наброс на провода в пролете оп.№ 2-3 , что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-04-26 17:55 | 2024-04-26 19:52
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 889 | 2024-04-23 00:05 | 2024-04-23 05:09 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Урусовка явился, наброс в пролете оп.104-105 ф.21 ПС Урусовка , что привело к однофазному замыканию. |  | 2024-04-23 00:05 | 2024-04-23 05:09
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка | 772 | 2024-04-19 16:00 | 2024-04-19 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 338 ВЛ-10 ф.19 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролете оп.№ 10-14 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 338 ВЛ-10 ф.19 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролете оп.№ 10-14 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2024-04-19 16:00 | 2024-04-19 20:30
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 771 | 2024-04-19 11:59 | 2024-04-19 16:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Дружба явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке на КТП-42 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба. |  | 2024-04-19 11:59 | 2024-04-19 16:45
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 745 | 2024-04-18 15:52 | 2024-04-18 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв провода в пролете опор №112-113 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв провода в пролете опор №112-113 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Пролет:3*А 120 | 2024-04-18 15:52 | 2024-04-18 18:30
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба | 688 | 2024-04-05 10:23 | 2024-04-05 12:32 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Дружба явился, наброс на оп.212-213 ф.17 ПС Дружба , что привело к однофазному замыканию. |  | 2024-04-05 10:23 | 2024-04-05 12:32
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 668 | 2024-04-03 18:19 | 2024-04-03 21:45 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, явилось межфазное замыкание проводов из-за повреждение опор № 201, 202,203 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, вследствие возгорание сухой растительности, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.26, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, явилось межфазное замыкание проводов из-за повреждение опор № 201, 202,203 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, вследствие возгорание сухой растительности, в результате воздействия сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Опора П10-7ДБ, межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Опора П10-7ДБ, межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Опора П10-7ДБ | 2024-04-03 18:19 | 2024-04-03 21:45
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-328 ф.9 ПС Урусовка | 663 | 2024-03-28 20:45 | 2024-03-29 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 328 ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролете оп.№ 4-8 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 328 ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролете оп.№ 4-8 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-328 ф.9 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-328 ф.9 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-328 ф.9 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-328 ф.9 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2024-03-28 20:45 | 2024-03-29 00:10
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-201 ф.2 РП Сельхозтехника | 662 | 2024-03-28 17:15 | 2024-03-28 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 201 ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника, явился обрыв провода в пролете оп 4-9 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 201 ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника, явился обрыв провода в пролете оп 4-9 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-201 ф.2 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-201 ф.2 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-201 ф.2 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-201 ф.2 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-201 ф.2 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35 | 2024-03-28 17:15 | 2024-03-28 19:30
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-470 ф.14 ПС Сеитовка | 661 | 2024-03-28 13:00 | 2024-03-28 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 470 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка, явился обрыв провода в пролете оп 3-7 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 470 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка, явился обрыв провода в пролете оп 3-7 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-470 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-470 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-470 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-470 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50 | 2024-03-28 13:00 | 2024-03-28 16:20
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-452 ф.12 ПС Сеитовка | 660 | 2024-03-28 04:23 | 2024-03-28 06:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 452 ВЛ-10 ф.12 ПС Сеитовка, явился обрыв провода в пролете оп 2-3 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 452 ВЛ-10 ф.12 ПС Сеитовка, явился обрыв провода в пролете оп 2-3 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-452 ф.12 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25 | 2024-03-28 04:23 | 2024-03-28 06:30
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-467 ф.13 ПС Дружба | 659 | 2024-03-27 17:12 | 2024-03-28 02:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ КТП 467 ВЛ-10 ф.13 ПС Дружба, явился обрыв вязки провода в пролете оп 11-15 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ КТП 467 ВЛ-10 ф.13 ПС Дружба, явился обрыв вязки провода в пролете оп 11-15 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-467 ф.13 ПС Дружба А 50, обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-467 ф.13 ПС Дружба А 50, обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-467 ф.13 ПС Дружба А 50, обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-467 ф.13 ПС Дружба А 50 | 2024-03-27 17:12 | 2024-03-28 02:05
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка | 658 | 2024-03-27 17:10 | 2024-03-27 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ КТП 48 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка, явился обрыв вязки провода в пролете оп 2-5 , что привело к межфазному замыканию проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ КТП 48 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка, явился обрыв вязки провода в пролете оп 2-5 , что привело к межфазному замыканию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50, обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50, обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50 | 2024-03-27 17:10 | 2024-03-27 21:15
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка | 630 | 2024-03-26 17:19 | 2024-03-26 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 340 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролете оп 7-8 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 340 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролете оп 7-8 , что привело к межфазному замыканию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2024-03-26 17:19 | 2024-03-26 22:10
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Красный Яр | 628 | 2024-03-26 09:39 | 2024-03-26 10:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.12 ПС Красный Яр явилось повреждение концевой кабельной муфты на оп№ 1 ВЛ-10 ф.12 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.12 ПС Красный Яр явилось повреждение концевой кабельной муфты на оп№ 1 ВЛ-10 ф.12 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Красный Яр GUST 12/70-120 | 2024-03-26 09:39 | 2024-03-26 10:46
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 588 | 2024-03-26 09:32 | 2024-03-26 10:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке на КТП-395 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр. |  | 2024-03-26 09:32 | 2024-03-26 10:54
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка | 573 | 2024-03-26 03:28 | 2024-03-26 07:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 Л-2 КТП-340 ф.21 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода ф.А оп. 3-6 что привело к межфазному замыканию. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 Л-2 КТП-340 ф.21 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода ф.А оп. 3-6 что привело к межфазному замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2024-03-26 03:28 | 2024-03-26 07:30
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка | 604 | 2024-03-17 18:19 | 2024-03-17 18:54 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка явилось пробой подвесного изолятора Ф-С на оп№ 11/40 | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка явилось пробой подвесного изолятора Ф-С на оп№ 11/40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой подвесного изолятора на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-17 18:19 | 2024-03-17 18:54
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 603 | 2024-03-17 17:10 | 2024-03-17 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка явился схлест проводов в пролете оп№ 31-32, в результате пляски проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка явился схлест проводов в пролете оп№ 31-32, в результате пляски проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка Пролет:3*А 50 | 2024-03-17 17:10 | 2024-03-17 17:27
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 602 | 2024-03-17 10:05 | 2024-03-17 10:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка явился схлест проводов в пролете оп№ 20-21, в результате пляски проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка явился схлест проводов в пролете оп№ 20-21, в результате пляски проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка Пролет:3*А 50 | 2024-03-17 10:05 | 2024-03-17 10:09
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-433 ф.9 ПС Красный Яр | 562 | 2024-03-14 17:00 | 2024-03-14 20:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 433 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете оп 7-8 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 433 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете оп 7-8 , что привело к межфазному замыканию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-433 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25 | 2024-03-14 17:00 | 2024-03-14 20:11
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-206 ф.2 РП Сельхозтехника | 561 | 2024-03-12 17:10 | 2024-03-12 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП 206 ВЛ-10 ф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв вязки провода на оп 2 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП 206 ВЛ-10 ф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв вязки провода на оп 2 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 КТП-206 ф.2 РП Сельхозтехника опора К3-2 | 2024-03-12 17:10 | 2024-03-12 18:15
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-268 ф.18 ПС Красный Яр | 512 | 2024-03-09 19:10 | 2024-03-09 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 268 ВЛ-10 ф.18 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете оп 2-3 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 268 ВЛ-10 ф.18 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете оп 2-3 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-268 ф.18 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35 | 2024-03-09 19:10 | 2024-03-09 20:15
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-370 ф.21 ПС Урусовка | 511 | 2024-03-09 10:00 | 2024-03-09 19:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 370 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролете оп 2-3 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 370 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролете оп 2-3 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-370 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 35 | 2024-03-09 10:00 | 2024-03-09 19:06
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-214 ф.10 ПС Красный Яр | 510 | 2024-03-06 21:00 | 2024-03-06 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 214 ВЛ-10 ф.10 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете оп 5 -6, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 214 ВЛ-10 ф.10 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете оп 5 -6 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-214 ф.10 ПС Красный Яр Опора ПН-3ДБ | 2024-03-06 21:00 | 2024-03-06 22:20
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-207ф.2 РП Сельхозтехника | 509 | 2024-03-05 20:55 | 2024-03-05 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 207 ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете оп 1-2 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 207 ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете оп 1-2 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-207ф.2 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35 | 2024-03-05 20:55 | 2024-03-05 23:00
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-288 ф.1 РП Сельхозтехника | 489 | 2024-03-03 16:30 | 2024-03-03 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-288 ф.1 РП Сельхозтехника , явился обрыв провода в пролете оп 2-3 Л-1 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-288 ф.1 РП Сельхозтехника , явился обрыв провода в пролете оп 2-3 Л-1 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-288 ф.1 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35 | 2024-03-03 16:30 | 2024-03-03 18:20
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба | 488 | 2024-03-03 13:30 | 2024-03-03 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 154А ВЛ-10 ф.17 ПС Дружба, явился обрыв провода в пролете оп 11-13 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 154А ВЛ-10 ф.17 ПС Дружба, явился обрыв провода в пролете оп 11-13 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба Пролет:4*А 25 | 2024-03-03 13:30 | 2024-03-03 15:50
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-113 ф.9 ПС Красный Яр | 487 | 2024-02-28 17:07 | 2024-02-28 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-113 Л-1, ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете оп 1-3 Л-1 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-113 Л-1, ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете оп 1-3 Л-1 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-113 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-113 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35 | 2024-02-28 17:07 | 2024-02-28 18:48
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба | 449 | 2024-02-26 16:50 | 2024-02-26 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба , явился обрыв провода в пролете оп 2-3 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба , явился обрыв провода в пролете оп 2-3 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба Пролет:4*А 35 | 2024-02-26 16:50 | 2024-02-26 18:12
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-484 ф.18 РП Школа | 448 | 2024-02-24 00:40 | 2024-02-24 03:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-484 ф.18 РП Школа , явился обрыв провода Л-2 оп 1-2, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-484 ф.18 РП Школа , явился обрыв провода Л-2 оп 1-2, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-484 ф.18 РП Школа Пролет:4*А 35 | 2024-02-24 00:40 | 2024-02-24 03:50
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка | 447 | 2024-02-23 14:19 | 2024-02-23 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка , явился обрыв провода в пролете оп 2-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка , явился обрыв провода в пролете оп 2-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50 | 2024-02-23 14:19 | 2024-02-23 15:30
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-224 ф.7 ПС Красный Яр | 446 | 2024-02-22 18:00 | 2024-02-22 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-224 ф.7 ПС Красный Яр , явился обрыв провода в пролете оп 4-5 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-224 ф.7 ПС Красный Яр , явился обрыв провода в пролете оп 4-5 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-224 ф.7 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35 | 2024-02-22 18:00 | 2024-02-22 19:20
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка | 445 | 2024-02-22 16:15 | 2024-02-22 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка , явился обрыв провода оп 3-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка , явился обрыв провода оп 3-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50 | 2024-02-22 16:15 | 2024-02-22 17:20
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-48/630 ф.14 ПС Сеитовка | 444 | 2024-02-18 11:11 | 2024-02-18 13:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сеитовка , явилось повреждение концевой кабельной муфты на оп№ 278 , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сеитовка, явилось повреждение концевой кабельной муфты на оп№ 278 , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Опора СЦ 10,88 (10 кВ) | 2024-02-18 11:11 | 2024-02-18 13:39
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 443 | 2024-02-18 00:22 | 2024-02-18 04:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явился наброс в пролетах оп.277-278., что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-18 00:22 | 2024-02-18 04:00
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.9 ПС Красный Яр | 442 | 2024-02-17 10:30 | 2024-02-17 19:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-64 ф.9 ПС Красный Яр , явился обрыв провода Л-3 оп 13-17 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-64 ф.9 ПС Красный Яр , явился обрыв провода Л-3 оп 13-17 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25 | 2024-02-17 10:30 | 2024-02-17 19:34
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-455 ф.1 ПС Дружба | 422 | 2024-02-16 16:00 | 2024-02-16 18:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-455 ВЛ-10 ф.1 ПС Дружба , явился обрыв провода , в пролете опор 2-5 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-455 ВЛ-10 ф.1 ПСДружба , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-455 ВЛ-10 ф.1 ПС Дружба , явился обрыв провода , в пролете опор 2-5 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-455 ВЛ-10 ф.1 ПС Дружба , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-455 ф.1 ПС Дружба Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-455 ф.1 ПС Дружба Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-455 ф.1 ПС Дружба Пролет:4*А 25 | 2024-02-16 16:00 | 2024-02-16 18:34
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 421 | 2024-02-15 19:25 | 2024-02-15 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось обрыв провода в пролете опор №565-566 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось касание провода на металлическую конструкцию , вследствие обрыва провода в пролете опор №565-566 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Красный Яр , возникшее в результате потери механической прочности материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2024-02-15 19:25 | 2024-02-15 20:15
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-106 ф.18 ПС Ахтубинская | 420 | 2024-02-13 21:10 | 2024-02-13 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-106 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода , в пролете опор 7-14 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-106 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-106 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода , в пролете опор 7-14 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-106 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-106 ф.18 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-106 ф.18 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-106 ф.18 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-106 ф.18 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 35 | 2024-02-13 21:10 | 2024-02-13 23:30
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.12 ПС Ахтубинская | 419 | 2024-02-13 19:40 | 2024-02-13 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ- 0,4 кВ Л-1 КТП 246 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода , в пролете опор 2-12 ВЛ- 0,4 кВ Л-1 КТП 246 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ- 0,4 кВ Л-1 КТП 246 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода , в пролете опор 2-12 ВЛ- 0,4 кВ Л-1 КТП 246 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 25 | 2024-02-13 19:40 | 2024-02-13 23:00
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 418 | 2024-02-13 18:10 | 2024-02-13 19:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская явилось обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №20, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Ахтубинская явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию , вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №20, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва вязки провода на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Опора П10-3 | 2024-02-13 18:10 | 2024-02-13 19:22
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка | 417 | 2024-02-13 17:10 | 2024-02-13 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ. Л-1 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрывы проводов Л-1 оп 1-5, 10-15 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ. Л-1 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрывы проводов Л-1 оп 1-5, 10-15 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25 | 2024-02-13 17:10 | 2024-02-13 21:00
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 416 | 2024-02-13 10:05 | 2024-02-13 13:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская явился наброс в пролетах оп.92-93 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-13 10:05 | 2024-02-13 13:20
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская | 415 | 2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 14:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская явился обрыв провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.18ПС Ахтубинская явился обрыв провода в пролете опор № 35-36 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 50 | 2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 14:27
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 414 | 2024-02-13 06:30 | 2024-02-13 07:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился наброс в пролетах оп.26-27, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-13 06:30 | 2024-02-13 07:40
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 413 | 2024-02-13 05:50 | 2024-02-13 07:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ. ф.14 ПС Сеитовка явился наброс в пролетах оп. 396-397 ВЛ-10 кВ. ф.14 ПС Сеитовка, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-13 05:50 | 2024-02-13 07:45
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 412 | 2024-02-13 04:02 | 2024-02-13 06:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание ф "А" и "С" на оп.58 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка из-за обрыва шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. А с последующим приближением к проводу Ф "С" на оп.58 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа ф. "А" на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Опора УА10-2 | 2024-02-13 04:02 | 2024-02-13 06:12
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 411 | 2024-02-12 15:35 | 2024-02-12 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Урусовка явился обрыв проводов в пролете опор № 103-104 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка явилось короткое замыкание, в результате обрыва проводов в пролете опор № 103-104 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка Пролет:3*А 50 | 2024-02-12 15:35 | 2024-02-12 16:25
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 410 | 2024-02-12 12:05 | 2024-02-12 13:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв провода в пролете опор №506-507 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явилось короткое замыкание, в результате обрыва провода в пролете опор № 506-507 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-12 12:05 | 2024-02-12 13:13
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 409 | 2024-02-12 09:45 | 2024-02-12 11:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Бузанская явился обрыв провода в пролетах оп.39-40 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Бузанская явился обрыв провода в пролетах оп.39-40 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-12 09:45 | 2024-02-12 11:39
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 408 | 2024-02-12 09:42 | 2024-02-12 11:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Красный Яр явился, наброс на оп.140-141 ф.7 ПС Красный Яр , что привело к однофазному замыканию на землю ф.В |  | 2024-02-12 09:42 | 2024-02-12 11:05
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская | 407 | 2024-02-12 03:05 | 2024-02-12 04:23 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская явился наброс в пролетах оп.88-89, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-12 03:05 | 2024-02-12 04:23
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 406 | 2024-02-12 02:25 | 2024-02-12 04:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился наброс в пролетах оп.321-322, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-12 02:25 | 2024-02-12 04:02
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская | 405 | 2024-02-12 02:10 | 2024-02-12 04:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская явился обрыв провода в пролете опор №79-80 ВЛ-10кВ ф.16ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16ПС Ахтубинская явился обрыв провода в пролете опор № 79-80 ВЛ-10кВ ф.16ПС Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-12 02:10 | 2024-02-12 04:35
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 404 | 2024-02-12 01:30 | 2024-02-12 02:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился наброс в пролетах оп.406-407 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка , что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-12 01:30 | 2024-02-12 02:45
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская | 403 | 2024-02-11 23:49 | 2024-02-12 03:35 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС Ахтубинская явилось обрыв провода Ф."В" в пролете опор №12-13 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Ахтубинская , вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС Ахтубинская явилось обрыв провода Ф."В" в пролете опор №12-13 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-11 23:49 | 2024-02-12 03:35
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 402 | 2024-02-11 18:47 | 2024-02-11 20:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ. ф.14 ПС Сеитовка явился наброс в пролетах оп. 160-161 ВЛ-10 кВ. ф.14 ПС Сеитовка, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-11 18:47 | 2024-02-11 20:20
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 401 | 2024-02-11 15:15 | 2024-02-11 16:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Урусовка явился обрыв проводов в пролете опор № 50-52 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка явилось короткое замыкание, в результате обрыва проводов в пролете опор № 50-52 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка Пролет:3*А 50, обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка Пролет:3*А 50 | 2024-02-11 15:15 | 2024-02-11 16:13
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 400 | 2024-02-11 11:53 | 2024-02-11 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв провода в пролете опор №601-602 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явилось короткое замыкание, в результате обрыва провода в пролете опор № 601-602 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-11 11:53 | 2024-02-11 13:00
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 365 | 2024-02-11 10:22 | 2024-02-11 14:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Бузанская явился наброс в пролетах оп.61-62 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская , что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-11 10:22 | 2024-02-11 14:40
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 399 | 2024-02-11 09:45 | 2024-02-11 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Красный Яр явился, обрыв вязки провода на оп.167 ф.7 ПС Красный Яр , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Красный Яр явился, обрыв вязки провода на оп.167 ф.7 ПС Красный Яр , что привело к межфазному замыканию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2024-02-11 09:45 | 2024-02-11 11:50
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 398 | 2024-02-11 08:42 | 2024-02-11 09:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор№ 179 - 180 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр , что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-11 08:42 | 2024-02-11 09:15
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 397 | 2024-02-10 06:20 | 2024-02-10 07:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явился пробой разрядников 10кВ Ф-А, Ф-В на КТП-445 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба. | 4.1.5, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явился пробой разрядников 10кВ Ф-А, Ф-В на КТП-445 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба вследствии нарушение структуры материала в результате прочих воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника на КТП-445/100 ф.3 ПС Дружба РВО-10 ф"А", повреждение разрядника на КТП-445/100 ф.3 ПС Дружба РВО-10 ф"В" | 2024-02-10 06:20 | 2024-02-10 07:15
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-445 ф.3 ПС Дружба | 396 | 2024-02-10 00:55 | 2024-02-10 06:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-445 ф.3 ПС Дружба, явился обрыв провода Ф"А" в пролете опор 2-4, в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-445 ф.3 ПС Дружба, явился обрыв провода Ф"А" в пролете опор 2-4, в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-445 ф.3 ПС Дружба Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-445 ф.3 ПС Дружба Пролет:4*А 35 | 2024-02-10 00:55 | 2024-02-10 06:10
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-328 ф.9 ПС Урусовка | 395 | 2024-02-09 19:25 | 2024-02-09 21:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-328 ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка явился обрыв провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-328 ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка явился обрыв провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-328 ф.9 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-328 ф.9 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2024-02-09 19:25 | 2024-02-09 21:44
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская | 394 | 2024-02-08 12:25 | 2024-02-08 14:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Ахтубинская явился наброс на провода ВЛ-10 кВ опора№ 52 ВЛ-10 ф.11 ПС Ахтубинская , что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-08 12:25 | 2024-02-08 14:20
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 393 | 2024-02-07 18:30 | 2024-02-07 19:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился наброс на провода ВЛ-10 кВв пролете опор№ 873 - 874 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-07 18:30 | 2024-02-07 19:45
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр | 392 | 2024-02-07 17:15 | 2024-02-08 06:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-527 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-527 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35 | 2024-02-07 17:15 | 2024-02-08 06:00
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка | 391 | 2024-02-07 17:10 | 2024-02-07 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-437 ВЛ-10 ф.7 ПС Урусовка явился обрыв провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-437 ВЛ-10 ф.7 ПС Урусовка явился обрыв провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2024-02-07 17:10 | 2024-02-07 20:30
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба | 389 | 2024-02-07 17:00 | 2024-02-07 19:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба, явился обрыв провода Ф"А" в пролете опор 6-7, в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба, явился обрыв провода Ф"А" в пролете опор 6-7, в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба Пролет:4*А 25 | 2024-02-07 17:00 | 2024-02-07 19:47
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-480 ф.16 ПС Сеитовка | 390 | 2024-02-07 17:00 | 2024-02-07 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрыв провода , в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрыв провода , в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-480 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25 | 2024-02-07 17:00 | 2024-02-07 19:00
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка | 388 | 2024-02-06 17:50 | 2024-02-06 20:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-340 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка явился обрыв провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-340 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка явился обрыв провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 17:50 | 2024-02-06 20:44
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-480 ф.16 ПС Сеитовка | 387 | 2024-02-06 17:30 | 2024-02-06 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ. Л-1 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, явился Обрыв обрыв провода Л-1 оп 2-5 ф.А, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ. Л-1 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, явился Обрыв обрыв провода Л-1 оп 2-5 ф.А, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода на ВЛ-0,4кВ КТП-480 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25, обрыва провода на ВЛ-0,4кВ КТП-480 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25, обрыва провода на ВЛ-0,4кВ КТП-480 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 17:30 | 2024-02-06 21:50
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 386 | 2024-02-06 13:33 | 2024-02-06 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская явился обрыв провода фазы А,В в пролете опор № 54-56 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская явилось короткое замыкание, в результате обрыва провода фазы А,В в пролете опор № 54-56 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 35, обрыва провода на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 35 | 2024-02-06 13:33 | 2024-02-06 16:35
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 382 | 2024-02-06 11:38 | 2024-02-06 13:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Красный Яр явился наброс проволоки на оп.159/7 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр., что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-06 11:38 | 2024-02-06 13:35
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 381 | 2024-02-06 11:32 | 2024-02-06 13:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Урусовка явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор№ 60 - 61 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка , что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-06 11:32 | 2024-02-06 13:00
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 380 | 2024-02-06 10:43 | 2024-02-06 12:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Сеитовка явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП 18 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка . |  | 2024-02-06 10:43 | 2024-02-06 12:15
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 379 | 2024-02-06 10:25 | 2024-02-06 12:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Ахтубинская явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор№ 570-571 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская , что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-06 10:25 | 2024-02-06 12:15
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 377 | 2024-02-06 09:26 | 2024-02-06 09:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр.явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор№1001-1002 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр. , что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-06 09:26 | 2024-02-06 09:55
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 376 | 2024-02-06 09:23 | 2024-02-06 09:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Красный Яр явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор№ 157 - 158 ВЛ-10 ф.10 ПС Красный , что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-06 09:23 | 2024-02-06 09:55
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 206 | 2024-02-04 15:35 | 2024-02-04 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился пробой изолятора Ф"А" Ф"В" оп№ 50 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился пробой изолятора Ф"А" Ф"В" оп№ 50 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию, вследствие нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора Ф"А" Ф"В" на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Опора П10-3 | 2024-02-04 15:35 | 2024-02-04 17:05
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 159 | 2024-02-02 10:23 | 2024-02-02 10:44 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Красный Яр явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор№ 77 - 78 ВЛ-10 ф.10 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-02-02 10:23 | 2024-02-02 10:44
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская | 153 | 2024-01-25 15:05 | 2024-01-25 16:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Ахтубинская явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор№ 81 - 82 ВЛ-10 ф.16 ПС Ахтубинская , что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-01-25 15:05 | 2024-01-25 16:20
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 35 | 2024-01-12 07:40 | 2024-01-12 10:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Урусовка явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор№ 104 - 105 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка , что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-01-12 07:40 | 2024-01-12 10:45
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка | 9 | 2024-12-29 15:25 | 2024-12-29 17:00 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-345 ф.4 ПС Покровка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №28-29 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-345 ф.4 ПС Покровка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №28-29 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка Пролет:3*А 35 | 2024-12-29 15:25 | 2024-12-29 17:00
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 992 | 2024-12-26 20:06 | 2024-12-26 23:32 | 3.4.9.3, Причиной появления "земли" в сети ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка явилось однофазное замыкание Ф. «С» на землю на потребительской КТП-675/63кВА участка №1 ф.3 ПС Пироговка Насосная станция КФХ Лунёв. |  | 2024-12-26 20:06 | 2024-12-26 23:32
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-39а/180кВА ф.17 ПС Ахтуба | 556 | 2024-12-25 20:59 | 2024-12-25 23:14 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВР-6 кВ КТП-39а/180кВА ф.17 ПС Ахтуба, явилось повреждение (нагрев)автоматического выключателя 0,4кВ вследствие физического и морального износа в процессе эксплуатации, конструктивная особенность КТП и темное время суток для безопасного проведения работ по замене АВ-0,4кВ. | 4.1.3, Причиной авариного отключения ВР-6 кВ КТП-39а/180кВА ф.17 ПС Ахтуба, явилось повреждения автоматического выключателя 0,4кВ, изменение свойств (износ, загрязнение, окисление) материала контактов в процессе эксплуатации, невыполнение в должной мере технического обслуживания КТП-39а/180кВА ф.17 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (нагрев) автоматического выключателя 0,4 на КТП-39а/180кВА ф.17 ПС Ахтуба А-3115 100 А | 2024-12-25 20:59 | 2024-12-25 23:14
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | 551 | 2024-12-25 09:35 | 2024-12-25 12:46 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.5 ПС Пироговка, явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."В" и "С" отп.№9 в пролете опор №166/9-166/10 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка. |  | 2024-12-25 09:35 | 2024-12-25 12:46
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка | 885 | 2024-12-18 17:07 | 2024-12-18 19:30 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-345 ф.4 ПС Покровка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №16-17 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-345 ф.4 ПС Покровка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №16-17 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. А в пролете опор №16-17 Уч.2 ВЛ-0,4 КТП-345 быт. с.Покровка на ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка Пролет:3*А 35 | 2024-12-18 17:07 | 2024-12-18 19:30
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба | 811 | 2024-12-12 08:59 | 2024-12-12 11:16 | 3.4.7.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба, явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №1-3 в результате изменения свойств материала провода в процессе эксплуатации и неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №1-3 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 1-3 на Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба VN004-00140194 | 2024-12-12 08:59 | 2024-12-12 11:16
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Нижний Баскунчак | 790 | 2024-12-10 11:18 | 2024-12-10 15:40 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Нижний Баскунчак явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Нижний Баскунчак что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.3 ПС Нижний Баскунчак. |  | 2024-12-10 11:18 | 2024-12-10 15:40
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП-7к-2 ПС 35/6кВ №60а | 702 | 2024-11-30 14:01 | 2024-11-30 18:15 | 3.4.7.2, Причиной отключения РЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП-7к-2 ПС 35/6кВ №60А, явился пробой изоляции жил кабеля на участке №2 КЛ-0,4кВ ТП-7к-2-ВРУ ж/д Рухлядко 3, в результате изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации и вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания КЛ-0,4кВ ТП-7к-2 ПС 35/6кВ №60А и несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной отключения РЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП-7к-2 ПС 35/6кВ №60А, явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "В" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке №2 КЛ-0,4кВ ТП-7к-2-ВРУ ж/д Рухлядко 3, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации и перегорание предохранителей Ф. "В" и " "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на КЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов изоляции (износ) кабеля на участке №2 КЛ-0,4кВ ТП-7к-2-ВРУ ж/д Рухлядко 3 на КЛ-0,4кВ ТП-7к-2 ПС 35/6кВ №60а ВВБ-3х120+1х50 протяженность - 0,215км | 2024-11-30 14:01 | 2024-11-30 18:15
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга | 664 | 2024-11-24 12:25 | 2024-11-24 12:45 | 3.4.7.3.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга, явился схлёст проводов в пролете опор №23-24 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга, и несвоевременного выявления, и устранения дефектов. | 4.2.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.3 ПС Джелга, явилось межфазное замыкание между Ф. "В" и "С" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "В" и "С" вследствие схлёста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов в пролете опор №23-24 на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга Пролет:3*АС 95/16 | 2024-11-24 12:25 | 2024-11-24 12:45
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | 660 | 2024-11-24 11:20 | 2024-11-24 11:40 | 3.4.7.3.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба, явился схлёст проводов отп.№3 в пролете опор №46/16-46/17 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления, и устранения дефектов. | 4.2.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.23 ПС Ахтуба, явилось межфазное замыкание между Ф. "А" и "В" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролете опор №46/16-46/17 отп. №3 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 50 | 2024-11-24 11:20 | 2024-11-24 11:40
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | 653 | 2024-11-22 15:41 | 2024-11-22 16:42 | 3.4.7.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №6-7 на ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба, явилось двухфазное короткое замыкание фаз «С» и "В" проводов в пролете опор №6-7, вследствие обрыва провода Ф. "С" в пролете опор №6-7 на ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №6-7 на ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 120 | 2024-11-22 15:41 | 2024-11-22 16:42
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга | 373 | 2024-11-22 12:21 | 2024-11-22 13:28 | 3.4.7.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.3 ПС Джелга, явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 2 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной аварийного отключения В-6 ф.3 ПС Джелга, явилось межфазное замыкание между Ф. "В" и "С" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "В" и "С" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №2 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга Опора П10-1 | 2024-11-22 12:21 | 2024-11-22 13:28
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 483 | 2024-11-06 00:02 | 2024-11-06 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС В.Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №90-91 в результате потери механической прочности (износ) провода из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №90-91 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейных проводов Ф."А", в пролете опор №6-11 на ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак А 35 | 2024-11-06 00:02 | 2024-11-06 01:00
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка | 481 | 2024-11-05 20:20 | 2024-11-06 01:05 | 3.4.12.2, Предпосылками аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка, явился обрыв линейных проводов Ф."А" в пролете опор №6-9 вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 19 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения РП-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №6-9 и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" и "В" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 19 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейных проводов Ф."А" в пролете опор № 6-9 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка VN004-00140246 | 2024-11-05 20:20 | 2024-11-06 01:05
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-255 ф.5 ПС Пироговка (потребитель) | 324 | 2024-11-05 19:50 | 2024-11-05 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 КТП-255 ф.5 ПС Пироговка, явился схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-255 ф.5 ПС Пироговка (потребитель). | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 КТП-255 ф.5 ПС Пироговка, явился схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-255 ф.5 ПС Пироговка (потребитель). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ КТП-255 ф.5 ПС Пироговка (потребитель) ВЛ-0,4кВ КТП-255 ф.5 ПС Пироговка (потребитель) | 2024-11-05 19:50 | 2024-11-05 22:00
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба | 478 | 2024-11-05 18:25 | 2024-11-05 18:50 | 3.4.12.2, Предпосылками аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв линейных проводов Ф. «А» в пролете опор №21-26 вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 19 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №21-26 и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 19 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50, Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2024-11-05 18:25 | 2024-11-05 18:50
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба | 284 | 2024-11-05 17:00 | 2024-11-05 17:30 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба явился провис провода Ф. "А" в пролете опор №27-29, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 19 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №27-29, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 19 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис линейных проводов Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2024-11-05 17:00 | 2024-11-05 17:30
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка | 250 | 2024-10-24 09:18 | 2024-10-24 12:16 | 3.4.7.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.31 ПС Владимировка явился обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 54/1 ВЛ-6 кВ ф.31 ПС Владимировка в сторону КТП-81/100кВА ф.31 ПС Владимировка, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.31 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.31 ПС Владимировка, явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 54/1 ВЛ-6 кВ ф.31 ПС Владимировка в сторону КТП-81/100кВА ф.31 ПС Владимировка с последующим приближением к проводу Ф "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 54/1 на ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка Опора П10-1 | 2024-10-24 09:18 | 2024-10-24 12:16
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка | 194 | 2024-10-15 13:57 | 2024-10-15 17:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка явился повреждение на потребительском участке КВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка (Отп. (от оп. 73) КЛ-6кВкКТП-104Произв.база НарузбПОТР). |  | 2024-10-15 13:57 | 2024-10-15 17:48
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-52а ф.3 ПС Джелга | 372 | 2024-10-14 21:56 | 2024-10-14 23:15 | 3.4.7.1, Причиной аварийного отключения АВ-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-52а ф.3 ПС Джелга, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №10-11 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-52а ф.3 ПС Джелга и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-52а ф.3 ПС Джелга, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №10-11 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. А в пролете опор №10-11 Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-52а ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ ЗТП-52а ф.3 ПС Джелга VN004-00024051 | 2024-10-14 21:56 | 2024-10-14 23:15
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка | 116 | 2024-10-13 17:55 | 2024-10-13 18:21 | 3.4.7.1, Причиной аварийного отключения АВ-1 ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №3-4 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.14, Причиной аварийного отключения АВ-1 ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №3-4 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. А в пролете опор №3-4 на Уч.1ВЛ-0,4КТП-94 ф.13 Рожд.-быт с.Батаев на ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка Пролет:4*А 25 | 2024-10-13 17:55 | 2024-10-13 18:21
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | 177 | 2024-10-12 14:00 | 2024-10-12 17:41 | 3.4.7.1, Причиной аварийного отключения В-6 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А","В" и "С" отп.№3 в пролете опор №46/16-46/17 на ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба, явилось трехфазное короткое замыкание фаз «А», «В» и "С" проводов в пролете опор №46/16-46/17, вследствие обрыва провода Ф. "А","В" и "С" отп. №3 в пролете опор №46/16-46/17 на ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "А","В" и "С" отп.№3 в пролете опор №46/16-46/17 на ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 50 | 2024-10-12 14:00 | 2024-10-12 17:41
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка | 28 | 2024-09-30 17:54 | 2024-09-30 19:42 | 3.4.7.1, Причиной аварийного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №14-16 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №13-28 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф.А в пролете опор №14-16 на Уч. ВЛ-0,4 ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка Пролет:4*А 50 | 2024-09-30 17:54 | 2024-09-30 19:42
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба | 343 | 2024-09-30 15:35 | 2024-09-30 18:40 | 3.4.7.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №11-12 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «В» и «А» проводов в пролете опор №11-12 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №11-12 на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба VN004-00012495 | 2024-09-30 15:35 | 2024-09-30 18:40
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба | 342 | 2024-09-29 21:15 | 2024-09-29 23:27 | 3.4.7.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №4-7 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание проводов фазы «С» и «В» в пролете опор №4-7 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 4-7 на Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140196 | 2024-09-29 21:15 | 2024-09-29 23:27
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А | 340 | 2024-09-29 17:26 | 2024-09-29 19:45 | 3.4.7.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №3-4 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №3-4 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №3-4 на Л-3 ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А на ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А Пролет:4*А 50 | 2024-09-29 17:26 | 2024-09-29 19:45
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка | 334 | 2024-09-29 12:22 | 2024-09-29 16:45 | 3.4.7.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-2 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-7 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-2 на Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка Пролет:3*А 50 | 2024-09-29 12:22 | 2024-09-29 16:45
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 Ц.склад ПС Н.Баскунчак | 331 | 2024-09-27 08:02 | 2024-09-27 11:03 | 3.4.9.3, Причиной появления "земли" в сети ВЛ-10кВ ф.15 Ц.склад ПС Н.Баскунчак, явилось однофазное замыкание Ф. «В» на землю, на потребительской КТП-Центральная котельная ф.15 ПС Н. Баскунчак |  | 2024-09-27 08:02 | 2024-09-27 11:03
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга | 304 | 2024-09-23 17:55 | 2024-09-23 19:40 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга явился срыв крюка с тела опоры №14 в результате потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга, явился провис провода в пролете опор №13-14, вследствие срыва крюка с тела опоры №14 из-за потери механической прочности (коррозийный износ) крюка в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва крюка изолятора на опоре №14 Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга Опора ОАН-1Д | 2024-09-23 17:55 | 2024-09-23 19:40
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | 903 | 2024-09-16 17:21 | 2024-09-16 19:00 | 3.4.7.2, Причиной аварийного отключения РЛ-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №58-75 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 58-75 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф.А в пролете опор №58-75 на Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140205 | 2024-09-16 17:21 | 2024-09-16 19:00
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-45 ф.23 ПС Ахтуба | 262 | 2024-09-05 18:30 | 2024-09-05 22:28 | 3.4.7.2, Причиной аварийного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-45 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №13-28 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-45 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-45 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №13-28 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф.А в пролете опор №13-28 на Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-45 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-45 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140199 | 2024-09-05 18:30 | 2024-09-05 22:28
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка | 840 | 2024-09-05 15:20 | 2024-09-05 16:20 | 3.4.7.2, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка, явился срыв крюка с тела опоры №31 в результате потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка. | 4.6, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка, явился провис провода в пролете опор №30-31, вследствие срыва крюка с тела опоры №31 из-за потери механической прочности (коррозийный износ) крюка в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва крюка изолятора на ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка Опора ПН-1Д | 2024-09-05 15:20 | 2024-09-05 16:20
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба | 758 | 2024-09-02 10:30 | 2024-09-02 10:50 | 3.4.7.1, Причиной аварийного отключения В-6 ф.7 ПС Ахтуба явился обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 37/11 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба в сторону КТП-33/250кВА ф.7 ПС Ахтуба, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.7 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 37/11 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба в сторону КТП-33/250кВА ф.7 ПС Ахтуба с последующим приближением к проводу Ф "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 37/11 на ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба VS006-0003256 | 2024-09-02 10:30 | 2024-09-02 10:50
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | 872 | 2024-09-02 00:43 | 2024-09-02 02:06 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, явился схлёст линейных проводов в пролете опор №3-7 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления, и устранения дефектов | 4.2, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, явился схлёст линейных проводов в пролете опор №3-7 и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов в пролете опор №3-7 Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140205 | 2024-09-02 00:43 | 2024-09-02 02:06
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 Ф.25 ПС Ахтуба | 798 | 2024-09-01 22:10 | 2024-09-01 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба, явился схлёст линейных проводов в пролете опор №9-10 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба, явился схлёст линейных проводов в пролете опор №9-10 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейных проводов в пролете опор №9-10 Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2024-09-01 22:10 | 2024-09-01 23:55
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 230 | 2024-09-01 18:57 | 2024-09-01 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №8-9 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №8-9 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №8-9 на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-01 18:57 | 2024-09-01 20:00
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка | 224 | 2024-08-31 17:40 | 2024-08-31 18:50 | 3.4.7.1, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка явился срыв крюка с тела опоры №6 в результате потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка. | 4.6, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка, явился провис провода в пролете опор №5-6, вследствие срыва крюка с тела опоры №6 из-за потери механической прочности (коррозийный износ) крюка в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва крюка изолятора на опоре №6 Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка Опора ПКН-1ДД | 2024-08-31 17:40 | 2024-08-31 18:50
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-77/2*630кВА ф.41 ПС Владим. (ф.36) | 789 | 2024-08-29 16:30 | 2024-08-29 19:13 | 3.4.7.2, Причиной неотложного отключения ЗТП-77/2*630 кВА ф.41 ПС Владимировка (ф.36) явился обрыв обмотки ВН силового трансформатора по фазе "С" вследствие пробоя витковой изоляции в результате естественного старения и износа материала изоляции (срок службы силового трансформатора 47 лет) приведшего к межвитковому замыканию, невыполнения в должной мере технического обслуживания ЗТП-77/2*630кВА ф.41 ПС Владимировка (ф.36) и несовременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной неотложного отключения ЗТП-77/2*630 кВА ф.41 ПС Владимировка (ф.36) явился межвитковое замыкание обмотки ВН силового трансформатора по фазе "С" в результате разрушение витковой изоляции вследствие естественного старения и износ материала изоляции (срок службы силового трансформатора 47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое короткое замыкание обмоток силового трансформатора на ЗТП-77/2*630кВА ф.41 ПС Владим. (ф.36) Трансформатор ТМ-630/6 | 2024-08-29 16:30 | 2024-08-29 19:13
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба | 89 | 2024-08-13 11:28 | 2024-08-13 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв линейного провода Ф."В" в пролете опор №1-2 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание проводов фазы «В» и «А» в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 1-2 на Л-2 ВЛ-0,4 КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2024-08-13 11:28 | 2024-08-13 12:10
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба | 85 | 2024-08-13 10:13 | 2024-08-13 10:53 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №67-68 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-469 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №67-68 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №67-68 на Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 50 | 2024-08-13 10:13 | 2024-08-13 10:53
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка | 987 | 2024-07-26 12:27 | 2024-07-26 15:06 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.41 ПС Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля фазы «В» концевой кабельной муфты кабельной вставки КЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка на опоре №26 с последующим замыканием жилы фазы «В» на корпус концевой кабельной муфты вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.41 ПС Владимировка явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" на корпусе концевой кабельной муфты кабельной вставки КЛ-6 кВ ф.41 ПС Владимировка на опоре №26 вследствие изменения свойств материала изоляции жилы кабеля кабельной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции жил концевой муфты кабельной вставки на КЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка KS006-0008041 | 2024-07-26 12:27 | 2024-07-26 15:06
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-17 Пионерская ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 848 | 2024-07-18 14:10 | 2024-07-18 15:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-17 Пионерская ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился срыв крюка с тела опоры №28 в результате потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-17 Пионерская ф.16 ПС Верхний Баскунчак. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-17 Пионерская ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №28-29 вследствие срыва крюка с тела опоры и перегорания предохранителя Л-А Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва крюка изолятора на ВЛ-0,4кВ КТП-17 Пионерская ф.16 ПС Верхний Баскунчак Опора СЦ 10,88 (0,4 кВ) | 2024-07-18 14:10 | 2024-07-18 15:30
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак | 776 | 2024-07-12 18:45 | 2024-07-12 21:00 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-2 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-2 на Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак А 35 | 2024-07-12 18:45 | 2024-07-12 21:00
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка | 768 | 2024-07-08 19:10 | 2024-07-08 19:57 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП -Владимировка, явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №31-32 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №31-32 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №31-32 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка А-35 | 2024-07-08 19:10 | 2024-07-08 19:57
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба | 766 | 2024-07-08 18:35 | 2024-07-08 19:15 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №8-10 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №8-10 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №8-10 на Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140342 | 2024-07-08 18:35 | 2024-07-08 19:15
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 Ахтуба | 740 | 2024-07-08 17:45 | 2024-07-08 17:57 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба, явился схлёст линейных проводов в пролете опор №7-8 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления, и устранения дефектов. | 4.2.4, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба, явился схлёст линейных проводов в пролете опор №7-8 и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов в пролете опор №7-8 на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба VN004-00029182 | 2024-07-08 17:45 | 2024-07-08 17:57
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок. ф.15 ПС Н.Баскунчак | 688 | 2024-07-08 15:25 | 2024-07-08 16:13 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-6 ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок ф.15 ПС Н.Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №12-13 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок ф.15 ПС Н.Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок ф.15 ПС Н.Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №12-13 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-6 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №12-13 на Л-6 ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок ф.15 ПС Н.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок. ф.15 ПС Н.Баскунчак А 35 | 2024-07-08 15:25 | 2024-07-08 16:13
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 673 | 2024-07-08 10:25 | 2024-07-08 14:15 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №20-25 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №20-25 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-2 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №20-25 на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак VN004-00025818 | 2024-07-08 10:25 | 2024-07-08 14:15
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 557 | 2024-07-01 11:25 | 2024-07-01 17:40 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явился пробой изоляции жил кабеля фазы «В» концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак на опоре №1 с последующим замыканием жилы фазы «В» на корпус концевой кабельной муфты вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" на корпусе концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции жилы кабеля кабельной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции жил концевой муфты кабельной вставки на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак Опора ОА10-1 | 2024-07-01 11:25 | 2024-07-01 17:40
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 537 | 2024-06-30 08:27 | 2024-06-30 11:15 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явился пробой изоляции жил кабеля фазы «В» концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак на опоре №1 с последующим замыканием жилы фазы «В» на корпус концевой кабельной муфты вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" на корпусе концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции жилы кабеля кабельной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции жил концевой муфты кабельной вставки на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак Опора ОА10-1 | 2024-06-30 08:27 | 2024-06-30 11:15
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка | 520 | 2024-06-28 17:50 | 2024-06-28 19:45 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения РЛ-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №10-11 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №10-11 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" в пролете опор №10-11 на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2024-06-28 17:50 | 2024-06-28 19:45
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-13-Р ф.28 ПС Владимировка | 482 | 2024-06-27 10:03 | 2024-06-27 11:07 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ТП-13-Р ф.28 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №8-10 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-13-Р ф.28 ПС Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ТП-13-Р ф.28 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №8-10 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф.А в пролете опор №8-10 на Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-13-Р ф.28 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ТП-13-Р ф.28 ПС Владимировка VN004-00017630 | 2024-06-27 10:03 | 2024-06-27 11:07
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка | 566 | 2024-06-25 08:09 | 2024-06-25 08:40 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.38 ПС Владимировка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."В" и "С" в пролете опор №13-14 ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка что привело к межфазному замыканию проводов фаз "В" и "С" ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка. |  | 2024-06-25 08:09 | 2024-06-25 08:40
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка | 513 | 2024-06-24 16:30 | 2024-06-24 21:13 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка, явилось разрушение ж/б приставке опоры №23, что привело к наклону опоры поперек оси ЛЭП, вследствие нарушения структуры материала ж/б приставки, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.1, Причиной аварийного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка, явилось разрушение ж/б приставке опоры №23 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка, вследствие нарушения структуры материала ж/б приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала ж/б приставки опора №23 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка Опора ПН-1Д | 2024-06-24 16:30 | 2024-06-24 21:13
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 481 | 2024-06-23 09:09 | 2024-06-23 12:08 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явился пробой изоляции жил кабеля фазы «В» концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак на опоре №1 с последующим замыканием жилы фазы «В» на корпус концевой кабельной муфты вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" на корпусе концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции жилы кабеля кабельной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции жил концевой муфты кабельной вставки на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак Опора ОА10-1 | 2024-06-23 09:09 | 2024-06-23 12:08
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 474 | 2024-06-22 09:20 | 2024-06-22 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №34-35 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №34-35 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-22 09:20 | 2024-06-22 13:00
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо | 358 | 2024-06-19 08:20 | 2024-06-19 14:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП Депо, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №12-13 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП Депо и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП Депо, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №12-13 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП Депо на ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо Пролет:4*А 50 | 2024-06-19 08:20 | 2024-06-19 14:00
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка | 322 | 2024-06-16 13:55 | 2024-06-16 16:00 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка явился срыв крюка с тела опоры №32 в результате потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка, явился провис провода в пролете опор №31-33, вследствие срыва крюка с тела опоры №32 из-за потери механической прочности (коррозийный износ) крюка в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва крюка изолятора на опоре №32 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка на ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка Опора ПН-1Д | 2024-06-16 13:55 | 2024-06-16 16:00
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-13-Р ф.28 ПС Владимировка | 292 | 2024-06-15 22:56 | 2024-06-16 01:58 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-13-Р ф.28 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №3-4 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-13-Р ф.28 ПС Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-13-Р ф.28 ПС Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №3-4 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-13-Р ф.28 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ТП-13-Р ф.28 ПС Владимировка Пролет:4*А 35 | 2024-06-15 22:56 | 2024-06-16 01:58
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 277 | 2024-06-11 15:45 | 2024-06-11 19:00 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак , явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №8-9 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №8-9 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №8-9 Л-2 ВЛ-0,4 КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-11 15:45 | 2024-06-11 19:00
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 Верхний Баскунчак | 222 | 2024-06-08 11:45 | 2024-06-08 15:00 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 ПС Верхний Баскунчак явился обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №2-6 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание проводов фазы «С» и «В» в пролете опор №2-6 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №2-6 Л-1 ВЛ-0,4 ЗТП-9 Котельная ф.3 Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 Верхний Баскунчак Пролет:4*А 35 | 2024-06-08 11:45 | 2024-06-08 15:00
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка | 234 | 2024-06-07 15:30 | 2024-06-07 16:09 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №5-6 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №5-6 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2024-06-07 15:30 | 2024-06-07 16:09
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка | 267 | 2024-06-07 11:28 | 2024-06-07 12:25 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.38 ПС Владимировка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка. |  | 2024-06-07 11:28 | 2024-06-07 12:25
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо | 177 | 2024-06-03 15:30 | 2024-06-03 16:50 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП Депо, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №10-11 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП Депо и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП Депо, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №10-11 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП Депо на ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо Пролет:4*А 35 | 2024-06-03 15:30 | 2024-06-03 16:50
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка | 174 | 2024-06-03 13:30 | 2024-06-03 14:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-779/100кВА КФХ Тян ф.13 ПС Рождественка. |  | 2024-06-03 13:30 | 2024-06-03 14:33
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка | 170 | 2024-06-02 13:15 | 2024-06-02 13:50 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.38 ПС Владимировка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода фаз "А" и "В" отп.№2 ф.2 опора №43/29 на спуске ВР-6 кВ к КТП-163/400кВА ВЛ №2 ЦРП Владимировка ф.38 ПС Владимировка., что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка. |  | 2024-06-02 13:15 | 2024-06-02 13:50
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка | 163 | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 00:25 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля в кабельной вставки на участке КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка- ЦРП-3, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания КЛ-6 кВ ф.36 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное короткое замыкание в кабельной вставке на участке КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка- ЦРП-3 вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изоляции (старение изоляции) кабеля на участке КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка- ЦРП-3 на КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка АСБ-3х240 протяженность - 3,0км | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 00:25
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка | 126 | 2024-05-30 10:17 | 2024-05-30 11:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-2 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2024-05-30 10:17 | 2024-05-30 11:55
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо | 90 | 2024-05-23 19:46 | 2024-05-23 22:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №36-37 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №36-37 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-4 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо на ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-23 19:46 | 2024-05-23 22:00
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Удачное | 88 | 2024-05-22 16:59 | 2024-05-22 21:05 | 3.4.9.3, Причиной появления "земли" в сети ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Удачное явилось однофазное замыкание Ф. «А» на землю, на потребительской КТП-672 ф.9 ПС Удачное. |  | 2024-05-22 16:59 | 2024-05-22 21:05
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка | 21 | 2024-05-15 18:50 | 2024-05-15 19:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка явился повреждение на потребительском участке КЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка (Отп. к ЦРП-/630кВА Ахтуба ф.21Влад.ПОТР). |  | 2024-05-15 18:50 | 2024-05-15 19:51
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 Абая ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 16 | 2024-05-08 16:30 | 2024-05-08 18:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 Абая ф.3 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №97-98 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 Абая ф.3 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 Абая ф.3 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №97-98 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 Абая ф.3 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 Абая ф.3 ПС Верхний Баскунчак Пролет:3*А 35 | 2024-05-08 16:30 | 2024-05-08 18:00
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка | 937 | 2024-05-01 16:50 | 2024-05-01 18:00 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-6 ф.26 ПС Владимировка явился обрыв шлейфа Ф. "А " ЛР-1 на опоре № 20 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.26 ПС Владимировка, явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа Ф. "А " ЛР-1 на опоре № 20 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка с последующим приближением к проводу Ф "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа Ф. "А " на ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка ЛР№1 ( на оп№20) | 2024-05-01 16:50 | 2024-05-01 18:00
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | 898 | 2024-04-29 22:56 | 2024-04-30 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №33-34 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №33-34 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 33-34 на Л-3 ВЛ-0,4 ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140205-003 | 2024-04-29 22:56 | 2024-04-30 00:30
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба | 865 | 2024-04-25 18:48 | 2024-04-25 19:40 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба явился срыв крюка с тела опоры №59 в результате потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов вследствие срыва крюка на опоре №59 из-за потери механической прочности (износа) крюка в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва крюка изолятора на ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба Опора ПН-1Д | 2024-04-25 18:48 | 2024-04-25 19:40
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 768 | 2024-04-20 18:25 | 2024-04-21 00:30 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явился пробой изоляции жил кабеля фазы «В» концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак на опоре №1 с последующим замыканием жилы фазы «В» на корпус концевой кабельной муфты вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явилось однофазное короткое замыкания фазы "В" на корпусе концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции жилы кабеля кабельной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции жил концевой муфты кабельной вставки на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак VS010-0001619 | 2024-04-20 18:25 | 2024-04-21 00:30
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо | 572 | 2024-03-22 10:53 | 2024-03-22 12:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП Депо, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №10-11 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП Депо и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП Депо, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №10-11 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП Депо на ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо Пролет:4*А 35 | 2024-03-22 10:53 | 2024-03-22 12:00
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка | 666 | 2024-03-18 02:36 | 2024-03-18 03:01 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.38 ПС Владимировка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка. |  | 2024-03-18 02:36 | 2024-03-18 03:01
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Рождественка | 518 | 2024-03-12 14:51 | 2024-03-12 15:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-747/40кВА ф.1 ПС Рождественка (Овощехранилище). |  | 2024-03-12 14:51 | 2024-03-12 15:25
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 286 | 2024-02-13 14:05 | 2024-02-13 15:00 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак, явилось повреждение (выгорание группы контактных ножей Ф. "С") ВР-10 кВ ЗТП-18/400кВА 22А(опора №38) ф.16 ПС Верхний Баскунчак, вследствие изменения свойств материала ВР-10 в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явилось межфазное короткое замыкания на ВР-10 кВ ЗТП-18/400кВА 22А(опора №38) ф.16 ПС Верхний Баскунчак вследствие изменения свойств материала ВР-10 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение(выгорание группы контактных ножей Ф. "С") ВР-10 кВ ЗТП-18/400кВА 22А(опора №38) ф.16 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак Опора СЦ 10,88 (10 кВ) | 2024-02-13 14:05 | 2024-02-13 15:00
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.9 ПС Удачное | 231 | 2024-02-11 10:50 | 2024-02-11 11:32 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.9 ПС Удачное, явился провис провода Ф. "А" в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ в следствии невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.9 ПС Удачное, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.9 ПС Удачное явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №62-63 вследствие провиса провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис линейного провода Ф."А" в пролете опор №2-3 Л-1 КТП-144 ф.9 ПС Удачное на ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.9 ПС Удачное Пролет:3*А 50 | 2024-02-11 10:50 | 2024-02-11 11:32
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 193 | 2024-02-06 19:25 | 2024-02-06 21:00 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак явился срыв (разрушение) изолятора фазы "С" на опоре №43 вследствие воздействий стихийных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 32 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.1.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4 кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак явилось межфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "С" и "В" возникшее в результате повреждения (срыва) изолятора Ф. "С" на опоре №43, вследствие воздействий стихийных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 32 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора Ф. "С" на опоре №43 на Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак Опора СЦ 10,88 (0,4 кВ) | 2024-02-06 19:25 | 2024-02-06 21:00
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 204 | 2024-02-06 12:22 | 2024-02-06 13:51 | 3.4.12.2, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак явился срыв (разрушение) изолятора фазы "А" на опоре №45 вследствие воздействий стихийных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 32 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.14, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак явилось однофазное замыкание Ф. «А» на землю (через тело опоры), возникшее в результате срыва(разрушения) изолятора Ф. "А" на опоре №45 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак вследствие воздействий стихийных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 32 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв (разрушение) изолятора Ф. "А" на опоре №45 на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак Опора П10-1 | 2024-02-06 12:22 | 2024-02-06 13:51
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга | 187 | 2024-02-06 11:18 | 2024-02-06 14:26 | 3.4.12.2, Предпосылками аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга, явился обрыв линейных проводов Ф."А","В" в пролете опор №6-11 вследствие воздействий стихийных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 32 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга, явился обрыв линейных проводов Ф."А","В" в пролете опор №6-11 в результате изменений свойств материала провода, вследствие воздействий стихийных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 32 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейных проводов Ф."А","В" в пролете опор №6-11 на Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга VN004-00140338-004 | 2024-02-06 11:18 | 2024-02-06 14:26
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-117 ф.18 ПС Пироговка | 181 | 2024-02-06 10:54 | 2024-02-06 11:50 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-117 ф.18 Пироговка явился провис провода Ф. "А" в пролете опор №11-13, вследствие воздействий стихийных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 32 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-117 ф.18 ПС Пироговка, явился провис линейных проводов Ф."А" в пролете опор №11-13 в результате изменений свойств материала провода, вследствие воздействий стихийных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 32 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис линейных проводов Ф."А" в пролете опор №11-13 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-117 ф.18 ПС Пироговка на ВЛ-0,4 КТП-117 ф.18 ПС Пироговка VN004-00140635-003 | 2024-02-06 10:54 | 2024-02-06 11:50
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ЦРП-Депо | 207 | 2024-02-06 06:58 | 2024-02-06 08:05 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения В-10 ф.6 РП 10/10 кВ ЦРП-Депо, явилось разрушение опорных изоляторов фазы "В" и "С" ВР-10 ЗТП-11(опора 14/2 ф.6 ЦРП-Депо, вследствие воздействий стихийных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 32 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.14, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.6 РП 10/10кВ ЦРП-Депо явилось межфазное замыкание Ф. "В" и "С" ВР-10 ЗТП-11(опора 14/2) ф.6 ЦРП-Депо, возникшее в результате разрушения (повреждения) опорных изоляторов Ф. "В" и "С" ВР-10 ЗТП-11(опора 14/2) ф.6 ЦРП-Депо, вследствие воздействия стихийных явлений на Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение (повреждение) опорных изоляторов Ф. "В" и "С" ВР-10 ЗТП-11(опора 14/2) ф.6 ЦРП-Депо на ВЛ-10кВ ф.6 ЦРП-Депо Опора П10-1Д | 2024-02-06 06:58 | 2024-02-06 08:05
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 163 | 2024-02-04 18:20 | 2024-02-04 19:05 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.16 ПС В.Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.16 ПС В.Баскунчак и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 ф.16 ПС В.Баскунчак, явилось двухфазное короткое замыкание фазы «А» и «В» проводов в пролете опор №11-12 вследствие обрыва провода Ф. "А" в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."А" в пролете опор №11-12 на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак Пролет:3*А 70 | 2024-02-04 18:20 | 2024-02-04 19:05
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка | 161 | 2024-01-30 19:43 | 2024-01-30 21:11 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №1-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-3 вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор №1-3 Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-3 на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП -Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка VN004-00140222 | 2024-01-30 19:43 | 2024-01-30 21:11
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Удачное | 116 | 2024-01-21 08:50 | 2024-01-21 08:59 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.9 ПС Удачное явился обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-10кВ на опоре № 21/2 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное в сторону КТП- 276/160кВА ф.9 ПС Удачное, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.9 ПС Удачное, явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-10кВ на опоре № 21/2 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное в сторону КТП- 276/160кВА ф.9 ПС Удачное с последующим приближением к проводу Ф "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-10кВ на опоре № 21/2 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное в сторону КТП- 276/160кВА ф.9 ПС Удачное на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Удачное Опора А10-1 | 2024-01-21 08:50 | 2024-01-21 08:59
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка | 39 | 2024-01-15 14:30 | 2024-01-15 18:50 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явился срыв изолятора Ф. "В" на опоре №45 и обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 195 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка вследствие изменения свойств материала изолятора и вязки провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явилось однофазное замыкание Ф. «В» на землю (через тело опоры), возникшее в результате срыва изолятора Ф. "В" на опоре №45 и обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №195 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка вследствие нарушения структуры материалов в результате эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф. "В" на опоре №45 и обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №195 на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка Опора П10-1 | 2024-01-15 14:30 | 2024-01-15 18:50
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 1 | 2024-01-03 22:07 | 2024-01-03 23:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Пироговка явилось повреждение на потребительской отпайке №17 к КТП-742 ф.3 ПС Пироговка. |  | 2024-01-03 22:07 | 2024-01-03 23:33
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская | 921 | 2024-12-19 16:05 | 2024-12-19 16:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 В ф.13 ПС 110/10 «Никольская» явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 60-61, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №60-61 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №60-61, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №60-61 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2024-12-19 16:05 | 2024-12-19 16:07
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 875 | 2024-12-17 23:03 | 2024-12-17 23:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №154/32-154/33 ПС 110/10 кВ Никольская вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№154/32-154/33 ПС 110/10 кВ Никольская, с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская | 2024-12-17 23:03 | 2024-12-17 23:54
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино | 879 | 2024-12-17 22:10 | 2024-12-17 23:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Ленино явился обрыв шлейф 10 кВ фазы "В" на ЛОР-1 в сторону КТП-83 ф.21 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Ленино явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между шлейфами фаз "А" и "В", из-за обрыва шлейфа фазы "В" на ЛОР-1 ф.21 ПС 110/10 кВ Береговая в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино Опора УП10-2 | 2024-12-17 22:10 | 2024-12-17 23:02
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино | 874 | 2024-12-17 21:27 | 2024-12-17 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Ленино явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №88-89 ПС 110/10 кВ Ленино вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Ленино. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Ленино явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№88-89 ПС 110/10 кВ Ленино с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино Пролет:3*А 35 | 2024-12-17 21:27 | 2024-12-17 22:14
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 873 | 2024-12-17 12:57 | 2024-12-17 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №12-13 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №12-13 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.49 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2024-12-17 12:57 | 2024-12-17 14:37
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка | 871 | 2024-12-17 12:50 | 2024-12-17 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №2/7-2/8 вследствие изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №2/7-2/8 ВЛ-0,4 КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка Пролет:5*А 35 | 2024-12-17 12:50 | 2024-12-17 14:15
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 869 | 2024-12-17 07:01 | 2024-12-17 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Береговая явился обрыв провода в пролетах опор №70-80 ПС 110/10 кВ Береговая вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Береговая. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Береговая явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода в пролете опор №№70-80 ПС 110/10 кВ Береговая вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 70-80 на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Береговая ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Береговая | 2024-12-17 07:01 | 2024-12-17 12:30
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка | 832 | 2024-12-14 18:40 | 2024-12-14 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отсутствия электроэнергии в жилом доме явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №2/1 Л-3 ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка | 4.13, Причиной отсутствия электроэнергии в жилом доме явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №2/1 Л-3 ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №2/1 Л-2 ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка П4ДБ | 2024-12-14 18:40 | 2024-12-14 21:20
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Береговая | 801 | 2024-12-11 17:35 | 2024-12-11 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Береговая явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №427-430 ПС 110/10 кВ Береговая вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Береговая. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Береговая явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №427-430 ВЛ-10 ф.11 ПС Береговая с последующим касанием к проводу Ф."С", вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Береговая на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Береговая ВЛ-10кВ ф.11 ПС Береговая | 2024-12-11 17:35 | 2024-12-11 21:30
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка | 750 | 2024-12-04 16:15 | 2024-12-04 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отсутствия электроэнергии в жилом доме явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №15 Л-2 ВЛ-0,4 КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка | 4.13, Причиной отсутствия электроэнергии в жилом доме явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №15 Л-2 ВЛ-0,4 КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №15 Л-2 ВЛ-0,4 КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4 КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка ВЛ-0,4 КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка | 2024-12-04 16:15 | 2024-12-04 16:55
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.17 ПС Енотаевка | 718 | 2024-12-01 11:57 | 2024-12-01 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-35 ф.17 ПС Енотаевка явилась обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №11/2 | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-35 ф.17 ПС Енотаевка явилась обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №11/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №11/2 на ВЛ-0,4 КТП-35 ф.17 ПС Енотаевка ВЛ-0,4 КТП-35 ф.17 ПС Енотаевка | 2024-12-01 11:57 | 2024-12-01 13:00
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка | 722 | 2024-12-01 10:17 | 2024-12-01 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода ф.А и ф.В в пролете опор №6-7 Л-2, вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" и его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "А","В" на ВЛ-0,4 КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка ВЛ-0,4 КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка | 2024-12-01 11:15 | 2024-12-01 16:00
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская | 670 | 2024-11-26 20:00 | 2024-11-26 20:58 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Никольская явилось обрыв вязки провода ф. "А" на оп. 157 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС 110/10 кВ Никольская, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Никольская явилось замыкание на землю Ф. "А" вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим касанием траверсы оп. 157 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС 110/10 кВ Никольская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на оп. № 157 ф.21 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская Опора П10-3 | 2024-11-26 20:00 | 2024-11-26 20:58
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 370 | 2024-11-26 16:55 | 2024-11-26 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось разрушение проходного изолятора ф.В на КТП-520 ф.21 ПС Енотаевка, что в последующем привело к однофазному замыканию на землю. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось однофазное замыкание на землю, вследствие разрушения проходного изолятора ИП-10 ф.В на КТП-520 ф.21 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю, вследствие разрушения проходного изолятора ИП-10 ф.В на КТП-520 ф.21 ПС Енотаевка на ВЛ-10 ф.21 ПС Енотаевка ВЛ-10 ф.21 ПС Енотаевка | 2024-11-26 16:55 | 2024-11-26 18:53
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 655 | 2024-11-24 11:20 | 2024-11-24 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 В ф.17 ПС 110/10 «Енотаевка» явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 30-31, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №30-31 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №30-31, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-24 11:20 | 2024-11-24 11:30
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Никольская | 668 | 2024-11-24 11:00 | 2024-11-24 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 В ф.14 ПС 110/10 «Никольская» явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 30-31, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №30-31 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №30-31, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2024-11-24 11:00 | 2024-11-24 11:10
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Никольская | 665 | 2024-11-22 16:49 | 2024-11-22 18:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Никольская явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №14/1-14/2 ПС 110/10 кВ Никольская вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Никольская. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№14/1-14/2 ПС 110/10 кВ Никольская с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2024-11-22 16:49 | 2024-11-22 18:04
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 662 | 2024-11-22 15:00 | 2024-11-22 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №45/9-45/10 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№45/9-45/10 ПС 110/10 кВ Енотаевка с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-22 15:00 | 2024-11-22 16:09
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 601 | 2024-11-20 09:25 | 2024-11-20 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Енотаевка явился схлёст проводов в пролёте опор 213-214 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка, приведший к межфазному замыканию ф. "А" и "В". | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Енотаевка явился схлёст проводов в пролёте опор 213-214 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка, приведший к межфазному замыканию ф. "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка Пролет:3*А 70 | 2024-11-20 09:25 | 2024-11-20 09:55
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино | 596 | 2024-11-19 10:01 | 2024-11-19 13:17 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Ленино явилось попадание птицы на изолятор ф.А КТП-176 ф.5 ПС Ленино, что в последующем привело к перекрытию промежутка между изолятором ф.А и корпусом КТП-176 ф.5 ПС Ленино. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Ленино явилось однофазное замыкание на землю, вследствие перекрытия через тело птицы изолятора ИП-10 ф.А на корпус КТП-176 ф.5 ПС Ленино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю, вследствие перекрытия через тело птицы изолятора ИП-10 ф.А на корпус КТП-176 ф.5 ПС Ленино на ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино | 2024-11-19 10:01 | 2024-11-19 13:17
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.23 ПС Косика | 577 | 2024-11-17 11:38 | 2024-11-17 15:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.23 ПС Косика явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате перекрытия изоляции кабельной воронки вследствие старения изоляции. | 4.12, Повреждение кабельной воронки в ячейке ф.23 ПС Косика вследствие старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной воронки вследствие старения изоляции на ВЛ-10 ф.23 ПС Косика ВЛ-10 ф.23 ПС Косика | 2024-11-17 11:38 | 2024-11-17 15:22
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика | 576 | 2024-11-17 07:02 | 2024-11-17 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Косика явился провис и схлёст проводов в пролёте опор 134-135 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика вследствии разрегулировки. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Косика явился провис и схлёст проводов в пролёте опор 134-135 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика вследствии разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика Пролет:3*А 70 | 2024-11-17 07:02 | 2024-11-17 10:23
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская | 573 | 2024-11-16 07:15 | 2024-11-16 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Никольская явилось разрушение проходного изолятора ф.В на КТП-230 ф.11 ПС Никольская, что в последующем привело к однофазному замыканию на землю. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Никольская явилось однофазное замыкание на землю, вследствие разрушения проходного изолятора ИП-10 ф.В на КТП-230 ф.11 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю, вследствие разрушения проходного изолятора ИП-10 ф.В на КТП-230 ф.11 ПС Никольская на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Никольская ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Никольская | 2024-11-16 07:15 | 2024-11-16 13:05
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 295 | 2024-11-05 16:45 | 2024-11-05 21:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов по причине схлеста вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 2024-11-05 16:45 | 2024-11-05 21:24
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка | 482 | 2024-11-05 11:50 | 2024-11-05 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов по причине схлеста вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка | 2024-11-05 11:50 | 2024-11-05 13:20
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 475 | 2024-11-05 08:20 | 2024-11-05 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось обрыв вязки провода Ф. "В" на оп. 373/4 ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 110/10 кВ Енотаевка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось замыкание на землю Ф. "В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы оп. 373/4 ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 110/10 кВ Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на оп. № 373/4 ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 110/10 кВ Енотаевка ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 110/10 кВ Енотаевка | 2024-11-05 08:20 | 2024-11-05 11:10
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская | 274 | 2024-11-05 06:13 | 2024-11-05 09:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Никольская явилось обрыв вязки провода ф. "С" на оп. 157 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС 110/10 кВ Никольская, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Никольская явилось замыкание на землю Ф. "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. 157 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС 110/10 кВ Никольская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на оп. № 157 ф.21 ПС Никольская на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Никольская ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Никольская | 2024-11-05 06:13 | 2024-11-05 09:05
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Косика | 281 | 2024-11-04 20:10 | 2024-11-04 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.5 ПС 110/10 кВ Косика явилось обрыв вязки провода ф. "С" на оп. 33 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС 110/10 кВ Косика, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.5 ПС 110/10 кВ Косика явилось замыкание на землю Ф. "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. 33 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС 110/10 кВ Косика, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на оп. №33 ВЛ-10 ф.5 ПС Косика на ВЛ-10 ф.5 ПС 110/10 кВ Косика ВЛ-10 ф.5 ПС 110/10 кВ Косика | 2024-11-04 20:10 | 2024-11-04 22:35
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 461 | 2024-11-03 16:40 | 2024-11-03 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате перекрытия изоляции кабельной воронки вследствие старения изоляции. | 4.12, Повреждение кабельной воронки в ячейке ф.17 ПС Енотаевка вследствие старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной воронки в ячейке ф.17 ПС Енотаевка вследствие старения изоляции. на ф.17 ПС Енотаевка ф.17 ПС Енотаевка | 2024-11-03 16:40 | 2024-11-03 21:35
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-509 ф.17 ПС Енотаевка | 246 | 2024-09-04 18:20 | 2024-09-04 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-538 ф.27 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-509 ф.17 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "С" пролета опор №4-5 ВЛ-0,4 КТП-509 ф.17 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В","С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 КТП-509 ф.17 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."С" пролета опор №4-5 ВЛ-0,4 КТП-509 ф.17 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-509 ф.17 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2024-09-04 18:20 | 2024-09-04 20:20
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 857 | 2024-09-01 18:24 | 2024-09-01 19:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС 110/10 Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 5-7, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС 110/10 Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А", "В", "С" в пролете опор №5-7 в результате схлеста проводов ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС 110/10 Енотаевка, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35, Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2024-09-01 18:24 | 2024-09-01 19:55
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ленино | 236 | 2024-08-29 15:42 | 2024-08-29 16:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Ленино явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-688 ф.13 ПС Ленино (потребительское). |  | 2024-08-29 15:42 | 2024-08-29 16:10
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 810 | 2024-08-26 10:43 | 2024-08-26 13:03 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось обрыв вязки провода Ф. "В" на оп. 375/4 ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 110/10 кВ Енотаевка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось замыкание на землю Ф. "В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы оп. 375/4 ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 110/10 кВ Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на оп. № 375/4 ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка | 2024-08-26 10:43 | 2024-08-26 13:03
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 169 | 2024-08-20 19:05 | 2024-08-20 22:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Береговая явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-635 ф.9 ПС Береговая (потребительское). |  | 2024-08-20 19:05 | 2024-08-20 22:30
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 168 | 2024-08-15 12:12 | 2024-08-15 14:08 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Енотаевка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провод в пролете опор №464/14-464/15, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2024-08-15 12:12 | 2024-08-15 14:05
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 158 | 2024-08-13 10:03 | 2024-08-13 10:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф."А" в пролетах опор № 1-2 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка. | 4.13, Причиной аварийного отключения от КУ ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось однофазное замыкание на землю по Ф."А" в результате обрыва провода Ф. "А" в пролетах опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А" на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-13 10:03 | 2024-08-13 10:34
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино | 157 | 2024-08-12 08:25 | 2024-08-12 09:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Ленино стало повреждение силового трансформатора в КТП-312 ф.21 ПС Ленино, вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Ленино стало повреждение силового трансформатора в КТП-312 ф.21 ПС Ленино. Повреждение произошло вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка стало повреждение силового трансформатора в КТП-312 ф.21 ПС Ленино. на КТП-312/25 ф.21 ПС Ленино ТМ-25/10 | 2024-08-12 08:25 | 2024-08-12 09:43
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 60 | 2024-08-08 07:37 | 2024-08-08 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явился обрыв провода Ф."А" в пролетах опор № 441-442 ПС 110/10 кВ Никольская вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская. | 4.13, Причиной аварийного отключения от КУ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось однофазное замыкание на землю по Ф."А" в результате обрыва провода Ф. "А" в пролетах опор № 441-442 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А" на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2024-08-08 07:37 | 2024-08-08 15:56
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино | 138 | 2024-08-06 16:04 | 2024-08-06 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 на ПС 110/10 Ленино явилось разрушение РВО-10 ф "А" на КТП-746 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС 110/10 Ленино, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС 110/10 Ленино, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 на ПС 110/10 Ленино явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате разрушения разрядника РВО-10 ф "А" на КТП-746 ф.5 ПС 110/10 Ленино, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника РВО-10 ф. "А" на КТП-746 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС 110/10 Ленино. на КТП-746/160 ф.5 ПС Ленино КТП-746/160 ф.5 ПС Ленино | 2024-08-06 16:04 | 2024-08-06 17:56
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино | 152 | 2024-08-04 18:17 | 2024-08-04 19:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Ленино явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-473 ф.5 ПС Ленино (потребительское). |  | 2024-08-04 18:17 | 2024-08-04 19:08
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 972 | 2024-07-29 18:10 | 2024-07-29 20:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Никольская явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-537 ф.3 ПС Никольская (потребительское). |  | 2024-07-29 18:10 | 2024-07-29 20:25
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка | 957 | 2024-07-21 20:14 | 2024-07-21 21:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Енотаевка явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-683 ф.3 ПС Енотаевка (потребительское). |  | 2024-07-21 20:14 | 2024-07-21 21:15
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино | 699 | 2024-07-09 08:30 | 2024-07-09 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Ленино явился излом железобетонной приставки опоры №576 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино с последующим схлестом проводов ф. "А" и "В"в результате изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Ленино явилось межфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" в результате излома железобетонной приставки опоры № 576 ВЛ-10 ф.21 ПС Ленино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала ж/б приставки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино Опора П10-7ДБ | 2024-07-09 08:30 | 2024-07-09 13:35
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-74 ф.18 ПС Сероглазовка | 477 | 2024-06-22 20:09 | 2024-06-22 21:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-74 ф.18 ПС 110/10 Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 7-9, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-74 ф.18 ПС 110/10 Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А", "В", "С" в пролете опор №7-9 в результате схлеста проводов ВЛ-0,4 КТП-74 ф.18 ПС 110/10 Сероглазовка, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 КТП-74 ф.18 ПС 110/10 Сероглазовка на ВЛ-0,4кВ КТП-74 ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 20:09 | 2024-06-22 21:22
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 478 | 2024-06-22 15:51 | 2024-06-22 18:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая явился обрыв шлейф 10 кВ фазы "А", "В" на ВР-10 в сторону КТП-83 ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между шлейфами фаз "А" и "В", из-за обрыва шлейфа фаз "А" и "В" на ВР-10 КТП-83 ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая Опора П10-3 | 2024-06-22 15:51 | 2024-06-22 18:57
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-538 ф.27 ПС Енотаевка | 475 | 2024-06-22 10:35 | 2024-06-22 13:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-538 ф.27 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №2-3 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-538 ф.27 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №2-3 ВЛ-0,4 КТП-538 ф.27 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "А","В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 КТП-538 ф.27 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №2-3 ВЛ-0,4 КТП-538 ф.27 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-538 ф.27 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 10:35 | 2024-06-22 13:27
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Енотаевка | 483 | 2024-06-22 09:21 | 2024-06-22 13:49 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.16 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось обрыв вязки провода ф. "С" на оп. 117 ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС 110/10 кВ Енотаевка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.16 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось замыкание на землю Ф. "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. 117 ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС 110/10 кВ Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на оп. № 117 ВЛ-10 ф.16 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Енотаевка Опора П10-7ДБ | 2024-06-22 09:21 | 2024-06-22 13:49
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка | 472 | 2024-06-22 08:05 | 2024-06-22 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №3/1-3/2 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 08:39 | 2024-06-22 09:15
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 268 | 2024-06-04 09:47 | 2024-06-04 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая явилось обрыв вязки провода Ф. "В" на оп. 28/31 ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС 110/10 кВ Береговая, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая явилось замыкание на землю Ф. "В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы оп. 28/31 ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС 110/10 кВ Береговая, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на оп. № 28/31 ВЛ-10 ф.7 ПС Береговая на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая Опора П10-3 | 2024-06-04 09:47 | 2024-06-04 11:30
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино | 190 | 2024-05-29 08:46 | 2024-05-29 09:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Ленино стало повреждение силового трансформатора в КТП-176 ф.5 ПС Ленино, вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Ленино стало повреждение силового трансформатора в КТП-176 ф.5 ПС Ленино. Повреждение произошло вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка стало повреждение силового трансформатора в КТП-176 ф.5 ПС Ленино. на КТП-176/25 ф.5 ПС Ленино Трансформатор ТМ-25/10 | 2024-05-29 08:46 | 2024-05-29 09:33
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 179 | 2024-05-27 07:22 | 2024-05-27 10:05 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Береговая явилось попадание птицы на изоляторы ф.А и ф.С на КТП-78 ф.9 ПС Береговая, что в последующем привело к двухфазному короткому замыканию. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Береговая явилось двухфазное короткое замыкание вследствие перекрытия через тело птицы изоляторов ИП-10 ф.А и ф.С на КТП-78 ф.9 ПС Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: двухфазное короткое замыкание вследствие перекрытия через тело птицы изоляторов ИП-10 ф.А и ф.С на КТП-78 ф.9 ПС Береговая на КТП-78/100 ф.9 ПС Береговая ИП-10/630-7,5УХЛ1 | 2024-05-27 07:22 | 2024-05-27 10:05
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 185 | 2024-05-27 07:04 | 2024-05-27 08:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате перекрытия изоляции кабельной воронки вследствие старения изоляции. | 4.12, Повреждение кабельной воронки в ячейке ф.17 ПС Енотаевка вследствие старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной воронки в ячейке ф.17 ПС Енотаевка вследствие старения изоляции. на ф.17 ПС Енотаевка ф.17 ПС Енотаевка | 2024-05-27 07:04 | 2024-05-27 08:55
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино | 3 | 2024-05-04 06:07 | 2024-05-04 07:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 «Ленино» явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 101-102, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Ленино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №101-102 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В", вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №101-102 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Ленино на ф.5 ПС Ленино ф.5 ПС Ленино | 2024-05-04 06:07 | 2024-05-04 07:20
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 989 | 2024-05-04 01:40 | 2024-05-04 03:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 «Енотаевка» явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 214/23-214/24, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №214/23-214/24 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В", вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №214/23-214/24 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Енотаевка на ф.8 ПС Енотаевка ф.8 ПС Енотаевка | 2024-05-04 01:40 | 2024-05-04 03:22
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика | 707 | 2024-04-04 14:07 | 2024-04-04 15:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Косика явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №136-138 ПС 110/10 кВ Косика вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Косика. | 4.13, Причиной аварийного отключения от КУ ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Косика явилось однофазное замыкание на землю по Ф."В" в результате обрыва провода Ф. "В" в пролетах опор №136-138 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Косика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика Пролет:3*А 70 | 2024-04-04 14:07 | 2024-04-04 15:42
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 433 | 2024-04-03 18:20 | 2024-04-03 19:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Енотаевка явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-713 ф.21 ПС Енотаевка (потребительское). |  | 2024-04-03 18:20 | 2024-04-03 19:02
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 595 | 2024-03-27 17:43 | 2024-03-27 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 В ф.8 ПС 110/10 «Енотаевка» явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 142-143, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №142-143 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №142-143, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №142-143 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка Пролет:3*А 95 | 2024-03-27 17:43 | 2024-03-27 19:35
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка | 596 | 2024-03-27 13:01 | 2024-03-27 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 В ф.18 ПС 110/10 «Сероглазовка» явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 127/36-127/37, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №127/36-127/37 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №127/36-127/37, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №127/36-127/37 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:3*А 35 | 2024-03-27 13:01 | 2024-03-27 14:50
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Косика | 517 | 2024-03-07 12:33 | 2024-03-07 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Косика явился обрыв шлейф 10 кВ фазы "В" на ВР-10 в сторону КТП-753 ф.5 ПС 110/10 кВ Косика вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось касание провода ф."В" на корпус ВР-10, по причине обрыва шлейфа ф."В", возникшее в результате ослабления контактного соединения ВР-10 ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Косика Опора А10-1 | 2024-03-07 12:33 | 2024-03-07 13:26
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика | 523 | 2024-03-07 10:15 | 2024-03-07 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Косика явился обрыв шлейф 10 кВ фазы "В" на ВР-10 в сторону КТП-754 ф.21 ПС 110/10 кВ Косика вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось касание провода ф."В" на корпус ВР-10, по причине обрыва шлейфа ф."В", возникшее в результате ослабления контактного соединения ВР-10 ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика А10-2 | 2024-03-07 10:15 | 2024-03-07 11:20
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 459 | 2024-02-16 11:25 | 2024-02-16 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Береговая явилось неудовлетворительное техническое оборудование | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Береговая явилось механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая Пролет:3*А 95 | 2024-02-16 11:25 | 2024-02-16 15:08
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 458 | 2024-02-15 22:50 | 2024-02-15 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №6/5-6/6 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №6/5-6/6 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опор №6/5-6/6 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №6/5-6/6 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2024-02-15 22:50 | 2024-02-15 23:50
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская | 457 | 2024-02-14 15:35 | 2024-02-14 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 В ф.11 ПС 110/10 «Никольская» явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 106-107, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №106-107 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №106-107, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №106-107 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2024-02-14 15:35 | 2024-02-14 18:20
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-155 ф.14 ПС Сероглазовка | 456 | 2024-02-13 14:23 | 2024-02-13 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-155 ф.14 ПС Сероглазовка явился обрыв провода в пролете опор №5-9 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-155 ф.14 ПС Сероглазовка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №5-9 ВЛ-0,4 КТП-155 ф.14 ПС Сероглазовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опор №5-6 ВЛ-0,4 КТП-155 ф.14 ПС Сероглазовка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №5-6 ВЛ-0,4 КТП-155 ф.14 ПС Сероглазовка на ВЛ-0,4кВ КТП-155 ф.14 ПС Сероглазовка Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-13 14:23 | 2024-02-13 21:20
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка | 439 | 2024-02-13 14:15 | 2024-02-13 18:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №1-2, 7-8 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-2 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №1-2, 7-8 ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опор №1-2 ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №1-2 ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35, Механический износ материала провода ф. "В" опор №1-2 ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №1-2 ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2024-02-13 14:15 | 2024-02-13 18:23
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-13 ф.21 ПС Косика | 438 | 2024-02-13 13:39 | 2024-02-13 14:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-13 ф.21 ПС Косика явился обрыв провода в пролете опор №11-12 вследствие потери механической прочности | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-13 ф.21 ПС Косика явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №11-12 ВЛ-0,4 КТП-13 ф.21 ПС Косика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опор №11-12 ВЛ-0,4 КТП-13 ф.21 ПС Косика, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №11-12 ВЛ-0,4 КТП-13 ф.21 ПС Косика на ВЛ-0,4кВ КТП-13 ф.21 ПС Косика Пролет:4*А 35 | 2024-02-13 13:39 | 2024-02-13 14:07
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-230 ф.11 ПС Никольская | 437 | 2024-02-13 10:57 | 2024-02-13 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-230 ф.11 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №6-7 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-230 ф.11 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №6-7 ВЛ-0,4 КТП-230 ф.11 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опор №6-7 ВЛ-0,4 КТП-230 ф.11 ПС Никольская, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №6-7 ВЛ-0,4 КТП-230 ф.11 ПС Никольская на ВЛ-0,4кВ КТП-230 ф.11 ПС Никольская Пролет:4*А 25 | 2024-02-13 10:57 | 2024-02-13 12:47
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-372 ф.21 ПС Енотаевка | 436 | 2024-02-13 09:52 | 2024-02-13 13:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-372 ф.21 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №5-6 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-372 ф.21 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №5-6 ВЛ-0,4 КТП-372 ф.21 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опор №5-6 ВЛ-0,4 КТП-372 ф.21 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №5-6 ВЛ-0,4 КТП-372 ф.21 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-372 ф.21 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2024-02-13 09:52 | 2024-02-13 13:01
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка | 435 | 2024-02-13 09:47 | 2024-02-13 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор № 9-11, 14-16 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №9-11, 14-16 ВЛ-0,4 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опор №9-10 ВЛ-0,4 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №9-10 ВЛ-0,4 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2024-02-13 09:47 | 2024-02-13 12:00
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-283 ф.27 ПС Енотаевка | 431 | 2024-02-13 09:37 | 2024-02-13 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-283 ф.27 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №3-3/1 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-283 ф.27 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №3-3/1 ВЛ-0,4 КТП-283 ф.27 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опор №3-3/1 ВЛ-0,4 КТП-283 ф.27 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №3-3/1 ВЛ-0,4 КТП-283 ф.27 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-283 ф.27 ПС Енотаевка Пролет:4*А 16 | 2024-02-13 09:37 | 2024-02-13 13:52
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка | 430 | 2024-02-13 04:18 | 2024-02-13 04:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка явился наброс постороннего предмета на КТП №120. |  | 2024-02-13 04:18 | 2024-02-13 04:55
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.21 ПС Косика | 330 | 2024-02-12 19:25 | 2024-02-12 20:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-12 ф.21 ПС 110/10 «Косика» послужило межфазное замыкание проводов в пролете опор № 1/6-1/8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-12 в результате схлёста проводов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-12 ф.21 ПС 110/10 «Косика» послужило межфазное замыкание проводов в пролете опор № 1/6-1/8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-12 в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.21 ПС Косика Пролет:4*А 35 | 2024-02-12 19:25 | 2024-02-12 20:35
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 328 | 2024-02-12 19:07 | 2024-02-12 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов по причине схлеста вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2024-02-12 19:07 | 2024-02-12 22:10
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 327 | 2024-02-12 12:10 | 2024-02-12 16:00 | 3.4.12.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №204/14-204/15 ф. 20 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, налипания мокрого снега на проводах | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№204/14-204/15 ПС 110/10 кВ Енотаевка с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, налипания мокрого снега Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС 25/4,2 на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-02-12 12:10 | 2024-02-12 16:00
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка | 310 | 2024-02-12 10:02 | 2024-02-12 11:35 | 3.4.12.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка явился обрыв провода Ф. "А", "В", "С" в пролете опор №135-138 ф. 18 ПС 110/10 кВ Сероглазовка вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, налипания мокрого снега на проводах | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка явилось обрыв провода Ф. "А" "В" "С" в пролете опор №№135-138 ПС 110/10 кВ Сероглазовка вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, налипания мокрого снега Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-50 на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:3*А 50, Обрыв провода А-50 на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:3*А 50, Обрыв провода А-50 на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:3*А 50 | 2024-02-12 10:02 | 2024-02-12 11:35
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Косика | 306 | 2024-02-12 06:30 | 2024-02-12 07:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Косика явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №8-9 ф. 7 ПС 110/10 кВ Косика вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, налипания мокрого снега на проводах | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Косика явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№8-9 ПС 110/10 кВ Косика с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, налипания мокрого снега Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-35 на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Косика Пролет:3*А 35 | 2024-02-12 06:30 | 2024-02-12 07:27
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 294 | 2024-02-12 03:53 | 2024-02-12 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №454-455 ф. 8 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, налипания мокрого снега на проводах | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№454-455 ПС 110/10 кВ Енотаевка с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, налипания мокрого снега Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-95 на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка Пролет:3*А 95 | 2024-02-12 03:53 | 2024-02-12 13:40
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка | 289 | 2024-02-11 20:40 | 2024-02-11 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №22-24 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №22-24 ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опоры №22-23 ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №22-23 ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35, Механический износ материала провода ф. "В" опоры №23-24 ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №23-24 ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2024-02-11 20:40 | 2024-02-11 22:30
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка | 277 | 2024-02-11 19:00 | 2024-02-11 20:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка явилось повреждение приставки опоры 2/1 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка явилось повреждение приставки опоры 2/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение приставки опоры 2/1 на ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка Опора АКН-4ДБ (концевая) | 2024-02-11 19:00 | 2024-02-11 20:20
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка | 235 | 2024-02-11 11:00 | 2024-02-11 12:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения явился обрыв провода в пролете опор № 29-33 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок ( дождь, снег). | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" в результате обрыва проводов в пролетах опор №№29-33 ПС 110/10 кВ Сероглазовка с последующим касанием к проводу Ф."В" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А95 на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка Пролет:3*А 95, Обрыв провода А95 на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка Пролет:3*А 95, Обрыв провода А95 на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка Пролет:3*А 95, Обрыв провода А95 на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка Пролет:3*А 95 | 2024-02-11 11:00 | 2024-02-11 12:10
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка | 249 | 2024-02-11 09:39 | 2024-02-11 11:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения явился обрыв провода в пролете опор № 157-158 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок (дождь, снег). | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" в результате обрыва проводов в пролетах опор №№157-158 ПС 110/10 кВ Сероглазовка с последующим касанием к проводу Ф."В" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода (А-50) в пролетах опор №157-158 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Сероглазовка. на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:3*А 50 | 2024-02-11 09:39 | 2024-02-11 11:00
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 473 | 2024-02-11 08:29 | 2024-02-11 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 В ф.8 ПС 110/10 «Енотаевка» явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 25-26, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №25-26 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №25-26, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка Пролет:3*А 95 | 2024-02-11 08:29 | 2024-02-11 09:30
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 378 | 2024-02-11 05:57 | 2024-02-11 06:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 В ф.7 ПС 110/10 «Енотаевка» явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 28/66/55-28/66/56, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Береговая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №28/66/55-28/66/56 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №28/66/56-28/66/56, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №28/66/55-28/66/56 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Береговая на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая Пролет:3*А 50 | 2024-02-11 05:57 | 2024-02-11 06:34
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 182 | 2024-02-06 09:10 | 2024-02-06 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Береговая явился обрыв провода Ф."А" в пролетах опор №33/3-33/4 ПС 110/10 кВ Береговая вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая. | 4.13, Причиной аварийного отключения от КУ ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая явилось однофазное замыкание на землю по Ф."А" в результате обрыва провода Ф. "А" в пролетах опор №33/3-33/4 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А" в пролете опор №33/3-33/4 на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая Пролет:3*А 35 | 2024-02-06 09:10 | 2024-02-06 11:10
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 162 | 2024-02-04 10:03 | 2024-02-04 12:37 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.20 ПС Енотаевка явился срыв верхних изоляторов опор № 220, 221, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10 ф.20 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов, вследствие срыва верхних изоляторов опор №220, 221 ВЛ 10кВ ф.20 ПС Енотаевка, с последующим касанием провода траверсы оп. №220, 221. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала на ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка П10-3, Нарушение структуры материала на ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка П10-3 | 2024-02-04 10:03 | 2024-02-04 12:37
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка | 152 | 2024-01-30 07:06 | 2024-01-30 09:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №57-58 ПС 110/10 кВ Сероглазовка вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№57-58 ПС 110/10 кВ Сероглазовка с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" в пролете опор №57-58 на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка Пролет:3*А 95 | 2024-01-30 07:06 | 2024-01-30 09:42
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 91 | 2024-01-16 07:14 | 2024-01-16 09:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Енотаевка явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-725 ф.8 ПС Енотаевка (потребительское). |  | 2024-01-16 07:14 | 2024-01-16 09:23
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 81 | 2024-01-13 11:26 | 2024-01-13 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №117-118, №246/8-246/9 ПС 110/10 кВ Никольская вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Никольская. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролетах опор №№117-118, №246/8-246/9 ПС 110/10 кВ Никольская с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №117-118 на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Пролет:3*А 70, обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №246-247 на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2024-01-13 11:26 | 2024-01-13 17:12
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 70 | 2024-01-12 16:35 | 2024-01-12 21:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 на ПС 110/10 Енотаевка явилось разрушение РВО-10 ф "В" на КТП-69 ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110/10 Енотаевка, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110/10 Енотаевка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 на ПС 110/10 Енотаевка явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате разрушения разрядника РВО-10 ф "В" на КТП-69 ф.8 ПС 110/10 Енотаевка, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника РВО-10 ф. "В" на КТП-69 ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110/10 Енотаевка. на КТП-69/63 ф.8 ПС Енотаевка КТП-69/63 ф.8 ПС Енотаевка | 2024-01-12 16:35 | 2024-01-12 21:07
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-45/63 ф.20 ПС Енотаевка | 19 | 2024-01-11 11:30 | 2024-01-11 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка стало повреждение силового трансформатора в КТП-45 ф.20 ПС Енотаевка, вследствие кратковременной перегрузки. | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка стало повреждение силового трансформатора в КТП-45 ф.20 ПС Енотаевка. Повреждение произошло вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка стало повреждение силового трансформатора в КТП-45 ф.20 ПС Енотаевка. на КТП-45/63 ф.20 ПС Енотаевка Трансформатор ТМ-63/10 | 2024-01-11 11:30 | 2024-01-11 15:30
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-273/400 ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | 882 | 2024-12-17 09:10 | 2024-12-17 10:17 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного вывода в ремонт КТП-273 ф.7 ПС 220 Черный Яр, явилось неисправность ПК-10кВ Ф."В" из-за нарушения электрического контакта опорного изолятора Ф. "В" РУ-10кВ. | 4.13, Причиной неотложного вывода в ремонт КТП-273 ф.7 ПС 220 Черный Яр, явилось неисправность ПК-10кВ Ф."В" из-за нарушения электрического контакта опорного изолятора Ф. "В" РУ-10кВ в следствии ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность ПК-10кВ Ф."В" РУ-10 КТП-273 ф.7 ПС 220 Черный Яр на КТП-273 ф.7 ПС 220 Черный Яр КТП-273 ф.7 ПС 220 Черный Яр | 2024-12-17 09:10 | 2024-12-17 10:17
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 881 | 2024-12-15 08:24 | 2024-12-15 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица явилося схлест проводов в пролете опор 119-120 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица в результате потери механической прочности провода из-за изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица явилос межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №119-120 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица в результате схлеста из-за потери механической прочности провода изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 119-120 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица | 2024-12-15 08:24 | 2024-12-15 09:30
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 880 | 2024-12-13 13:42 | 2024-12-13 14:50 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.9 ПС Старица-2 явилось неисправность опорного изолятора Ф."В" в РУ-10кВ КТП-624 ф.9 ПС Старица-2, в следствии износа материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.9 ПС Старица-2 явилось межфазное короткое замыкание из-за неисправности опорного изолятора Ф."В" в РУ-10кВ КТП-624 ф.9 ПС Старица-2, в следствии износа материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправности опорного изолятора Ф."В" в РУ-10кВ КТП-624 ф.9 ПС Старица-2, на КТП-624 ф.9 ПС Старица-2 КТП-624 ф.9 ПС Старица-2 | 2024-12-13 13:42 | 2024-12-13 14:50
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-54 ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 769 | 2024-12-08 10:26 | 2024-12-08 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-54 ф.9 ПС Старица-2 РП Старица явился схлест фазных проводов в пролете опор № 10-11 из-за изменения стрелы провиса провода в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-54 ф.9 ПС Старица-2 РП Старица явилось межфазное короткое замыкания по причине схлеста фазных проводов в пролете опор № 10-11 из-за изменения стрелы провиса провода в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста фазных проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-54 ф.9 ПС Старица-2 РП Старица на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-54 ф.9 ПС Старица-2 РП Старица ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-54 ф.9 ПС Старица-2 РП Старица | 2024-12-08 10:26 | 2024-12-08 16:30
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-244 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 768 | 2024-12-08 10:00 | 2024-12-08 16:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-244 ф.13 ПС Черный Яр-2 явился схлест фазных проводов в пролете опор № 12-13 из-за обрыва провода Ф."А" в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-244 ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание в следствии схлеста фазных проводов в пролете опор № 12-13 из-за обрыва провода Ф."А" в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-244 ф.13 ПС Черный Яр-2 на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-244 ф.13 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-244 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2024-12-08 10:00 | 2024-12-08 16:28
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-158 ф.19 ПС Солодники | 770 | 2024-12-07 10:38 | 2024-12-07 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-158 ф.19 ПС Солодники явился схлест фазных проводов в пролете опор № 10-11 из-за изменения стрелы провиса провода вследствие изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-158 ф.19 ПС Солодники явилось межфазное короткое замыкания по причине схлеста фазных проводов в пролете опор № 6-7 из-за изменения стрелы провиса провода в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста фазных проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-158 ф.19 ПС Солодники на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-158 ф.19 ПС Солодники ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-158 ф.19 ПС Солодники | 2024-12-07 10:38 | 2024-12-07 15:28
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 724 | 2024-11-30 11:55 | 2024-11-30 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аврийного отключения В-10кВ ф.13 ПСЧерный Яр-2, явился провис и схлёст проводов в пролете опор № 218-219. | 4.13, Причиной аврийного отключения В-10кВ ф.13 ПСЧерный Яр-2, явился провис и схлёст проводов в пролете опор № 218-219. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-30 11:55 | 2024-11-30 12:00
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Черный Яр-2 | 723 | 2024-11-29 13:05 | 2024-11-29 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 В ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 80-81, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №80-81 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В", вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Черный Яр-2 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2024-11-29 13:05 | 2024-11-29 13:10
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 620 | 2024-11-22 09:49 | 2024-11-22 13:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники, явился обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники в пролете опор №9-10 вследствии изменения свойств материала провода в процесе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники, явилось межфазное короткое замыкание из-за обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники в пролете опор №9-10 вследствии изменения свойств материала провода в процесе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 2024-11-22 09:49 | 2024-11-22 13:08
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Чёрный Яр-2 | 619 | 2024-11-20 14:17 | 2024-11-20 14:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС 110 Черный Яр-2 явился схлёст проводов Ф. "А, В" в пролёте опор 31-32. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС 110 Черный Яр-2 явился схлёст проводов Ф. "А, В" в пролёте опор 31-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Чёрный Яр-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-20 14:17 | 2024-11-20 14:44
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Чёрный Яр-220 | 338 | 2024-11-02 14:57 | 2024-11-02 16:16 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС 220 Черный Яр явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер заподный, 16-18м/с, порывы до 22 м/с. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС 220 Черный Яр явилось межфазное короткое замыкание шлейфов 10кВ Ф. "А,В" КВЛ-10кВ ф.9 ПС 220 Черный Яр на опоре № 1 из-за сокращения воздушного промежутка между шлейфами 10кВ в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сокращения воздушного промежутка между шлейфами 10кВ Ф. "А,В" КВЛ-10кВ ф.9 ПС 220 Черный Яр на опоре № 1 . на КВЛ-10кВ ф.9 ПС 220 Черный Яр КВЛ-10кВ ф.9 ПС 220 Черный Яр | 2024-11-02 14:57 | 2024-11-02 16:16
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-253 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 314 | 2024-11-02 13:17 | 2024-11-02 14:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-253 ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось подение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4кВ Л-1, из-за воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-253 ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание по причине обрыва проводов ВЛ всех фаз в следствии подение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4кВ Л-1, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ВЛ всех фаз в следствии подение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4кВ Л-1, из-за воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-253 ф.13 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-253 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2024-11-02 13:17 | 2024-11-02 14:45
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-399 ф.9 ПС Солёное Займище | 502 | 2024-11-02 10:59 | 2024-11-02 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.9 ПС 110 Соленое Займище явился обрывы жил провода Ф "В" на опор № 2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.9 ПС 110 Соленое Займище вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.9 ПС 110 Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф. "А,В" из-за обрывы жил провода Ф "В" на опор № 2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.9 ПС 110 Соленое Займище вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы жил провода Ф "В" на опор № 2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.9 ПС 110 Соленое Займище на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.9 ПС 110 Соленое Займище ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.9 ПС 110 Соленое Займище | 2024-11-02 10:59 | 2024-11-02 12:40
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Вязовка | 296 | 2024-11-02 09:36 | 2024-11-02 13:33 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.1 ПС Вязовка явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер заподный, 16-18м/с, порывы до 22 м/с. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.1 ПС Вязовка явилось межфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10кВ из-за схлеста проводов Ф. "А,В" в пролете опор № 96-97 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста проводов Ф. "А,В" в пролете опор № 96-97 ВЛ-10кВ ф.1 ПС Вязовка на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Вязовка ВЛ-10кВ ф.1 ПС Вязовка | 2024-11-02 09:36 | 2024-11-02 13:33
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 212 | 2024-10-17 13:10 | 2024-10-17 15:53 | 3.4.8.4, Причиной аврийного отключения В-10кВ ф.19 ПС 110 Солодники, явился наброс (ветка дерева) на провода ВЛ-10кВ в пролете пор № 75-76. |  | 2024-10-17 13:10 | 2024-10-17 15:53
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-302 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 155 | 2024-10-13 12:03 | 2024-10-13 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 явился схлест фазных проводов в пролете опор № 17-18 из-за выподания крюка изолятора Ф."А" из тела опоры в следствии изменения свойст материала опоры (дерево)в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание в результате схлеста фазных проводов в пролете опор № 17-18 из-за выподания крюка изолятора Ф."А" из тела опоры в следствии изменения свойст материала опоры (дерево)в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выподания крюка изолятора Ф."А" опора №17, схлест фазных проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2. на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2024-10-13 12:03 | 2024-10-13 16:23
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 371 | 2024-10-09 09:45 | 2024-10-09 11:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица-2 явилось повреждение на КТП-10/0,4кВ №531 (потребительское). |  | 2024-10-09 09:45 | 2024-10-09 11:42
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 43 | 2024-10-01 15:29 | 2024-10-01 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Солодники явился обрыв вязки провода Ф."В" на опор № 19 ф.19 ПС Солодники вследствие изменения свойств материала алюминиевой вязки в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключение от КУ В-10кВ ф.19 ПС Солодники явилось однофазное короткое замыкание на землю из-за обрыва вязки провода Ф."В" на опор № 19 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники вследствие изменение свойств материала алюминиевой вязки в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва вязки провода Ф."В" на опор № 19 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 2024-10-01 15:29 | 2024-10-01 19:20
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-152 ф.17 ПС Солодники | 71 | 2024-09-30 13:50 | 2024-09-30 14:25 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-152 ф.17 ПС Солодники явился схлест фазных проводов в пролете опор № 19-20 из-за увеличения стрелы провиса проводов в пролете опор в следствии несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-152 ф.17 ПС Солодники явилось межфазное короткое замыкание по причине схлест фазных проводов в пролете опор № 19-20 из-за увеличения стрелы провиса проводов в пролете опор в следствии несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазных проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-152 ф.17 ПС Солодники на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-152 ф.17 ПС Солодники ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-152 ф.17 ПС Солодники | 2024-09-30 13:50 | 2024-09-30 14:25
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-258 ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 357 | 2024-09-29 17:39 | 2024-09-29 19:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-258 ф.8 ПС Черный Яр-2 явился схлест фазных провод в пролете опор № 18-19 из -за обрыва вязки на опоре №18. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-258 ф.8 ПС Черный Яр-2 явился межфазнок короткое замыкание вследствии схлеста фазных провод в пролете опор № 18-19 из -за обрыва вязки на опоре №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста фазных провод в пролете опор № 18-19 из -за обрыва вязки на опоре №18 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-258 ф.8 ПС Черный Яр-2 на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-258 ф.8 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-258 ф.8 ПС Черный Яр-2 | 2024-09-29 17:39 | 2024-09-29 19:24
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Солодники | 344 | 2024-09-26 08:12 | 2024-09-26 14:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Солодники явилось повреждения электрооборудования на КТП-602 (потребительская). |  | 2024-09-26 08:12 | 2024-09-26 14:17
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Вязовка | 898 | 2024-09-10 18:50 | 2024-09-10 19:42 | 3.4.8.4, Причиной аврийного отключения В-10кВ ф.13 ПС Вязовка, явился наброс (алюминиевая проволока) на провода ВЛ-10кВ на опоре № 12, не установленными лицами. |  | 2024-09-10 18:50 | 2024-09-10 19:42
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-69 ф.11 ПС Старица | 283 | 2024-09-10 10:35 | 2024-09-10 13:46 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-69 ф.11 ПС Старица-2 явился схлест фазных проводов, в опролете опор 17-18 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-69 ф.11 ПС Старица-2. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-69 ф.11 ПС Старица-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов из-за схлест фазных проводов, в опролете опор 17-18 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-69 ф.11 ПС Старица-2, вследствии разрегулирования стрелы провиса проводов в результате нарушения структуры материала провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазных проводов, в опролете опор 17-18 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-69 ф.11 ПС Старица-2 на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-69 ф.11 ПС Старица-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-69 ф.11 ПС Старица-2 | 2024-09-10 10:35 | 2024-09-10 13:46
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники | 267 | 2024-09-04 10:17 | 2024-09-04 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Солодники от КУ, явилось наличие "земли" в сети 10кВ из -за обрыва вязки провода на опоре № 256 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Солодники от КУ, явилос однофазное замыкание на землю. из-за обрыва вязки провода на опоре № 256 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники, в следствии изменения свойств материла вязки в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва вязки провода на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники | 2024-09-04 10:17 | 2024-09-04 12:15
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-236 ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 861 | 2024-08-31 13:47 | 2024-08-31 14:43 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-236 ф.8 ПС Черный Яр-2 явился схлест фазных проводов в пролете опор № 45-46 в следствии провиса провода Ф."В" из-за изменения свойст провода в процесе длительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-236 ф.8 ПС Черный Яр-2 явился межфазнок короткое замыкания в следствии изменения габбарита провода Ф."В" и касания провода Ф."С" с последующим схлестом фазных проводов в пролете опор № 45-46 в следствии провиса провода Ф."В" из-за изменения свойст провода в процесе длительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ, несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестом фазных проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-236 ф.8 ПС Черный Яр-2,в следствии провиса провода Ф."В" на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-236 ф.8 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-236 ф.8 ПС Черный Яр-2 | 2024-08-31 13:47 | 2024-08-31 14:43
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-302 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 41 | 2024-08-05 13:15 | 2024-08-05 14:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось подение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1, из-за воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось короткое замыкание фазного и нулевого провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 из-за подения ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ в следствии воздействия ветровых нагрузок, с последующим обрывом нулевого провода в пролете опор № 7-8 и фазного провода в пролете опор № 8-8/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывом нулевого провода в пролете опор № 7-8 и фазного провода в пролете опор № 8-8/1. на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2024-08-05 13:15 | 2024-08-05 14:52
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 996 | 2024-08-01 12:04 | 2024-08-01 18:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка явилось повреждение на потребительском КТП-597. |  | 2024-08-01 12:04 | 2024-08-01 18:00
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 995 | 2024-08-01 07:05 | 2024-08-01 08:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось повреждение на КТП-10/0,4кВ №518 (потребительское). |  | 2024-08-01 07:05 | 2024-08-01 08:58
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Чёрный Яр-220 | 994 | 2024-07-30 16:30 | 2024-07-30 17:04 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.9 ПС 220 Черный Яр явился наброс куска металлической проволоки неустановленными лицами на спуски 10 кВ от ВР-10кВ до КТП-323 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 220 Черный Яр, что привело к друхфазному замыканию. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.9 ПС 220 Черный Яр явилось межфазное короткое замыкание из-за наброс куска металлической проволоки на спуски 10 кВ от ВР-10кВ до КТП-323 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 220 Черный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс куска металлической проволоки на спуски 10 кВ от ВР-10кВ до КТП-323 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 220 Черный Яр. на КТП-323 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 220 Черный Яр. КТП-323 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 220 Черный Яр. | 2024-07-30 16:30 | 2024-07-30 17:04
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-454/160 ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 692 | 2024-07-02 08:30 | 2024-07-02 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной неисправности силового трансформатора КТП-454 ф.8 ПС Черный Яр-2 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования, не качественное проведение ТО, износ материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной нарушения электроснабжения потребителей КТП-454 ф.8 ПС Черный Яр-2, явилась неисправность силового трансформатора, снижение сопротивления изоляции обмоток ВН и НН менее нормы, в следствии нарушения структуры материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции обмоток ВН и НН менее нормы на КТП-454 ф.8 ПС черный ЯР-2 КТП-454 ф.8 ПС черный ЯР-2 | 2024-07-02 08:30 | 2024-07-02 13:20
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 467 | 2024-06-24 15:05 | 2024-06-24 17:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Старица-2 явилось разрушения изолятора Ф. "В" на опоре №9 с последующем касанием провода металической траверсы в следствии изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Не выполнения в должной мере технического обслуживания, неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Старица-2 явилось однофазное короткое замыкание проводов Ф. "В" из-за разрушения изолятора Ф. "В" на опоре №9 с последующем касанием проводов металической траверсы в следствии изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора Ф. "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица | 2024-06-24 15:05 | 2024-06-24 17:33
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-200 ф.9 ПС Солёное Займище | 465 | 2024-06-22 18:20 | 2024-06-22 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-200 ф.9 ПС Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-200 ф.9 ПС Соленое Займище в пролете опор № 17-18. из-за обрыва вязки на опоре № 18 в следствии потери механической прочночти. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-200 ф.9 ПС Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-200 ф.9 ПС Соленое Займище в пролете опор № 17-18. из-за обрыва вязки на опоре № 18 в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-200 ф.9 ПС Солёное Займище ВЛ-0,4кВ КТП-200 ф.9 ПС Солёное Займище | 2024-06-22 18:20 | 2024-06-22 19:40
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-287 ф.9 ПС Чёрный Яр-220 | 377 | 2024-06-16 12:17 | 2024-06-16 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-287 ф.9 ПС 220 Черный Яр, явился обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-287 ф.9 ПС 220 Черный Яр в пролете опор №5-6 вследствии изменения свойств материала провода в процесе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-287 ф.9 ПС 220 Черный Яр, явилось межфазное короткое замыкание из-за обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-287 ф.9 ПС 220 Черный Яр в пролете опор №5-6 вследствии изменения свойств материала провода в процесе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-287 ф.9 ПС 220 Черный Яр в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-287 ф.9 ПС 220 Черный Яр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-287 ф.9 ПС 220 Черный Яр | 2024-06-16 12:17 | 2024-06-16 14:55
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-455 ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | 266 | 2024-06-08 16:30 | 2024-06-08 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-455 ф.7 ПС 220 Черный Яр явилось продолжительное воздействие сверх номинальных токовых нагрузок на коммутационную аппаратуры, в следствии увеличения потребления электроэнергии. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-455 ф.7 ПС 220 Черный Яр явилось изменение свойст материала контактной группы АВ-0,4кВ Л-1 в следствии продолжительного воздействия сверх номинальных токовых нагрузок на коммутационную аппаратуры, из-за увеличения потребления электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТп-455 ф.7 ПС 220 Черный Яр действием защит вследствии привыщение токовых нагрузок. на КТП-455 ф.7 ПС 220 Черный Яр КТП-455 ф.7 ПС 220 Черный Яр | 2024-06-08 16:30 | 2024-06-08 16:37
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-399 ф.9 ПС Солёное Займище | 248 | 2024-06-06 13:50 | 2024-06-06 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.19 ПС Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.19 ПС Соленое Займище в пролете опор № 17-18. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.19 ПС Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.19 ПС Соленое Займище в пролете опор № 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание проводов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.19 ПС Соленое Займище ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-399 ф.19 ПС Соленое Займище | 2024-06-06 13:50 | 2024-06-06 14:45
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-457/250 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 58 | 2024-05-23 09:47 | 2024-05-23 11:11 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного вывода в ремонт КТП-457 ф.13 ПС Черный Яр-2, явилось нейсправность АВ-0,4кВ Л-2 из-за нарушения электрического контакта (выгорание контактной группы Ф. "А") АВ-0,4кВ. | 4.13, Причиной неотложного вывода в ремонт КТП-457 ф.13 ПС Черный Яр-2, явилось нарушение электрического контакта, обрыв цепи контактной группы Ф."А" в АВ-0,4 Л-2 КТП-457 ф.13 ПС Черный Яр-2, в следствии ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи контактной группы Ф."А" в АВ-0,4 Л-2 КТП-457 ф.13 ПС Черный Яр-2 на КТП-457 ф.13 ПС Черный Яр-2 КТП-457 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2024-05-23 10:09 | 2024-05-23 11:11
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-152 ф.17 ПС Солодники | 686 | 2024-04-02 23:03 | 2024-04-03 00:52 | 3.4.8.4, Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-152 ф.17 ПС Солодники явился наброс ( кусок металической проволоки)на провода ВЛ-0,4 в пролете опор № 14-15. |  | 2024-04-02 23:03 | 2024-04-03 00:52
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2 | 567 | 2024-03-21 07:32 | 2024-03-21 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Старица-2 явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №196/4 с последующем касанием провода металической траверсы в следствии изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Не выполнения в должной мере технического обслуживания, неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Старица-2 явилось однофазное короткое замыкание проводов Ф. "В" из-за обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №196/4 с последующем касанием проводов металической траверсы в следствии изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.11 ПС ВСтарица-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №196/4 на ВЛ-10кВ ф.11 ПС ВСтарица-2. ВЛ-10кВ ф.11 ПС ВСтарица-2. | 2024-03-21 07:32 | 2024-03-21 09:00
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 370 | 2024-02-12 12:05 | 2024-02-12 13:29 | 3.4.12.1, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Солодники явилось наличие гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10к ф.17 ПС Солодники. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Солодники явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ из-за наличие гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники. ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники. | 2024-02-12 12:05 | 2024-02-12 13:29
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 366 | 2024-02-12 09:50 | 2024-02-12 11:35 | 3.4.12.1, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Солодники явилось наличие гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10к ф.17 ПС Солодники. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Солодники явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ из-за наличие гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10к ф.17 ПС Солодники. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 2024-02-12 09:50 | 2024-02-12 11:35
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Солёное Займище | 326 | 2024-02-12 05:03 | 2024-02-12 05:40 | 3.4.12.1, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище явилось гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ-10кВ в пролете опор №30/2-30/3 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище явилось гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ-10кВ в пролете опор №30/2-30/3 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гололедно-изморозевые отложения на проводах на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище ВЛ-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище | 2024-02-12 05:03 | 2024-02-12 05:40
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-232 ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 119 | 2024-01-27 17:00 | 2024-01-27 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-238 ф.8 ПС Черный Яр-2 явился обрыв провода Ф "А", "В" в пролетах опор № 18-21 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-238 ф.8 ПС Черный Яр-2 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-238 ф.8 ПС Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкания из-за обрыв проводов Ф. "А", "В" в пролетах опор № 18-21 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-238 ф.8 ПС Черный Яр-2 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов Ф. "А", "В" в пролетах опор № 18-21 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-238 ф.8 ПС Черный Яр-2 на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-238 ф.8 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-238 ф.8 ПС Черный Яр-2 | 2024-01-27 17:00 | 2024-01-27 19:00
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники | 115 | 2024-01-22 10:04 | 2024-01-22 12:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Солодники явилось повреждения электрооборудования на КТП-379 (потребительская). |  | 2024-01-22 10:04 | 2024-01-22 12:55
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 95 | 2024-01-17 19:02 | 2024-01-17 20:27 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Старица-2 явилось повреждения электрооборудования на КТП-421 (потребительская). |  | 2024-01-17 19:02 | 2024-01-17 20:27
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солёное Займище | 94 | 2024-01-17 11:21 | 2024-01-17 15:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В-10кВ ф.5 ПС Соленое Займище явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор № 155-157 ф.5 ПС Соленое Займище вследствие изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключение В-10кВ ф.5 ПС Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкание низ-за обрыва провода Ф."В" в пролете опор №155-157 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Соленое Займище вследствие изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода Ф."В" в пролете опор №155-157 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Соленое Займище на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Соленое Займище ВЛ-10кВ ф.5 ПС Соленое Займище | 2024-01-17 11:21 | 2024-01-17 15:43
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 93 | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 10:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явился срыв изолятора фазы "В" на опоре № 236 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явился межфазное короткое замыкание провода Ф. "С", "А" в следствии срыва изолятора из-за его разрушения на опоре № 236 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва изолятора из-за его разрушения на опоре № 236 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка. ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка. | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 10:55
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники | 84 | 2024-01-14 16:05 | 2024-01-14 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В-10кВ ф.5 ПС Солодники явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор № 190-191 ф.17 ПС Солодники вследствие потери прочности контактного соединения в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключение В-10кВ ф.5 ПС Солодники явился однофазное короткое замыкание на землю из-за обрыва провода Ф."А" в пролете опор №190-191 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники вследствие потери прочности контактного соединения в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода Ф."А" в пролете опор №190-191 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники | 2024-01-14 16:05 | 2024-01-14 18:05
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 83 | 2024-01-14 14:10 | 2024-01-14 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-153 ф.17 ПС Солодники явился обрыв провода Ф "А" с последующим схлестом проводов Ф "А" и "С" на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-153 ф.17 ПС Солодники вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-153 ф.17 ПС Солодники явилось межфазное замыкание из-за обрыва провода Ф. "А" с последующим схлестом проводов Ф. "А" и "С" на опоре №9 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-153 ф.17 ПС Солодники вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "А" с последующим схлестом проводов Ф. "А" и "С" на опоре №9 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-153 ф.17 ПС Солодники на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-153 ф.17 ПС Солодники ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 2024-01-14 14:10 | 2024-01-14 15:26
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 82 | 2024-01-14 05:17 | 2024-01-14 06:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Старица-2 явилось повреждения электрооборудования на КТП-442 (потребительская). |  | 2024-01-14 05:17 | 2024-01-14 06:23
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 33 | 2024-01-09 10:37 | 2024-01-09 11:54 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явился обрыв провода фазы "С" на опоре №53 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка вследствие изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явился однофазное короткое замыкание на землю в следствии обрыва провода Ф. "С" на опоре №53 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода Ф. "С" на опоре №53 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка | 2024-01-09 10:37 | 2024-01-09 11:54
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП-2- Квартал №4(левый)ф.12 ПС Капустин ЯР | 25 | 2024-12-26 22:50 | 2024-12-27 02:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-2- Квартал №4(левый)ф.12 ПС Капустин ЯР явилось разрушение концевой муфты. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-2- Квартал №4(левый)ф.12 ПС Капустин ЯР явилось повреждение концевой муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на КЛ-0,4кВ ТП-2- Квартал №4(левый)ф.12 ПС Капустин ЯР КЛ-0,4кВ ТП-2- Квартал №4(левый)ф.12 ПС Капустин ЯР | 2024-12-26 22:50 | 2024-12-27 02:07
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-102/250кВа ф.1 ПС Садовая | 959 | 2024-12-19 15:17 | 2024-12-19 16:13 | 3.4.7.3.5, причиной откл. КТП-102 ф.1 ПС Садовая явилось перегорание ПК-10 кВ. | 4.13, причиной откл. КТП-102 ф.1 ПС Садовая явилось перегорание ПК-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 кВ. на КТП-102 ф.1 ПС Садовая КТП-102 ф.1 ПС Садовая | 2024-12-19 15:17 | 2024-12-19 16:13
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 958 | 2024-12-19 09:10 | 2024-12-19 10:02 | 3.4.7.3.5, Причиной откл.АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось, обрыва провода на опоре №3 | 4.3.3, Причиной откл.АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось, обрыва провода на опоре №3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2024-12-19 09:10 | 2024-12-19 10:02
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-179 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 957 | 2024-12-18 10:30 | 2024-12-18 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4кВ ВЛ №2 КТП-179 Ф-4 ПС Горбаневка 2 явилось,провес и схлест проводов в пролете опор 5/12/4 - 5/12/5. | 4.2.1, Причиной откл. АВ-0,4кВ ВЛ №2 КТП-179 Ф-4 ПС Горбаневка 2 явилось,провес и схлест проводов в пролете опор 5/12/4 - 5/12/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 5/12/4 - 5/12/5. на ВЛ №2 КТП-179 Ф-4 ПС Горбаневка 2 ВЛ №2 КТП-179 Ф-4 ПС Горбаневка 2 | 2024-12-18 10:30 | 2024-12-18 11:45
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр | 956 | 2024-12-17 13:40 | 2024-12-17 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр явилось,обрыв провода в пролете опор № 45-46 | 4.3.3, Причиной откл. АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр явилось,обрыв провода в пролете опор № 45-46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 45-46 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр | 2024-12-17 13:40 | 2024-12-17 15:30
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 955 | 2024-12-17 11:20 | 2024-12-17 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4кВ ВЛ №1 КТП-308 Ф-4 ПС Горбаневка 2 явилось,обрыв провода в пролете опор № 19-20 . | 4.3.3, Причиной откл. АВ-0,4кВ ВЛ №1 КТП-308 Ф-4 ПС Горбаневка 2 явилось,обрыв провода в пролете опор № 19-20 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 19-20 . на ВЛ №1 КТП-308 Ф-4 ПС Горбаневка 2 ВЛ №1 КТП-308 Ф-4 ПС Горбаневка 2 | 2024-12-17 11:20 | 2024-12-17 12:55
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-179 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 954 | 2024-12-17 09:10 | 2024-12-17 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной откл.АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ№3 КТП-179 Ф-4 ПС Горбаневка-2 явилось обрыв провода в пролете опор № 2\4\17. | 4.3.3, Причиной откл.АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ№3 КТП-179 Ф-4 ПС Горбаневка-2 явилось обрыв провода в пролете опор № 2\4\17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 2\4\17. на ВЛ-0,4кВ№3 КТП-179 Ф-4 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4кВ№3 КТП-179 Ф-4 ПС Горбаневка-2 | 2024-12-17 09:10 | 2024-12-17 10:40
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 ф.17 ПС Горбаневка-2 | 742 | 2024-11-29 06:00 | 2024-11-29 07:16 | 3.4.7.3.5, откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-19 ф.17 ПС Горбаневка-2,явилось схлест проводов в пролете опор 2-2/1 | 4.14, откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-19 ф.17 ПС Горбаневка-2,явилось схлест проводов в пролете опор 2-2/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 2-2/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-19 ф.17 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-19 ф.17 ПС Горбаневка-2 | 2024-11-29 07:00 | 2024-11-29 07:07
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ПС 110 Горбанёвка-2 ф.5 КТП №174 ВЛИ-0.4 кВ №1. | 741 | 2024-11-28 17:35 | 2024-11-28 19:05 | 3.4.7.3.5, Откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ № 1 КТП №174 ф.5 ПС Горбанёвка-2 схлёста проводов в пролете опор. №5-6 | 4.14, Откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ № 1 КТП №174 ф.5 ПС Горбанёвка-2 схлёста проводов в пролете опор. №5-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёста проводов в пролете опор. №5-6 на ВЛ-0.4 кВ № 1 КТП №174 ф.5 ПС Горбанёвка-2 ВЛ-0.4 кВ № 1 КТП №174 ф.5 ПС Горбанёвка-2 | 2024-11-28 17:35 | 2024-11-28 19:05
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП №336 ф.6 ПС Горбанёвка-2 | 686 | 2024-11-26 17:30 | 2024-11-26 18:25 | 3.4.7.3.5, откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-336 ф.6 ПС Горбаневка-2,явилось схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-336 ф.6 ПС Горбаневка-2,явилось схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-336 ф.6 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-336 ф.6 ПС Горбаневка-2 | 2024-11-26 17:30 | 2024-11-26 18:25
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ТП | 10 (10.5) | МТП-227/100 ф.18 ПС Горбаневка-2 | 366 | 2024-11-26 08:41 | 2024-11-26 09:10 | 3.4.7.3.5, Откл. АВ-0,4 кВ явилось,схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-227 ф.18 ПС Горбаневка-2 | 4.13, Откл. АВ-0,4 кВ явилось,схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-227 ф.18 ПС Горбаневка-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-227 ф.18 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-227 ф.18 ПС Горбаневка-2 | 2024-11-26 08:41 | 2024-11-26 09:10
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №2 ф.22 ПС Горбанёвка-2 | 625 | 2024-11-15 18:17 | 2024-11-15 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №2 ф.22 ПС Горбанёвка-2, явился плохой контакт соединения на опоре №6. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №2 ф.22 ПС Горбанёвка-2,явилось плохой контакт соединения на опоре №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: плохой контакт соединения на опоре №6. на ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №2 ф.22 ПС Горбанёвка-2 ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №2 ф.22 ПС Горбанёвка-2 | 2024-11-15 18:17 | 2024-11-15 19:20
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 522 | 2024-11-05 13:16 | 2024-11-05 15:32 | 3.4.7.3.5, Отключением В-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 явилось,разрушение изолятора на опоре №343/40. | 4.13, Отключением В-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 явилось,разрушение изолятора на опоре №343/40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре №343/40. на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 2024-11-05 13:16 | 2024-11-05 15:32
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №102 ф.1 ПС 35 кВ Садовая | 521 | 2024-11-03 12:30 | 2024-11-03 13:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-102 ф.1 ПС Садовая явился вышедший из строя ПК-10 кВ ф. А,В | 4.13, Причиной отключения КТП-102 ф.1 ПС Садовая явился вышедший из строя ПК-10 кВ ф. А,В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вышедший из строя ПК-10 кВ ф. А,В на КТП-102 ф.1 ПС Садовая КТП-102 ф.1 ПС Садовая | 2024-11-03 12:30 | 2024-11-03 13:38
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-154 ф.7 ПС Садовая | 378 | 2024-10-13 11:50 | 2024-10-13 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной откл АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ №2 КТП №154 ф.7 ПС 35 кВ Садовая явилось,обрыва провода Ф С в пролёте опор №16-17. | 4.13, Причиной откл АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ №2 КТП №154 ф.7 ПС 35 кВ Садовая явилось,обрыва провода Ф С в пролёте опор №16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода на ВЛ-0.4 кВ №2 КТП №154 ф.7 ПС 35 кВ Садовая ВЛ-0.4 кВ №2 КТП №154 ф.7 ПС 35 кВ Садовая | 2024-10-13 11:50 | 2024-10-13 13:37
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП №336 ф.6 ПС Горбанёвка-2 | 210 | 2024-10-12 21:10 | 2024-10-12 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-336 ф.6 ПС Горбаневка-2,явилось схлест проводов в пролете опор 9-10 | 4.13, Причиной откл. АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-336 ф.6 ПС Горбаневка-2,явилось схлест проводов в пролете опор 9-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ КТП №336 ф.6 ПС Горбанёвка-2 Пролет:5*А 35 | 2024-10-12 21:10 | 2024-10-12 21:40
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 200 | 2024-10-10 21:15 | 2024-10-10 21:50 | 3.4.7.3.5, причиной с откл. АВ-0,4 кВ КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2,явилось схлест провода в пролете опор 6-7,схлест разбит бригадой. | 4.13, причиной с откл. АВ-0,4 кВ КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2,явилось схлест провода в пролете опор 6-7,схлест разбит бригадой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 Пролет:3*А 35 | 2024-10-10 21:15 | 2024-10-10 21:50
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 195 | 2024-10-08 20:15 | 2024-10-08 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кв Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2,явилось схлест проводов в пролете опор 4-5 | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кв Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2,явилось схлест проводов в пролете опор 4-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 Пролет:4*А 35 | 2024-10-08 20:15 | 2024-10-08 22:15
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №4 ТП №7 ф.21 ПС 110 кВ Капустин Яр | 874 | 2024-09-07 10:36 | 2024-09-07 11:59 | 3.4.7.3.5, откл. АВ-0,4 ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП №7 ф.21 ПС Капустин Яр явилось,коррозия эл. соединения на на опоре №21. | 4.13, откл. АВ-0,4 ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП №7 ф.21 ПС Капустин Яр явилось,коррозия эл. соединения на на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коррозия эл. соединения на на опоре №21. на ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП №7 ф.21 ПС Капустин Яр ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП №7 ф.21 ПС Капустин Яр | 2024-09-07 10:36 | 2024-09-07 11:59
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр | 239 | 2024-08-31 15:00 | 2024-08-31 17:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр явилось,оплавление ф. А на опоре №1 | 4.13, Отключение АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр явилось,оплавление ф. А на опоре №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление ф. А на опоре №1 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Я ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Я | 2024-08-31 16:08 | 2024-08-31 17:48
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Садовая | 136 | 2024-08-09 07:09 | 2024-08-09 09:58 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. В-10 кВ ф.5 ПС Садовая явилось,неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Причиной откл. В-10 кВ ф.5 ПС Садовая явилось, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на В-10 кВ ф.5 ПС Садова В-10 кВ ф.5 ПС Садова | 2024-08-09 07:09 | 2024-08-09 09:57
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр | 997 | 2024-07-24 00:25 | 2024-07-24 03:33 | 3.4.7.3.5, откл. ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр явилась,неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, откл. ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр явилась,нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на оп№6 ввод в ж/д Ленина 7 провода ф. "С" с нулевым проводом на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр | 2024-07-24 00:25 | 2024-07-24 03:33
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№3 ТП13 ф21 ПС Капустин Яр | 986 | 2024-07-20 17:30 | 2024-07-21 00:54 | 3.4.7.3.5, откл. Р-0.4 кВ Л-3 на ТП №13 ф.21 ПС Капустин Яр явилось,неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, откл. Р-0.4 кВ Л-3 на ТП №13 ф.21 ПС Капустин Яр явилось,нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" в пролёте опор №1-2, 2-3. на Р-0.4 кВ Л-3 на ТП №13 ф.21 ПС Капустин Яр Р-0.4 кВ Л-3 на ТП №13 ф.21 ПС Капустин Яр | 2024-07-20 17:30 | 2024-07-21 00:54
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр | 932 | 2024-07-20 12:35 | 2024-07-20 13:48 | 3.4.7.3.5, откл. Р-0.4 кВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр явилось,неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, откл. Р-0.4 кВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр явилось,нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оборван провод в пролёте опор №18-18/1 на Л-0,4кВ №3 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр Л-0,4кВ №3 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр | 2024-07-20 12:35 | 2024-07-20 13:48
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Капустин Яр | 931 | 2024-07-20 07:50 | 2024-07-20 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110 кВ Капустин Яр явился излом и падение опор №38-39 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110 кВ Капустин Яр явилось падение опор №38-39 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 38 и 39 опоры изломлены на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110 кВ Капустин Яр ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110 кВ Капустин Яр | 2024-07-20 07:50 | 2024-07-20 16:05
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Горбаневка-2 | 900 | 2024-07-16 21:08 | 2024-07-16 22:27 | 3.4.9.3, откл. В-10 кв ф.19 ПС Горбаневка-2 явилось,повреждение оборудования потребителей электрической энергии |  | 2024-07-16 21:08 | 2024-07-16 22:27
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 874 | 2024-07-16 16:20 | 2024-07-16 19:47 | 3.4.7.3.5, Причиной откл.В-10 кв ф.10 №8 ПС Горбаневка-2 явилось повреждение изолятора. | 4.12, Причиной откл.В-10 кв ф.10 №8 ПС Горбаневка-2 явилось повреждение изолятора в результате пробоя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "А" на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 оп№ 286/206 ВЛ-10кВ отп.№2 ф.8 ПС Горбаневка 2 | 2024-07-16 16:20 | 2024-07-16 19:47
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ТП | 10 (10.5) | МТП-227/100 ф.18 ПС Горбаневка-2 | 855 | 2024-07-11 19:38 | 2024-07-11 20:45 | 3.4.7.3.5, откл.МТП №227 ф-10 кВ №18. ПС 110 кВ Горбанёвка-2. явилось,неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.3.4, откл.МТП №227 ф-10 кВ №18. ПС 110 кВ Горбанёвка-2. явилось,нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПК-10 кВ МТП №227 ф-10 кВ №18. ПС 110 кВ Горбанёвка-2 на МТП №227 ф-10 кВ №18. ПС 110 кВ Горбанёвка-2 МТП №227 ф-10 кВ №18. ПС 110 кВ Горбанёвка-2 | 2024-07-11 19:38 | 2024-07-11 20:45
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр | 575 | 2024-07-08 00:10 | 2024-07-08 03:00 | 3.4.7.3.5, откл. ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП №7 ф-10 кВ №21 ПС 110 кВ Капустин Яр явилось,неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, откл. ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП №7 ф-10 кВ №21 ПС 110 кВ Капустин Яр явилось,нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыве вводов в ж.д. Ниловского 17, Ленина 5,7 на ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП №7 ф-10 кВ №21 ПС 110 кВ Капустин Яр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП №7 ф-10 кВ №21 ПС 110 кВ Капустин Яр | 2024-07-08 00:10 | 2024-07-08 03:00
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-159 ф.7 ПС Садовая | 217 | 2024-06-09 11:49 | 2024-06-09 13:23 | 3.4.7.3.5, Откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №159 Ф-10 кВ 7 ПС 35 кВ Садовая явилось, неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №159 Ф-10 кВ 7 ПС 35 кВ Садовая явилось, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0.4 кВ на ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №159 Ф-10 кВ 7 ПС 35 кВ Садовая ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №159 Ф-10 кВ 7 ПС 35 кВ Садовая | 2024-06-09 11:49 | 2024-06-09 13:23
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1,3 КТПН-39ф.ДЭС-ж/р Знаменское | 102 | 2024-05-24 17:16 | 2024-05-24 17:56 | 3.4.7.3.5, Отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-39 ф. ДЭС ПС Капустин Яр явилось,обрыв ввода провода на оп11/7 ж/д 9. Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-39 ф. ДЭС ПС Капустин Яр явилось,обрыв ввода провода на оп11/7 ж/д 9. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ввода провода на оп11/7 ж/д 9 на АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-39 ф. ДЭС ПС Капустин Яр АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-39 ф. ДЭС ПС Капустин Яр | 2024-05-24 17:16 | 2024-05-24 17:56
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП-13 ф.17 ПС Горбаневка-2 | 103 | 2024-05-24 12:00 | 2024-05-24 12:32 | 3.4.7.3.5, Откл. ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-13 ф.17 ПС Горбанеква-2 явилось, обрыв провода в пролете оп. 2/1-2/2 Л-2. Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Откл. ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-13 ф.17 ПС Горбанеква-2 явилось, обрыв провода в пролете оп. 2/1-2/2 Л-2.Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете оп. 2/1-2/2 Л-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-13 ф.17 ПС Горбанеква-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-13 ф.17 ПС Горбанеква-2 | 2024-05-24 12:00 | 2024-05-24 12:32
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-6 ф.6 ПС Горбаневка-2 | 101 | 2024-05-23 12:25 | 2024-05-23 14:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0.4 кВ Л-3 КТП №6 ф-10 кВ №6 ПС Горбанёвка-2 явилось,обрыве фазного провода ввода в жилой дом от опоры №18/3. Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Отключение АВ-0.4 кВ Л-3 КТП №6 ф-10 кВ №6 ПС Горбанёвка-2 явилось,обрыве фазного провода ввода в жилой дом от опоры №18/3. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: брыве фазного провода ввода в жилой дом от опоры №18/3. на АВ-0.4 кВ Л-3 КТП №6 ф-10 кВ №6 ПС Горбанёвка-2 АВ-0.4 кВ Л-3 КТП №6 ф-10 кВ №6 ПС Горбанёвка-2 | 2024-05-23 12:25 | 2024-05-23 14:31
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 48 | 2024-05-12 10:30 | 2024-05-12 11:00 | 3.4.7.3.5, Откл. ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явился обрыв вязки вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Откл. ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явился обрыв вязки вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре №4 ф."А" на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2024-05-12 10:30 | 2024-05-12 11:00
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№3 ТП13 ф21 ПС Капустин Яр | 45 | 2024-05-10 10:35 | 2024-05-10 14:02 | 3.4.7.3.5, ТП №13 ф.21 ПС 110 кВ Капустин Яр отключён Р-0.4 кВ Л-3,явился обрыв линейного провода вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, ТП №13 ф.21 ПС 110 кВ Капустин Яр отключён Р-0.4 кВ Л-3,явился обрыв линейного провода вследствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение механического соединения в результате износа на Л-3 ТП №13 ф.21 ПС 110 кВ Капустин Яр Л-3 ТП №13 ф.21 ПС 110 кВ Капустин Яр | 2024-05-10 10:35 | 2024-05-10 14:02
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр | 44 | 2024-05-04 01:20 | 2024-05-04 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной откл.АВ-0.4 кВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр явилось,неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.3.3, Причиной откл.АВ-0.4 кВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр явилось,нарушение механического соединения в результате износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение механического соединения в результате износа на АВ-0.4 кВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Я АВ-0.4 кВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Я | 2024-05-04 01:20 | 2024-05-04 04:00
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 880 | 2024-04-21 10:35 | 2024-04-21 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2. , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 явилось нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 2024-04-21 10:35 | 2024-04-21 10:50
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 585 | 2024-03-22 08:05 | 2024-03-22 09:12 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбанеква-2 явился схлест проводов в пролете опор №№199-200 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 4.13, Причиной откл. В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбанеква-2 явился схлест проводов в пролете опор №№199-200 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбанеква-2 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбанеква-2 | 2024-03-22 08:05 | 2024-03-22 09:12
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-42/640 ф.26 ПС Капустин Яр | 371 | 2024-02-13 20:10 | 2024-02-13 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. ЦРП-II ф.26 ПС Капустин Яр В-10 кВ ТП-36 ввод №1 явилось,попадание влаги на опорное изоляторы на ТП-42. | 4.12, Причиной откл. ЦРП-II ф.26 ПС Капустин Яр В-10 кВ ТП-36 ввод №1 явилось,нарушение электрической изоляции опорного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции опорного изолятора. на ЦРП-II ф.26 ПС Капустин Яр В-10 кВ ТП-36 ввод №1 ЦРП-II ф.26 ПС Капустин Яр В-10 кВ ТП-36 ввод №1 | 2024-02-13 20:10 | 2024-02-13 22:05
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП-308 ф.4ПС Горбаневка-2 | 208 | 2024-02-06 13:36 | 2024-02-06 15:16 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0.4 кВ Л-3 КТП-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 ,явился обрыв вязки вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Причиной откл. АВ-0.4 кВ Л-3 КТП-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 ,явился обрыв вязки на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВКТП-308 ф.4ПС Горбаневка-2 ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2024-02-06 13:36 | 2024-02-06 15:16
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 210 | 2024-02-06 12:21 | 2024-02-06 12:53 | 3.4.12.2, причиной откл. ПС Горбаневка-2 ф.5 , КТП-174 отключился АВ-0.4 кВ Л-1 явилось, превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | 4.4.4, причиной откл. ПС Горбаневка-2 ф.5 , КТП-174 отключился АВ-0.4 кВ Л-1 явилось,механическое воздействие атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие атмосферных явлений на ПС Горбаневка-2 ф.5 , КТП-174 АВ-0.4 кВ Л-1 ПС Горбаневка-2 ф.5 , КТП-174 АВ-0.4 кВ Л-1 | 2024-02-06 12:21 | 2024-02-06 12:53
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 952 | 2024-12-24 07:34 | 2024-12-24 07:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Хошеутово явился схлест проводов в пролете опор № 10-11 | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Хошеутово явился схлест проводов в пролете опор № 10-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.7 ПС Хошеутово ВЛ-10 ф.7 ПС Хошеутово | 2024-12-24 07:34 | 2024-12-24 07:36
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-28 ф.14 ПС Присельская | 865 | 2024-12-17 13:34 | 2024-12-17 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-28 ф.14 ПС Присельская явился обрыв провода в пролете опор №10-11 этой ВЛ | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-28 ф.14 ПС Присельская явился обрыв провода в пролете опор №10-11 этой ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-28 ф.14 ПС Присельская Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 13:34 | 2024-12-17 16:47
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 834 | 2024-12-15 09:21 | 2024-12-15 10:37 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали явился схлёст проводов. | 4.13, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали явился схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 2024-12-15 09:21 | 2024-12-15 10:37
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 833 | 2024-12-14 13:22 | 2024-12-14 14:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали явился схлёст проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали явился схлёст проводов в результате пляски проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.68 ПС Харабали ВЛ-10 ф.68 ПС Харабали | 2024-12-14 13:22 | 2024-12-14 14:54
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 788 | 2024-12-10 17:30 | 2024-12-10 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ВЛ-10 ф.14 ПС Харабали явился наклон опоры | 4.1.3, Причиной неотложного отключения ВЛ-10 ф.14 ПС Харабали явился наклон опоры свыше допустимых значений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали Опора П10-2 | 2024-12-10 17:30 | 2024-12-10 19:50
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-305 ф.13 ПС Заволжская | 777 | 2024-12-08 10:20 | 2024-12-08 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 от КТП-305 ф. 13 ПС Заволжская явилось обрыв проводов в пролетах оп. 20-22 | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 от КТП-305 ф. 13 ПС Заволжская явилось обрыв проводов в пролетах оп. 20-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-305 ф.13 ПС Заволжская ВЛ 0,4 кВ КТП-305 ф.13 ПС Заволжская | 2024-12-08 10:20 | 2024-12-08 14:35
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 703 | 2024-11-29 10:32 | 2024-11-29 16:52 | 3.4.7.1, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Заволжская явилось негабаритный провис проводов в пролётах опор №78/69-78/80, в следствии потери механической прочности провода 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Заволжская КТП-691 (потреб) и КТП-317 (потреб) эксплуатируются с нарушением ПУЭ и ПТЭ (предохранители и разъединители зашунтированы). | 4.2.1, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Заволжская явился негабаритный провис проводов в пролётах опор №78/69-78/80, в следствии потери механической прочности провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская | 2024-11-29 10:32 | 2024-11-29 16:52
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 652 | 2024-11-24 14:20 | 2024-11-24 14:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи явился схлёст проводов в пролёте опор 27-28 ВЛ-10 кВ, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи явился схлёст проводов в пролёте опор 27-28 ВЛ-10 кВ, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи Пролет:3*А 50 | 2024-11-24 14:20 | 2024-11-24 14:26
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали | 628 | 2024-11-24 12:27 | 2024-11-24 12:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали явился схлёст проводов в пролете опор №14-15. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали явился схлёст проводов в пролете опор №14-15 в результате пляски проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали Пролет:3*А 70 | 2024-11-24 12:27 | 2024-11-24 12:33
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 363 | 2024-11-24 11:00 | 2024-11-24 11:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали явился схлёст проводов в пролете опор № 15-16 | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали явился схлёст проводов в пролете опор № 15-16 в результате пляски проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 2024-11-24 11:00 | 2024-11-24 11:04
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 627 | 2024-11-22 19:31 | 2024-11-22 20:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Харабали явился схлёст проводов в пролёте опор 67-68 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Харабали явился схлёст проводов в пролёте опор 67-68 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали Пролет:3*А 70 | 2024-11-22 19:31 | 2024-11-22 20:39
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 626 | 2024-11-22 17:05 | 2024-11-22 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось отключение В-10 ф.17 ПС Сасыколи от МТЗ при межфазном замыкании оборванного шлейфа Ф-В ЛР №517 оп. № 73/12/4 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи со стороны ВЛ из-за механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось отключение В-10 ф.17 ПС Сасыколи от МТЗ при межфазном замыкании оборванного шлейфа Ф-В ЛР №517 оп. № 73/12/4 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи со стороны ВЛ из-за механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи | 2024-11-22 17:05 | 2024-11-22 18:18
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали | 616 | 2024-11-22 13:42 | 2024-11-22 14:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Харабали явился схлёст проводов в пролёте опор 68-69 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Харабали явился схлёст проводов в пролёте опор 68-69 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали Пролет:3*А 70 | 2024-11-22 13:42 | 2024-11-22 14:47
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-303 ф.13 ПС Заволжская | 471 | 2024-11-02 14:44 | 2024-11-02 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-303 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв проводов в пролете опор №4-5 в следствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-303 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв проводов в пролете опор №4-5 в следствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-303 ф.13 ПС Заволжская А35 | 2024-11-02 14:44 | 2024-11-02 18:15
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-354 ф.13 ПС Заволжская | 470 | 2024-11-02 11:24 | 2024-11-02 15:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-354 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв проводов в пролете опор №42-43 в следствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-354 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв проводов в пролете опор №42-43 в следствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ 0,4 кВ КТП-354 ф.13 ПС Заволжская Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 11:24 | 2024-11-02 15:37
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 459 | 2024-11-02 09:09 | 2024-11-02 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 27 ПС Харабали явился провис и схлёст проводов в пролёте опор 218-219 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф. 27 ПС Харабали явился провис и схлёст проводов в пролёте опор 218-219 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали Пролет:3*А 50 | 2024-11-02 09:09 | 2024-11-02 11:05
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 204 | 2024-10-17 18:41 | 2024-10-17 20:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось неисправность на потребительской отп. 11 |  | 2024-10-17 18:41 | 2024-10-17 20:18
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 206 | 2024-10-17 09:44 | 2024-10-17 15:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская явился наброс на потребительской отп.6 в пролете оп.202/5-202/6. |  | 2024-10-17 09:44 | 2024-10-17 15:20
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 182 | 2024-10-16 13:39 | 2024-10-16 14:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская явилось неисправность на потребительском КТП-680. |  | 2024-10-16 13:39 | 2024-10-16 14:20
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-311 ф.13 ПС Заволжская | 141 | 2024-10-06 08:46 | 2024-10-06 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-311 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв проводов в пролете опор №13-16 в следствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-311 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв проводов в пролете опор №13-16 в следствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-311 ф.13 ПС Заволжская ВЛ-0,4кВ КТП-311 ф.13 ПС Заволжская | 2024-10-06 08:46 | 2024-10-06 13:37
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 4 | 2024-09-29 14:07 | 2024-09-29 16:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф. 14 ПС Присельская явилось неисправность на потребительском КТП-962. |  | 2024-09-29 14:07 | 2024-09-29 16:49
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-23 ф.27 ПС Харабали | 341 | 2024-09-29 13:38 | 2024-09-29 16:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали явился обрыв проводов в пролете опор №12-20 в следствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали явился обрыв проводов в пролете опор №12-20 в следствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-23 ф.27 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ КТП-23 ф.27 ПС Харабали | 2024-09-29 13:38 | 2024-09-29 16:58
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 793 | 2024-09-02 22:15 | 2024-09-03 14:47 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключение ВЛ-10 ф-27 ПС Харабали явилось падение опор №282-285 вследствии потери механической прочности. | 4.3.5, Технической причиной отключение ВЛ-10 ф-27 ПС Харабали явилось падение опор №282-285 вследствии потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опор на ВЛ-10 ф-27 ПС Харабали оп. №282-285 ВЛ-10 ф-27 ПС Харабали | 2024-09-02 22:15 | 2024-09-03 14:47
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка | 240 | 2024-09-02 10:21 | 2024-09-02 13:47 | 3.4.8.4, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка явилась несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. |  | 2024-09-02 10:21 | 2024-09-02 13:47
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 762 | 2024-09-02 09:44 | 2024-09-02 17:40 | 3.4.8.4, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали явился наброс постороннего предмета. |  | 2024-09-02 09:44 | 2024-09-02 17:40
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-199 ф.19 ПС Харабали | 116 | 2024-08-17 16:18 | 2024-08-17 17:51 | 3.4.9.3, Причиной технологического нарушения явилось неисправность на потребительском оборудовании
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-28 ф.14 ПС Присельская | 765 | 2024-08-17 12:11 | 2024-08-17 16:44 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-28 ф.14 ПС Присельская явился обрыв провода в пролете оп. № 45-47 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-28 ф.14 ПС Присельская из-за посторонних воздействий. |  | 2024-08-17 12:11 | 2024-08-17 16:44
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Хошеутово | 99 | 2024-08-14 08:05 | 2024-08-14 08:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф. 3 ПС Хошеутово явилось неисправность на потребительском СТП-544 |  | 2024-08-14 08:05 | 2024-08-14 08:43
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 77 | 2024-08-09 10:44 | 2024-08-09 16:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская явилось неисправность на потребительском КТП-668. |  | 2024-08-09 10:44 | 2024-08-09 16:10
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 62 | 2024-08-08 17:34 | 2024-08-08 18:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская явилось неисправность на потребительском КТП-608. |  | 2024-08-08 17:34 | 2024-08-08 18:12
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 61 | 2024-08-08 08:20 | 2024-08-08 12:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская явилось повреждение на потребительском КТП-988. |  | 2024-08-08 08:20 | 2024-08-08 12:30
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-768 ф.68 ПС Харабали | 934 | 2024-07-27 14:03 | 2024-07-27 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-768 ф.68 ПС Харабали явился схлест проводов в пролете опор №6-7. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-768 ф.68 ПС Харабали явился схлест проводов в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-768 ф.68 ПС Харабали Пролет:4*А 25 | 2024-07-27 14:03 | 2024-07-27 15:12
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Харабали | 974 | 2024-07-19 20:03 | 2024-07-19 20:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения является срабатывание дуговой защиты на ПС Харабали. |  | 2024-07-19 20:03 | 2024-07-19 20:10
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-302 ф.13 ПС Заволжская | 779 | 2024-07-13 10:55 | 2024-07-13 16:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв провода в пролете оп. №32-33 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС Заволжская из-за потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС Заволжская явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС Заволжская от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 32-33 этой ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-302 ф.13 ПС Заволжская Пролет:4*А 16 | 2024-07-13 10:55 | 2024-07-13 16:16
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-22 ф.27 ПС Харабали | 777 | 2024-07-13 08:30 | 2024-07-13 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-22 ф.27ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп. № 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-22 ф.27 ПС Харабали из-за потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-22 ф.27 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-22 ф.27 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 1-2 этой ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-22 ф.27 ПС Харабали Пролет:4*А 25
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-613 ф.19 ПС Харабали | 778 | 2024-07-13 06:50 | 2024-07-13 08:57 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-613 ф.19 ПС Харабали стало отключение АВ-0,4кВ Л-3 КТП-613 ф.19 ПС Харабали в связи с проникновением в шкаф РУ-0,4кВ грызуна и касанием его токоведущих частей. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-613 ф.19 ПС Харабали стало отключение АВ-0,4кВ Л-3 КТП-613 ф.19 ПС Харабали в связи с проникновением в шкаф РУ-0,4кВ грызуна и касанием его токоведущих частей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие токоведущих частей животным на ВЛ-0,4 Л-3 КТП-613 ф.19 ПС Харабали ВЛ-0,4 Л-3 КТП-613 ф.19 ПС Харабали | 2024-07-13 06:50 | 2024-07-13 08:57
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-770 ф.68 ПС Харабали | 661 | 2024-07-08 08:43 | 2024-07-08 11:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-770 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп. № 2-12,№17-18,№17-24 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-770 ф.68 ПС Харабали из-за потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-770 ф.68 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-770 ф.68 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 2-12, №17-18,№17-24 этой ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-770 ф.68 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-770 ф.68 ПС Харабали | 2024-07-08 08:43 | 2024-07-08 11:57
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-772 ф.14 ПС Харабали | 637 | 2024-07-07 07:40 | 2024-07-07 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-772 ф.14 ПС Харабали явилось повреждение контактной группы ввиду нагрева в следствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-772 ф.14 ПС Харабали явилось повреждение контактной группы ввиду нагрева в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев выключателя на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-772 ф.14 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-772 ф.14 ПС Харабали | 2024-07-07 07:40 | 2024-07-07 11:27
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-167 ф.35 ПС Харабали | 641 | 2024-07-06 14:53 | 2024-07-06 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-167 ф.35 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп. № 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-167 ф.35 ПС Харабали из-за потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-167 ф.35 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-167 ф.35 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 4-5 этой ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-167 ф.35 ПС Харабали Пролет:4*А 16 | 2024-07-06 14:53 | 2024-07-06 16:30
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали | 642 | 2024-07-05 22:48 | 2024-07-06 00:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Харабали явилось отключение В-10 ф.21 ПС Харабали от МТЗ при межфазном замыкании вследствие обрыва спуска на оп. № 1 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Харабали со стороны ВЛ из-за механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Харабали явилось отключение В-10 ф.21 ПС Харабали от МТЗ при межфазном замыкании вследствие обрыва спуска на оп. № 1 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Харабали со стороны ВЛ из-за механического износа материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв спуска на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.21 ПС Харабали | 2024-07-05 22:48 | 2024-07-06 00:16
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка | 522 | 2024-07-01 11:10 | 2024-07-01 13:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Тамбовка явилось неисправность на потребительском КТП-629. |  | 2024-07-01 11:10 | 2024-07-01 13:50
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 511 | 2024-06-28 09:34 | 2024-06-28 10:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.5 Сасыколи явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 Сасыколи явился схлёст проводов в результате пляски проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 2024-06-28 09:34 | 2024-06-28 10:34
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-353 ф.7 ПС Хошеутово | 457 | 2024-06-25 20:30 | 2024-06-25 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-353 ф.7 ПС Хошеутово предположительно явился схлест проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-353 ф.7 ПС Хошеутово явилось аварийное отключение АВ-0,4 Л-1 КТП-353 ф.7 ПС Хошеутово от межфазного замыкания вызванного перехлестыванием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Л-1 КТП-353 ф.7 ПС Хошеутово ВЛ-0,4 Л-1 КТП-353 ф.7 ПС Хошеутово | 2024-06-25 20:30 | 2024-06-25 21:40
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 456 | 2024-06-25 14:46 | 2024-06-25 15:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Хошеутово явилось неисправность на потребительском КТП-211. |  | 2024-06-25 14:46 | 2024-06-25 15:53
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 455 | 2024-06-25 13:00 | 2024-06-25 15:09 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Вольное явилось неисправность на потребительском КТП-727. |  | 2024-06-25 13:00 | 2024-06-25 15:09
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-61 ф.68 ПС Харабали | 381 | 2024-06-23 12:14 | 2024-06-23 14:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-61 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп. № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-61 ф.68 ПС Харабали из-за потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-61 ф.68 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-61 ф.68 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 2-3 этой ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-61 ф.68 ПС Харабали Пролет:4*А 25 | 2024-06-23 12:14 | 2024-06-23 14:28
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-305 ф.13 ПС Заволжская | 390 | 2024-06-22 20:01 | 2024-06-22 23:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-305 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв провода в пролете оп. № 16 - 17 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП-305 ф.13 ПС Заволжская из-за потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-305 ф.13 ПС Заволжская явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-5 КТП-305 ф.13 ПС Заволжская от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 16-17 этой ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-305 ф.13 ПС Заволжская Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 20:01 | 2024-06-22 23:21
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-117 ф.14 ПС Харабали | 388 | 2024-06-22 18:56 | 2024-06-22 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-117 ф.14 ПС Харабали является обрыв провода в пролете опор №20-21. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-117 ф.14 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-4 КТП-117 ф.14 ПС Харабали от межфазного замыкания вызванного обрывом провода в пролете опор №20-21.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-117 ф.14 ПС Харабали Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 18:56 | 2024-06-22 21:30
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка | 387 | 2024-06-22 11:07 | 2024-06-22 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка явилось отключение В-10 ф.3 ПС Тамбовка от МТО при межфазном замыкании оборванного шлейфа Ф-В ЛР№36 оп. № 15/1 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка со стороны ВЛ из-за механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка явилось отключение В-10 ф.3 ПС Тамбовка от МТО при межфазном замыкании оборванного шлейфа Ф-В ЛР№36 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка со стороны ВЛ из-за механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф-В ЛР№36 оп.15/1 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка со стороны ВЛ на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка Опора УП10-2 | 2024-06-22 11:07 | 2024-06-22 13:37
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.26 ПС Харабали | 386 | 2024-06-21 23:33 | 2024-06-21 23:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 26 ПС Харабали явилось неисправность на потребительском КТП-179. |  | 2024-06-21 23:33 | 2024-06-21 23:50
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.37 ПС Харабали | 363 | 2024-06-21 07:11 | 2024-06-21 08:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 37 ПС Харабали явилось неисправность на потребительском КТП-138. |  | 2024-06-21 07:11 | 2024-06-21 08:12
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка | 339 | 2024-06-18 19:20 | 2024-06-18 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Тамбовка явился обрыв провода в пролете оп. 322/23-322/24 из-за потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Тамбовка явилось замыкание на землю фазы "А" вследствие обрыва провода в пролете оп. 322/23-322/24 этой ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-18 19:20 | 2024-06-18 21:00
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-234 ф.15 ПС Тамбовка | 307 | 2024-06-15 17:10 | 2024-06-15 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-234 ф.15 ПС Тамбовка предположительно явился схлест проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-234 ф.15 ПС Тамбовка явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-234 ф.15 ПС Тамбовка от межфазного замыкания вызванного перехлестыванием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-234 ф.15 ПС Тамбовка ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-234 ф.15 ПС Тамбовка | 2024-06-15 17:10 | 2024-06-15 19:35
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-261 ф.5 ПС Сасыколи | 306 | 2024-06-15 09:47 | 2024-06-15 11:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-261 ф.5 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете оп. № 2-3 из-за потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-261 ф. 5 ПС Сасыколи явилось неотложное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-261 ф.5 ПС Сасыколи от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 2-3 этой ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-261 ф.5 ПС Сасыколи Пролет:4*А 16 | 2024-06-15 09:47 | 2024-06-15 11:01
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка | 305 | 2024-06-12 23:20 | 2024-06-13 01:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-38 ф. 3 ПС Тамбовка явился обрыв провода в пролете оп. № 17-19 из-за потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-38 ф. 3 ПС Тамбовка явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 17-19 этой ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка Пролет:4*А 16, обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка Пролет:4*А 16 | 2024-06-12 23:20 | 2024-06-13 01:22
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-155 ф.35 ПС Харабали | 250 | 2024-06-09 09:40 | 2024-06-09 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-155 ф.35 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп. № 3-4 из-за потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-155 ф.35 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-155 ф.35 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 3-4 этой ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Л-1 КТП-155 ф.35 ПС Харабали ВЛ-0,4 Л-1 КТП-155 ф.35 ПС Харабали | 2024-06-09 09:40 | 2024-06-09 12:25
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-448 ф.13 ПС Заволжская | 249 | 2024-06-08 09:52 | 2024-06-08 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв провода в пролете оп. № 31 - 32 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская из-за потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 31-32 этой ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская | 2024-06-08 09:52 | 2024-06-08 12:50
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-397 ф.14 ПС Харабали | 139 | 2024-06-01 17:50 | 2024-06-01 19:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-397 ф.14 ПС Харабали явилось перекрытие на перекидке от опоры №28 к дому №26 со стороны потребителя. |  | 2024-06-01 18:31 | 2024-06-01 19:34
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 105 | 2024-05-28 05:16 | 2024-05-28 08:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 17 ПС Сасыколи явилось неисправность на потребительском КТП-642. |  | 2024-05-28 05:16 | 2024-05-28 08:05
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 66 | 2024-05-25 15:26 | 2024-05-25 16:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Харабали явилось повреждение на потребительской КТП-105. |  | 2024-05-25 15:26 | 2024-05-25 16:51
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-426 ф.19 ПС Харабали | 55 | 2024-05-24 08:56 | 2024-05-24 10:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-426 ф.19 ПС Харабали явился обрыв крепления Сип на оп.№ 4 из-за потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-426 ф.19 ПС Харабали явилось неотложное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-426 ф.19 ПС Харабали в связи с обрывом крепления СИП на оп.№4 этой ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв крепления на ВЛ-0,4кВ КТП-426 ф.19 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ КТП-426 ф.19 ПС Харабали | 2024-05-24 08:56 | 2024-05-24 10:34
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 56 | 2024-05-24 07:48 | 2024-05-24 12:17 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор 78/90-78/91 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская, что привело к замыканию на землю ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская. |  | 2024-05-24 07:48 | 2024-05-24 12:17
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 54 | 2024-05-23 19:41 | 2024-05-23 20:18 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи явился наброс неустановленными лицами на провода опоры ВЛ-10 кВ , что привело к отключению ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи. |  | 2024-05-23 19:41 | 2024-05-23 20:18
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 32 | 2024-05-18 10:40 | 2024-05-18 13:19 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Харабали явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор 270/37/12-270/37/13 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали, что привело к замыканию провода ф. "А" на землю ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Харабали явилось замыкание на землю провода ВЛ 10 кВ Ф. "А" ф.27 ПС Харабали из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор 270/37/12-270/37/13 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" в пролете опор №270/37/12-270/37/13 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали | 2024-05-18 10:40 | 2024-05-18 13:19
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 885 | 2024-04-24 19:02 | 2024-04-25 00:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось повреждение на опоре №14/6, требующее замены траверсы и изоляторов, вследствие неудовлетворительного технического состояния материала изолятора в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось однофазное замыкание на землю в результате касание провода траверсы в результате повреждения изоляторов вследствие нарушения структуры материала изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово | 2024-04-24 19:02 | 2024-04-25 00:57
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-43 ф.14 ПС Харабали | 744 | 2024-04-18 17:32 | 2024-04-18 20:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-43 ф.14 ПС Харабали явился обрыв провода оп.№ 4-6 из-за потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-43 ф.14 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-4 КТП-43 ф.14 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 4-6 этой ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-43 ф.14 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-43 ф.14 ПС Харабали | 2024-04-18 17:32 | 2024-04-18 20:25
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 777 | 2024-04-18 12:37 | 2024-04-18 13:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.14ПС Присельская явилось повреждение на потребительской КТП-288. |  | 2024-04-18 12:37 | 2024-04-18 13:12
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Присельская | 550 | 2024-03-17 22:34 | 2024-03-17 22:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Присельская явился схлёст проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Присельская явился схлёст проводов в результате пляски проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Присельская ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Присельская | 2024-03-17 22:34 | 2024-03-17 22:38
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Присельская | 549 | 2024-03-16 21:22 | 2024-03-16 22:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Присельская явилось повреждение на потребительской КТП. |  | 2024-03-16 21:22 | 2024-03-16 22:30
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 527 | 2024-03-14 10:02 | 2024-03-14 10:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Вольное явилось повреждение на потребительской КТП. |  | 2024-03-14 10:02 | 2024-03-14 10:49
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 504 | 2024-03-07 13:34 | 2024-03-07 13:46 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Вольное явилось повреждение на потребительской КТП. |  | 2024-03-07 13:34 | 2024-03-07 13:46
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 337 | 2024-02-16 13:21 | 2024-02-16 17:07 | 3.4.8.4, Организационной причиной ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская наброс посторонних предметов на ВЛ оп. 97/2/39 - 97/2/40. | 4.4.5, Технической причиной ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская явилось отключение ф.14 ПС Присельская из-за КЗ вызванного механическим воздействием наброса посторонних предметов на ВЛ оп. 97/2/39 - 97/2/40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская | 2024-02-16 13:21 | 2024-02-16 17:07
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Вольное | 338 | 2024-02-16 11:53 | 2024-02-16 12:47 | 3.4.8.4, Организационной причиной ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное наброс посторонних предметов на КТП-659(потр.). | 4.4.5, Технической причиной ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное явилось отключение В-10 ф.12 ПС Вольное из-за КЗ вызванного механическим воздействием наброса посторонних предметов на КТП-659(потр.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное КТП-659(потр.) ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное | 2024-02-16 11:53 | 2024-02-16 12:47
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 339 | 2024-02-14 06:10 | 2024-02-14 13:24 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская явился обрыв проводов в пролетах оп. 184-199 из-за превышение параметров воздействия гололедных явлений относительно условий проекта. | 4.1.3, Технической причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская явилось отключения В-10ф.13 ПС Заволжская из-за КЗ возникшего при обрыве проводов в пролетах оп. 184-199. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 2024-02-14 06:10 | 2024-02-14 06:15
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 340 | 2024-02-13 21:07 | 2024-02-13 22:08 | 3.4.9.3, Организационной причиной ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось повреждение КТП-211(потреб) из-за превышение параметров воздействия гололедных явлений относительно условий проекта. |  | 2024-02-13 21:07 | 2024-02-13 22:08
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-820 ф.68 ПС Харабали | 307 | 2024-02-13 20:32 | 2024-02-13 23:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-820 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода оп.№ 7-9 из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-820 ф.68 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-820 ф.68 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 7-9 этой ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-820 ф.68 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-820 ф.68 ПС Харабали | 2024-02-13 20:32 | 2024-02-13 23:47
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово | 309 | 2024-02-13 18:32 | 2024-02-13 22:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово явился обрыв провода оп.№ 23-29 из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 23-29 этой ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово | 2024-02-13 18:32 | 2024-02-13 22:11
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 341 | 2024-02-13 06:20 | 2024-02-13 06:55 | 3.4.9.3, Организационной причиной ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская явилось повреждение КТП-645(потреб) из-за потери механической прочности провода |  | 2024-02-13 06:20 | 2024-02-13 06:55
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 336 | 2024-02-12 21:42 | 2024-02-12 23:00 | 3.4.12.1, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская явилсся обрыв проводов в пролётах опор №71-73 из-за превышение параметров воздействия гололедных явлений относительно условий проекта. | 4.4.4, Технической причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская явилось отключения В-10ф.13 ПС Заволжская из-за КЗ возникшего при обрыве проводов в пролётах опор №71-73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская | 2024-02-12 21:42 | 2024-02-12 23:00
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 342 | 2024-02-12 13:20 | 2024-02-12 19:22 | 3.4.9.3, Организационной причиной ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали явилось повреждение КТП-922(потреб). |  | 2024-02-12 13:20 | 2024-02-12 19:22
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Вольное | 343 | 2024-02-12 09:43 | 2024-02-12 10:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Вольное явилось повреждение на потребительской КТП. |  | 2024-02-12 09:43 | 2024-02-12 10:10
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 344 | 2024-02-12 07:32 | 2024-02-12 07:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось налипание мокрого снега на оборудование потребителя вследствие воздействия гололедных явлений (обледенения), что и привело к отключению оборудования сетей. |  | 2024-02-12 07:32 | 2024-02-12 07:42
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Хошеутово | 334 | 2024-02-12 04:38 | 2024-02-12 04:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Хошеутово явилось повреждение на потребительской КТП. |  | 2024-02-12 04:38 | 2024-02-12 04:58
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 323 | 2024-02-12 04:21 | 2024-02-12 04:55 | 3.4.12.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Вольное явилось налипание мокрого снега на опоры ВЛ вследствие воздействия гололедных явлений (обледенения), что и привело к отключению оборудования сетей. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Вольное явилось КЗ в результате налипания мокрого снега на опоры ВЛ вследствие воздействия гололедных явлений (обледенения) , что и привело к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Налипание мокрого снега на изоляцию на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Вольное ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Вольное | 2024-02-12 04:21 | 2024-02-12 04:55
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 324 | 2024-02-12 04:08 | 2024-02-12 04:40 | 3.4.12.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Сасыколи явилось наледь с КТП, опор и проводов ВЛ, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания), что и привело к отключению оборудования сетей. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Сасыколи явилось КЗ в результате появления наледи на КТП, опорах и проводах ВЛ вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) , что и привело к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование наледи на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Сасыколи ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 2024-02-12 04:08 | 2024-02-12 04:40
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 298 | 2024-02-12 03:30 | 2024-02-12 04:05 | 3.4.12.1.2, Причиной появления "земли" по ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Харабали явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор оп.71/3-71/4 вследствие сильного ветра на провода . | 4.4.4, Причиной появления "земли" по ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Харабали явилось однофазное замыкание фазы "А" на землю,возникшее в результате обрыва провода в пролете опор оп.71/3-71/4 вследствие механических воздействий атмосферных явлений на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Харабали ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Харабали | 2024-02-12 03:30 | 2024-02-12 04:05
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка | 320 | 2024-02-12 03:15 | 2024-02-12 04:05 | 3.4.12.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка явилось налипание мокрого снега на изоляцию СЛР-1 и оп. ВЛ вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания), что и привело к отключению оборудования сетей. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка явилось КЗ в результате налипания мокрого снега на изоляцию СЛР-1 вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) , что и привело к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Налипание мокрого снега на изоляцию на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка | 2024-02-12 03:15 | 2024-02-12 04:05
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 335 | 2024-02-12 01:45 | 2024-02-12 19:03 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Присельская явилось повреждение на потребительской КТП. |  | 2024-02-12 01:45 | 2024-02-12 19:03
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Вольное | 296 | 2024-02-11 23:02 | 2024-02-12 00:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Вольное явилось отключение В-10 кВ ф. 12 ПС Вольное от МТЗ на оп. № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Вольное из-за обрыва провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Вольное явилось отключение В-10 кВ ф. 12 ПС Вольное от МТЗ при двухфазном коротком замыкании в пролёте оп.№ 18-19 из-за обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Вольное ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Вольное | 2024-02-11 23:02 | 2024-02-12 00:40
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 251 | 2024-02-11 21:15 | 2024-02-11 21:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось повреждение на потребительской КТП. |  | 2024-02-11 21:15 | 2024-02-11 21:30
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-23 ф.27 ПС Харабали | 297 | 2024-02-11 19:44 | 2024-02-11 21:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали явился обрыв провода оп.№12-13 из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№12-13 этой ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали ВЛ-0,4 Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали | 2024-02-11 19:44 | 2024-02-11 21:02
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 250 | 2024-02-11 13:05 | 2024-02-11 14:02 | 3.4.12.1, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали явилосьпревышение параметров воздействия гололедных явлений относительно условий проекта. | 4.13, Технической причиной отключения ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали явилось отключения В-10 ф.27 ПС Харабали из-за КЗ вызванного превышением параметров воздействия гололедных явлений относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гололёдообразование на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали | 2024-02-11 13:05 | 2024-02-11 14:02
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 333 | 2024-02-11 12:05 | 2024-02-11 12:30 | 3.4.12.1, Организационной причиной отключения В-10 ф.5 ПС Сасыколи явилось превышение параметров воздействия гололедных явлений относительно условий проекта. | 4.13, Технической причиной отключения В-10 ф.5 ПС Сасыколи явилось изменение параметров ВЛ вследствии превышения параметров воздействия гололедных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гололёдообразование на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи | 2024-02-11 12:05 | 2024-02-11 12:30
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 245 | 2024-02-11 11:30 | 2024-02-11 12:21 | 3.4.8.4, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Харабали явилась несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. |  | 2024-02-11 11:30 | 2024-02-11 12:21
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 244 | 2024-02-11 10:45 | 2024-02-11 11:23 | 3.4.7.3.4, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали явилось повреждение ВЛ вследствии падения ветки на КТП-59 из-за несвоевременной вырубки деревьев. | 4.13, Технической причиной отключения ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали явилось КЗ на КТП-59 от падения ветки из-за несвоевременной вырубки деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали КТП-59 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали | 2024-02-11 10:45 | 2024-02-11 11:23
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 234 | 2024-02-11 07:22 | 2024-02-11 08:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская явилось межфазное замыкание на ЛР-483 оп. № 256/3 ВЛ-10 кв ф. 13 ПС Заволжская, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа , вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения, обрыв шлейфа. на ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская | 2024-02-11 07:22 | 2024-02-11 08:45
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Вольное | 233 | 2024-02-10 00:10 | 2024-02-10 00:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Вольное явилось повреждение на потребительской КТП. |  | 2024-02-10 00:10 | 2024-02-10 00:34
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-70 ф.17 ПС Сасыколи | 183 | 2024-02-06 16:13 | 2024-02-06 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-70 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода оп.№ 6-9 из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-70 ф.17 ПС Сасыколи явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-70 ф.17 ПС Сасыколи от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 3-10,10-11 этой ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 Л-2 КТП-70 ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-0,4 Л-2 КТП-70 ф.17 ПС Сасыколи | 2024-02-06 16:13 | 2024-02-06 17:50
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-28 ф.14 ПС Присельская | 180 | 2024-02-06 11:53 | 2024-02-06 14:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-28 ф. 14 ПС Присельская явился обрыв провода оп.№3-10, 10-11 из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-28 ф.14 ПС Присельская явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-28 ф.14 ПС Присельская от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.№ 3-10,10-11 этой ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 Л-2 КТП-28 ф.14 ПС Присельская ВЛ-0,4 Л-2 КТП-28 ф.14 ПС Присельская | 2024-02-06 11:53 | 2024-02-06 14:57
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-149 ф.21 ПС Харабали | 185 | 2024-02-04 19:16 | 2024-02-04 20:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП-149 Л-5 ф.21 ПС Харабали ул. Строительная д.5 кв.1. явилось повреждение прибора учета ВЛ-0,4 оп.№ 6 в следствии изменения свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП-149 Л-5 ф.21 ПС Харабали ул. Строительная д.5 кв.1 явилось нарушение электрического контакта в приборе учета ВЛ-0,4 оп.№ 6 в следствии к изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 149 Л-5 на ВЛ-0,4 КТП-149 Л-5 ф.21 ПС Харабали ВЛ-0,4 КТП-149 Л-5 ф.21 ПС Харабали | 2024-02-04 19:16 | 2024-02-04 20:37
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-305 ф.13 ПС Заволжская | 186 | 2024-02-03 08:28 | 2024-02-03 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-305 ф.13 ПС Заволжская является потеря механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-305 ф.13 ПС Заволжская является нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-305 ф.13 ПС Заволжская ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-305 ф.13 ПС Заволжская | 2024-02-03 08:28 | 2024-02-03 11:15
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 67 | 2024-01-21 08:11 | 2024-01-21 13:33 | 3.4.7.2, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Сасыколи от КУ явилось повреждение на потребительском КТП-45 из-за несоблюдения сроков ремонта оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Сасыколи от КУ явился сигнал "Земля" из-за нарушения электрической изоляции на потребительском КТП-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи | 2024-01-21 08:11 | 2024-01-21 13:33
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали | 15 | 2024-01-12 00:16 | 2024-01-12 00:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.23 ПС Харабали явилось повреждение на потребительской КТП. |  | 2024-01-12 00:16 | 2024-01-12 00:47
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-175 ф.35 ПС Харабали | 3 | 2024-01-07 09:22 | 2024-01-07 13:15 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-175 ф.35 ПС Харабали явилось отключение В-0,4 ф.35 на ПС Харабали от МТЗ при повреждении на на КТП-175 ВЛ-0,4 Л-1 ф.35 ПС Харабали из-за неудовлетворительного технического состояния изолятора на опоре 3 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-175 ф.35 ПС Харабали из-за неудовлетворительного технического состояния вязки провода на изоляторе. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-175 ф.35 ПС Харабали явилось отключение В-0,4 Л-1 ф.35 на ПС Харабали от МТЗ при двухфазном коротком замыкании на отп(потр.) на КТП-175 ВЛ-0,4кВ ф.35 ПС Харабали из-за срыва изолятора на опоре ВЛ и отключение В-0,4 Л-1 ф.35 на ПС Харабали при однофазном замыкании на землю из-за обрыва вязки провода на изоляторе оп.3 ВЛ-0,4кВ Л-1 ф.35 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на оп. 3 на КТП-175 ВЛ-0,4кВ Л-1 ф.35 ПС Харабали на ВЛ 0,4 кВ КТП-175 ф.35 ПС Харабали Опора УПН-1ДБ | 2024-01-07 11:35 | 2024-01-07 13:15
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Заводская-2 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Заводская-2 с отпайками) ПС 110 кВ Джакуевка | 938 | 2024-12-17 07:18 | 2024-12-17 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Т-2 на ПС 110 Джакуевка явилось самопроизвольное включение КЗ-110 Т-2. | 4.13, Причиной срабатывания включающей катушки КЗ-110 Т-2 ПС 110 Джакуевка явилось снижение сопротивления изоляции в цепи оперативного тока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции оперативного тока на ПС 110 Джакуевка КЗ-110 Т-2 | 2024-12-17 08:59 | 2024-12-17 16:25
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Трусовская | 870 | 2024-12-12 08:05 | 2024-12-12 08:12 | 3.4.7.3, Причиной отключения СВ-6 кВ явилось перекрытие изоляции в яч. СВ-6 из-за разрушения проходного изолятора. | 4.16, Разрушение проходного изолятора в яч. СВ-6 с последующим перекрытием изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ПС 35 кВ Трусовская ВВ TEL-10-31,5/2000 | 2024-12-12 08:05 | 2024-12-12 08:12
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) | 857 | 2024-12-12 01:45 | 2024-12-12 02:12 | 3.4.7.4, Причиной повреждения разрядников РВС-110 Т-1 фазы "В" на ПС 110 кВ Старица-2 явилось снижение электрических характеристик элементов разрядника в результате попадания влаги процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной повреждения разрядников РВС-110 Т-1 фазы "В" на ПС 110 кВ Старица-2 явилось электродуговое повреждение в результате снижения электрических характеристик элементов разрядника при попадании влаги через микротрещины на поверхности разрядников. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на ПС 110 кВ Старица-2 РВС-110М фВ | 2024-12-12 01:45 | 2024-12-12 02:12
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 836 | 2024-12-11 10:38 | 2024-12-11 15:25 | 3.4.7.4, Причиной неотложного отключения ШСВ-110 явилось снижение уровня масла ввода 110кВ ф.А ШСВ-110 со стороны ШР-2-110 ШСВ вследствие изменения свойств материала прокладки в процессе длительной эксплуатации. | 4.7, Течь уплотнения измерительного вывода высоковольтного ввода выключателя ШСВ-110 вследствие нарушения структуры материала прокладки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры прокладки на ПС 110 кВ Капустин Яр МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 793 | 2024-12-05 15:37 | 2024-12-06 13:44 | 3.4.7.4, Причиной неотложного отключения В-110 ВЛ 742 явилось снижение уровня масла ввода 110кВ ф.А В-110 ВЛ 742 в сторону ЛР-110 ВЛ 742 вследствие изменения свойств материала прокладки в процессе длительной эксплуатации. | 4.7, Течь масла из фланцевого соединения крепления ввода к баку выключателя В-110 ВЛ 742 вследствие нарушения структуры материала прокладки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры прокладки на ПС 110 кВ Капустин Яр МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 785 | 2024-12-01 08:21 | 2024-12-01 08:21 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре № 98 Ф "В" при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Перекрытие гирлянды изоляторов Ф. "В" на опоре №98 ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов Ф."В" на ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками)
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) ПС 110 кВ Оля | 710 | 2024-11-28 16:52 | 2024-11-29 15:56 | 3.4.7.3.1, Причиной нарушения работы КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Оля явилась разрегулировка привода КЗ-110 Т-1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Разрегулировка привода КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Оля вследствие механического износа удерживающей защелки (рычага). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода на ПС 110 кВ Оля КЗ-110 | 2024-11-28 16:52 | 2024-11-28 20:37
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 757 | 2024-11-26 18:00 | 2024-12-04 12:26 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения В-110 ВЛ 172 ПС 110/35/10 кВ ЦРП является замыкание на землю в цепях оперативного тока выключателя в результате изменений свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения замыкания на землю в цепях оперативного тока В-110 ВЛ 172 ПС ЦРП является разрушение изоляции жил контрольного кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции жил контрольного кабеля в следствии длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. на ПС 110/35/10 кВ ЦРП В-110 ВЛ 172
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Трикотажная | 756 | 2024-11-26 15:38 | 2024-11-27 14:28 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения неисправности в цепях управления выключателем В-110 Т-2 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная является нарушение контакта клеммы автомата цепей управления В-110 Т-2 в результате изменений свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной неотложного отключения В-110 Т-2 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная является возникновение неисправности в цепях управления выключателем в результате ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта клеммы автомата цепей управления на ПС 110 кВ Трикотажная ВГТ-110 II-40/2500
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 35 6 (6.3) | ПС 35 кВ Октябрьская ПС 35 кВ Октябрьская | 365 | 2024-11-17 10:46 | 2024-11-17 12:00 | 3.4.7.3, Причиной нагрева контакта губка-нож на В-6 Т-2 в сторону ШР-6 Т-2 фаза А ПС 35/6 кВ Октябрьская явилась ослабление контакта губка-нож вследствие несвоевременного выявления дефектов в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Нагрев контакта губка-нож на В-6 Т-2 в сторону ШР-6 Т-2 фаза А ПС 35/6 кВ Октябрьская в результате ослабления механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта губка-нож на ПС 35/6 кВ Октябрьская на ПС 35 кВ Октябрьская ВМГ-133-1000-20 с ПП-67
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) | 599 | 2024-11-16 13:31 | 2024-11-17 18:35 | 3.4.8.4, Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая) является наброс акриловой пленки на провод Ф.А опоры №69, прилетевшей с частных сельскохозяйственных угодий. | 4.17.1, Перекрытие провода Ф.А на траверсу опоры №69 ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс акриловой пленки на провод Ф.А на ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 333 | 2024-11-13 15:57 | 2024-11-13 15:57 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) является загрязнение изоляции на опоре №234 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода на траверсу опоры №234 на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода на траверсу опоры №234 на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС)
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Енотаевка | 598 | 2024-11-12 17:33 | 2024-11-14 15:20 | 3.4.7.3, Причиной неотложного отключения В-110 ВЛ 725 явилось снижение уровня масла ввода 110кВ ф.В В-110 ВЛ 725 со стороны ВЛ вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. | 4.7, Течь масла из фланцевого соединения крепления ввода к баку выключателя В-110 ВЛ 725 вследствие нарушения структуры материала прокладки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры прокладки на ПС 110 кВ Енотаевка МКП-110-630-20
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на Коммунар) | 493 | 2024-11-05 14:45 | 2024-11-05 14:45 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на ПС Коммунар) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре № 189 Ф "С" при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов Ф."С" на опоре №189 ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на ПС Коммунар) вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С на опоре 189 на ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на ПС Коммунар) ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на ПС Коммунар)
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 344 | 2024-11-04 17:12 | 2024-11-04 17:12 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) является загрязнение изоляции Ф."В" на опоре №207 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №207 на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №207 на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС)
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А | 520 | 2024-11-02 11:47 | 2024-11-02 17:08 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А явился обрыв шлейфа Ф."В" на опоре №96 вследствие изменения свойств материала при длительной эксплуатации и невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания. | 4.13, Не полнофазный режим работы ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А в следствии обрыва шлейфа Ф."В" на опоре №96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание вследствие обрыва шлейфа Ф."В" на опоре №96. на ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А на ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 265 | 2024-10-19 11:08 | 2024-10-23 17:38 | 3.4.13.4.2, Причиной неотложного отключения В-110 ВЛ 172 ПС 110/35/10 кВ ЦРП является работа защиты снижения давления элегаза В-110 ВЛ 172 в следствии повреждения изоляции контрольного кабеля датчика давления элегаза в процессе монтажа. | 4.12, Работа защиты снижения давления элегаза В-110 ВЛ 172 ПС 110/35/10 кВ ЦРП обусловлена замыканием на землю жилы контрольного кабеля датчика давления элегаза в следствии увлажнения и пробоя поврежденной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции контрольного кабеля датчика давления элегаза на ПС 110 кВ ЦРП ВГТ-110II-40/2500У1
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 234 | 2024-10-18 15:00 | 2024-10-18 15:00 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является загрязнение изоляции Ф."А" на опоре №252 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "А" на траверсу опоры №252 на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "А" на траверсу на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151)
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 241 | 2024-10-18 05:40 | 2024-10-18 05:40 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №151 ф С при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С на опоре 151ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками)
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) | 435 | 2024-10-17 16:53 | 2024-10-17 16:53 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №49 ф.А при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №49 ф.А ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за загрязнения токопроводящей пылью. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ф.А на опоре №49 на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками)
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лесная | 256 | 2024-10-16 18:40 | 2024-10-18 19:27 | 3.4.7.4, Причиной повреждения отключающей катушки привода В-110 Рассвет ПС 110 кВ Лесная является изменение свойств межвитковой изоляции в процессе длительной эксплуатации (более 35 лет). | 4.16, Причиной отказа в работе В-110 Рассвет ПС 110 кВ Лесная является повреждение отключающей катушки привода В-110 Рассвет в результате межвиткового замыкания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение отключающей катушки на ПС 110 кВ Лесная ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Володаровка | 187 | 2024-10-16 14:26 | 2024-10-16 19:50 | 3.4.7.4, Причиной отключения Т-2 от МТЗ на ПС 110 кВ Володаровка явилось перекрытие внутри ячейки В-10 кВ Т-2 (попадание влаги) вследствие неблагоприятных погодных условий. | 4.7, Причина попадания влаги в ячейку В-10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Володаровка явилось разрушение верхнего изоляционного слоя проходного изолятора ф.В шинного моста 10 кВ в здание КРУН-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание влаги на ПС 110 кВ Володаровка BB/TEL-10-31,5/1500 | 2024-10-16 14:26 | 2024-10-16 14:55
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) | 236 | 2024-10-16 10:52 | 2024-10-16 18:52 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) является загрязнение изоляции Ф."С" на опоре №162 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №162 на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №162 на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) | 2024-10-16 10:54 | 2024-10-16 12:20
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 153 | 2024-10-11 06:05 | 2024-10-11 06:05 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является загрязнение изоляции Ф."В" на опоре №127 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №127 на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ СДТУ | 110 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили ПС 110 кВ Первомайская | 181 | 2024-10-10 14:40 | 2024-10-10 16:20 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Первомайская, ПС 110 Кири-Кили, а также диспетчерской связи между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 Кири-Кили является выход из строя основного канала связи, который обусловлен аварией на оборудовании оператора связи "Мегафон", при аварийно-восстановительных работах на ВОСЛ резервного канала связи. Не обеспечено функционирование основного канала связи, организованного с помощью операторов связи, в течение не менее 30 минут при исчезновении напряжения питающей сети. | 4.13, Авария на оборудовании оператора связи "Мегафон" основного канала связи: при исчезновении напряжения питающей сети на базовой станции оператора связи ПАО «Мегафон» в п. Стрелецкое Астраханской области отказал источник бесперебойного питания оператора связи, что повлекло за собой обесточение оборудования оператора связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Авария на оборудовании оператора связи "Мегафон" на ПС 110 кВ Первомайская, ПС 110 Кири-Кили ПС 110 кВ Первомайская, ПС 110 Кири-Кили
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Бузанская (№466) | 159 | 2024-10-10 07:20 | 2024-10-10 07:20 | 3.4.7.3, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Бузанская (№466) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №66 ф С при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С на опоре 66 КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Бузанская (№466) вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С на опоре 66 на КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Бузанская (№466) КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Бузанская (№466)
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 366 | 2024-10-10 06:06 | 2024-10-10 06:06 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является загрязнение изоляции Ф."В" на опоре №128 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №128 на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Трикотажная | 189 | 2024-10-10 06:06 | 2024-10-10 11:22 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Трикотажная явилась неисправность источника бесперебойного питания шкафа ТМ ПС 110 кВ Трикотажная вследствие неудовлетворительного технического состояния. | 4.16, Отказ источника бесперебойного питания в шкафу ТМ ПС 110 кВ Трикотажная в результате снижения эксплуатационных характеристик АБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность источника бесперебойного питания на ПС 110 кВ Трикотажная ПС 110 кВ Трикотажная
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Водозабор-1 ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 176 | 2024-10-09 09:07 | 2024-10-11 12:05 | 3.4.7.3.1, Причиной отказа в работе ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Водозабор-1 явилось перегорание отключающей катушки. 3.4.10.1, Причиной повреждения предохранителей ТСН-1-6 на ПС 110 кВ Водозабор-1 явилось перекрытие в ячейке ПК-6 ТСН-1-6 (попадание змеи) | 4.11, Повреждение предохранителей ПК-6 ТСН-1-6 на ПС 110 кВ Водозабор-1 в результате перекрытие в ячейке ПК-6 ТСН-1-6 на тело змеи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ПК-6 ТСН-1-6 на ПС 110 кВ Водозабор-1 ТСН-1-6 4.16, Причиной перегорание отключающей катушки ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Водозабор-1 явилось межвитковое замыкание обмотки отключающей катушки в результате длительного срока эксплуатации (1984 года выпуска). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание отключающей катушки на ПС 110 кВ Водозабор-1 ОД-110 Т-1 | 2024-10-09 09:07 | 2024-10-09 10:06
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Судостроительная-2 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная-2 с отпайкой на ПС Южная) | 208 | 2024-10-04 22:42 | 2024-10-04 22:42 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Судостроительная-2 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №2 с отпайкой на ПС Южная) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №14 ф А при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов Ф.А на опоре №14 ВЛ 110 кВ Судостроительная-2 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №2 с отпайкой на ПС Южная) вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Судостроительная-2 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №2 с отпайкой на ПС Южная) ВЛ 110 кВ Судостроительная-2 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №2 с отпайкой на ПС Южная)
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили | 221 | 2024-10-04 10:21 | 2024-10-04 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения СВ-110 ПС 110/10 кВ Кири-Кили явилось необходимость устранения аварийного нагрева (29,5 С) контакта губка-нож Ф.С ШР-1-110 СВ в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Нагрев контакта губка-нож Ф.С ШР-1-110 СВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили в результате уменьшения прижимной силы ламелей в следствии потери механической прочности прижимной пружины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности пружины ламелей главных ножей Ф.С ШР-1-110 СВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили на ПС 110 кВ Кири-Кили РНДЗ-1-110/1000
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 173 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - ЦРП-3) | 114 | 2024-10-02 11:34 | 2024-10-04 11:22 | 3.4.7.3, Отключение ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173) излишним действием ДЗЛ-2 произошло по причине несвоевременного выявление и устранение дефекта в токовых цепях ОВ-110 основной защиты. | 4.14, Излом ламели (ток Ф.А) испытательного блока БИ-10 «Токовые цепи ОВ-110 в основных защитах», по причине изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ламели (ток Ф.А) на ПС 110 кВ ЦРП БИ-10
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Судостроительная | 203 | 2024-10-02 11:34 | 2024-10-03 10:46 | 3.4.7.4, Причиной аварийного отключения Т-1 ПС 110/6 кВ Судостроительная является работа газовой защиты РПН силового трансформатора Т-1 в следствии образования нагрева контактного соединения элементов РПН. | 4.3.3, Нарушение болтового соединения токоограничивающего резистора с неподвижным контактом контактора РПН Т-1 ПС 110/6 кВ Судостроительная в следствии самопроизвольного отвинчивания в процессе ударных нагрузок при переключениях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение и нагрев болтового соединения РПН Т-1 ПС Судостроительная на ПС 110 кВ Судостроительная Трансформатор ТРДН(С)-25000/110/6 | 2024-10-02 11:34 | 2024-10-02 12:24
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная-1 с отпайкой на Южная) | 106 | 2024-09-30 12:08 | 2024-09-30 12:08 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на ПС Южная) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №10 ф А при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов Ф.А на опоре 10 ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на ПС Южная) вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №10 ф А на ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на ПС Южная) загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №10 ф А
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Судостроительная | 27 | 2024-09-22 12:17 | 2024-09-22 17:59 | 3.4.7.3, Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Судостроительная явилось самопроизвольное включение КЗ-110 Т-1 в результате срыва удерживающей защелки привода в следствии износа. | 4.3.3, Механический износ удерживающей защелки привода КЗ-110 Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ защелки привода КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Судостроительная КЗ-110 | 2024-09-22 12:17 | 2024-09-22 13:40
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | ПС 110 кВ ЦРП | 136 | 2024-09-19 12:11 | 2024-09-19 19:57 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения 2С-35 кВ и В-35 Т-2 ПС 110/35/10 кВ ЦРП является выявление дефекта привода В-35 Т-2 в следствии потери механической прочности элементов привода в процессе длительной эксплуатации и механических нагрузок. | 4.2.1, Причиной возникновения дефекта привода В-35 Т-2 ПС 110/35/10 кВ ЦРП является износ и разрегулировка механизма сцепления КСА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ и разрегулировка механизма сцепления КСА привода на ПС 110 кВ ЦРП С-35-630-10 с ШПЭ-11Б
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 12 | 2024-09-18 14:12 | 2024-09-24 12:45 | 3.4.7.4, Причиной вывода в ремонт В-110 КВЛ 132 ПС 110 кВ ЦРП явилась потеря механической прочности пластиковой ушки тяги управления привода КСА | 4.1.3, Излом пластиковой ушки тяги управления привода КСА В-110 КВЛ 132 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом пластиковой ушки тяги управления привода КСА на ПС 110 кВ ЦРП ММО-110-1600-31,5 У1 с ЗПМ 70000
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 908 | 2024-09-18 08:43 | 2024-09-18 08:43 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является загрязнение изоляции Ф."В" на опоре №127 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.12, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №127 на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А | 946 | 2024-09-17 06:09 | 2024-09-17 06:09 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман – Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А явился наброс постороннего предмета на провода опоры №41 . | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман – Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А является однофазное перекрытие провода ф.С на траверсу опоры №41 через шланг капельного орошения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода ф.С на траверсу опоры №41 на ВЛ 110 кВ Лиман – Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А опора №41
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Никольская | 880 | 2024-09-12 09:23 | 2024-09-12 13:15 | 3.4.8.5.4, Нарушение передачи телеметрической информации на ПС 110 кВ Никольская связано с отсутствием источников бесперебойного питания на базовых станциях операторов связи ПАО "Юг-Телеком" и ПАО "МТС". | 4.13, Отключение фидера №4 от ПС 110 кВ Никольская, питающего базовые станции операторов связи ПАО "Юг-Телеком" и ПАО "МТС". Нарушение передачи телеметрической информации на ПС 110 кВ Никольская связано с отсутствием источников бесперебойного питания на базовых станциях операторов связи ПАО "Юг-Телеком" и ПАО "МТС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обесточивание базовых станций операторов связи ПАО "Юг-Телеком" и ПАО "МТС". на ПС 110 кВ Никольская ПС 110 кВ Никольская
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Батаевка ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 870 | 2024-09-10 17:57 | 2024-09-11 14:34 | 3.4.7.3.1, Причиной работы КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Батаевка явилась разрегулировка привода КЗ-110 Т-2 в процессе длительной эксплуатации. Причиной не отключения ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Батаевка явилось перегорание отключающей катушки. | 4.16, Причиной перегорание отключающей катушки ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Батаевка явилось межвитковое замыкание обмотки отключающей катушки в результате длительного срока эксплуатации (1984 года выпуска). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание отключающей катушки на ПС 110 кВ Батаевка ОД-110 Т-2 4.3.3, Разрегулировка привода КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Батаевка вследствие механического износа удерживающей защелки (рычага) в процессе длительного срока эксплуатации (старения). 1987 года выпуска. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода на ПС 110 кВ Батаевка КЗ-110 Т-2 | 2024-09-10 17:57 | 2024-09-10 22:30
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Советская | 288 | 2024-09-05 14:06 | 2024-09-05 17:05 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Советская явился сбой в работе каналов связи ПАО "Мегафон" | 4.20, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Советская явился сбой в работе каналов связи ПАО "Мегафон" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе каналов связи ПАО "Мегафон" на ПС 110 кВ Советская ПС 110 кВ Советская
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 253 | 2024-09-05 05:59 | 2024-09-05 05:59 | 3.4.10, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) явилось разрушение птичьего гнезда на траверсе опоры №44. | 4.17, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода ф "С" на опоре №44, через ветки из разрушенного птичьего гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора № 44
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 800 | 2024-08-22 22:33 | 2024-08-22 22:33 | 3.4.10, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) явилось разрушение птичьего гнезда на траверсе опоры 226. | 4.17, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф.С на опоре №226, через ветки из разрушенного птичьего гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) Опора № 226
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 231 | 2024-08-22 14:23 | 2024-08-22 14:51 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) явилось перекрытие провода Ф."А" "С" в пролете опор 248-249 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводам на недопустимое расстояние. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) явилось замыкание провода Ф."А" и Ф."С" на "землю" в пролете опор 248-249, при касании, на крупногабаритную технику сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) Пролет: Опора № 248 - Опора № 249 | 2024-08-22 14:23 | 2024-08-22 14:51
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Первомайская | 188 | 2024-08-18 19:12 | 2024-08-20 09:35 | 3.4.7.4, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Первомайская явилось короткое замыкание в источнике бесперебойного питания и коммутаторе D-Link DES 3200-10 ПС 110 кВ Первомайская. | 4.13, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Первомайская явилось короткое замыкание в источнике бесперебойного питания и коммутаторе D-Link DES 3200-10 ПС 110 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность источника бесперебойного питания на ПС 110 кВ Первомайская. ПС 110 кВ Первомайская., Неисправность коммутатора D-Link DES 3200-10 на ПС 110 кВ Первомайская. ПС 110 кВ Первомайская.
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 176 | 2024-08-18 08:01 | 2024-08-18 08:01 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) является перекрытие на траверсу оп.178 через тело птицы. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) является замыкание провода Ф.С на траверсу через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на траверсу на ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 173 | 2024-08-17 05:34 | 2024-08-17 05:34 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) является перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом Ф "А" и траверсой опоры №2 отпайки на ПС Табола. | 4.12, Однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф "А" на траверсу опоры №2 отпайки на ПС Табола ВЛ 110 кВ 133 по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие загрязненной изоляции на траверсу оп.2 отп. на ПС Табола по жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками)
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 237 | 2024-08-17 03:00 | 2024-08-17 03:00 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №71 при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов Ф.В на опоре 71 ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышево) вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышево) Опора №71
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) | 177 | 2024-08-16 05:35 | 2024-08-16 05:35 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №17 при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов и шлейфа на опоре №17, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Тамбовка | 87 | 2024-08-11 18:26 | 2024-08-12 17:26 | 3.4.7.4, Причина отключения Т-1 на ПС 110 кВ Тамбовка явилось повреждение текстолитовых перегородок в яч. В-10 кВ Т-1 в результате длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1980 года. | 4.1.3, Потеря диэлектрических свойств материала текстолитовых перегородок в яч. В-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Тамбовка в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря диэлектрических свойств материала на ПС 110 кВ Тамбовка МВ-10 Т-1 | 2024-08-11 18:26 | 2024-08-11 21:42
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 78 | 2024-08-11 08:18 | 2024-08-11 08:18 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является загрязнение изоляции на оп.126 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Явилось перекрытие загрязненной изоляции на траверсу оп.126 по жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 141 | 2024-08-11 03:06 | 2024-08-11 03:25 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) явилось разрушение птичьего гнезда на оп. 68 Ф.А. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф.А. на траверсу опоры №68, через ветки из разрушенного птичьего гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на траверсу на ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) Опора анк.ж/б.УБ110-1
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Тамбовка ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) | 86 | 2024-08-10 15:27 | 2024-08-10 18:40 | 3.4.7.4, Причиной работы КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Тамбовка явилась разрегулировка привода КЗ-110 Т-1 вследствие износа по причине длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Механический износ зацепа с релейной рейкой привода КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Тамбовка процессе длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода КЗ-110 на ПС 110 кВ Тамбовка КЗ-110 Т-1 | 2024-08-10 15:27 | 2024-08-10 18:40
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Горная | 73 | 2024-08-09 03:51 | 2024-08-09 16:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Горная явилось разрушение масломерного стекла бака РПН Т-1, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. | 4.14, Течь масла с расширительного бака Т-1 ПС 110 кВ Горная, в результате разрушения масломерного стекла в баке РПН Т-1 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение масломерного стекла на ПС 110 кВ Горная Т-1 | 2024-08-09 03:51 | 2024-08-09 16:35
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ ЦРП | 110 | 2024-08-08 16:33 | 2024-08-12 17:00 | 3.4.7.4, Причиной аварийного отключения В-110 БСК-2 ПС 110/35/10 ЦРП явилось повреждение ошиновки БСК-2-110 из-за нагрева болтового соединения вследствии ослабления контакта. | 4.10, Нагрев болтового соединения, приведшее к повреждению ошиновки БСК-2-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ошиновки БСК-2-110 на ПС 110/35/10 кВ ЦРП В-110 БСК-2
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Тамбовка | 59 | 2024-08-08 08:46 | 2024-08-08 11:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Тамбовка от ДЗТ явилось перекрытие высоковольтных вводов ТСН-1-10 Ф.А посторонним предметом с последующим перегоранием ПК-10 ТСН-1 Ф.А. | 4.4, Причиной работы ДЗТ Т-1 на ПС 110 кВ Тамбовка явилось перегорание ПК-10 ТСН-1 Ф.А вследствии перекрытия посторонним предметом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-10 ТСН-1 Ф.А на ПС 110 кВ Тамбовка ТСН-1-10 | 2024-08-08 08:46 | 2024-08-08 11:55
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Царевская | 42 | 2024-08-03 03:12 | 2024-08-03 08:26 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Царевская вызвано сбоем программного обеспечения после обновления прошивки контроллеров связи. | 4.20, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Царевская вызвано сбоем программного обеспечения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения на ПС 110 кВ Царевская ПС 110 кВ Царевская
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 17 | 2024-08-02 11:58 | 2024-08-02 14:39 | 3.4.7.3, Причиной нагрева аппаратного зажима высоковольтного ввода Ф."В" В-110 ВЛ 701 в сторону ШР-1-110 ВЛ 701 на ПС 110 кВ Капустин Яр явилась ослабление контактного соединения вследствие несвоевременного выявления дефектов в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Нагрев аппаратного зажима высоковольтного ввода Ф."В" В-110 ВЛ 701 в сторону ШР-1-110 ВЛ 701 на ПС 110 кВ Капустин Яр в результате ослабления механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев аппаратного зажима на ПС 110 кВ Капустин Яр МВ-110 ВЛ-701
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС ПС ВЛ | 35 35 35 35 | ПС 110 кВ Трикотажная ПС 110 кВ Трикотажная ПС 110 кВ Трикотажная ВЛ 35 кВ Центральная-1 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ПС Трикотажная-1) | 98 | 2024-08-01 18:18 | 2024-08-02 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения 1С-35 кВ и В-35 ВЛ Центральная-1 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная является образование дефекта привода ШР-35 ВЛ Центральная-1 в следствии потери механической прочности элементов привода в процессе длительной эксплуатации и механических нагрузок. Неотложное отключение ВЛ 35 кВ Центральная-1, В-35 Т-1 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная обусловлено необходимостью выполнения технических мероприятий для обеспечения безопасного выполнения работ. | 4.14, Причиной образования дефекта привода ШР-35 ВЛ Центральная-1 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная является излом фиксирующей шпонки поворотного кулака. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом фиксирующей шпонки поворотного кулака. на ПС 110/35/6 кВ Трикотажная ШР-35 ВЛ Центральная-1
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 12 | 2024-07-29 19:12 | 2024-07-29 22:57 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кири-Кили – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 454), в пролете опор 106-107 обнаружены следы перекрытия провода Ф "С",через неустановленное транспортное средство. 3.4.7.3.5, Причиной неуспешного РПВ В-110 ВЛ 454 явилось нарушение контакта концевого выключателя привода заводки пружин В-110 ВЛ 454 | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кири-Кили – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 454) явилось однофазное замыкание провода Ф."С" в пролете опор 106-107 ВЛ 110 кВ Кири-Кили – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 454) на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода Ф."С"на крупногабаритную технику. на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) Пролет:3*АС 120/19 4.13, Причиной нарушения контакта концевого выключателя привода заводки пружин В-110 ВЛ 454 явилось деформация с последующим повреждением контактных площадок в результате длительного срока эксплуатации (1984 года выпуска) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация с последующим повреждением контактных площадок концевого выключателя привода заводки пружин в результате длительного срока эксплуатации на ПС 110/10 кВ Кири-Кили В-110 ВЛ 454
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 11 | 2024-07-27 16:10 | 2024-07-27 16:49 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) явилось перекрытие провода Ф."А" в пролете опор 8-9 ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. | 4.4.1, Перекрытие провода Ф"А" на "землю" в пролете опор 8-9, через крупногабаритную технику. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) на ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 2024-07-27 16:10 | 2024-07-27 16:49
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 10 | 2024-07-27 01:11 | 2024-07-27 01:11 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) является загрязнение изоляции на оп. 16 ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС | 4.17, Перекрытие гирлянды изоляторов и шлейфа Ф.С на опоре №16 ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС (№707) Опора 16
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Никольская | 935 | 2024-07-25 09:06 | 2024-07-25 11:57 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Никольская явился сбой в работе каналов связи ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС". | 4.13, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Никольская явилось отсутствие электропитания на Базовой стации операторов ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС", а также неисправность аккумуляторных батарей ИБП операторов связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аккумуляторные батареи на ПС 110 кВ Никольская ПС 110 кВ Никольская
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 887 | 2024-07-22 13:35 | 2024-07-22 13:35 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является перекрытие на траверсу оп.126 по птице. | 4.12, Перекрытие провода на траверсу оп.126 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на траверсу на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 883 | 2024-07-20 19:07 | 2024-07-20 19:07 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является перекрытие на траверсу оп.127 по птице. | 4.12, Перекрытие провода на траверсу оп.127 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на траверсу на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Центральная-1 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - Трикотажная №1) ПС 110 кВ Трикотажная | 956 | 2024-07-18 13:08 | 2024-08-02 16:04 | 3.4.7.3, Причиной вывода в ремонт ДЗ, МФТЗ ПЗ-4 ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – Трикотажная №1 (ВЛ-35 кВ Центральная-1) на ПС 110 кВ Трикотажная является неисправность слабилитронов блока питания типа Д815ж (3 шт), неисправность трансформатора ТН питания тормозного контура дистанционного блока и блока реле мощности. | 4.16, Причиной вывода в ремонт ДЗ, МФТЗ ПЗ-4 ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – Трикотажная №1 (ВЛ-35 кВ Центральная-1) на ПС 110 кВ Трикотажная является неисправность слабилитронов блока питания типа Д815ж (3 шт), неисправность трансформатора ТН питания тормозного контура дистанционного блока и блока реле мощности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность элементов блока питания на ПС Трикотажная ПС Трикотажная
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 894 | 2024-07-17 19:20 | 2024-07-17 19:28 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) явилось перекрытие на нижнем проводе Ф."С" в пролете опор 103-104 ВЛ 110 кВ 782 (ВЛ 110 кВ Степная - Дальняя) через неустановленное транспортное средство. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) явилось однофазное замыкание провода Ф."С" в пролете опор 103-104 ВЛ 110 кВ 782 (ВЛ 110 кВ Степная - Дальняя) на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода на крупногабаритную технику на ВЛ 110 кВ 782 (ВЛ 110 кВ Степная - Дальняя) Пролет: Опора № 103 - № 104 | 2024-07-17 19:20 | 2024-07-17 19:28
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 912 | 2024-07-12 01:12 | 2024-07-12 01:12 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) является загрязнение изоляции на оп. 117 | 4.17, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов и шлейфа на опоре №117, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками)
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 881 | 2024-07-09 19:36 | 2024-07-09 19:36 | 3.4.7.4, В процессе длительной эксплуатации и ослабления изоляционных свойств материала изоляторов в результате загрязнения токопроводящей пылью, произошло отключение ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151). | 4.12, Нарушение электрической изоляции шлейфа на оп.216 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) произошло вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора анк. мет.УС110-8 (сталь)
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 455 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Кири-Кили) ПС 110/35/10 кВ ЦРП | 872 | 2024-07-09 13:57 | 2024-07-11 18:23 | 3.4.8.5.2, По информации очевидцев, в результате проведения огневых работ (сварочных) на газораспределительном оборудовании, находящегося в районе прохождения ВЛ 110 кВ 455 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Кири-Кили) произошло загора-ние сухой растительности, вне охранной зоны ЛЭП, приведшее к перекрытию изоляции продуктами горения, с последующим отключением. 3.4.7.3.5, Причиной неисправности В-110 ПГУ ПС 110/35/10 кВ ЦРП является механиче-ское повреждение элемента механизма привода выключателя в следствии потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации при динамических нагрузках. 3.4.13.4.1, Причиной отключения В-110 ВЛ 436 на ПС 110 кВ Кири-Кили явилась ошибочно установленная перемычка на клеммнике панели УПАСК, в результате чего при получении в ПРМ АКА 896 кГц ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили 7 команды «ОГ Астраханской ГРЭС» «+» оперативного тока подавался в цепь отключения В-110 ВЛ 436 помимо отключенного ПУ. | 4.9.23, Перекрытие нижних проводов в пролете опор №19-20 ВЛ 110 кВ 455 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Кири-Кили) продуктами загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ 110 кВ 455 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Кири-Кили) Пролет:3*АС 120/19 4.14, Технической причиной неисправности привода В-110 ПГУ является излом болта тяги привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом болта тяги привода на ПС 110/35/10 кВ ЦРП В-110 ПГУ 4.13, Неверно выполненный монтаж выходных цепей управляющих воздействий САОН от УПАСК ПРМ АКА 896 кГц ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили, приведший к повреждению жил контрольного кабеля, появлению оперативного "+" в цепях управления В-110 ВЛ 436, от цепей пуска команд УПАСК, минуя выведенное состояние ПУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа выходных цепей управляющих воздействий на УПАСК ПРМ УПАСК ПРМ
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 731 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Береговая) | 892 | 2024-07-07 21:28 | 2024-07-07 21:28 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Нефтепровод – Береговая (ВЛ 110 кВ 731) явилось перекрытие провода птицей на тело опоры. | 4.17, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нефтепровод – Береговая (ВЛ 110 кВ 731) явилось замыкание на тело опоры по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ 110 кВ 731 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Береговая) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ильинка-1 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Нефтебаза-1) | 891 | 2024-07-07 21:03 | 2024-07-07 21:11 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Ильинка-1 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Нефтебаза-1) явилось загрязнение изоляции на оп.12. | 4.13, Перекрытие изоляции шлейфа на оп.12 ВЛ 35 кВ Ильинка-1 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Нефтебаза-1) вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Ильинка-1 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Нефтебаза-1) Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | 2024-07-07 21:03 | 2024-07-07 21:11
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 123 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Рассвет) ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) | 879 | 2024-07-07 20:23 | 2024-07-16 22:14 | 3.4.12.2.1, Причиной аварии на ВЛ 110 кВ 123 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Рассвет) и ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) явилось воздействие ветровых нагрузок, приведшее к излому и падению опор №66,67,68,69,70,71,72. | 4.4.4, Причиной аварий явились межфазные замыкания на ВЛ 110 кВ 123 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Рассвет) и ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Рассвет) в результате сближения проводов вследствие излома опор №66,67,68,69,70,71,72 совместного подвеса ВЛ 110 кВ 123 и ВЛ 110 кВ 124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ 123 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Рассвет) ПБ28, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ 123 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Рассвет) ПБ28, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ 123 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Рассвет) ПБ28, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ 123 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Рассвет) ПБ28, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ 123 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Рассвет) ПБ28, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ 123 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Рассвет) ПБ28, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ 123 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Рассвет) ПБ28
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС ПС ПС | 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Центральная-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - Трикотажная-2 с отпайкой на ПС Временная) ПС 110 кВ Трикотажная ПС 110 кВ Трикотажная ПС 110 кВ Трикотажная | 829 | 2024-07-04 10:05 | 2024-07-06 15:36 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ВЛ 35 кВ Центральная-2 и В-35 ВЛ Центральная-2 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная является образование дефекта тяги привода ЗН ЛР-35 ВЛ Центральная-2 в сторону ВЛ в следствии естественного коррозионного износа и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации и механических нагрузок. Неотложное отключение 2С-35 кВ, В-35 Т-2 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная обусловлено необходимостью выполнения технических мероприятий для обеспечения безопасного выполнения работ. | 4.14, Причиной образования дефекта привода ЗН ЛР-35 ВЛ Центральная-2 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная является разрушение продольного заводского сварного шва трубы тяги привода с последующей деформацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механической прочности с последующей деформацией трубы тяги привода ЗН ЛР-35 ВЛ Центральная-2 в сторону ВЛ на ПС 110/35/6 кВ Трикотажная ЛР-35 ВЛ Центральная-2
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) | 775 | 2024-07-04 03:45 | 2024-07-04 03:45 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) явилось разрушение птичьего гнезда на опоре №74. 3.4.7.3, Причиной неисправности СВ-110 явилось окисление контактной части пускателя соленоида включения СВ-110 на ПС 110 кВ Ахтубинская в результате длительной эксплуатации (более 30 лет). | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода на опоре №74, через ветки из разрушенного птичьего гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.13, Причиной отказа во включении СВ-110 на ПС 110 кВ Ахтубинская явилось окисление контактной части пускателя соленоида включения СВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактной части пускателя на ПС 110 кВ Ахтубинская СВ-110
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 698 | 2024-06-27 04:28 | 2024-06-27 04:28 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.С на опоре №107, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.17, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) явилось однофазное перекрытие провода Ф.С на арматуру подвесной изоляции на опоре №107, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ)
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | СВ-35 | 519 | 2024-06-26 23:30 | 2024-06-27 12:00 | 3.4.7.4, Причиной отказа во включении СВ-35 ПС 110 кВ Яндыки явилась разрегулировка привода на СВ-35 в результате длительной эксплуатации (с 1965г.) | 4.16, Причиной разрегулировки привода на СВ-35 ПС 110 кВ Яндыки явился износ механических частей привода (усталость металла) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Яндыки СВ-35
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) ПС 110 кВ Яндыки | 514 | 2024-06-26 22:14 | 2024-06-28 14:20 | 3.4.12.3, Воздействие осадков, ветра на жилы провода ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 125) находящегося в эксплуатации с 1975 г., приведшее к его обрыву (несвоевременно выявлен дефект состояния материала провода) 3.4.7.4, Несвоевременное выявление дефекта контактной системы реле времени МТЗ-110, приведшее к его излишнему срабатыванию и к отключению силового трансформатора Т-1 3.4.7.4, Причиной не включения КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кеВ Яндыки явился износ (потеря механических свойств металла) включающей пружины, старение, усталость металла, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов привода в процессе длительной эксплуатации. (с 1965г.) | 4.4.4, Обрыв провода Ф "А", в пролёте опор № 194-195 (около 37 км от ПС 220 кВ Баррикадная), вследствие воздействия осадков и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 125) ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 125) 4.13, Неисправность контактной системы ("проскальзывающий контакт") реле времени МТЗ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность контактной системы реле на МТЗ-110 Т-1 МТЗ-110 Т-1 4.2.1, Износ (потеря механических свойств металла) включающей пружины КЗ-110 Т-1, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов привода в процессе длительной эксплуатации. (с 1965г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ (потеря механических свойств металла) на КЗ-110 Т-1 КЗ-110 Т-1 | 2024-06-26 22:14 | 2024-06-26 23:30
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) ПС 110 кВ Яндыки | 700 | 2024-06-25 15:58 | 2024-06-25 17:13 | 3.4.7.4, Излишним срабатыванием МТЗ-110 Т-1, на ПС 110 кВ Яндыки, послужила неисправность контактной системы реле времени, приведшая отключению Т-1 и его присоединений, при внешнем КЗ в сети 10 кВ. | 4.13, Неисправность "проскальзывающего" контакта механизма реле времени МТЗ-110, при КЗ сети 10 кВ, сработало реле с воздействием на отключение присоединений Т-1 , в том числе включение КЗ-110 и отключение ОД-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность реле времени МТЗ-110 на МТЗ-110 Т-1 МТЗ-110 Т-1 | 2024-06-25 15:58 | 2024-06-25 17:13
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | 658 | 2024-06-25 08:03 | 2024-06-25 08:03 | 3.4.12.3, ВЛ 110 кВ 702-703. На оп.101 ВЛ 110 кВ 702 Ф.С следы перекрытия на шлейфе (гроза) Причиной отключения ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка), явилось перекрытие на шлейфе Ф.С вследствии воздействия повторяющихся стихийный явлений - прохождение грозового фронта. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка), явилось замыкание по перекрытию на шлейфе Ф.С вследствии воздействия повторяющихся стихийный явлений - прохождение грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на шлейфе (гроза) на ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка)
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 694 | 2024-06-25 04:07 | 2024-06-25 04:07 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.В на опоре №102 при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.В на опоре №102, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции на ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками)
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 614 | 2024-06-23 00:38 | 2024-06-23 00:38 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является перекрытие провода ф."С" в пролете опор 49-50 в результате работы неустановленного грузоподъемного механизма в охранной зоне ВЛ. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является однофазное замыкание провода фазы "С" в пролете опор 49-50 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151)
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей |  |  |  | 780 | 2024-06-22 17:30 | 2024-06-22 18:21 | 3.4.7.4, Отказом в отключении ОВ-110 (ВЛ 110 кВ 297 находилась в работе через ОВ) явилась неисправность привода выключателя. 3.4.7.4, В процессе проведенной послеаварийной проверки выявлено: "Отброс" контактной системы реле направления мощности вследствие износа пружины механизма возврата (старение материалов, длительный срок эксплуатации), приведшего к срабатыванию КСЗ ВЛ 110 кВ 701 при внешнем КЗ (за спиной). | 4.13, Неисправность неисправность контактора ЭМО (витковое замыкание катушки), приведшая к отказу в отключении ОВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность привода на ОВ-110 ОВ-110 4.3, По результатам проведённой послеаварийной проверки КСЗ ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отп. на ПС Горбанёвка-2 (ВЛ 110 кВ 701) выявлена неисправность контактной системы реле направления мощности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность контактной системы реле направления мощности на КСЗ ВЛ 110 кВ 701 КСЗ ВЛ 110 кВ 701
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Удачное (СДТУ) | 532 | 2024-06-22 02:27 | 2024-06-24 10:22 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Удачное явился сбой в работе каналов связи ПАО "Ростелеком" и ПАО "Мегафон". | 4.13, Сбой в работе канала связи ПАО "Мегафон" Нарушение работы порта в оборудовании ПАО "Ростелеком" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе канала связи на ПС 110 кВ Удачное ПС 110 кВ Удачное
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 715 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 09:03 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Капустин Яр явилась неисправность аккумуляторной батареи ИБП на ПС 110 кВ Капустин Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Капустин Яр явилось неисправность аккумуляторных батарей ИБП на ПС 110 кВ Капустин Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность аккумуляторных батарей ИБП на ПС 110 кВ Капустин Яр ПС 110 кВ Капустин Яр
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Оранжерейная (СДТУ) | 565 | 2024-06-20 08:11 | 2024-06-20 09:14 | 3.4.9.3, Причиной потери передачи телеметрической информации явилось отключение ф. 10 кВ №12 на ПС 110 кВ Оранжерейная по заявке МЧС.
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Трусовская | 633 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 16:22 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 Т-2 явилось перекрытие изоляции в яч. СВ-6 из-за разрушения проходных изоляторов. | 4.16, Разрушение проходных изоляторов в яч. СВ-6 с последующим перекрытием изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ПС 35 кВ Трусовская СВ-6
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС ПС ПС | 35 35 35 35 | ПС 110 кВ Трикотажная ПС 110 кВ Трикотажная ПС 110 кВ Трикотажная ПС 110 кВ Трикотажная | 632 | 2024-06-19 16:24 | 2024-06-24 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ТН-2-35, 2С-35 кВ, В-35 Т-2, В-35 ВЛ Центральная-2 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная является образование "земли" в сети 35 кВ по причине пробоя изоляции и замыкания на землю на ТН-2-35 ПС Трикотажная. Отключение 2С-35 кВ, В-35 Т-2, В-35 ВЛ Центральная-2 ПС Трикотажная обусловлено необходимыми мерами для безопасного производства работ по замене поврежденного ТН-2-35 ПС Трикотажная. | 4.12, Внутреннее повреждение ТН-2-35 ПС 110/35/6 кВ в результате старения и пробоя изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение и пробой внутренней изоляции на ПС 110/35/6 кВ Трикотажная ТН-2-35
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Прикаспийская | 634 | 2024-06-19 14:45 | 2024-06-19 16:29 | 3.4.7.3, Причиной повреждения ТТ-10 кВ ф.11 на ПС 35 кВ Прикаспийская явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации оборудования. | 4.16, Причиной возникновения нарушения явилось межвитковое короткое замыкание ТТ-10 ф.11 ПС 35 кВ Прикаспийская в результате снижения сопротивления изоляции вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ПС 35 кВ Прикаспийская ТТ-10 ф. 11 | 2024-06-19 14:45 | 2024-06-19 16:27
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Центральная-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - Трикотажная-2 с отпайкой на ПС Временная) | 617 | 2024-06-19 12:24 | 2024-06-24 15:13 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Центральная-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - Трикотажная-2 с отпайкой на ПС Временная) является отгорание аппаратного зажима. | 4.13, Отгорание аппаратного зажима на опоре 27 ВЛ 35 кВ Центральная-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - Трикотажная-2 с отпайкой на ПС Временная). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание аппаратного зажима на ВЛ 35 кВ Центральная-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - Трикотажная-2 с отпайкой на ПС Временная) ВЛ 35 кВ Центральная-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - Трикотажная-2 с отпайкой на ПС Временная)
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 592 | 2024-06-19 10:21 | 2024-06-19 10:21 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "B"на опоре №185 при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф. "B" и шлейфа ф. "B" на опоре №185, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на шлейфе ф. "B" на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Началово-2 (ВЛ 35 кВ ЦРП - Началово) | 480 | 2024-06-18 17:30 | 2024-06-18 20:09 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 35кВ Началово-2 (ВЛ 35 кВ ЦРП-Началово) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.А на линейном портале ВЛ 35кВ Началово-2 (ВЛ 35 кВ ЦРП-Началово) вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 35кВ Началово-2 (ВЛ 35 кВ ЦРП-Началово) явилось разрушение на линейном портале ПС 35 кВ Началово натяжной гирлянды изоляторов Ф.А с последующим разрушением 2 изоляторов, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС 35 кВ Началово ПС 35 кВ Началово | 2024-06-18 17:30 | 2024-06-18 20:09
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Юбилейная | 517 | 2024-06-18 07:45 | 2024-06-18 10:50 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Юбилейная явилась неисправность коммутатора D-Link DS 3200-28 на ПС 110 кВ Юбилейная вследствие неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Причиной потери передачи телеметрической информации явилась неисправность коммутатора D-Link DS 3200-28 на ПС 110 кВ Юбилейная вследствие неудовлетворительного технического состояния. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность коммутатора D-Link DS 3200-28 на ПС 110 кВ Юбилейная ПС 110 кВ Юбилейная
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 101 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Царевская с отпайкой на Восточная) | 575 | 2024-06-17 11:24 | 2024-06-17 11:24 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Царевская с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ 101) является перекрытие провода ф."А" в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор №№13- 14. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Царевская с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ 101) является однофазное замыкание провода фазы "А" в пролете опор №№13- 14 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе ф."А" на ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Царевская с отпайкой на ПС Восточная ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Царевская с отпайкой на ПС Восточная
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Городская | 509 | 2024-06-14 18:32 | 2024-06-15 11:30 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Городская явилась неисправность источника бесперебойного питания шкафа ТМ ПС 110 кВ Городская вследствие неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Городская явилось неисправность источника бесперебойного питания в шкафу ТМ ПС 110 кВ Городская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность источника бесперебойного питания на ПС 110 кВ Городская ПС 110 кВ Городская
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 297 | 2024-06-14 11:43 | 2024-06-14 16:03 | 3.4.7.4, Причиной нагрева контакта губка-нож на ЛР-110 ЦРП на ПС 110 кВ Евпраксино явилась ослабление контакта губка-нож. | 4.3.3, Нагрев контакта губка-нож на ЛР-110 ЦРП на ПС 110 кВ Евпраксино в результате ослабления механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта губка-нож на ПС 110 кВ Евпраксино SOHK-12-31.5-2
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Тамбовка | 252 | 2024-06-12 15:06 | 2024-06-12 23:18 | 3.4.7.3, Причиной не доотключения ОД-110 Т-1 Ф.А ПС 110 кВ Тамбовка явилось изменение электрических характеристик (омического сопротивления) отключающей катушки ОД-110 Т-1 Ф.А в процессе длительной эксплуатации (более 35 лет). Причиной перегорания ПК-10 ТСН-1 Ф.А, В, явилось перекрытие (посторонним предметом) высоковольтных вводов ТСН-1-10. (Погодные условия: Ветер 10–14 м/с Юго-восточный, Сильный дождь, Гроза) | 4.13, Причиной изменение электрических характеристик (омического сопротивления) отключающей катушки ОД-110 Т-1 Ф.А ПС 110 кВ Тамбовка явилось межвитковое замыкание обмотки отключающей катушки в результате длительного срока эксплуатации (1980 года выпуска). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение катушки на ПС 110 кВ Тамбовка ОД-110 Т-1 4.4.4, Причиной разрушения ПК-10 ТСН-1 Ф.А, В ПС 110 кВ Тамбовка явилось перекрытие (посторонним предметом) высоковольтных вводов ТСН-1-10 (Погодные условия: Ветер 10–14 м/с Юго-восточный, Сильный дождь, Гроза) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения ПК-10 ТСН-1 Ф.А, В на ПС 110 кВ Тамбовка ТСН-1-10 | 2024-06-12 15:06 | 2024-06-12 17:58
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Оранжерейная | 238 | 2024-06-07 17:34 | 2024-06-07 20:11 | 3.4.7.3, Причиной неисправности В-110 ВЛ 128 явилось окисление контактной части автомата включения привода заводки пружин в приводе В-110 ВЛ 128 на ПС 110 кВ Оранжерейная в результате длительной эксплуатации (более 30 лет). | 4.16, Причиной отказа во включении В-110 ВЛ 128 на ПС 110 кВ Оранжерейная явилось окисление контактной части автомата включения привода заводки пружин В-110 ВЛ 128 на ПС 110 кВ Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ Оранжерейная МВ-110 ВЛ 128/ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Удачное | 216 | 2024-06-06 11:11 | 2024-06-06 13:01 | 3.4.7.3, Причиной неотложного отключения СВ-110 явилась необходимость доливки масла в изоляционно-приводную колонку фазы "С". | 4.16, Причиной неотложного отключения СВ-110 явилось нарушение структуры прокладки изоляционно-приводной колонки фазы "С", по причине износа, вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ прокладки на ПС 110 кВ Удачное СМВ-110
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Окрасочная | 237 | 2024-06-05 12:00 | 2024-06-05 20:50 | 3.4.7.3, Причиной неотложного отключения В-110 ВЛ 129 явилась течь масла из ввода 110кВ ф.В В-110 ВЛ 129 со ст ШР-110 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. | 4.7, Причиной неотложного отключения В-110 ВЛ 129 явилась течь масла из ввода 110кВ ф.В В-110 ВЛ 129 со ст ШР-110 вследствие нарушения герметичности в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Течь масла на ПС 110 кВ Окрасочная МВ-110 ВЛ 129/МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Юбилейная | 247 | 2024-06-05 07:04 | 2024-06-05 08:08 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации послужило зависание коммутатора D-Link на ПС 110 Юбилейная, вследствие некорректной конфигурации. | 4.13, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Юбилейная явился сбой коммутатора D-Link на ПС 110 кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой коммутатора D-Link на ПС 110 кВ Юбилейная ПС 110 кВ Юбилейная
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 417 (ВЛ 110 кВ Ахтубинская - Аксарайская) ПС 110 кВ Ахтубинская ПС 110 кВ Ахтубинская | 218 | 2024-06-04 16:23 | 2024-06-19 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ахтубинская – Аксарайская (ВЛ 110 кВ 417) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре на оп. 43 вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. 3.4.7.4, Причиной отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Ахтубинская явился электрический пробой основной изоляции высоковольтных вводов 110 кВ ф. «А.В.С» вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ахтубинская – Аксарайская (ВЛ 110 кВ 417) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф. "В" и провода ф. "В" на оп. 43, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 417 (ВЛ 110 кВ Ахтубинская - Аксарайская) Опора пром.ж/б.ПБ150-1 4.14, Причиной разрушения основной изоляции в погружной части ввода является старение основной изоляции высоковольтных вводов 110 кВ ф. «А.В.С» типа БМВУ-110/1000 У-1, 1984 года выпуска. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Ахтубинская СВ-110/МКП-110Б-1000/630-20У1 с приводом ШПЭ-33 | 2024-06-04 16:23 | 2024-06-04 16:59
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 166 | 2024-06-02 08:11 | 2024-06-02 08:11 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось разрушение птичьего гнезда на опоре №77 (основная магистраль). | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."С" на опоре №77 (основная магистраль), через ветки из разрушенного птичьего гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) опоре №77
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) | 125 | 2024-05-22 11:03 | 2024-05-22 16:05 | 3.4.8.4, Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Старица-2 (ВЛ 110 кВ 722) является снятие наброса полиэтиленовой пленки с проводов в пролете опор №88-89. | 4.17.1, Наброс полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор №88-89 ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Старица-2 (ВЛ 110 кВ 722). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) Пролет:3*АС 120/19
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 138 | 2024-05-21 23:20 | 2024-05-21 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.С на опоре №16 ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская-Сеитовка) вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С и шлейфа Ф.С на опоре №16 ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская-Сеитовка), вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) | 53 | 2024-05-19 02:54 | 2024-05-19 02:54 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось разрушение птичьего гнезда на опоре №72 ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово (ВЛ 110 кВ 413). | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."А" на опоре №72 ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово (ВЛ 110 кВ 413), через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на опоре №72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово (ВЛ 110 кВ 413) опора №72
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 124 | 2024-05-18 13:40 | 2024-05-18 13:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) явилось образование птичьего гнезда на траверсе опоры №132 (основная магистраль). | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."А" на опоре №132 через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 52 | 2024-05-17 16:54 | 2024-05-18 00:07 | 3.4.8.4, Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781) является наброс акриловой пленки на провод Ф.С в пролете опор №1-2, прилетевшей с сельскохозяйственных полей. | 4.17.1, Наброс акриловой пленки на провод Ф.С в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 49 | 2024-05-17 13:45 | 2024-05-20 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ОМВ-110 ПС 110 кВ Капустин Яр явилась разрегулировка блока контактов КСА привода ОМВ-110 на ПС 110 кВ Капустин Яр (тип выключателя МКП-110Б-630-20 У1, тип привода ШПЭ-33) | 4.2.2, Разрегулировка подвижных элементов блока контактов КСА привода типа ШПЭ-33 на ОМВ-110 ПС 110 кВ Капустин Яр вследствие механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка подвижных элементов блока контактов КСА на ПС 110 кВ Капустин Яр ОМВ-110/МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Вододелитель | 97 | 2024-05-14 17:28 | 2024-05-15 12:26 | 3.4.7.4, Причиной повреждения ТН-1-6 на ПС 110/6 кВ Вододелитель явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации оборудования. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения явилось межвитковое короткое замыкание ТН-1-6 кВ ПС 110/6 кВ Вододелитель в результате снижения сопротивления изоляции вторичных обмоток вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ПС 110 кВ Вододелитель ТН-1-6
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) | 24 | 2024-05-10 15:42 | 2024-05-10 16:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное (ВЛ 110 кВ 125) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 67-68, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное (ВЛ 110 кВ 125) является перекрытие проводов фаз А и В в пролете опор № 67-68 по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) Пролет:3*АС 120/19 | 2024-05-10 15:42 | 2024-05-10 15:57
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 26 | 2024-05-10 12:17 | 2024-05-10 12:17 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) явилось разрушение птичьего гнезда на опоре №89 отпайки на ПС 110 кВ Мумра. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."С" на опоре №89 отпайки на ПС 110 кВ Мумра, через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на опоре №89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 25 | 2024-05-07 04:18 | 2024-05-07 04:18 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) явилось разрушение птичьего гнезда на опоре №66. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) является однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф."С" на опоре №66 ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128), через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) опора №66
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 928 | 2024-04-30 07:25 | 2024-04-30 12:15 | 3.4.7.4, Причиной дефекта реле 4РП на панели автоматики ВЛ 110 кВ 133 является витковое замыкание с термическим воздействием на медную обмотку, в катушке реле, возникшее в результате старения изоляции. | 4.13, Повреждение обмотки катушки реле 4РП на панели автоматики ВЛ 110 кВ 133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки катушки реле на Реле 4РП на панели автоматики ВЛ 110 кВ 133 Реле 4РП
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297)_АЭ | 531 | 2024-04-30 05:00 | 2024-05-01 12:01 | 3.4.7.4, Отказ в работе блокировки от излишней работы АВР-110 на ПС 110 кВ Капустин Яр, вследствие неисправности элемента схемы (реле времени), по причине износа/старения. | 4.13, Неисправность механизма реле времени типа РВ-144 (блокировка излишней работы АВР-110), вследствие износа/старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность механизма реле времени на ПС 110 кВ Капустин Яр ПС 110 кВ Капустин Яр | 2024-04-30 06:40 | 2024-04-30 09:19
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Юбилейная | 933 | 2024-04-29 07:09 | 2024-04-29 08:16 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации послужил сбой контроллера связи "CE205E" на ПС 110 Юбилейная, вследствие неудовлетворительного технического состояния. | 4.16, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Юбилейная явился сбой контроллера связи "CE205E" на ПС 110 кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Зависание контроллера связи "CE205E" на ПС 110 Юбилейная ПС 110 Юбилейная
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 896 | 2024-04-28 03:15 | 2024-04-28 03:15 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось разрушение птичьего гнезда на опоре №90 ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка). | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ является однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф."А" на опоре №90 ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка), через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на опоре №90. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) Опора № 210
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Зензели | 947 | 2024-04-24 15:15 | 2024-04-25 08:31 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Зензели явился сбой в работе каналов связи ПАО "Мегафон" и ПАО "Ростелеком". | 4.13, Неисправность соединительных элементов оптического патч-корда оператора связи ПАО "Ростелеком" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность соединительных элементов оптического патч-корда на ПС 110 кВ Зензели ПС 110 кВ Зензели 4.20, Сбой в работе каналов связи ПАО "Мегафон" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе каналов связи ПАО "Мегафон" на ПС 110 кВ Зензели ПС 110 кВ Зензели
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) | 817 | 2024-04-24 09:45 | 2024-04-24 15:25 | 3.4.7.4, Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) явился обрыв грозозащитного троса в пролете опор №№56-57 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №№56-57 ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса на ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) Пролет:3*АС 120/19
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | 821 | 2024-04-21 12:32 | 2024-04-21 17:58 | 3.4.7.4, Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка является излом деревянной траверсы опоры №64 ВЛ 110 кВ Владимировка – Покровка (ВЛ 110 кВ 703) в результате снижения механической прочности траверсы опоры со стороны Ф. "С", вследствие превышения степени загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ явился излом деревянной траверсы опоры со стороны Ф. "С" №64 ВЛ 110 кВ Владимировка – Покровка (ВЛ 110 кВ 703), вследствие нарушение структуры материала (загнивания древесины траверсы опоры) в результате длительной эксплуатации, что привело к приближению провода Ф. "С" к телу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации на ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) Опора анк. дер. АД-110-9
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 820 | 2024-04-19 05:14 | 2024-04-19 05:14 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф. "С" на опоре №40 ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками (ВЛ 110 кВ 704) вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф. "С" и шлейфа Ф. "С" на опоре №40 ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками (ВЛ 110 кВ 704), вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь)
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Заводская | 767 | 2024-04-18 15:24 | 2024-04-19 20:25 | 3.4.7.4, Причиной отключения Т-1 от ДЗТ на ПС 110 кВ Заводская явилось перекрытие с последующим разрушением проходных изоляторов шинного моста 10 кВ в здание ЗРУ-10 кВ вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения Т-1 от ДЗТ на ПС 110 кВ Заводская явилось перекрытие с последующим разрушением проходных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1 в здание ЗРУ-10 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходных изоляторов на ПС 110 кВ Заводская ПС 110 кВ Заводская
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 819 | 2024-04-18 02:56 | 2024-04-18 03:23 | 3.4.7.4, Причиной неуспешного АПВ явилось нарушение контакта накладки АПВ В-110 ВЛ 418 вследствии разрегулировки. 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф. "А" на опоре на оп. 77 ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка (ВЛ 110 кВ 418) вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.13, Причиной нарушения контакта накладки АПВ В-110 ВЛ 418 явился срыв винтового зажима пластиковой рукоятки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения контакта накладки АПВ на АПВ В-110 ВЛ 418 Накладка АПВ В-110 ВЛ 418 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф. "А" и шлейфа Ф. "А" на оп. 77 ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка (ВЛ 110 кВ 418), вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка (ВЛ 110 кВ 418) Опора № 77 Ф."А" | 2024-04-18 02:56 | 2024-04-18 03:14
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 855 | 2024-04-17 13:21 | 2024-04-25 14:56 | 3.4.7.2, Причиной аварийного отключения БСК-1-110 является смещение баланса отстроенной основной защиты в результате изменений допустимых характеристик элементов БСК-1-110 в процессе эксплуатации. | 4.16, Изменение допустимых электрических характеристик элементов БСК-1-110 в результате продолжительной эксплуатации и параметров сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение допустимых электрических характеристик на ПС 110/35/10 кВ ЦРП БСК-1-110
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи) | 773 | 2024-04-17 12:20 | 2024-04-17 18:10 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Удачное – Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409) явилась трещина нижнего фланцевого соединения опорно-стержневой изоляции ф.А на ЛР-110 ВЛ 409 со стороны ВЛ на ПС 110 кВ Сасыколи вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Удачное – Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409) явилась трещина нижнего фланцевого соединения опорно-стержневой изоляции ф.А на ЛР-110 ВЛ 409 со стороны ВЛ на ПС 110 кВ Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Сасыколи ЛР-110 ВЛ 409
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) | 815 | 2024-04-13 18:48 | 2024-04-13 18:48 | 3.4.12.3, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Лиман – Оранжерейная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 127) явилось воздействие повторяющихся стихийный явлений - прохождение грозового фронта. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Лиман – Оранжерейная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 127) явилось грозовое перекрытие шлейфа Ф.С и траверсы опоры опоры №91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) Опора анк. мет.У2М
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Линейное с отпайкой на Прикаспийская) | 818 | 2024-04-12 15:36 | 2024-04-12 22:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Линейное с отпайкой на Прикаспийская) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Линейная в пролете опор №90-91 (основная магистраль), в результате воздействия сторонних лиц, что в последующем привело к перекрытию провода Ф."С" продуктами горения растительности. | 4.9.23, Причиной появления земли в сети 35 кВ ВЛ 35 кВ Линейная является длительное перекрытие провода Ф."С" продуктами горения растительности вне охранной зоны ВЛ (пролет опор №90-91), принесенными ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции продуктами горения на ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Линейное с отпайкой на Прикаспийская) Пролет:3*АС 120/19 | 2024-04-12 15:36 | 2024-04-12 22:27
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 812 | 2024-04-09 19:23 | 2024-04-09 19:23 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) явилось разрушение птичьего гнезда на опоре №210. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) является однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф."В" на опоре №210, через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на опоре №210. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) Опора пром.ж/б.ПБ110-3
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Началово-1 (ВЛ 35 кВ Кировская - Началово) | 816 | 2024-04-08 21:42 | 2024-04-17 16:50 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ 35 кВ Началово-1 является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8 - 9, в результате воздействия сторонних лиц, что в последующем привело к перекрытию провода Ф.С в пролёте опор №8 - 9 ВЛ 35 кВ Началово-1. | 4.9.23, Причиной появления земли в сети 35 кВ является длительное перекрытие провода Ф.С в пролёте опор №8 - 9 ВЛ 35 кВ Началово-1 продуктами горения камышовой растительности вне охранной зоны ВЛ, принесенными ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на ВЛ 35 кВ Началово-1 пролёт опор № 8 - 9 | 2024-04-08 21:42 | 2024-04-09 05:05
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Райгород-2 – Солодники (№320)_АЭ | 795 | 2024-04-06 15:44 | 2024-04-06 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явился излом крепления грозозащитного троса в результате длительного срока эксплуатации, что привело к обрыву грозозащитного троса в пролете опор №90 - №91 ВЛ 110 кВ №320. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось однофазное замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между фазным проводом и оборванным грозозащитным тросом в пролете опор №90 - №91 ВЛ 110 кВ №320. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса на ВЛ 110 Райгород-2 – Солодники (№320)_АЭ Пролет:3*АС 185/29+1*С-50
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) | 775 | 2024-04-05 17:11 | 2024-04-05 17:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман – Оранжерейная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 127) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№46-47, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман – Оранжерейная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 127) является перекрытие проводов в пролете опор №№46-47 по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19 | 2024-04-05 17:11 | 2024-04-05 17:41
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2) | 774 | 2024-04-04 18:20 | 2024-04-04 21:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2) явился обрыв шлейфа Ф. "С" на приемном портале ПС 110 кВ Капустин Яр вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2) явился обрыв шлейфа Ф. "С" на приемном портале ПС 110 кВ Капустин Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ПС 110 кВ Капустин Яр ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2)
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 137 (ВЛ 110 кВ Камышово - Озерная) | 687 | 2024-03-28 10:01 | 2024-03-29 09:54 | 3.4.7.3.1, Причиной нагрева контакта "губка-нож" на РП-2-110 на ПС 110 кВ Камышово явилась ослабление контакта "губка-нож" вследствие несвоевременного выявления дефектов в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Нагрев контакта "губка-нож" РП-2-110 на ПС 110 кВ Камышово в результате ослабления механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контакта "губка-нож" на ПС 110 кВ Камышово РП-2-110
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Енотаевка | 600 | 2024-03-27 17:29 | 2024-03-27 19:38 | 3.4.7.4, Причина отключения В-10 Т-2 от дуговой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Енотаевка явилось повреждение опорного изолятора нижнего втычного контакта фаза А в ячейке В-10кВ ф.8 в результате длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1987 года. 3.4.7.4, Причина отключения Т-2 на ПС 110 кВ Енотаевка явилось излишнее действие защиты от дуговых замыканий(ЗДЗ) на базе реле РДЗ-012. АПВ по присоединениям В-110 725 и СВ-110 не работало по причине отключения АВ-0,22 кВ шинок управления. | 4.1.3, Частичное разрушение опорного изолятора нижнего втычного контакта фаза А в ячейке В-10 кВ ф.8 на ПС 110 кВ Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Енотаевка В-10 ф. 8 4.13, Причиной срабатывания реле РДЗ-012 явилось отсутствие в схеме цепочки от блок-контактов выключателя ввода 10 кВ Т-2, вследствии чего задействованный механизм реле времени цепи МТЗ-110 продолжал отсчёт уставки, в последствии дав команду на отключение всех присоединений Т-2, действием МТЗ-110. Причиной отключения АВ-0,22 кВ явилось превышение допустимого значения токов при одновременном включении В-110 725 и СВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излишнее действие дуговой защиты на ПС 110 кВ Енотаевка РДЗ-012 | 2024-03-27 17:29 | 2024-03-27 17:43
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 639 | 2024-03-24 06:29 | 2024-03-24 06:29 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) явилось разрушение птичьего гнезда на опоре №1 отпайки в сторону ПС 110 кВ Оля (12 км от ПС 110 кВ Оранжерейная). | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) является однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф."С" на опоре №1 отпайки в сторону ПС 110 кВ Оля, через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 638 | 2024-03-21 07:16 | 2024-03-21 07:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "С" на опоре на оп. 2 отпайки на ПС 110 кВ Камызяк вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" и шлейфа ф. "С" на оп. 2 отпайки на ПС 110 кВ Камызяк, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь)
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Речпорт-2 (потр.) | 637 | 2024-03-19 08:32 | 2024-03-19 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Речпорт-2 явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф. "В" на опоре №13, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Речпорт-2 явилось двухфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" на опоре №13, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Речпорт-2 опоре №13 | 2024-03-19 08:32 | 2024-03-19 08:49
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | 636 | 2024-03-17 19:17 | 2024-03-18 09:32 | 3.4.7.4, Причиной отключений ВЛ 110 кВ является излом деревянной траверсы опоры №99 ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка (ВЛ 110 кВ 702) в результате снижения механической прочности траверсы опоры со стороны ф. "А", вследствие превышения степени загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явилось однофазное замыкание ф.А в результате излома деревянной траверсы опоры со стороны ф. "А" №99 ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка (ВЛ 110 кВ 702) вследствие нарушение структуры материала (загнивания древесины траверсы опоры) в результате длительной эксплуатации, что привело к приближению шлейфа ф. "А" к телу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации на ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка (ВЛ 110 кВ 702) опора №99 | 2024-03-17 19:17 | 2024-03-17 21:11
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ ЦРП ПС 110 кВ ЦРП | 531 | 2024-03-12 11:59 | 2024-03-12 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной нарушения соединения шлейфа ШР-2-110 ВЛ 152 Ф.А и 2СШ-110 кВ является отгорание аппаратного зажима в верхней части опрессовки по причине скрытого окисления и разрушения провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной неотложного отключения 2СШ-110 кВ и В-110 ВЛ 152 ПС ЦРП является нарушение соединения шлейфа ШР-2-110 ВЛ 152 Ф.А и 2СШ-110 кВ в результате отгорания аппаратного зажима в верхней части опрессовки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание аппаратного зажима шлейфа ШР-2-110 ВЛ 152 Ф.А на ШР-2-110 ВЛ 152 ШР-2-110 ВЛ 152
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 597 | 2024-03-11 12:37 | 2024-03-11 17:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение катушки включения выключателя ШСВ-110 в следствии изменения свойств материала и разрушения изоляции. | 4.1.3, Перекрытие изоляции катушки включения выключателя ШСВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение катушки включения выключателя на ШСВ-110 ШСВ-110
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Началово-2 (ВЛ 35 кВ ЦРП - Началово) | 535 | 2024-03-10 19:15 | 2024-03-11 01:32 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 35 кВ Началово-2 (ВЛ 35 кВ ЦРП - Началово) явился обрыв нижнего провода Ф.В. в пролётах опор 5-6, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Началово-2 (ВЛ 35 кВ ЦРП - Началово) явилось появление земли в сети 35 кВ Ф.В, в результате обрыва нижнего провода Ф.В. в пролётах опор 5-6 с последующим касанием провода земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ 35 кВ Началово-2 (ВЛ 35 кВ ЦРП - Началово) пролёт опор 5-6
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 534 | 2024-03-10 13:56 | 2024-03-10 13:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№150-151 ВЛ 110 кВ 133 отпайки на ПС Мумра, в результате воздействия сторонних лиц. 3.4.7.3.5, При нарушении периодичности плановых проверок ПДЗ на ПС 110 кВ Камызяк не выявлены дефекты и повреждения контрольного кабеля в ОРУ-110 на участке от ТТ-110 ВЛ 134 до ящика зажимов ТТ-110 ВЛ 134, вследствие длительного срока эксплуатации, старения. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) является перекрытие проводов Ф.А,В,С в пролете опор №№150-151 ВЛ 110 кВ 133 отп. на ПС Мумра по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 110 кВ 133 отп. на ПС Мумра пролет опор №№150-151 4.13, Повреждение контрольного кабеля в ОРУ-110, на участке от ТТ-110 ВЛ 134 до ящика зажимов ТТ-110 ВЛ 134 Ф.А (обрыв), Ф.С (снижение изоляции до 0,12 МОм). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контрольного кабеля в ОРУ-110 на ТТ-110 ВЛ 134 Ф.А,С ТТ-110 ВЛ 134 Ф.А,С
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 520 | 2024-03-10 13:36 | 2024-03-10 15:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№8 - 9, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками является перекрытие проводов в пролете опор №№8 - 9 по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Пролет:3*АС 120/19 | 2024-03-10 13:36 | 2024-03-10 15:06
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 521 | 2024-03-10 13:33 | 2024-03-12 18:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) является перекрытие в результате поваленного дерева на провода неустановленными лицами в пролете опор оп.№135-№136. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) является межфазное замыкание проводов в пролете оп.№135-№136 вследствие поваленного дерева на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц. на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Пролет:3*АС 120/19 | 2024-03-10 13:36 | 2024-03-10 15:06
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 495 | 2024-03-01 04:54 | 2024-03-01 04:54 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) явилось разрушение птичьего гнезда на траверсе опоры №121 Ф.С. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф.С на опоре №121, через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-2 с отпайкой на Икряное) | 470 | 2024-02-28 16:44 | 2024-02-29 08:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное (ВЛ 110 кВ 126) явился обрыв провода ф. "А" на опоре № 38 вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное (ВЛ 110 кВ 126) явилось однофазное замыкание провода ф. "А" вследствие обрыва провода ф. "А" на опоре № 38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации на ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-2 с отпайкой на Икряное) Пролет:3*АС 120/19
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Стекловолокно-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - Стекловолокно-2 сотпайкой на Прогресс) | 496 | 2024-02-25 03:25 | 2024-02-25 05:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Стекловолокно-2 явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф. "С" на опоре №4 отп. на ПС 35 кВ Прогресс, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Стекловолокно-2 явилось двухфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" на опоре №4 отп. на ПС 35 кВ Прогресс, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Стекловолокно-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - Стекловолокно-2 сотпайкой на Прогресс) Пролет:3*АС 120/19 | 2024-02-25 03:26 | 2024-02-25 05:27
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) | 469 | 2024-02-22 10:40 | 2024-02-22 16:41 | 3.4.7.4, Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ Харабали – Тамбовка (ВЛ 110 кВ 411) явилось разрегулировка стрелы провеса грозотроса в пролетах опор № 56-60. | 4.2.4, Разрегулировка стрелы провеса грозотроса в пролетах опор №56-60 ВЛ 110 кВ Харабали – Тамбовка (ВЛ 110 кВ 411), в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации на ВЛ 110 кВ Харабали – Тамбовка (ВЛ 110 кВ 411) пролет опор №56-60
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) | 467 | 2024-02-21 04:04 | 2024-02-21 04:04 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось осыпание птичьего гнезда с нижней траверсы опоры №34 ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка (ВЛ 110 кВ 418). | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ является однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа фазы "В" на опоре №34 ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка (ВЛ 110 кВ 418), через ветки из птичьего гнезда, образованного на нижней траверсе опоры №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ СДТУ | 110 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Окрасочная СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Лесная | 426 | 2024-02-13 09:53 | 2024-02-14 14:37 | 3.4.7.4, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесная и с ПС 110 кВ Окрасочная явился сбой программного обеспечения маршрутизатора Cisco 3845, по причине устаревшей модели маршрутизатора и отсутствия к нему более нового программного обеспечения у производителя. | 4.20, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесная и с ПС 110 кВ Окрасочная явился сбой программного обеспечения маршрутизатора Cisco 3845, установленный на ул. Красная Набережная 32, кабинет 509а ЛАЗ СДТУ, стойка №4 по которому организован канал связи с Трусовским РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения маршрутизатора Cisco 3845 на Кр. Набережная, 32 ИА ЛАЗ СДТУ Кр. Набережная, 32 ИА ЛАЗ СДТУ
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) | 364 | 2024-02-11 13:46 | 2024-02-12 17:52 | 3.4.12.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская (ВЛ 110 кВ 414) явилось обильное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах в пролёте опор №56-57 с последующим обрывом провода фазы С. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская (ВЛ 110 кВ 414) явилось однофазное замыкание в результате обрыва провода фазы С в пролёте опор №56-57 из-за обильного образования гололедно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование гололедно-изморозевых отложений на проводах в пролёте опор №56-57 с последующей обрывом провода фазы С на ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) Пролет:3*АС 120/19 | 2024-02-11 13:46 | 2024-02-11 13:50
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 731 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Береговая) | 363 | 2024-02-11 07:43 | 2024-02-11 07:43 | 3.4.12.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 731 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Береговая) явилось обильное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах и изоляторах в пролетах опор №69-70 с последующей пляской проводов. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 731 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Береговая) явилось межфазное перекрытие воздушного промежутка проводов в пролетах опор №69-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений на ВЛ 110 кВ 731 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Береговая) Пролет:3*АС 120/19
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 728 (ВЛ 110 кВ Косика - Ленино с отпайкой на Солнечная) ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) | 362 | 2024-02-11 06:13 | 2024-02-12 11:19 | 3.4.12.1, Причиной отключений ВЛ 110 кВ 11.02.2024 явилось обильное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах и изоляторах в пролетах опор №61-62 ВЛ 110 кВ Косика – Ленино с отпайкой на ПС Солнечная (ВЛ 110 кВ 728) с последующей пляской проводов. Причиной отключений ВЛ 110 кВ 12.02.2024 явилось опадание гололедно-изморозевых отложений с последующей пляской провода Ф.С в пролете оп. №91-92 ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка (ВЛ 110 кВ 730). | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ 110 кВ 11.02.2024 явилось межфазное перекрытие воздушного промежутка проводов в пролетах опор №61-62 ВЛ 110 кВ Косика – Ленино с отпайкой на ПС Солнечная (ВЛ 110 кВ 728). Причиной отключений ВЛ 110 кВ 12.02.2024 явилось межфазное перекрытие воздушного промежутка между проводом Ф.А и Ф.С в пролете оп. №91-92 ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка (ВЛ 110 кВ 730). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений на ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) Пролет:3*АС 120/19, Воздействие повторяющихся стихийных явлений на ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка (ВЛ 110 кВ 730) Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 2024-02-11 06:13 | 2024-02-12 11:19
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 361 | 2024-02-10 11:47 | 2024-02-10 17:29 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) является безопасное выполнение работ по устранению обрыва шлейфа ф."С" на опоре №159 отпайки на ПС 110 кВ Мумра (31 км от ПС 220 кВ Баррикадная), который повредился в результате нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа ф."С" на опоре №159 отпайки на ПС 110 кВ Мумра (31 км от ПС 220 кВ Баррикадная). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ 28
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ПС 110 кВ ЦРП ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 253 | 2024-02-07 11:38 | 2024-02-07 23:43 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133, 134 явился обрыв провода ф.В в пролете опор №142-143 ВЛ 110 кВ 133 (совместный подвес с ВЛ 110 кВ 134) с последующим падением на провода всех 3 фаз отпайки ВЛ 110 кВ 134 на ПС 110 кВ Мумра в результате циклического воздействия на провода ветровой нагрузки до 32 м/с 06.02.2024. 3.4.7.3.1, Отказ в работе ВАЗП №1 (ВУ-1) из-за неисправности блока управления тиристорами в результате несвоевременного выявления данного дефекта. Отказ в работе предупредительной сигнализации по фактическому снижению напряжения оперативного постоянного тока, послужило нарушение работоспособности реле типа РН-54/320 "Снижение напряжения 220В" в результате несвоевременного выявления данного дефекта. | 4.13, Причиной обрыва провода ф.В в пролете опор №142-143 ВЛ 110 кВ 133 (совместный подвес с ВЛ 110 кВ 134) явился излом алюминиевых жил, вследствие штормового ветра, с последующим воздействие тока нагрузки и тяжение провода на уменьшенное сечение провода, что привело к его отгоранию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: циклическое воздействие ветровой нагрузки на провода на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками), циклическое воздействие ветровой нагрузки на провода на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) 4.16, Причиной обрыва провода ВЛ 110 кВ является длительный срок эксплуатации ВЛ 110 кВ 133 – 63 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) 4.12, Причиной потери оперативного тока явилось отказ в работе ВАЗП №1 (ВУ-1) обусловлен неисправностью блока управления тиристорами из-за пробоя изоляции микроэлектронных элементов блока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность блока управления тиристорами на ПС 110 кВ ЦРП ВАЗП №1 (ВУ-1) 4.13, Отказом в работе предупредительной сигнализации по фактическому снижению напряжения оперативного постоянного тока, послужило нарушение работоспособности реле типа РН-54/320 "Снижение напряжения 220В". Залипание контактной системы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение работоспособности реле на ПС 110 кВ ЦРП РН-54/320 4.16, Причина неисправности блока управления тиристорами является длительный срок эксплуатации оборудования ВАЗП – 49 лет. Причина неисправности реле типа РН-54/320 "Снижение напряжения 220В" является длительный срок эксплуатации реле – 49 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации оборудования ВАЗП на ПС 110 кВ ЦРП ВАЗП №1 (ВУ-1), длительный срок эксплуатации реле на ПС 110 кВ ЦРП РН-54/320 | 2024-02-07 12:59 | 2024-02-07 22:30
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | ПС 110 кВ Раздор | 304 | 2024-02-06 12:14 | 2024-02-07 11:31 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "Земли" на секции шин 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Раздор явилось повреждение ТН-1-35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Раздор, вследствие изменения свойств изолирующих материалов при длительной эксплуатации (более 30 лет). | 4.12, Межвитковое короткое замыкание ТН-1-35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Раздор в результате снижения сопротивления изоляции вторичных обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижения сопротивления изоляции вторичных обмоток на ПС 110 кВ Раздор ТН-1-35
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Бузанская (№466) | 317 | 2024-02-06 09:34 | 2024-02-06 09:34 | 3.4.12.2, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Бузанская (№466) является попадание шланга капельного орошения на провода фаз В и С в пролете опор №№ 52-53, прилетевшего под воздействием ветровых нагрузок. | 4.17.1, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Бузанская (№466) является двухфазное перекрытие проводов фаз В и С в пролете опор №№ 52-53 через шланг капельного орошения, прилетевшего под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок. на КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Бузанская (№466) Пролет:3*АС 240/32
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 315 | 2024-02-06 08:34 | 2024-02-06 08:34 | 3.4.12.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, что привело к приближению шлейфа ф.А к телу опоры №3 ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка (ВЛ 110 кВ 419) | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось короткое замыкание в результате приближения на недопустимое расстояние к телу опоры №3 шлейфа Ф. А ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка (ВЛ 110 кВ 419) вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) Пролет:3*АС 120/19
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | КВЛ 35 кВ Царевская-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-2 с отпайкой на ПС Царевская-2) | 314 | 2024-02-06 07:49 | 2024-02-06 14:54 | 3.4.12.2, Причиной отключения КВЛ 35 кВ Царевская-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-2 с отпайкой на ПС Царевская-2) явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, что привело к приближению шлейфа ф.В к телу опоры №1. | 4.4.4, Причиной отключения КВЛ 35 кВ Царевская-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-2 с отпайкой на ПС Царевская-2) явилось короткое замыкание в результате приближения на недопустимое расстояние шлейфа Ф. В к телу опоры №1 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на КВЛ 35 кВ Царевская-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-2 с отпайкой на ПС Царевская-2) Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь)
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | ПС 110 кВ ЦРП | 433 | 2024-02-06 07:49 | 2024-02-06 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения В-35 Т-1 ПС 110/35/10 кВ ЦРП является отсутствие цепей управления в следствии не замыкания контактов КСА положения выключателя по причине механического износа сцепного устройства. | 4.2.1, Причиной отключения В-35 Т-1 ПС 110/35/10 кВ ЦРП является некорректная работа КСА положения выключателя в следствии механического износа сцепного устройства в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ сцепного устройства КСА на В-35 Т-1 В-35 Т-1
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джакуевка | 184 | 2024-02-04 12:28 | 2024-02-04 15:40 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рассвет – Заводская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Заводская-2) стало самопроизвольное включение КЗ-110 Т-2 и повреждение отключающей катушки привода ОД 110 Т-2 ПС 110 кВ Джакуевка в процессе длительного срока эксплуатации (более 34 лет). | 4.2, Срыв удерживающей защелки рычага включения привода ПРК-1 КЗ-110 Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв удерживающей защелки рычага включения привода на ПС 110 кВ Джакуевка КЗ-110 Т-2 4.13, Обрыв проводника в обмотке катушки отключения привода ПРО-1 У1, ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Джакуевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводника в обмотке катушки отключения привода на ПС 110 кВ Джакуевка ОД-110 Т-2/ОД-150/1000 | 2024-02-04 12:28 | 2024-02-04 15:40
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ СДТУ | 110 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Лесная СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Окрасочная | 308 | 2024-02-04 08:05 | 2024-02-04 10:43 | 3.4.7.4, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесная и с ПС 110 кВ Окрасочная явилось обесточивание каналообразующего оборудования (коммутатор D-Link DES-3200-10) основного канала ТМ в результате отказа питающего ИБП на ПС 35кВ Трусовская (промежуточный узел). | 4.16, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесная и с ПС 110 кВ Окрасочная явилось обесточивание каналообразующего оборудования (коммутатор D-Link DES-3200-10) основного канала ТМ в результате отказа питающего ИБП на ПС 35кВ Трусовская (промежуточный узел). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ питающего ИБП на ПС 35кВ Трусовская ПС 35кВ Трусовская
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 113 | 2024-01-18 08:17 | 2024-01-18 08:17 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.В на опоре №35 (7 км от ПС 110 кВ ЦРП) вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Камызяк с отпайками явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.В и шлейфа Ф.В на на опоре №35 (7 км от ПС 110 кВ ЦРП), вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора № 35
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Юбилейная | 48 | 2024-01-15 22:48 | 2024-01-15 23:57 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрии послужил сбой программного обеспечения оборудования связи на ПС 110 Юбилейная вследствие несвоевременного обновления программного обеспечения. | 4.20, Причиной потери передачи телеметрии послужил сбой программного обеспечения оборудования связи на ПС 110 Юбилейная вследствие несвоевременного обновления программного обеспечения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения на ПС 110 Юбилейная на ПС 110 Юбилейная ПС 110 Юбилейная
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Царевская | 40 | 2024-01-13 04:20 | 2024-01-13 14:26 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Царевская явилась неисправность блока питания CU503E1 в шкафу ТМ КП-1 ПС 110 кВ Царевская вследствие неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Царевская явилось неисправность блока питания CU503E1 в шкафу ТМ КП-1 ПС 110 кВ Царевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность блока питания на ПС 110 кВ Царевская ПС 110 кВ Царевская
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 68 | 2024-01-13 01:59 | 2024-01-13 04:31 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) явилось разрушение птичьего гнезда на траверсе опоры №77 Ф.С. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф.В"на опоре №77, через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19 | 2024-01-13 01:59 | 2024-01-13 04:27
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 57 | 2024-01-11 18:29 | 2024-01-12 13:06 | 3.4.7.3, Причиной неотложного отключения В-110 ВЛ Большой Царын-1 на ПС Солодники явилась течь масла из ТТ-110 ВЛ-Большой Царын-1 Ф."С". вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. | 4.7, Причиной неотложного отключения В-110 ВЛ Большой Царын-1 на ПС Солодники явилась течь из масломерного стекла ТТ-110 ВЛ-Большой Царын-1 Ф."С" вследствие нарушения герметичности в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла на ПС 110 кВ Солодники ТТ-110 ВЛ Большой Царын-1 (ф.С)
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Енотаевка ПС 110 кВ Енотаевка ПС 110 кВ Енотаевка | 18 | 2024-01-10 22:07 | 2024-01-11 18:02 | 3.4.7.4, Причиной отказа в отключении В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Енотаевка явилась несвоевременное выявление и устранение дефекта (разрегулировки) механических частей привода ПЭ-11 (тип выключателя BB/TEL-10-31,5/1500, тип привода ПЭ-11). Причиной отказа во включении СВ-110 ПС 110 кВ Енотаевка явилось повреждение автомата (АВ-0,22кВ) шинок питания соленоида включения СВ-110 на ПС 110 кВ Енотаевка. | 4.13, Повреждение автомата (АВ-0,22кВ) шинок питания соленоида включения СВ-110 на ПС 110 кВ Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность в цепях управления соленоида включения СВ-110 на ПС 110 кВ Енотаевка СВ-110/МКП-110М-630-20 4.2.2, Разрегулировка подвижных элементов привода типа ПЭ-11 на В-10 Т-2 ПС 110 кВ Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ПС 110 кВ Енотаевка В-10 Т-2/BB/TEL-10-31,5/1500 | 2024-01-10 22:07 | 2024-01-10 22:28
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 4 | 2024-01-03 08:21 | 2024-01-03 08:21 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) явилось разрушение птичьего гнезда на траверсе опоры №34 Ф. "В". | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) является однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа провода Ф. "В" на опоре №34, через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) Опора анк.ж/б.УБ110-1
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 | 15 | 2024-12-29 22:25 | 2024-12-29 23:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 | 2024-12-29 22:25 | 2024-12-29 23:02
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 14 | 2024-12-28 17:15 | 2024-12-28 17:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 2024-12-28 17:15 | 2024-12-28 17:29
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН 3 - РП 9 ф.605 ПС Южная | 26 | 2024-12-27 23:35 | 2024-12-28 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ КРУН 3 - РП 9 ф.605 ПС Южная явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ КРУН 3 - РП 9 ф.605 ПС Южная явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на КЛ-6кВ КРУН 3 - РП 9 ф.605 ПС Южная КЛ-6кВ КРУН 3 - РП 9 ф.605 ПС Южная | 2024-12-27 23:35 | 2024-12-28 00:30
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса | 560 | 2024-12-27 11:00 | 2024-12-27 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса | 2024-12-27 11:00 | 2024-12-27 12:15
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 999 | 2024-12-27 11:00 | 2024-12-27 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2024-12-27 11:00 | 2024-12-27 13:10
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 565 | 2024-12-26 22:15 | 2024-12-26 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 2024-12-26 22:15 | 2024-12-26 22:35
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская | 995 | 2024-12-26 15:40 | 2024-12-26 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская КЛ-0,4кВ КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская | 2024-12-26 15:40 | 2024-12-26 16:43
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра | 994 | 2024-12-26 13:30 | 2024-12-26 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра | 2024-12-26 13:30 | 2024-12-26 14:50
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.19 ПС Восточная (потр.) ф.19 ПС Восточная | 989 | 2024-12-26 10:40 | 2024-12-26 11:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 кВ ф.19 ПС Восточная (потр.) ф.19 ПС Восточная. |  | 2024-12-26 10:40 | 2024-12-26 11:00
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) | 988 | 2024-12-26 00:40 | 2024-12-26 01:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) | 2024-12-26 00:40 | 2024-12-26 01:12
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 | 987 | 2024-12-25 22:40 | 2024-12-25 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 | 2024-12-25 22:40 | 2024-12-25 23:12
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 564 | 2024-12-25 10:15 | 2024-12-25 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 2024-12-25 10:15 | 2024-12-25 10:45
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 986 | 2024-12-24 13:55 | 2024-12-24 14:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 2024-12-24 13:55 | 2024-12-24 14:38
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 283 потребительская | 985 | 2024-12-24 13:00 | 2024-12-24 14:21 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 283 потребительская. |  | 2024-12-24 13:00 | 2024-12-24 14:21
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1470 Л1 по ул.Садоводческ | 984 | 2024-12-23 18:46 | 2024-12-23 20:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1470 Л1 по ул.Садоводческая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1470 Л1 по ул.Садоводческая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 1470 Л1 по ул.Садоводческая ВЛ-0,4 КТП 1470 Л1 по ул.Садоводческая | 2024-12-23 18:46 | 2024-12-23 20:46
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 559 | 2024-12-23 15:40 | 2024-12-23 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 2024-12-23 15:40 | 2024-12-23 17:40
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 983 | 2024-12-23 13:00 | 2024-12-23 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2024-12-23 13:00 | 2024-12-23 15:08
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 558 | 2024-12-20 18:00 | 2024-12-20 18:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 2024-12-20 18:00 | 2024-12-20 18:23
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 563 | 2024-12-20 15:00 | 2024-12-20 16:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 2024-12-20 15:00 | 2024-12-20 16:29
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 14 ф.620 ПС Царевская | 981 | 2024-12-20 08:21 | 2024-12-20 10:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке спуск в ТП 996 - РП 25 - ТП 606 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке спуск в ТП 996 - РП 25 - ТП 606 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ф.620 ПС 110/10/6 Царевская спуск в ТП 996 - РП 25 - ТП 606 ф.620 ПС 110/10/6 Царевская спуск в ТП 996 - РП 25 - ТП 606 | 2024-12-20 08:21 | 2024-12-20 10:02
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе | 982 | 2024-12-19 22:05 | 2024-12-19 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе. ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе. | 2024-12-19 22:05 | 2024-12-19 22:25
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 820-ВРУ баня ул.Хлебникова,9 | 550 | 2024-12-19 15:15 | 2024-12-19 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 820-ВРУ баня ул.Хлебникова,9. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 820-ВРУ баня ул.Хлебникова,9. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 820-ВРУ баня ул.Хлебникова,9. КЛ-0,4 ТП 820-ВРУ баня ул.Хлебникова,9. | 2024-12-19 15:15 | 2024-12-19 15:35
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 980 | 2024-12-19 11:30 | 2024-12-19 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова. ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова. | 2024-12-19 11:30 | 2024-12-19 11:50
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 633 ПС Северная - ТП 220 ф. 633 ПС Северная | 979 | 2024-12-19 05:16 | 2024-12-19 06:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 633 ПС Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 220 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 633 ПС Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 220 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ф. 633 ПС Северная - ТП 220 ф. 633 ПС Северная ААБ 3х240, 3140 м | 2024-12-19 05:16 | 2024-12-19 06:01
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 552 | 2024-12-18 21:22 | 2024-12-18 21:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2024-12-18 21:22 | 2024-12-18 21:42
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 978 | 2024-12-18 15:40 | 2024-12-18 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно. ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно. | 2024-12-18 15:40 | 2024-12-18 16:00
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 | 977 | 2024-12-18 14:30 | 2024-12-18 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2. ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2. | 2024-12-18 14:30 | 2024-12-18 14:50
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 976 | 2024-12-18 10:20 | 2024-12-18 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 2024-12-18 10:20 | 2024-12-18 11:17
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 | 551 | 2024-12-18 00:10 | 2024-12-18 00:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 | 2024-12-18 00:10 | 2024-12-18 00:25
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая | 973 | 2024-12-17 23:15 | 2024-12-17 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая | 2024-12-17 23:15 | 2024-12-17 23:30
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) | 972 | 2024-12-17 20:30 | 2024-12-17 22:35 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель). |  | 2024-12-17 20:30 | 2024-12-17 22:35
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 971 | 2024-12-17 19:50 | 2024-12-17 22:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 2024-12-17 19:50 | 2024-12-17 22:52
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна | 970 | 2024-12-17 17:45 | 2024-12-17 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна | 2024-12-17 17:45 | 2024-12-17 18:15
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 969 | 2024-12-17 15:22 | 2024-12-17 15:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 2024-12-17 15:22 | 2024-12-17 15:42
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) | 968 | 2024-12-17 14:15 | 2024-12-17 15:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) | 2024-12-17 14:15 | 2024-12-17 15:22
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 13 потребительская | 967 | 2024-12-17 13:30 | 2024-12-17 14:12 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 Л3 ТП 13 потребительская. |  | 2024-12-17 13:30 | 2024-12-17 14:12
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая | 964 | 2024-12-17 11:00 | 2024-12-17 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая | 2024-12-17 11:00 | 2024-12-17 12:35
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 535 | 2024-12-16 21:14 | 2024-12-16 21:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 2024-12-16 21:14 | 2024-12-16 21:44
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 929 потребительская | 950 | 2024-12-16 18:35 | 2024-12-16 18:48 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 929 потребительская. |  | 2024-12-16 18:35 | 2024-12-16 18:48
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 949 | 2024-12-16 17:05 | 2024-12-16 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 2024-12-16 17:05 | 2024-12-16 17:22
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) | 948 | 2024-12-16 16:40 | 2024-12-16 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) | 2024-12-16 16:40 | 2024-12-16 16:55
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 947 | 2024-12-16 11:15 | 2024-12-16 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 2024-12-16 11:15 | 2024-12-16 11:35
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 946 | 2024-12-15 23:10 | 2024-12-15 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 2024-12-15 23:10 | 2024-12-15 23:40
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 945 | 2024-12-15 23:00 | 2024-12-15 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2024-12-15 23:00 | 2024-12-15 23:30
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 534 | 2024-12-15 21:40 | 2024-12-15 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 2024-12-15 21:40 | 2024-12-15 22:00
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс | 944 | 2024-12-14 15:00 | 2024-12-14 15:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс | 2024-12-14 15:00 | 2024-12-14 15:52
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 856 | 2024-12-13 20:50 | 2024-12-13 21:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 2024-12-13 20:50 | 2024-12-13 21:09
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 4 ф.616 ПС Северная | 545 | 2024-12-13 16:04 | 2024-12-13 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.616 ПС Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 210 - ТП 386 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.616 ПС Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 210 - ТП 386 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ф.616 ПС Северная ТП 210 - ТП 386 ф.616 ПС Северная ТП 210 - ТП 386 | 2024-12-13 16:04 | 2024-12-13 17:30
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская | 855 | 2024-12-13 09:55 | 2024-12-13 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская | 2024-12-13 09:55 | 2024-12-13 10:10
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар | 854 | 2024-12-13 06:40 | 2024-12-13 06:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар | 2024-12-13 06:40 | 2024-12-13 06:56
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская | 990 | 2024-12-13 05:45 | 2024-12-13 07:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская явилось повреждение проходных изоляторов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская явилось повреждение проходных изоляторов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов на ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 2024-12-13 05:45 | 2024-12-13 07:14
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) | 853 | 2024-12-12 23:55 | 2024-12-13 00:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) | 2024-12-12 23:55 | 2024-12-13 00:57
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП529-ф.1 ул.Космонавтов,2 | 852 | 2024-12-12 19:30 | 2024-12-12 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП529-ф.1 ул.Космонавтов,2 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП529-ф.1 ул.Космонавтов,2 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП529-ф.1 ул.Космонавтов,2 КЛ-0,4кВ ТП529-ф.1 ул.Космонавтов,2 | 2024-12-12 19:30 | 2024-12-12 21:25
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 846 | 2024-12-12 11:54 | 2024-12-12 14:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.623 ПС Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 35 - ТП 204 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.623 ПС Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 35 - ТП 204 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 35-ТП 204 ф.623 ПС Северная АСБ 3х185, 470м | 2024-12-12 11:54 | 2024-12-12 14:04
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 480 ф.52 ПС Судостроительная | 851 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 09:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 480 ф.52 ПС Судостроительная явилось повреждение РЛ- 6, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 480 ф.52 ПС Судостроительная явилось повреждение РЛ- 6, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ- 6 на ЗТП-6кВ № 480 ф.52 ПС Судостроительная ЗТП-6кВ № 480 ф.52 ПС Судостроительная | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 09:56
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 815 | 2024-12-11 12:09 | 2024-12-11 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке В-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке В-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 АСБ 3х240 | 2024-12-11 12:09 | 2024-12-11 14:41
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ КТП1464 до каб.ящ.№1 ул.Победы | 848 | 2024-12-10 20:55 | 2024-12-10 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ КТП1464 до каб.ящ.№1 ул.Победы явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ КТП1464 до каб.ящ.№1 ул.Победы явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ КТП1464 до каб.ящ.№1 ул.Победы КЛ-0,4кВ КТП1464 до каб.ящ.№1 ул.Победы | 2024-12-10 20:55 | 2024-12-10 21:15
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 842 | 2024-12-10 13:00 | 2024-12-10 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 2024-12-10 13:00 | 2024-12-10 16:00
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 840 | 2024-12-09 23:45 | 2024-12-10 00:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 2024-12-09 23:45 | 2024-12-10 00:06
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 839 | 2024-12-09 21:00 | 2024-12-09 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 2024-12-09 21:00 | 2024-12-09 21:45
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 838 | 2024-12-09 14:50 | 2024-12-09 15:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 2024-12-09 14:50 | 2024-12-09 15:18
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 837 | 2024-12-09 10:27 | 2024-12-09 11:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 2024-12-09 10:27 | 2024-12-09 11:47
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 | 825 | 2024-12-08 15:20 | 2024-12-08 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 | 2024-12-08 15:20 | 2024-12-08 15:45
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л 5 ТП 246 потребительская | 824 | 2024-12-08 11:20 | 2024-12-08 12:07 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ Л 5 ТП 24. |  | 2024-12-08 11:20 | 2024-12-08 12:07
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 810 | 2024-12-06 21:00 | 2024-12-06 22:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 2024-12-06 21:00 | 2024-12-06 22:26
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 809 | 2024-12-06 10:50 | 2024-12-06 11:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явился наброс, в результате действия сторонних лиц. |  | 2024-12-06 10:50 | 2024-12-06 11:50
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого | 808 | 2024-12-06 10:00 | 2024-12-06 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого | 2024-12-06 10:00 | 2024-12-06 10:20
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.6 ПС Временная РП 24-ТП 67 | 764 | 2024-12-05 23:40 | 2024-12-06 00:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/10/6 Временная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 43 - ТП 217 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/10/6 Временная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 43 - ТП 217 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.6 ПС Временная РП 24-ТП 67 КЛ-6кВ ф.6 ПС Временная РП 24-ТП 67 | 2024-12-05 23:40 | 2024-12-06 00:29
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере | 807 | 2024-12-05 23:25 | 2024-12-06 00:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере | 2024-12-05 23:25 | 2024-12-06 00:35
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 | 802 | 2024-12-05 22:15 | 2024-12-06 00:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 | 2024-12-05 22:15 | 2024-12-06 00:14
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | 800 | 2024-12-05 16:11 | 2024-12-05 16:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | 2024-12-05 16:11 | 2024-12-05 16:31
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 579 ф. 33 ПС Восточная | 799 | 2024-12-05 15:10 | 2024-12-05 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 579 ф. 33 ПС Восточная явилось повреждение РЛ-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 579 ф. 33 ПС Восточная явилось повреждение РЛ-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-2 на РУ-0,4кВ ТП 579 ф. 33 ПС Восточная РУ-0,4кВ ТП 579 ф. 33 ПС Восточная | 2024-12-05 15:10 | 2024-12-05 16:35
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 386 (потребитель) | 798 | 2024-12-05 14:10 | 2024-12-05 14:30 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 386 (потребитель). |  | 2024-12-05 14:10 | 2024-12-05 14:30
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | 796 | 2024-12-05 10:40 | 2024-12-05 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | 2024-12-05 10:40 | 2024-12-05 11:10
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 613 ф.605ПС Северная | 823 | 2024-12-05 10:35 | 2024-12-05 11:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 613 ф.605ПС Северная явилось повреждение РЛ-3, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 613 ф.605ПС Северная явилось повреждение РЛ-3, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-3 на ЗТП-6кВ № 613 ф.605ПС Северная ЗТП-6кВ № 613 ф.605ПС Северная | 2024-12-05 10:35 | 2024-12-05 11:37
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева | 805 | 2024-12-05 02:30 | 2024-12-05 02:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева | 2024-12-05 02:30 | 2024-12-05 02:50
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 804 | 2024-12-05 02:05 | 2024-12-05 02:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 2024-12-05 02:05 | 2024-12-05 02:25
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) | 803 | 2024-12-04 17:25 | 2024-12-04 17:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) | 2024-12-04 17:25 | 2024-12-04 17:39
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 761 | 2024-12-04 15:45 | 2024-12-04 16:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 2024-12-04 15:45 | 2024-12-04 16:13
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 751 | 2024-12-04 12:35 | 2024-12-04 14:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 613 - ТП 1701. |  | 2024-12-04 12:35 | 2024-12-04 14:24
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 767 | 2024-12-04 09:31 | 2024-12-04 10:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок кабельный спуск в КТП 1734. |  | 2024-12-04 09:31 | 2024-12-04 10:40
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 | 760 | 2024-12-03 15:00 | 2024-12-03 16:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 | 2024-12-03 15:00 | 2024-12-03 16:16
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 759 | 2024-12-03 09:27 | 2024-12-03 09:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2024-12-03 09:27 | 2024-12-03 09:47
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 755 | 2024-12-02 22:15 | 2024-12-02 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 2024-12-02 22:15 | 2024-12-02 22:30
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная | 754 | 2024-12-02 15:30 | 2024-12-02 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная | 2024-12-02 15:30 | 2024-12-02 15:50
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 753 | 2024-12-02 11:00 | 2024-12-02 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 2024-12-02 11:00 | 2024-12-02 13:15
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 | 716 | 2024-12-01 18:48 | 2024-12-01 22:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 110/10/6 Судостроительная явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок ТП 1262 - ТП 1168. |  | 2024-12-01 18:48 | 2024-12-01 22:52
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова | 752 | 2024-12-01 15:35 | 2024-12-01 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова | 2024-12-01 15:35 | 2024-12-01 15:48
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 749 | 2024-12-01 10:00 | 2024-12-01 10:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2024-12-01 10:00 | 2024-12-01 10:17
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 748 | 2024-12-01 02:00 | 2024-12-01 02:20 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 716А. |  | 2024-12-01 02:00 | 2024-12-01 02:20
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 740 | 2024-11-30 22:16 | 2024-11-30 22:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 2024-11-30 22:16 | 2024-11-30 22:36
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КТП 1439 - ТП 1262 ф.10 Судостроительная | 735 | 2024-11-30 08:16 | 2024-11-30 14:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 1439 - ТП 1262 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 1439 - ТП 1262 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ КТП 1439 - ТП 1262 ф.10 Судостроительная АСБ 3х185, 80м | 2024-11-30 08:16 | 2024-11-30 14:34
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 739 | 2024-11-30 07:10 | 2024-11-30 07:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 2024-11-30 07:10 | 2024-11-30 07:30
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 738 | 2024-11-29 17:30 | 2024-11-29 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 2024-11-29 17:30 | 2024-11-29 19:30
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская | 745 | 2024-11-29 10:24 | 2024-11-29 10:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ--6 кВ №609 ПС 110/10/6 Царевская. явилось аварийное отключение от МТЗ , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ--6 кВ №609 ПС 110/10/6 Царевская. явилось Аварийное отключение от МТЗ , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийное отключение от МТЗ на КЛ--6 кВ №609 ПС 110/10/6 Царевская. КЛ--6 кВ №609 ПС 110/10/6 Царевская. | 2024-11-29 10:24 | 2024-11-29 10:29
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 736 | 2024-11-28 13:56 | 2024-11-28 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 2024-11-28 13:56 | 2024-11-28 15:56
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 у.Максак | 732 | 2024-11-28 13:53 | 2024-11-28 14:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 ул.Максаковой явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 ул.Максаковой явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 ул.Максаковой КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 ул.Максаковой | 2024-11-28 13:53 | 2024-11-28 14:43
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 642 Л2 ж/д34а по ул.Рылеева | 746 | 2024-11-27 17:10 | 2024-11-27 18:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 642 Л2 ж/д34а по ул.Рылеева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 642 Л2 ж/д34а по ул.Рылеева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4 ТП 642 Л2 ж/д34а по ул.Рылеева КЛ-0,4 ТП 642 Л2 ж/д34а по ул.Рылеева | 2024-11-27 17:10 | 2024-11-27 18:19
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 606 ф.603 ПС Царевская | 731 | 2024-11-27 14:10 | 2024-11-27 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 606 ф.603 ПС Царевская явилось Повреждение РЛ-1 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 606 ф.603 ПС Царевская явилось Повреждение РЛ-1 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 на ЗТП-6кВ № 606 ф.603 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 606 ф.603 ПС Царевская | 2024-11-27 14:10 | 2024-11-27 15:30
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная | 730 | 2024-11-27 11:10 | 2024-11-27 12:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная | 2024-11-27 11:10 | 2024-11-27 12:36
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 606 -ж.д.54 ул.Кирова | 720 | 2024-11-27 02:10 | 2024-11-27 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 606 -ж.д.54 ул.Кирова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 606 -ж.д.54 ул.Кирова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 606 -ж.д.54 ул.Кирова. КЛ-0,4кВ ТП 606 -ж.д.54 ул.Кирова. | 2024-11-27 02:10 | 2024-11-27 02:30
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | 719 | 2024-11-26 15:55 | 2024-11-26 16:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | 2024-11-26 15:55 | 2024-11-26 16:19
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 714 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого). явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого). явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого). ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого). | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 11:00
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная | 713 | 2024-11-24 18:40 | 2024-11-24 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная | 2024-11-24 18:40 | 2024-11-24 19:00
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 711 | 2024-11-24 16:15 | 2024-11-24 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 2024-11-24 16:15 | 2024-11-24 17:11
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина | 708 | 2024-11-24 11:00 | 2024-11-24 11:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина | 2024-11-24 11:00 | 2024-11-24 11:59
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 934 (потребитель) | 385 | 2024-11-23 17:00 | 2024-11-23 18:03 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 934 (потребитель) явилось повреждение на стороне потребителя. |  | 2024-11-23 17:00 | 2024-11-23 18:03
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн.,37 | 706 | 2024-11-23 14:55 | 2024-11-23 15:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн.,37 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн.,37 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн.,37 ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн.,37 | 2024-11-23 14:55 | 2024-11-23 15:17
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 705 | 2024-11-22 10:30 | 2024-11-22 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская явилось повреждение провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская явилось повреждение провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 2024-11-22 10:30 | 2024-11-22 14:23
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная | 704 | 2024-11-22 09:25 | 2024-11-22 10:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная явилолсь повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная явилолсь повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная | 2024-11-22 09:25 | 2024-11-22 10:06
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 367 | 2024-11-21 18:30 | 2024-11-21 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 2024-11-21 18:30 | 2024-11-21 19:00
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина | 378 | 2024-11-21 17:00 | 2024-11-21 18:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина | 2024-11-21 17:00 | 2024-11-21 18:04
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 682 | 2024-11-21 16:20 | 2024-11-21 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2024-11-21 16:20 | 2024-11-21 16:40
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная | 681 | 2024-11-21 13:37 | 2024-11-21 13:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная | 2024-11-21 13:37 | 2024-11-21 13:57
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 371 | 2024-11-21 03:00 | 2024-11-21 03:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2024-11-21 03:00 | 2024-11-21 03:12
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 667 | 2024-11-20 15:24 | 2024-11-20 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП25 - ТП 202 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП25 - ТП 202 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ РП 25 - ТП 202 ф.610 ПС Царевская АСБ 3х240, 60м | 2024-11-20 15:24 | 2024-11-20 16:38
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | 679 | 2024-11-20 14:10 | 2024-11-20 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | 2024-11-20 14:10 | 2024-11-20 14:30
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 678 | 2024-11-20 02:45 | 2024-11-20 03:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2024-11-20 02:45 | 2024-11-20 03:06
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 684 | 2024-11-18 18:17 | 2024-11-18 20:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная явился схлёст проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная явился схлёст проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 2024-11-18 18:17 | 2024-11-18 20:49
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова | 671 | 2024-11-18 14:50 | 2024-11-18 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова | 2024-11-18 14:50 | 2024-11-18 16:50
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 545- жд 4 А ул.1-я Котельная | 669 | 2024-11-18 12:05 | 2024-11-18 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 545- жд 4 А ул.1-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 545- жд 4 А ул.1-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 545- жд 4 А ул.1-я Котельная КЛ-0,4кВ ТП 545- жд 4 А ул.1-я Котельная | 2024-11-18 12:05 | 2024-11-18 12:25
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Судост - РП 7 ф.13 ПС Судостроительная | 583 | 2024-11-18 01:51 | 2024-11-18 02:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.13 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 464 - ТП 456 вследствие изменения свойств материалов | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.13 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 464 - ТП 456 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 456 - ТП 464 ф.13 ПС Судостроительная АСБ 3х95, 610м | 2024-11-18 01:51 | 2024-11-18 02:56
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 374 | 2024-11-17 18:19 | 2024-11-17 22:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 2024-11-17 18:19 | 2024-11-17 22:19
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 650 | 2024-11-16 23:35 | 2024-11-16 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2024-11-16 23:35 | 2024-11-16 23:55
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 КТП 1584 (ВРУ1,2) (потребитель) | 649 | 2024-11-16 21:40 | 2024-11-16 22:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-0,4 КТП 1584 (ВРУ1,2) (потребитель) явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2024-11-16 21:40 | 2024-11-16 22:00
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 по ул. Чехова, 101а | 648 | 2024-11-16 11:16 | 2024-11-16 12:16 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 534 по ул. Чехова, 101а явился наброс посторонних предметов на ВЛ |  | 2024-11-16 11:16 | 2024-11-16 12:16
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 582 | 2024-11-15 17:08 | 2024-11-15 18:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 35 - ТП 204 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 35 - ТП 204 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 35-ТП 204 ф.623 ПС Северная АСБ 3х185, 470м | 2024-11-15 17:08 | 2024-11-15 18:38
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 647 | 2024-11-15 14:25 | 2024-11-15 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 2024-11-15 14:25 | 2024-11-15 14:45
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7 ул.Звёздная | 635 | 2024-11-15 11:55 | 2024-11-15 12:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7 ул.Звёздная КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7 ул.Звёздная | 2024-11-15 11:55 | 2024-11-15 12:18
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП579-ВРУ1ж.д.9/1 ул.Звёздная | 615 | 2024-11-14 18:10 | 2024-11-14 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП579-ВРУ1ж.д.9/1 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП579-ВРУ1ж.д.9/1 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП579-ВРУ1ж.д.9/1 ул.Звёздная КЛ-0,4 ТП579-ВРУ1ж.д.9/1 ул.Звёздная | 2024-11-14 18:10 | 2024-11-14 18:30
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 614 | 2024-11-14 16:58 | 2024-11-14 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2024-11-14 16:58 | 2024-11-14 18:58
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 613 | 2024-11-14 15:50 | 2024-11-14 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось повреждение штыревого изолятора, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось повреждение штыревого изолятора, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 2024-11-14 15:50 | 2024-11-14 16:22
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 | 612 | 2024-11-14 14:50 | 2024-11-14 15:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 | 2024-11-14 14:50 | 2024-11-14 15:18
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 237 Л10 у.Татищева | 611 | 2024-11-14 14:10 | 2024-11-14 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 237 Л10 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 237 Л10 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 237 Л10 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 237 Л10 у.Татищева | 2024-11-14 14:10 | 2024-11-14 14:37
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 609 | 2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 12:15
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 608 | 2024-11-13 15:30 | 2024-11-13 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 2024-11-13 15:30 | 2024-11-13 17:30
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 4 ф.616 ПС Северная | 542 | 2024-11-13 15:25 | 2024-11-13 16:17 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 1 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС -РП 1 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 1-ТП 4 ф.616 ПС Северная АСБ 3х240, 1420м | 2024-11-13 15:25 | 2024-11-13 16:17
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.19 ПС Восточная (потр.) ф.19 ПС Восточная | 590 | 2024-11-13 11:20 | 2024-11-13 12:20 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 кВ ф.19 ПС Восточная (потр.) ф.19 ПС Восточная. |  | 2024-11-13 11:20 | 2024-11-13 12:20
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 57к.1 ул. Курская | 607 | 2024-11-13 11:20 | 2024-11-13 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 57к.1 ул. Курская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 57к.1 ул. Курская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 57к.1 ул. Курская КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 57к.1 ул. Курская | 2024-11-13 11:20 | 2024-11-13 11:50
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 | 589 | 2024-11-11 10:30 | 2024-11-11 11:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 | 2024-11-11 10:30 | 2024-11-11 11:52
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 61 ф.337 Юбил | 562 | 2024-11-11 01:44 | 2024-11-11 02:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.337 ПС 110/10/6 Юбилейная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - БРТП 61 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.337 ПС 110/10/6 Юбилейная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - БРТП 61 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 61 ф.337 Юбил АПвПу2г 3х400, 1894 м | 2024-11-11 01:44 | 2024-11-11 02:39
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная | 587 | 2024-11-10 17:00 | 2024-11-10 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная | 2024-11-10 17:00 | 2024-11-10 19:50
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 586 | 2024-11-09 12:18 | 2024-11-09 13:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 2024-11-09 12:18 | 2024-11-09 13:38
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 | 519 | 2024-11-08 17:25 | 2024-11-08 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.104 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 727-ТП 726 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.104 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 727-ТП 726 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 727-ТП 726 ф. 624 ПС Городская ААБ 3х185, 350м | 2024-11-08 17:25 | 2024-11-08 19:40
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 518 | 2024-11-08 12:51 | 2024-11-08 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 422 - ТП 372 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 422 - ТП 372 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 422-ТП 372 ф.603 ПС Северная КЛ-6кВ ТП 422-ТП 372 ф.603 ПС Северная | 2024-11-08 12:51 | 2024-11-08 16:40
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса | 581 | 2024-11-08 12:25 | 2024-11-08 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса | 2024-11-08 12:25 | 2024-11-08 13:45
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 580 | 2024-11-08 02:00 | 2024-11-08 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 2024-11-08 02:00 | 2024-11-08 03:20
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 88-.ж.д.127 ул.Адм.Нахимова | 579 | 2024-11-08 01:20 | 2024-11-08 03:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 88-.ж.д.127 ул.Адм.Нахимова явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 88-.ж.д.127 ул.Адм.Нахимова явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на КЛ-0,4кВ ТП 88-.ж.д.127 ул.Адм.Нахимова КЛ-0,4кВ ТП 88-.ж.д.127 ул.Адм.Нахимова | 2024-11-08 01:20 | 2024-11-08 03:09
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 578 | 2024-11-08 01:00 | 2024-11-08 04:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 2024-11-08 01:00 | 2024-11-08 04:22
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 649 - Шк №46,ул.Б.Хмельниц | 355 | 2024-11-07 22:20 | 2024-11-07 23:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 649 - Шк №46,ул.Б.Хмельниц явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 649 - Шк №46,ул.Б.Хмельниц явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 649 - Шк №46,ул.Б.Хмельниц КЛ-0,4кВ ТП 649 - Шк №46,ул.Б.Хмельниц | 2024-11-07 22:20 | 2024-11-07 23:43
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского | 569 | 2024-11-07 14:25 | 2024-11-07 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского | 2024-11-07 14:25 | 2024-11-07 14:41
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Школьн,Гужвина,Плот | 568 | 2024-11-07 01:05 | 2024-11-07 01:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Школьн,Гужвина,Плот явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Школьн,Гужвина,Плот явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Школьн,Гужвина,Плот ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Школьн,Гужвина,Плот | 2024-11-07 01:05 | 2024-11-07 01:25
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 567 | 2024-11-06 20:00 | 2024-11-06 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 2024-11-06 20:00 | 2024-11-06 21:00
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 | 565 | 2024-11-06 18:30 | 2024-11-06 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 | 2024-11-06 18:30 | 2024-11-06 18:45
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 | 564 | 2024-11-06 15:10 | 2024-11-06 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 | 2024-11-06 15:10 | 2024-11-06 15:28
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 563 | 2024-11-06 13:30 | 2024-11-06 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 2024-11-06 13:30 | 2024-11-06 13:50
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 359 | 2024-11-06 12:45 | 2024-11-06 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 2024-11-06 12:45 | 2024-11-06 13:05
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева | 555 | 2024-11-06 11:10 | 2024-11-06 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева | 2024-11-06 11:10 | 2024-11-06 11:34
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 553 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 11:20
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван | 552 | 2024-11-06 10:25 | 2024-11-06 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван | 2024-11-06 10:25 | 2024-11-06 10:48
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 535 Л3 ж.д.56 ул.Победы | 342 | 2024-11-06 09:50 | 2024-11-06 10:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 535 Л3 ж.д.56 ул.Победы явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 535 Л3 ж.д.56 ул.Победы явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 535 Л3 ж.д.56 ул.Победы КЛ-0,4 ТП 535 Л3 ж.д.56 ул.Победы | 2024-11-06 09:50 | 2024-11-06 10:08
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 551 | 2024-11-06 06:40 | 2024-11-06 07:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 2024-11-06 06:40 | 2024-11-06 07:01
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 580 Л4 ж/д 5к.3 ул.Звёздная | 539 | 2024-11-06 06:20 | 2024-11-06 06:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 580 Л4 ж/д 5к.3 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 580 Л4 ж/д 5к.3 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 580 Л4 ж/д 5к.3 ул.Звёздная КЛ-0,4 ТП 580 Л4 ж/д 5к.3 ул.Звёздная | 2024-11-06 06:20 | 2024-11-06 06:30
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 538 | 2024-11-06 04:40 | 2024-11-06 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 2024-11-06 04:40 | 2024-11-06 05:00
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 341 | 2024-11-06 02:00 | 2024-11-06 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 2024-11-06 02:00 | 2024-11-06 02:20
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | 537 | 2024-11-06 01:50 | 2024-11-06 02:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | 2024-11-06 01:50 | 2024-11-06 02:10
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, | 352 | 2024-11-06 01:23 | 2024-11-06 03:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая | 2024-11-06 01:23 | 2024-11-06 03:23
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 536 | 2024-11-05 23:30 | 2024-11-06 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 2024-11-05 23:30 | 2024-11-06 01:30
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд | 334 | 2024-11-05 23:12 | 2024-11-05 23:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд | 2024-11-05 23:12 | 2024-11-05 23:32
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 513 (потребитель) | 535 | 2024-11-05 16:55 | 2024-11-05 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 513 (потребитель) явился схлёст проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 513 (потребитель) явился схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ ТП 513 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 513 (потребитель) | 2024-11-05 16:55 | 2024-11-05 18:15
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 351 | 2024-11-05 16:24 | 2024-11-05 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 2024-11-05 16:24 | 2024-11-05 16:44
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 534 | 2024-11-05 15:40 | 2024-11-05 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 2024-11-05 15:40 | 2024-11-05 16:00
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 481 - жд 28 к2 ул.Немова | 532 | 2024-11-05 12:55 | 2024-11-05 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 481 - жд 28 к2 ул.Немова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 481 - жд 28 к2 ул.Немова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 481 - жд 28 к2 ул.Немова КЛ-0,4кВ ТП 481 - жд 28 к2 ул.Немова | 2024-11-05 12:55 | 2024-11-05 13:15
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 533 | 2024-11-05 12:55 | 2024-11-05 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Школьная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Школьная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Школьная ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Школьная | 2024-11-05 12:55 | 2024-11-05 13:15
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 531 | 2024-11-05 11:00 | 2024-11-05 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 2024-11-05 11:00 | 2024-11-05 12:10
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 317 | 2024-11-05 10:40 | 2024-11-05 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 2024-11-05 10:40 | 2024-11-05 11:00
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная | 517 | 2024-11-05 10:30 | 2024-11-05 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная | 2024-11-05 10:30 | 2024-11-05 12:00
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 516 | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-05 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-05 11:05
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 473 | 2024-11-05 09:30 | 2024-11-05 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2024-11-05 09:30 | 2024-11-05 11:00
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 547 | 2024-11-05 08:11 | 2024-11-05 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 2024-11-05 08:11 | 2024-11-05 11:40
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 472 | 2024-11-05 06:55 | 2024-11-05 07:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 2024-11-05 06:55 | 2024-11-05 07:15
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 345 | 2024-11-04 12:36 | 2024-11-04 14:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 2024-11-04 12:36 | 2024-11-04 14:36
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 326 | 2024-11-04 10:04 | 2024-11-04 11:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жореса явилось повреждение промежуточной подвески для СИП , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жореса явилось повреждение промежуточной подвески для СИП , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение промежуточной подвески для СИП на ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жореса ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жореса | 2024-11-04 10:04 | 2024-11-04 11:04
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 513 | 2024-11-03 12:00 | 2024-11-03 13:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 2024-11-03 12:00 | 2024-11-03 13:03
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева | 285 | 2024-11-02 17:30 | 2024-11-02 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева | 2024-11-02 17:30 | 2024-11-02 17:56
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 469 | 2024-11-02 16:30 | 2024-11-02 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 2024-11-02 16:30 | 2024-11-02 16:55
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 510 | 2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 17:15
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 | 289 | 2024-11-02 14:00 | 2024-11-02 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 | 2024-11-02 14:00 | 2024-11-02 14:35
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 | 468 | 2024-11-02 04:55 | 2024-11-02 05:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2. ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2. | 2024-11-02 04:55 | 2024-11-02 05:15
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох | 467 | 2024-11-02 02:00 | 2024-11-02 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох | 2024-11-02 02:00 | 2024-11-02 03:00
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 466 | 2024-11-02 00:44 | 2024-11-02 01:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2024-11-02 00:44 | 2024-11-02 01:40
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 273 | 2024-11-01 14:30 | 2024-11-01 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 2024-11-01 14:30 | 2024-11-01 16:30
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей | 291 | 2024-11-01 10:40 | 2024-11-01 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей. ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей. | 2024-11-01 10:40 | 2024-11-01 11:00
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 562 - жд 17к1 ул.Савушкина | 290 | 2024-11-01 02:00 | 2024-11-01 02:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 562 - жд 17к1 ул.Савушкина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 562 - жд 17к1 ул.Савушкина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 562 - жд 17к1 ул.Савушкина КЛ-0,4кВ ТП 562 - жд 17к1 ул.Савушкина | 2024-11-01 02:00 | 2024-11-01 02:15
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 262 | 2024-10-31 17:15 | 2024-10-31 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная. ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная. | 2024-10-31 17:15 | 2024-10-31 17:35
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 456 | 2024-10-31 15:10 | 2024-10-31 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2024-10-31 15:10 | 2024-10-31 16:10
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 455 | 2024-10-31 12:20 | 2024-10-31 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная. ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная. | 2024-10-31 12:20 | 2024-10-31 12:40
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, | 454 | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-30 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-30 22:45
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф. 106 ПС Северная - РП 34 | 288 | 2024-10-30 15:14 | 2024-10-30 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.106 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП 34 - ТП 1221 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.106 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП 34 - ТП 1221 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ф.128 ПС Сев РП 34 - КТП 1221 ААБ 3х240, 250м | 2024-10-30 15:14 | 2024-10-30 17:35
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 267 | 2024-10-28 23:18 | 2024-10-28 23:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 2024-10-28 23:18 | 2024-10-28 23:38
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 279 | 2024-10-28 18:30 | 2024-10-28 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 2024-10-28 18:30 | 2024-10-28 19:00
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 145 - ТП 660 ф.7 ПС Стекловолокно | 282 | 2024-10-28 09:55 | 2024-10-28 11:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 145 - ТП 660 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 145 - ТП 660 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 145 - ТП 660 ф.7 ПС Стекловолокно АСБ 3х120, 280м | 2024-10-28 09:55 | 2024-10-28 11:06
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 449 | 2024-10-27 17:20 | 2024-10-27 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 2024-10-27 17:20 | 2024-10-27 17:40
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 448 | 2024-10-27 09:05 | 2024-10-27 09:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 2024-10-27 09:05 | 2024-10-27 09:35
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 447 | 2024-10-26 15:00 | 2024-10-26 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2024-10-26 15:00 | 2024-10-26 16:01
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского | 277 | 2024-10-26 00:35 | 2024-10-26 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского | 2024-10-26 00:35 | 2024-10-26 00:55
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 446 | 2024-10-25 14:40 | 2024-10-25 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 2024-10-25 14:40 | 2024-10-25 15:12
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова | 445 | 2024-10-24 12:20 | 2024-10-24 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова | 2024-10-24 12:20 | 2024-10-24 12:40
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.19 ПС Восточная (потр.) ф.19 ПС Восточная | 444 | 2024-10-24 11:30 | 2024-10-24 12:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 кВ ф.19 ПС Восточная (потр.) ф.19 ПС Восточная. |  | 2024-10-24 11:30 | 2024-10-24 12:00
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4кВ СТП 1567 до опоры №2 по ул. Красная Набережная | 268 | 2024-10-23 21:42 | 2024-10-23 22:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ 0,4кВ СТП 1567 ул. Красная Набережная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ 0,4кВ СТП 1567 ул. Красная Набережная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ 0,4кВ СТП 1567 ул. Красная Набережная ВЛИ 0,4кВ СТП 1567 ул. Красная Набережная | 2024-10-23 21:42 | 2024-10-23 22:12
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 443 | 2024-10-23 20:40 | 2024-10-23 21:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 2024-10-23 20:40 | 2024-10-23 21:42
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №7 по пр.Воробьёва | 442 | 2024-10-23 13:20 | 2024-10-23 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №7 по пр.Воробьёва явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №7 по пр.Воробьёва явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №7 по пр.Воробьёва КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №7 по пр.Воробьёва | 2024-10-23 13:20 | 2024-10-23 13:40
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) | 441 | 2024-10-23 07:00 | 2024-10-23 07:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) | 2024-10-23 07:00 | 2024-10-23 07:20
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 457 | 2024-10-23 05:55 | 2024-10-23 06:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 2024-10-23 05:55 | 2024-10-23 06:52
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 440 | 2024-10-22 15:50 | 2024-10-22 16:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 2024-10-22 15:50 | 2024-10-22 16:51
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 280 | 2024-10-22 13:30 | 2024-10-22 13:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 2024-10-22 13:30 | 2024-10-22 13:46
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 433 | 2024-10-21 14:40 | 2024-10-21 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 2024-10-21 14:40 | 2024-10-21 15:00
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова | 432 | 2024-10-21 14:30 | 2024-10-21 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова | 2024-10-21 14:30 | 2024-10-21 14:46
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 247 | 2024-10-20 22:30 | 2024-10-20 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 2024-10-20 22:30 | 2024-10-20 23:20
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 278 | 2024-10-20 21:20 | 2024-10-20 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 2024-10-20 21:20 | 2024-10-20 21:40
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 430 | 2024-10-20 11:05 | 2024-10-20 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная. ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная. | 2024-10-20 11:05 | 2024-10-20 11:25
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 | 429 | 2024-10-19 18:05 | 2024-10-19 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 | 2024-10-19 18:05 | 2024-10-19 18:25
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейская | 261 | 2024-10-19 17:30 | 2024-10-19 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейская. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейская. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейская. ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейская. | 2024-10-19 17:30 | 2024-10-19 17:50
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 687 ф.118 ПС Городская | 431 | 2024-10-19 14:35 | 2024-10-19 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-10кВ № 687 ф.118 ПС Городская. явилось повреждение СШ 0,4кВ Т2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-10кВ № 687 ф.118 ПС Городская. явилось повреждение СШ 0,4кВ Т2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ 0,4кВ Т2 на ЗТП-10кВ № 687 ф.118 ПС Городская. ЗТП-10кВ № 687 ф.118 ПС Городская. | 2024-10-19 14:35 | 2024-10-19 16:25
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 456 (потребитель) | 249 | 2024-10-18 23:45 | 2024-10-18 23:58 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 456 (потребитель).. |  | 2024-10-18 23:45 | 2024-10-18 23:58
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская | 276 | 2024-10-18 22:55 | 2024-10-18 23:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская | 2024-10-18 22:55 | 2024-10-18 23:16
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | 420 | 2024-10-18 22:20 | 2024-10-18 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | 2024-10-18 22:20 | 2024-10-18 22:45
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный | 419 | 2024-10-18 16:20 | 2024-10-18 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный | 2024-10-18 16:20 | 2024-10-18 16:40
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский | 418 | 2024-10-18 15:00 | 2024-10-18 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский | 2024-10-18 15:00 | 2024-10-18 16:40
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 456ж/д11,15,17,9 ул.Александро | 416 | 2024-10-18 14:50 | 2024-10-18 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 456ж/д11,15,17,9 ул.Александро явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 456ж/д11,15,17,9 ул.Александро явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 456ж/д11,15,17,9 ул.Александро КЛ-0,4ТП 456ж/д11,15,17,9 ул.Александро | 2024-10-18 14:50 | 2024-10-18 15:08
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева | 417 | 2024-10-18 14:10 | 2024-10-18 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева | 2024-10-18 14:10 | 2024-10-18 14:33
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 413 | 2024-10-18 13:15 | 2024-10-18 13:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 2024-10-18 13:15 | 2024-10-18 13:34
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 275 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-18 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-18 12:20
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 | 415 | 2024-10-18 06:25 | 2024-10-18 10:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения яиволсь изоляции ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 на потребительской линии |  | 2024-10-18 06:25 | 2024-10-18 10:34
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 266 | 2024-10-18 02:12 | 2024-10-18 03:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ 6 кВ ТП 1208 - ТП 207. явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ 6 кВ ТП 1208 - ТП 207. явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на КВЛ 6 кВ ТП 1208 - ТП 207. КВЛ 6 кВ ТП 1208 - ТП 207. | 2024-10-18 02:12 | 2024-10-18 03:19
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) | 412 | 2024-10-18 00:30 | 2024-10-18 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) | 2024-10-18 00:30 | 2024-10-18 00:50
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская | 451 | 2024-10-17 23:26 | 2024-10-17 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-10 кВ ТП 687 №118 ПС 110/10/6 Городская. явилось снижение изоляции КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-10 кВ ТП 687 №118 ПС 110/10/6 Городская. явилось снижение изоляции КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляции на РУ-10 кВ ТП 687 №118 ПС 110/10/6 Городская. РУ-10 кВ ТП 687 №118 ПС 110/10/6 Городская. | 2024-10-17 23:26 | 2024-10-17 23:50
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.621 | 184 | 2024-10-17 20:29 | 2024-10-17 22:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 699 - ТП 413 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 699 - ТП 413 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 413-ТП 699 ф.621(6А) ПС Царевская ААБ 3х120, 170м | 2024-10-17 20:29 | 2024-10-17 22:36
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 411 | 2024-10-17 18:00 | 2024-10-17 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2024-10-17 18:00 | 2024-10-17 18:18
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ КТП1464 до каб.ящ.№1 ул.Победы | 410 | 2024-10-17 13:40 | 2024-10-17 14:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ КТП1464 до каб.ящ.№1 ул.Победы явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ КТП1464 до каб.ящ.№1 ул.Победы явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на КЛ-0,4кВ КТП1464 до каб.ящ.№1 ул.Победы КЛ-0,4кВ КТП1464 до каб.ящ.№1 ул.Победы | 2024-10-17 13:40 | 2024-10-17 14:13
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 409 | 2024-10-17 11:10 | 2024-10-17 11:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова, 4-я Дорожная явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова, 4-я Дорожная явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова, 4-я Дорожная ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова, 4-я Дорожная | 2024-10-17 11:10 | 2024-10-17 11:56
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | 395 | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-16 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-16 23:20
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 394 | 2024-10-16 15:35 | 2024-10-16 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 2024-10-16 15:35 | 2024-10-16 16:35
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 393 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-16 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-16 17:30
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 392 | 2024-10-16 14:50 | 2024-10-16 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 2024-10-16 14:50 | 2024-10-16 15:50
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая | 219 | 2024-10-16 13:00 | 2024-10-16 15:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая | 2024-10-16 13:00 | 2024-10-16 15:58
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 222 | 2024-10-16 03:00 | 2024-10-16 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 2024-10-16 03:00 | 2024-10-16 03:20
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 391 | 2024-10-15 18:31 | 2024-10-15 18:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 2024-10-15 18:31 | 2024-10-15 18:51
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог | 388 | 2024-10-15 17:40 | 2024-10-15 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог | 2024-10-15 17:40 | 2024-10-15 18:00
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 244 | 2024-10-15 15:35 | 2024-10-15 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 2024-10-15 15:35 | 2024-10-15 15:55
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 217 | 2024-10-14 17:15 | 2024-10-14 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 2024-10-14 17:15 | 2024-10-14 18:15
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 390 | 2024-10-14 11:10 | 2024-10-14 13:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явился наброс предметов на ВЛ | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явился наброс предметов на ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 2024-10-14 11:10 | 2024-10-14 13:10
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 385 | 2024-10-13 17:35 | 2024-10-13 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 2024-10-13 17:35 | 2024-10-13 17:55
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 229 | 2024-10-13 16:54 | 2024-10-13 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 2024-10-13 16:54 | 2024-10-13 18:54
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП 26 ф.6 ПСВосточная | 179 | 2024-10-13 15:28 | 2024-10-13 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Восточная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 26 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Восточная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 26 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП 26 ф.6 ПСВосточная АСБ 3х240, 950м | 2024-10-13 15:28 | 2024-10-13 16:40
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 216 | 2024-10-12 16:52 | 2024-10-12 18:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 2024-10-12 16:52 | 2024-10-12 18:52
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 384 | 2024-10-12 14:20 | 2024-10-12 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 2024-10-12 14:20 | 2024-10-12 16:15
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 906 -жд № 43 по ул.Звездная | 383 | 2024-10-11 21:15 | 2024-10-11 21:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 906 -жд № 43 по ул.Звездная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 906 -жд № 43 по ул.Звездная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 906 -жд № 43 по ул.Звездная КЛ-0,4кВ ТП 906 -жд № 43 по ул.Звездная | 2024-10-11 21:15 | 2024-10-11 21:36
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 382 | 2024-10-11 17:35 | 2024-10-11 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 2024-10-11 17:35 | 2024-10-11 18:35
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 228 | 2024-10-11 16:50 | 2024-10-11 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинская явилось схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинская явилось схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинская ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинская | 2024-10-11 16:50 | 2024-10-11 17:35
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 386 | 2024-10-11 14:00 | 2024-10-11 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 2024-10-11 14:00 | 2024-10-11 16:00
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 585 ф.613 ПС Северная | 178 | 2024-10-11 13:05 | 2024-10-11 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.613 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС Северная - ТП 585 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.ф.613 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС Северная - ТП 585 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 585 ф.613 ПС Северная ААБ 3х240, 785м | 2024-10-11 13:05 | 2024-10-11 15:56
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 139 | 2024-10-10 16:01 | 2024-10-10 18:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок ТП 277 - ТП 478 - ТП 1718. |  | 2024-10-10 16:01 | 2024-10-10 18:28
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 180 | 2024-10-10 15:30 | 2024-10-10 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 2024-10-10 15:30 | 2024-10-10 16:44
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 231 | 2024-10-09 12:10 | 2024-10-09 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явилось повреждение шлефа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлефа на ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 2024-10-09 12:10 | 2024-10-09 12:57
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищева | 376 | 2024-10-08 20:55 | 2024-10-08 21:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищева явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищева явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищева | 2024-10-08 20:55 | 2024-10-08 21:49
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого | 172 | 2024-10-08 13:11 | 2024-10-08 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого | 2024-10-08 13:11 | 2024-10-08 16:11
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 171 | 2024-10-08 12:00 | 2024-10-08 14:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 2024-10-08 12:00 | 2024-10-08 14:28
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 174 | 2024-10-08 10:00 | 2024-10-08 12:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2024-10-08 10:00 | 2024-10-08 12:18
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд | 218 | 2024-10-08 09:20 | 2024-10-08 09:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд | 2024-10-08 09:20 | 2024-10-08 09:43
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова | 197 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 10:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 10:54
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 | 213 | 2024-10-08 07:00 | 2024-10-08 09:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 | 2024-10-08 07:00 | 2024-10-08 09:38
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 169 | 2024-10-08 01:50 | 2024-10-08 02:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2024-10-08 01:50 | 2024-10-08 02:10
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 70 Л4 ул.Б.Хмельницкого | 192 | 2024-10-07 23:45 | 2024-10-08 00:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л4 ул.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л4 ул.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 70 Л4 ул.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 70 Л4 ул.Б.Хмельницкого | 2024-10-07 23:45 | 2024-10-08 00:06
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 170 | 2024-10-07 22:50 | 2024-10-08 00:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 2024-10-07 22:50 | 2024-10-08 00:06
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 375 | 2024-10-07 19:11 | 2024-10-07 19:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 2024-10-07 19:11 | 2024-10-07 19:31
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от БКТП 1251 по пер.Рейдовый | 191 | 2024-10-07 17:50 | 2024-10-07 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от БКТП 1251 по пер.Рейдовый явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от БКТП 1251 по пер.Рейдовый явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ от БКТП 1251 по пер.Рейдовый ВЛИ-0,4кВ от БКТП 1251 по пер.Рейдовый | 2024-10-07 17:50 | 2024-10-07 19:10
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 209 | 2024-10-07 17:50 | 2024-10-07 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан. ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан. | 2024-10-07 17:50 | 2024-10-07 18:10
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 190 | 2024-10-07 17:15 | 2024-10-07 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7. ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7. | 2024-10-07 17:15 | 2024-10-07 17:35
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 70 Л6 - ул.Н.Островск,Бэра | 188 | 2024-10-07 16:35 | 2024-10-07 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л6 - ул.Н.Островск,Бэра явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л6 - ул.Н.Островск,Бэра явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 70 Л6 - ул.Н.Островск,Бэра ВЛ-0,4 ТП 70 Л6 - ул.Н.Островск,Бэра | 2024-10-07 16:35 | 2024-10-07 17:50
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 374 | 2024-10-07 14:50 | 2024-10-07 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак. ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак. | 2024-10-07 14:50 | 2024-10-07 15:10
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 373 | 2024-10-07 14:20 | 2024-10-07 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 2024-10-07 14:20 | 2024-10-07 14:40
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 122 | 2024-10-07 12:55 | 2024-10-07 13:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 2024-10-07 12:55 | 2024-10-07 13:51
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 | 135 | 2024-10-07 11:30 | 2024-10-07 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 | 2024-10-07 11:30 | 2024-10-07 12:30
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 191 - жд 1 ул.Б.Победы | 144 | 2024-10-07 04:20 | 2024-10-07 04:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 191 - жд 1 ул.Б.Победы явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 191 - жд 1 ул.Б.Победы явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 191 - жд 1 ул.Б.Победы КЛ-0,4кВ ТП 191 - жд 1 ул.Б.Победы | 2024-10-07 04:20 | 2024-10-07 04:40
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 121 | 2024-10-06 22:35 | 2024-10-06 23:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2024-10-06 22:35 | 2024-10-06 23:08
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 134 | 2024-10-06 21:30 | 2024-10-06 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 2024-10-06 21:30 | 2024-10-06 22:18
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 117 | 2024-10-05 10:20 | 2024-10-05 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 2024-10-05 10:20 | 2024-10-05 10:40
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 713 - жд № 2 ул. В.Барсовой | 87 | 2024-10-04 17:24 | 2024-10-04 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 713 - жд № 2 ул. В.Барсовой явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 713 - жд № 2 ул. В.Барсовой явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 713 - жд № 2 ул. В.Барсовой КЛ-0,4кВ ТП 713 - жд № 2 ул. В.Барсовой | 2024-10-04 17:24 | 2024-10-04 17:54
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 115 | 2024-10-03 19:30 | 2024-10-03 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2024-10-03 19:30 | 2024-10-03 19:50
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 74 | 2024-10-03 15:35 | 2024-10-03 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 2024-10-03 15:35 | 2024-10-03 15:55
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая | 101 | 2024-10-03 15:00 | 2024-10-03 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая | 2024-10-03 15:00 | 2024-10-03 15:20
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 109 | 2024-10-02 22:20 | 2024-10-02 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2024-10-02 22:20 | 2024-10-02 23:05
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 241 - ж.д.29 ул.Ак.Королёва | 363 | 2024-10-02 21:00 | 2024-10-02 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 241 - ж.д.29 ул.Ак.Королёва явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 241 - ж.д.29 ул.Ак.Королёва явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 241 - ж.д.29 ул.Ак.Королёва КЛ-0,4 ТП 241 - ж.д.29 ул.Ак.Королёва | 2024-10-02 21:00 | 2024-10-02 22:20
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 75 | 2024-10-02 19:30 | 2024-10-02 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 2024-10-02 19:30 | 2024-10-02 19:50
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна | 77 | 2024-10-02 15:55 | 2024-10-02 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна | 2024-10-02 15:55 | 2024-10-02 16:15
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 | 68 | 2024-10-02 08:24 | 2024-10-02 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.111 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 8 - ТП227 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.111 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 8 - ТП227 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.111 ПС Северая ТП 227 - ТП 8 ф.111 ПС Северая ТП 227 - ТП 8 | 2024-10-02 08:24 | 2024-10-02 10:47
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна | 84 | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-01 22:48 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-01 22:48
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 | 110 | 2024-10-01 21:10 | 2024-10-01 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 | 2024-10-01 21:10 | 2024-10-01 21:30
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 67 | 2024-10-01 20:00 | 2024-10-01 22:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2024-10-01 20:00 | 2024-10-01 22:17
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 65 | 2024-10-01 18:10 | 2024-10-01 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 2024-10-01 18:10 | 2024-10-01 19:40
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 69 | 2024-10-01 15:00 | 2024-10-01 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 2024-10-01 15:00 | 2024-10-01 16:05
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 104 | 2024-10-01 14:15 | 2024-10-01 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2024-10-01 14:15 | 2024-10-01 14:45
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 362 | 2024-10-01 12:00 | 2024-10-01 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 2024-10-01 12:00 | 2024-10-01 13:05
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 582 потребительская | 59 | 2024-10-01 11:55 | 2024-10-01 12:20 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 582 потребительская. |  | 2024-10-01 11:55 | 2024-10-01 12:20
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 61 | 2024-10-01 02:05 | 2024-10-01 03:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахимова ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахимова | 2024-10-01 02:05 | 2024-10-01 03:05
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 60 | 2024-10-01 02:00 | 2024-10-01 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 2024-10-01 02:00 | 2024-10-01 02:20
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л2 по ул.Гурьевская,Челяб | 129 | 2024-10-01 01:10 | 2024-10-01 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л2 по ул.Гурьевская,Челяб явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л2 по ул.Гурьевская,Челяб явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 864 Л2 по ул.Гурьевская,Челяб ВЛ-0,4 ТП 864 Л2 по ул.Гурьевская,Челяб | 2024-10-01 01:10 | 2024-10-01 01:30
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого | 88 | 2024-10-01 00:10 | 2024-10-01 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого | 2024-10-01 00:10 | 2024-10-01 00:30
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 45 | 2024-09-30 23:55 | 2024-10-01 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 2024-09-30 23:55 | 2024-10-01 00:15
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищева | 152 | 2024-09-30 23:20 | 2024-09-30 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищева | 2024-09-30 23:20 | 2024-09-30 23:40
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 82 | 2024-09-30 22:55 | 2024-09-30 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого. ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого. | 2024-09-30 22:55 | 2024-09-30 23:15
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 39 | 2024-09-30 20:34 | 2024-09-30 22:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 2024-09-30 20:34 | 2024-09-30 22:34
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская | 79 | 2024-09-30 17:23 | 2024-09-30 19:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская | 2024-09-30 17:23 | 2024-09-30 19:23
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 | 355 | 2024-09-30 17:04 | 2024-09-30 19:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.128 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС Северная - РП 37 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.128 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС Северная - РП 37 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 АСБ 3х240, 640 м | 2024-09-30 17:04 | 2024-09-30 19:17
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 81 | 2024-09-30 16:50 | 2024-09-30 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 2024-09-30 16:50 | 2024-09-30 17:10
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154к.3 ул.Н.Островск | 103 | 2024-09-30 15:30 | 2024-09-30 17:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154к.3 ул.Н.Островск явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154к.3 ул.Н.Островск явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154к.3 ул.Н.Островск КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154к.3 ул.Н.Островск | 2024-09-30 15:30 | 2024-09-30 17:42
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 80 | 2024-09-30 15:03 | 2024-09-30 15:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2024-09-30 15:03 | 2024-09-30 15:23
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 21 | 2024-09-30 14:24 | 2024-09-30 14:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 2024-09-30 14:24 | 2024-09-30 14:44
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 20 | 2024-09-30 14:10 | 2024-09-30 14:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2024-09-30 14:10 | 2024-09-30 14:34
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 19 | 2024-09-30 13:40 | 2024-09-30 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 2024-09-30 13:40 | 2024-09-30 14:06
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л4 п.Щекина | 42 | 2024-09-30 12:00 | 2024-09-30 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л4 п.Щекина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л4 п.Щекина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 42 Л4 п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л4 п.Щекина | 2024-09-30 12:00 | 2024-09-30 14:50
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна | 18 | 2024-09-30 10:38 | 2024-09-30 10:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна | 2024-09-30 10:38 | 2024-09-30 10:58
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 70 | 2024-09-29 22:40 | 2024-09-29 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 2024-09-29 22:40 | 2024-09-29 23:00
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, | 64 | 2024-09-29 22:00 | 2024-09-29 23:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, | 2024-09-29 22:00 | 2024-09-29 23:22
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская | 16 | 2024-09-29 19:15 | 2024-09-29 19:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская | 2024-09-29 19:15 | 2024-09-29 19:34
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 90 | 2024-09-29 19:00 | 2024-09-29 20:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явилось схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явилось схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 2024-09-29 19:00 | 2024-09-29 20:14
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина | 333 | 2024-09-29 18:40 | 2024-09-29 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина. ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина. | 2024-09-29 18:40 | 2024-09-29 19:00
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л4 п.Щекина | 3 | 2024-09-29 18:05 | 2024-09-29 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л4 п.Щекина. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л4 п.Щекина. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 42 Л4 п.Щекина. ВЛ-0,4 ТП 42 Л4 п.Щекина. | 2024-09-29 18:05 | 2024-09-29 18:25
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа | 32 | 2024-09-29 18:00 | 2024-09-29 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа | 2024-09-29 18:00 | 2024-09-29 19:12
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 354 | 2024-09-29 17:30 | 2024-09-29 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1. ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1. | 2024-09-29 17:30 | 2024-09-29 17:50
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох | 353 | 2024-09-29 17:05 | 2024-09-29 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох | 2024-09-29 17:05 | 2024-09-29 18:05
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская | 31 | 2024-09-29 15:30 | 2024-09-29 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская | 2024-09-29 15:30 | 2024-09-29 16:30
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин | 30 | 2024-09-29 14:34 | 2024-09-29 14:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин. ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин. | 2024-09-29 14:34 | 2024-09-29 14:54
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 7 | 2024-09-29 13:30 | 2024-09-29 14:23 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 2024-09-29 13:30 | 2024-09-29 14:23
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин | 352 | 2024-09-29 13:00 | 2024-09-29 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин. ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин. | 2024-09-29 13:00 | 2024-09-29 13:20
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 351 | 2024-09-29 09:15 | 2024-09-29 10:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось Повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось Повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима для СИП на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 2024-09-29 09:15 | 2024-09-29 10:12
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 29 | 2024-09-28 21:20 | 2024-09-28 22:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) явилось Повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) явилось Повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 2024-09-28 21:20 | 2024-09-28 22:09
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 349 | 2024-09-28 17:05 | 2024-09-28 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2024-09-28 17:05 | 2024-09-28 17:25
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева | 26 | 2024-09-28 13:02 | 2024-09-28 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева | 2024-09-28 13:02 | 2024-09-28 13:20
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская | 347 | 2024-09-28 13:00 | 2024-09-28 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская | 2024-09-28 13:00 | 2024-09-28 13:19
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 348 | 2024-09-27 15:00 | 2024-09-27 15:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 2024-09-27 15:00 | 2024-09-27 15:45
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 25 | 2024-09-27 13:40 | 2024-09-27 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 2024-09-27 13:40 | 2024-09-27 13:55
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 119 | 2024-09-27 10:01 | 2024-09-27 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось разность изоляции на КЛ-6кВ участок ПС - РП-25, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось разность изоляции на КЛ-6кВ участок ПС - РП-25, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разность изоляции на КЛ-6кВ участок ПС - РП-25 на КЛ-6кВ участок ПС - РП-25 КЛ-6кВ участок ПС - РП-25 | 2024-09-27 10:01 | 2024-09-27 12:10
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 24 | 2024-09-26 15:00 | 2024-09-26 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 2024-09-26 15:00 | 2024-09-26 15:55
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 23 | 2024-09-25 17:00 | 2024-09-25 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явилось повреждение штыревого изолятора Ф.С, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явилось повреждение штыревого изолятора Ф.С, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.С, на ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 2024-09-25 17:00 | 2024-09-25 17:50
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 22 | 2024-09-24 21:10 | 2024-09-24 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 2024-09-24 21:10 | 2024-09-24 21:30
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 345 | 2024-09-24 21:00 | 2024-09-24 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 2024-09-24 21:00 | 2024-09-24 23:00
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 6 | 2024-09-24 17:00 | 2024-09-24 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явилось Повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явилось Повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 2024-09-24 17:00 | 2024-09-24 18:00
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 5 | 2024-09-24 13:37 | 2024-09-24 13:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 2024-09-24 13:37 | 2024-09-24 13:57
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209 ф.622 | 350 | 2024-09-24 13:14 | 2024-09-24 15:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке спуск в ТП 150 - ТП 42 - ТП 200 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке спуск в ТП 150 - ТП 42 - ТП 200 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.622 ПС Царевская спуск ТП 150 - ТП 42 - ТП 200 ф.622 ПС Царевская спуск ТП 150 - ТП 42 - ТП 200 | 2024-09-24 13:14 | 2024-09-24 15:37
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 339 | 2024-09-24 11:20 | 2024-09-24 12:23 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явился наброс , в результате нвоздействия сторонних лиц. |  | 2024-09-24 11:20 | 2024-09-24 12:23
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 338 | 2024-09-24 | 2024-09-24 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 2024-09-24 | 2024-09-24 00:30
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова | 337 | 2024-09-23 10:50 | 2024-09-23 11:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова | 2024-09-23 10:50 | 2024-09-23 11:12
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах | 336 | 2024-09-21 22:20 | 2024-09-21 22:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах | 2024-09-21 22:20 | 2024-09-21 22:41
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 335 | 2024-09-21 11:30 | 2024-09-21 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 2024-09-21 11:30 | 2024-09-21 12:20
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 330 | 2024-09-21 09:30 | 2024-09-21 11:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2024-09-21 09:30 | 2024-09-21 11:30
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна | 66 | 2024-09-20 12:00 | 2024-09-20 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна | 2024-09-20 12:00 | 2024-09-20 13:45
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 329 | 2024-09-19 15:30 | 2024-09-19 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2024-09-19 15:30 | 2024-09-19 16:15
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 531-ВРУ1,2ж.д.15,19,13 ул.Звёзд | 328 | 2024-09-19 15:00 | 2024-09-19 15:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 531-ВРУ1,2ж.д.15,19,13 ул.Звёзд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 531-ВРУ1,2ж.д.15,19,13 ул.Звёзд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 531-ВРУ1,2ж.д.15,19,13 ул.Звёзд КЛ-0,4ТП 531-ВРУ1,2ж.д.15,19,13 ул.Звёзд | 2024-09-19 15:00 | 2024-09-19 15:18
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев | 327 | 2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев явилось Повреждение шлейфа , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев явилось Повреждение шлейфа , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев | 2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 11:40
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского | 323 | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-18 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-18 22:20
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская | 322 | 2024-09-18 18:40 | 2024-09-18 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская | 2024-09-18 18:40 | 2024-09-18 19:00
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.1я Литейная | 321 | 2024-09-17 20:55 | 2024-09-17 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.1я Литейная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.1я Литейная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.1я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.1я Литейная | 2024-09-17 20:55 | 2024-09-17 21:55
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 469 ул. 2-я Дорожная | 320 | 2024-09-16 22:20 | 2024-09-16 23:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 469 ул. 2-я Дорожная явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 469 ул. 2-я Дорожная явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 469 ул. 2-я Дорожная ВЛ-0,4кВ КТП 469 ул. 2-я Дорожная | 2024-09-16 22:20 | 2024-09-16 23:03
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 944 | 2024-09-16 17:10 | 2024-09-16 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 2024-09-16 17:10 | 2024-09-16 18:50
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона | 319 | 2024-09-16 17:10 | 2024-09-16 17:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона | 2024-09-16 17:10 | 2024-09-16 17:33
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.1я Литейная | 943 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-16 13:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.1я Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.1я Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.1я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.1я Литейная | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-16 13:21
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба | 883 | 2024-09-15 17:00 | 2024-09-15 17:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба явилось Повреждение шлейфа , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба явилось Повреждение шлейфа , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба | 2024-09-15 17:00 | 2024-09-15 17:47
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 933 | 2024-09-15 10:00 | 2024-09-15 10:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 ул.Курская,Чебоксарская,пер.Никитинский явилось Повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 ул.Курская,Чебоксарская,пер.Никитинский явилось Повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 ул.Курская,Чебоксарская,пер.Никитинский ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 ул.Курская,Чебоксарская,пер.Никитинский | 2024-09-15 10:00 | 2024-09-15 10:47
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 938 | 2024-09-14 19:40 | 2024-09-14 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1. ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1. | 2024-09-14 19:40 | 2024-09-14 20:00
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 937 | 2024-09-14 17:17 | 2024-09-14 17:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 2024-09-14 17:17 | 2024-09-14 17:37
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 930 | 2024-09-14 15:30 | 2024-09-14 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 2024-09-14 15:30 | 2024-09-14 16:30
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а | 293 | 2024-09-14 15:15 | 2024-09-14 19:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а явился наброс,в результате воздействия посторонних лиц | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а явился наброс, в результате воздействия посторонних лиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а | 2024-09-14 15:15 | 2024-09-14 19:15
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 929 | 2024-09-14 11:00 | 2024-09-14 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 2024-09-14 11:00 | 2024-09-14 13:35
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 292 | 2024-09-13 10:00 | 2024-09-13 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалабяна,Н.Качу) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2024-09-13 10:00 | 2024-09-13 11:00
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 917 | 2024-09-13 02:30 | 2024-09-13 03:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2024-09-13 02:30 | 2024-09-13 03:40
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 974 | 2024-09-12 22:45 | 2024-09-12 23:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2024-09-12 22:45 | 2024-09-12 23:56
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 913 | 2024-09-12 21:00 | 2024-09-12 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2024-09-12 21:00 | 2024-09-12 22:20
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 450 - жд 55, 57 ул. Бэра | 928 | 2024-09-12 17:35 | 2024-09-12 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 450 - жд 55, 57 ул. Бэра явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 450 - жд 55, 57 ул. Бэра явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 450 - жд 55, 57 ул. Бэра КЛ-0,4кВ ТП 450 - жд 55, 57 ул. Бэра | 2024-09-12 17:35 | 2024-09-12 17:55
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) | 940 | 2024-09-12 16:50 | 2024-09-12 17:28 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) | 2024-09-12 16:50 | 2024-09-12 17:28
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк | 890 | 2024-09-12 12:50 | 2024-09-12 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк | 2024-09-12 12:50 | 2024-09-12 13:15
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 927 | 2024-09-12 10:30 | 2024-09-12 11:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 2024-09-12 10:30 | 2024-09-12 11:41
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 603 - Кр.Набережная,13В | 926 | 2024-09-12 00:40 | 2024-09-12 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 603 - Кр.Набережная,13В явилось Повреждение перемычки Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 603 - Кр.Набережная,13В явилось Повреждение перемычки Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение перемычки Ф.А на ВЛИ-0,4кВ ТП 603 - Кр.Набережная,13В ВЛИ-0,4кВ ТП 603 - Кр.Набережная,13В | 2024-09-12 00:40 | 2024-09-12 01:20
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 905 | 2024-09-11 21:50 | 2024-09-11 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2024-09-11 21:50 | 2024-09-11 22:50
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 859-ВРУ ж/д.33 по ул.Д.Рида | 925 | 2024-09-11 17:40 | 2024-09-11 18:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 859-ВРУ ж/д.33 по ул.Д.Рида оп.4 явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 859-ВРУ ж/д.33 по ул.Д.Рида оп.4 явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа Ф.А на КЛ-0,4кВ ТП 859-ВРУ ж/д.33 по ул.Д.Рида оп.4 КЛ-0,4кВ ТП 859-ВРУ ж/д.33 по ул.Д.Рида оп.4 | 2024-09-11 17:40 | 2024-09-11 18:21
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд | 914 | 2024-09-11 14:40 | 2024-09-11 15:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд | 2024-09-11 14:40 | 2024-09-11 15:04
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 343 - жд 20 ул.Савушкина | 882 | 2024-09-10 15:15 | 2024-09-10 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 343 - жд 20 ул.Савушкина. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 343 - жд 20 ул.Савушкина. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 343 - жд 20 ул.Савушкина. КЛ-0,4кВ ТП 343 - жд 20 ул.Савушкина. | 2024-09-10 15:15 | 2024-09-10 15:35
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 904 | 2024-09-10 14:35 | 2024-09-10 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова. ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова. | 2024-09-10 14:35 | 2024-09-10 14:55
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова | 906 | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 19:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова явился схлест линейных проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова явился схлест линейных проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 19:33
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 291 | 2024-09-09 16:40 | 2024-09-09 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 2024-09-09 16:40 | 2024-09-09 17:00
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 531-ВРУ1,2ж.д.15,19,13 ул.Звёзд | 290 | 2024-09-08 22:50 | 2024-09-09 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 531-ВРУ1,2 ж.д.15,19,13 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 531-ВРУ1,2 ж.д.15,19,13 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 531-ВРУ1,2 ж.д.15,19,13 ул.Звёздная КЛ-0,4ТП 531-ВРУ1,2 ж.д.15,19,13 ул.Звёздная | 2024-09-08 22:50 | 2024-09-09 01:00
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 897 | 2024-09-06 12:24 | 2024-09-06 12:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 2024-09-06 12:24 | 2024-09-06 12:44
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) | 873 | 2024-09-05 17:40 | 2024-09-05 18:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель). |  | 2024-09-05 17:40 | 2024-09-05 18:00
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 24 - жд№57 ул.Б.Хмельницкого | 869 | 2024-09-05 16:05 | 2024-09-05 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 24 - жд№57 ул.Б.Хмельницкого. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 24 - жд№57 ул.Б.Хмельницкого. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 24 - жд№57 ул.Б.Хмельницкого. КЛ-0,4кВ ТП 24 - жд№57 ул.Б.Хмельницкого. | 2024-09-05 16:05 | 2024-09-05 16:25
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 894 | 2024-09-04 17:20 | 2024-09-04 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 2024-09-04 17:20 | 2024-09-04 17:40
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев,Спартако) | 902 | 2024-09-04 15:40 | 2024-09-04 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев,Спартако) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев,Спартако) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев,Спартако) ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев,Спартако) | 2024-09-04 15:40 | 2024-09-04 16:44
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян | 287 | 2024-09-04 14:49 | 2024-09-04 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян | 2024-09-04 14:49 | 2024-09-04 15:49
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 286 | 2024-09-04 12:14 | 2024-09-04 13:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 2024-09-04 12:14 | 2024-09-04 13:14
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 876 | 2024-09-03 18:00 | 2024-09-03 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1. ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1. | 2024-09-03 18:00 | 2024-09-03 18:20
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 956 | 2024-09-03 17:42 | 2024-09-03 18:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская явилось разница сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская явилось разница сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 2024-09-03 17:42 | 2024-09-03 18:02
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 13 потребительская | 875 | 2024-09-03 15:45 | 2024-09-03 16:45 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 Л1 ТП 13 потребительская. |  | 2024-09-03 15:45 | 2024-09-03 16:45
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 877 | 2024-09-03 14:35 | 2024-09-03 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 2024-09-03 14:35 | 2024-09-03 15:00
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 614 ф.603 ПС Царевская, ф. 605 ПС Северная | 895 | 2024-09-03 13:00 | 2024-09-03 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 614 ф.603 ПС Царевская, ф. 605 ПС Северная явилось Повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 614 ф.603 ПС Царевская, ф. 605 ПС Северная явилось Повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 на ЗТП-6кВ № 614 ф.603 ПС Царевская, ф. 605 ПС Северная ЗТП-6кВ № 614 ф.603 ПС Царевская, ф. 605 ПС Северная | 2024-09-03 13:00 | 2024-09-03 14:25
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 282 | 2024-09-03 12:55 | 2024-09-03 13:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 2024-09-03 12:55 | 2024-09-03 13:59
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 78 Л15 ж/д 2 ул.Тютчева | 901 | 2024-09-03 11:45 | 2024-09-03 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 78 Л15 ж/д 2 ул.Тютчева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 78 Л15 ж/д 2 ул.Тютчева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 78 Л15 ж/д 2 ул.Тютчева КЛ-0,4 ТП 78 Л15 ж/д 2 ул.Тютчева | 2024-09-03 11:45 | 2024-09-03 12:10
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 871 | 2024-09-03 11:35 | 2024-09-03 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2024-09-03 11:35 | 2024-09-03 12:00
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 886 | 2024-09-03 11:00 | 2024-09-03 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2024-09-03 11:00 | 2024-09-03 12:47
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 737 Л1 у. Д. Рида | 280 | 2024-09-03 10:10 | 2024-09-03 11:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 737 Л1 у. Д. Рида явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 737 Л1 у. Д. Рида явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 737 Л1 у. Д. Рида ВЛ-0,4 ТП 737 Л1 у. Д. Рида | 2024-09-03 10:10 | 2024-09-03 11:43
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 885 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 11:46
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 884 | 2024-09-03 09:50 | 2024-09-03 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 2024-09-03 09:50 | 2024-09-03 10:15
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-6кВ № 119 ф.614 ПС Северная | 278 | 2024-09-03 06:15 | 2024-09-03 07:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 119 ф.614 ПС Северная явилось повреждение РЛ-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 119 ф.614 ПС Северная явилось повреждение РЛ-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-2 на ЗТП-6кВ № 119 ф.614 ПС Северная ЗТП-6кВ № 119 ф.614 ПС Северная | 2024-09-03 06:15 | 2024-09-03 07:15
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1170 потребительская | 832 | 2024-09-03 02:00 | 2024-09-03 03:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1170 потребительская. |  | 2024-09-03 02:00 | 2024-09-03 03:00
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л4 у.Ульян,п.10,11-й Ульян | 774 | 2024-09-02 18:40 | 2024-09-02 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 Л4 у.Ульян,п.10,11-й Ульян явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 Л4 у.Ульян,п.10,11-й Ульян явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 298 Л4 у.Ульян,п.10,11-й Ульян ВЛ-0,4 ТП 298 Л4 у.Ульян,п.10,11-й Ульян | 2024-09-02 18:40 | 2024-09-02 19:00
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции | 912 | 2024-09-02 15:40 | 2024-09-02 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции | 2024-09-02 15:40 | 2024-09-02 16:01
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк | 243 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-02 14:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-02 14:49
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод | 826 | 2024-09-02 11:26 | 2024-09-02 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод | 2024-09-02 11:26 | 2024-09-02 11:46
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 855 | 2024-09-02 10:55 | 2024-09-02 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр). явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр). явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр). ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр). | 2024-09-02 10:55 | 2024-09-02 11:15
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.621 | 777 | 2024-09-02 10:55 | 2024-09-02 15:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок ТП 406 - ТП 151. |  | 2024-09-02 10:55 | 2024-09-02 15:15
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 847 | 2024-09-02 10:35 | 2024-09-02 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 2024-09-02 10:35 | 2024-09-02 10:55
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 846 | 2024-09-02 06:00 | 2024-09-02 06:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2024-09-02 06:00 | 2024-09-02 06:22
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш | 824 | 2024-09-02 01:10 | 2024-09-02 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш | 2024-09-02 01:10 | 2024-09-02 01:30
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая | 242 | 2024-09-02 00:05 | 2024-09-02 00:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая | 2024-09-02 00:05 | 2024-09-02 00:25
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 233 | 2024-09-01 17:40 | 2024-09-01 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская. явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская. явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская. ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская. | 2024-09-01 17:40 | 2024-09-01 18:40
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова | 241 | 2024-09-01 13:40 | 2024-09-01 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова | 2024-09-01 13:40 | 2024-09-01 15:40
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л3 ул.Кр.Набережная | 802 | 2024-08-31 20:50 | 2024-08-31 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л3 ул.Кр.Набережная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л3 ул.Кр.Набережная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 17 Л3 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 17 Л3 ул.Кр.Набережная | 2024-08-31 20:50 | 2024-08-31 21:43
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева | 799 | 2024-08-31 15:55 | 2024-08-31 16:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева | 2024-08-31 15:55 | 2024-08-31 16:14
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 232 | 2024-08-30 19:10 | 2024-08-30 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 2024-08-30 19:10 | 2024-08-30 19:30
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 52 (потребитель) | 881 | 2024-08-30 16:50 | 2024-08-30 17:12 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ РП 52 (потребитель). |  | 2024-08-30 16:50 | 2024-08-30 17:12
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 810 ф.605 ПС Северная | 756 | 2024-08-30 13:30 | 2024-08-30 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 810 ф.605 ПС Северная явилось повреждение РЛ-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 810 ф.605 ПС Северная явилось повреждение РЛ-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-2 на ЗТП-6кВ № 810 ф.605 ПС Северная ЗТП-6кВ № 810 ф.605 ПС Северная | 2024-08-30 13:30 | 2024-08-30 14:30
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 790 | 2024-08-29 19:10 | 2024-08-29 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2024-08-29 19:10 | 2024-08-29 19:30
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 217 | 2024-08-29 14:35 | 2024-08-29 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 2024-08-29 14:35 | 2024-08-29 15:05
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 216 | 2024-08-28 20:30 | 2024-08-28 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 2024-08-28 20:30 | 2024-08-28 20:50
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 | 215 | 2024-08-28 15:05 | 2024-08-28 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 | 2024-08-28 15:05 | 2024-08-28 17:05
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная | 214 | 2024-08-28 14:40 | 2024-08-28 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная | 2024-08-28 14:40 | 2024-08-28 16:40
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 206 | 2024-08-24 17:00 | 2024-08-24 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 2024-08-24 17:00 | 2024-08-24 18:10
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 205 | 2024-08-24 12:30 | 2024-08-24 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 2024-08-24 12:30 | 2024-08-24 12:50
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 201 | 2024-08-24 09:00 | 2024-08-24 10:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 2024-08-24 09:00 | 2024-08-24 10:35
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) | 783 | 2024-08-23 22:00 | 2024-08-23 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) | 2024-08-23 22:00 | 2024-08-23 22:50
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) | 200 | 2024-08-23 21:20 | 2024-08-23 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) | 2024-08-23 21:20 | 2024-08-23 21:40
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 199 | 2024-08-23 01:10 | 2024-08-23 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 2024-08-23 01:10 | 2024-08-23 01:30
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 221 | 2024-08-22 20:55 | 2024-08-23 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ПС - КРУН №3 ф.608 ПС "Южная". оп №4 явилось повреждение шлейфов ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ПС - КРУН №3 ф.608 ПС "Южная". оп №4 явилось повреждение шлейфов ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфов ф.А на ВЛ-6 кВ ПС - КРУН №3 ф.608 ПС "Южная". оп №4 ВЛ-6 кВ ПС - КРУН №3 ф.608 ПС "Южная". оп №4 | 2024-08-22 20:55 | 2024-08-23 00:20
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 | 189 | 2024-08-22 17:00 | 2024-08-22 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 1560 - ТП 1787 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 1560 - ТП 1787 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ КТП 1560-ТП 1787 ф.609 Северная АСБ 3х240, 2397м | 2024-08-22 17:00 | 2024-08-22 17:56
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 198 | 2024-08-22 16:40 | 2024-08-22 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 2024-08-22 16:40 | 2024-08-22 17:00
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 197 | 2024-08-21 15:00 | 2024-08-21 16:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение перемычки на ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 2024-08-21 15:00 | 2024-08-21 16:04
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 536 - ж.д.50 ул.Победы | 192 | 2024-08-20 15:30 | 2024-08-20 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 536 - ж.д.50 ул.Победы. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 536 - ж.д.50 ул.Победы. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 536 - ж.д.50 ул.Победы. КЛ-0,4 ТП 536 - ж.д.50 ул.Победы. | 2024-08-20 15:30 | 2024-08-20 15:50
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 864 | 2024-08-19 22:10 | 2024-08-19 22:30 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская. |  | 2024-08-19 22:10 | 2024-08-19 22:30
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 191 | 2024-08-19 14:04 | 2024-08-19 14:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 2024-08-19 14:04 | 2024-08-19 14:24
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП119-каб.ящ.№7,8ул.Фиол,№9ул.Люкс | 190 | 2024-08-19 10:50 | 2024-08-19 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП119-каб.ящ.№7,8ул.Фиол,№9ул.Люкс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП119-каб.ящ.№7,8ул.Фиол,№9ул.Люкс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4ТП119-каб.ящ.№7,8ул.Фиол,№9ул.Люкс КЛ-0,4ТП119-каб.ящ.№7,8ул.Фиол,№9ул.Люкс | 2024-08-19 10:50 | 2024-08-19 12:04
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 858 | 2024-08-18 19:00 | 2024-08-18 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева. ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева. | 2024-08-18 19:00 | 2024-08-18 19:20
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 772 | 2024-08-17 16:50 | 2024-08-17 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак. ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак. | 2024-08-17 16:50 | 2024-08-17 17:10
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова | 179 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 17:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 17:44
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ( потр.) ТП 1836 ф. 117 ПС Юбил. | 178 | 2024-08-16 10:55 | 2024-08-16 11:15 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ Л-1 ( потр.) ТП 1836 ф. 117 ПС Юбил.. |  | 2024-08-16 10:55 | 2024-08-16 11:15
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 36 (Л4) до жд пер.Бехтер,16 | 166 | 2024-08-15 21:30 | 2024-08-15 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 36 (Л4) до жд пер.Бехтер,16 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 36 (Л4) до жд пер.Бехтер,16 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 ТП 36 (Л4) до жд пер.Бехтер,16 ВЛИ-0,4 ТП 36 (Л4) до жд пер.Бехтер,16 | 2024-08-15 21:30 | 2024-08-15 23:30
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы | 163 | 2024-08-15 13:50 | 2024-08-15 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы | 2024-08-15 13:50 | 2024-08-15 14:55
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы | 164 | 2024-08-15 13:50 | 2024-08-15 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы | 2024-08-15 13:50 | 2024-08-15 14:10
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 622 ф.619 (9Б) ПС Царевская | 162 | 2024-08-15 10:10 | 2024-08-15 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 622 ф.619 (9Б) ПС Царевская явилось Повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 622 ф.619 (9Б) ПС Царевская явилось Повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 на ЗТП-6кВ № 622 ф.619 (9Б) ПС Царевская ЗТП-6кВ № 622 ф.619 (9Б) ПС Царевская | 2024-08-15 10:10 | 2024-08-15 11:35
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш | 161 | 2024-08-14 13:50 | 2024-08-14 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш | 2024-08-14 13:50 | 2024-08-14 15:55
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 105 | 2024-08-13 21:43 | 2024-08-13 23:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 25 - РП 6 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 25 - РП 6 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 25-РП 6 ф.607(2А)ПС Царевская АСБ 3х185, 420м | 2024-08-13 21:43 | 2024-08-13 23:04
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 133 | 2024-08-13 16:40 | 2024-08-13 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 2024-08-13 16:40 | 2024-08-13 18:40
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 500-ж.д37к1.,ж.д37к.2 ул.Савуш | 132 | 2024-08-13 16:26 | 2024-08-13 16:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 500-ж.д37к1.,ж.д37к.2 ул.Савуш явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 500-ж.д37к1.,ж.д37к.2 ул.Савуш явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 500-ж.д37к1.,ж.д37к.2 ул.Савуш КЛ-0,4 ТП 500-ж.д37к1.,ж.д37к.2 ул.Савуш | 2024-08-13 16:26 | 2024-08-13 16:46
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 131 | 2024-08-13 09:45 | 2024-08-13 10:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2024-08-13 09:45 | 2024-08-13 10:05
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 130 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:20
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 128 | 2024-08-12 16:40 | 2024-08-12 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 2024-08-12 16:40 | 2024-08-12 17:00
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин | 160 | 2024-08-12 16:20 | 2024-08-12 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин | 2024-08-12 16:20 | 2024-08-12 17:20
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1482 (потребитель) | 127 | 2024-08-12 15:40 | 2024-08-12 16:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1482 (потребитель).. |  | 2024-08-12 15:40 | 2024-08-12 16:00
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 126 | 2024-08-12 14:30 | 2024-08-12 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького). явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького). явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького). ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького). | 2024-08-12 14:30 | 2024-08-12 14:50
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 125 | 2024-08-11 14:20 | 2024-08-11 14:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог | 2024-08-11 14:20 | 2024-08-11 14:42
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 124 | 2024-08-11 11:10 | 2024-08-11 11:30 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская. |  | 2024-08-11 11:10 | 2024-08-11 11:30
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха | 123 | 2024-08-10 21:35 | 2024-08-10 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха | 2024-08-10 21:35 | 2024-08-10 22:05
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой | 102 | 2024-08-10 18:10 | 2024-08-10 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой | 2024-08-10 18:10 | 2024-08-10 18:40
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) | 101 | 2024-08-09 18:40 | 2024-08-09 19:10 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель). |  | 2024-08-09 18:40 | 2024-08-09 19:10
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) | 775 | 2024-08-08 09:35 | 2024-08-08 11:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) явился наброс посторонних предметов на ВЛ |  | 2024-08-08 09:35 | 2024-08-08 11:35
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 100 | 2024-08-07 23:55 | 2024-08-08 00:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 2024-08-07 23:55 | 2024-08-08 00:19
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 | 97 | 2024-08-07 21:00 | 2024-08-07 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 | 2024-08-07 21:00 | 2024-08-07 23:00
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 96 | 2024-08-07 18:10 | 2024-08-07 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 2024-08-07 18:10 | 2024-08-07 18:58
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов | 95 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-07 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-07 16:20
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л1 до ул.Звёздная,51к1 | 94 | 2024-08-06 21:00 | 2024-08-06 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л1 до ул.Звёздная,51к1 явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л1 до ул.Звёздная,51к1 явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 ТП 687 Л1 до ул.Звёздная,51к1 ВЛ-0,4 ТП 687 Л1 до ул.Звёздная,51к1 | 2024-08-06 21:00 | 2024-08-06 22:30
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) | 93 | 2024-08-06 18:30 | 2024-08-06 20:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) | 2024-08-06 18:30 | 2024-08-06 20:08
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского | 92 | 2024-08-06 15:00 | 2024-08-06 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского | 2024-08-06 15:00 | 2024-08-06 16:25
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 91 | 2024-08-06 14:15 | 2024-08-06 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 2024-08-06 14:15 | 2024-08-06 14:37
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 84 | 2024-08-05 18:30 | 2024-08-05 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 2024-08-05 18:30 | 2024-08-05 19:30
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 83 | 2024-08-05 14:35 | 2024-08-05 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 2024-08-05 14:35 | 2024-08-05 14:55
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 620 ф.627 | 88 | 2024-08-05 10:55 | 2024-08-05 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 622-ТП 277 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 622-ТП 277 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 622-ТП 277 ф.619(9Б) ПС Царевская ААБ 3х240, 770м | 2024-08-05 10:55 | 2024-08-05 12:30
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 82 | 2024-08-04 17:15 | 2024-08-04 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 2024-08-04 17:15 | 2024-08-04 17:35
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 81 | 2024-08-04 12:00 | 2024-08-04 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 2024-08-04 12:00 | 2024-08-04 12:20
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 80 | 2024-08-04 10:03 | 2024-08-04 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2024-08-04 10:03 | 2024-08-04 10:23
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 71 | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-02 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака. ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака. | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-02 23:20
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой | 70 | 2024-08-02 21:00 | 2024-08-02 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой | 2024-08-02 21:00 | 2024-08-02 21:30
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 590 -жд 137 ул.Адм.Нах | 64 | 2024-08-02 18:55 | 2024-08-02 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 590 -жд 137 ул.Адм.Нах. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 590 -жд 137 ул.Адм.Нах. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 590 -жд 137 ул.Адм.Нах. КЛ-0,4кВ ТП 590 -жд 137 ул.Адм.Нах. | 2024-08-02 18:55 | 2024-08-02 19:15
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 63 | 2024-08-02 13:25 | 2024-08-02 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 2024-08-02 13:25 | 2024-08-02 13:41
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.28-РУ Водопр | 38 | 2024-08-02 11:02 | 2024-08-02 13:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.28 ПС 110/10/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жил фазы "С" кабеля на участке ПС- спуск в ТП 1482 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.28 ПС 110/10/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жил фазы "С" кабеля на участке ПС- спуск в ТП 1482 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.28 ПС Стекловолокно - спуск в ТП 1482 ф.28 ПС Стекловолокно - спуск в ТП 1482 | 2024-08-02 11:02 | 2024-08-02 13:58
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) | 58 | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 03:25 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель). |  | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 03:25
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 57 | 2024-08-01 21:45 | 2024-08-01 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 2024-08-01 21:45 | 2024-08-01 22:45
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск | 56 | 2024-08-01 16:20 | 2024-08-01 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явилось Повреждение перемычки Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явилось Повреждение перемычки Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение перемычки Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск | 2024-08-01 16:20 | 2024-08-01 17:10
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 55 | 2024-08-01 16:00 | 2024-08-01 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж. ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж. | 2024-08-01 16:00 | 2024-08-01 16:20
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 54 | 2024-08-01 15:10 | 2024-08-01 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова. ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова. | 2024-08-01 15:10 | 2024-08-01 15:30
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ БРТП 63 ф. 117 ПС Юбилейная до ж/д по ул. Бэра/ Трофимова/ М.Джалиля/ Ахшарумова, лит.4 | 53 | 2024-08-01 12:14 | 2024-08-01 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ БРТП 63 ф. 117 ПС Юбилейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ БРТП 63 ф. 117 ПС Юбилейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 кВ БРТП 63 ф. 117 ПС Юбилейная КЛ-0,4 кВ БРТП 63 ф. 117 ПС Юбилейная | 2024-08-01 12:14 | 2024-08-01 12:34
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН-РП 30 ф.605 ПС Северная | 76 | 2024-08-01 09:35 | 2024-08-01 11:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-6 кВ РП 2 - ТП 203 явилось разница сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-6 кВ РП 2 - ТП 203 явилось разница сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разница сопротивления изоляции на КВЛ-6 кВ РП 2 - ТП 203 КВЛ-6 кВ РП 2 - ТП 203 | 2024-08-01 09:35 | 2024-08-01 11:21
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 732 - жд №13 ул. Баумана | 35 | 2024-07-31 19:00 | 2024-07-31 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи. ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи. | 2024-07-31 19:00 | 2024-07-31 19:15
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар | 36 | 2024-07-31 19:00 | 2024-07-31 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар | 2024-07-31 19:00 | 2024-07-31 19:15
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 34 | 2024-07-31 16:10 | 2024-07-31 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи. ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи. | 2024-07-31 16:10 | 2024-07-31 16:30
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 | 967 | 2024-07-31 15:10 | 2024-07-31 16:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жил фазы "С" кабеля на участке ТП 734 - ТП 727 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жил фазы "С" кабеля на участке ТП 734 - ТП 727 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 734-ТП 727 ф. 603 ПС Городская ААБ 3х120, 256м | 2024-07-31 15:10 | 2024-07-31 16:16
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 33 | 2024-07-31 14:05 | 2024-07-31 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи. ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи. | 2024-07-31 14:05 | 2024-07-31 14:25
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна | 37 | 2024-07-31 02:20 | 2024-07-31 02:56 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна явилося наброс посторонних предметов | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна явилося наброс посторонних предметов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна | 2024-07-31 02:20 | 2024-07-31 02:56
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 31 | 2024-07-30 15:20 | 2024-07-30 16:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2024-07-30 15:20 | 2024-07-30 16:58
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 30 | 2024-07-30 15:03 | 2024-07-30 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 2024-07-30 15:03 | 2024-07-30 16:03
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 29 | 2024-07-30 12:58 | 2024-07-30 13:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 2024-07-30 12:58 | 2024-07-30 13:28
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 28 | 2024-07-29 22:30 | 2024-07-30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 2024-07-29 22:30 | 2024-07-30
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 27 | 2024-07-29 21:40 | 2024-07-29 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2024-07-29 21:40 | 2024-07-29 22:10
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 405 ф.4 ПС Судостроительная | 26 | 2024-07-29 15:00 | 2024-07-29 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 405 ф.4 ПС Судостроительная явилось повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 405 ф.4 ПС Судостроительная явилось повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-1 на ЗТП-6кВ № 405 ф.4 ПС Судостроительная ЗТП-6кВ № 405 ф.4 ПС Судостроительная | 2024-07-29 15:00 | 2024-07-29 16:22
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 25 | 2024-07-29 10:20 | 2024-07-29 11:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явилось Повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явилось Повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 2024-07-29 10:20 | 2024-07-29 11:13
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный | 24 | 2024-07-28 21:20 | 2024-07-28 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный явилось Повреждение штыревого изолятора Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный явилось Повреждение штыревого изолятора Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный | 2024-07-28 21:20 | 2024-07-28 22:00
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 23 | 2024-07-28 17:50 | 2024-07-28 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 2024-07-28 17:50 | 2024-07-28 18:20
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 22 | 2024-07-28 17:23 | 2024-07-28 17:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 2024-07-28 17:23 | 2024-07-28 17:43
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 6 | 2024-07-28 05:00 | 2024-07-28 06:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 2024-07-28 05:00 | 2024-07-28 06:30
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская | 5 | 2024-07-27 21:30 | 2024-07-27 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская | 2024-07-27 21:30 | 2024-07-27 22:40
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) | 4 | 2024-07-27 17:00 | 2024-07-27 18:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) | 2024-07-27 17:00 | 2024-07-27 18:36
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ КТП1521-д.с. улВолж,Троф,Пл Л2 | 1 | 2024-07-27 13:35 | 2024-07-27 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ КТП1521-д.с. улВолж,Троф,Пл Л2 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ КТП1521-д.с. улВолж,Троф,Пл Л2 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ КТП1521-д.с. улВолж,Троф,Пл Л2 КЛ-0,4кВ КТП1521-д.с. улВолж,Троф,Пл Л2 | 2024-07-27 13:35 | 2024-07-27 13:55
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.612 ПСЦаревская -РП 1 | 949 | 2024-07-27 12:56 | 2024-07-27 16:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 1267- ТП 9(п). |  | 2024-07-27 12:56 | 2024-07-27 16:02
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 999 | 2024-07-27 12:40 | 2024-07-27 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 2024-07-27 12:40 | 2024-07-27 13:00
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова | 998 | 2024-07-27 11:10 | 2024-07-27 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова | 2024-07-27 11:10 | 2024-07-27 11:30
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 993 | 2024-07-26 14:00 | 2024-07-26 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 2024-07-26 14:00 | 2024-07-26 15:10
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 992 | 2024-07-26 12:50 | 2024-07-26 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 2024-07-26 12:50 | 2024-07-26 13:10
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 13 потребительская | 991 | 2024-07-25 22:55 | 2024-07-25 23:50 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 Л3 ТП 13 потребительская. |  | 2024-07-25 22:55 | 2024-07-25 23:50
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.9 ПС Прогресс - РП 15 | 942 | 2024-07-24 11:26 | 2024-07-24 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 110/10/6 Прогресс явился пробой изоляции жил фазы "С" кабеля на участке РП 15-ТП 248 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 110/10/6 Прогресс явился пробой изоляции жил фазы "С" кабеля на участке РП 15-ТП 248 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 15 - ТП 248 ф.9 ПС Прогресс АСБ 3х240, 520м | 2024-07-24 11:26 | 2024-07-24 12:35
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 990 | 2024-07-24 02:50 | 2024-07-24 03:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 2024-07-24 02:50 | 2024-07-24 03:45
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского | 989 | 2024-07-23 17:10 | 2024-07-23 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского явилось Повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского явилось Повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского | 2024-07-23 17:10 | 2024-07-23 18:05
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1232 (потребитель) | 988 | 2024-07-23 00:25 | 2024-07-23 00:45 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1232 (потребитель). |  | 2024-07-23 00:25 | 2024-07-23 00:45
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 981 | 2024-07-22 22:40 | 2024-07-22 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2024-07-22 22:40 | 2024-07-22 22:55
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 621 Л3 жд.75 по ул.Боевая | 980 | 2024-07-22 22:00 | 2024-07-22 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 621 Л3 жд.75 по ул.Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 621 Л3 жд.75 по ул.Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 621 Л3 жд.75 по ул.Боевая КЛ-0,4 ТП 621 Л3 жд.75 по ул.Боевая | 2024-07-22 22:00 | 2024-07-22 22:18
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) | 978 | 2024-07-22 18:10 | 2024-07-22 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) | 2024-07-22 18:10 | 2024-07-22 18:55
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1232 (потребитель) | 979 | 2024-07-22 18:10 | 2024-07-22 18:40 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ТП 1232 (потребитель). |  | 2024-07-22 18:10 | 2024-07-22 18:40
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр | 977 | 2024-07-22 16:25 | 2024-07-22 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр | 2024-07-22 16:25 | 2024-07-22 16:45
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 976 | 2024-07-22 15:40 | 2024-07-22 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2024-07-22 15:40 | 2024-07-22 16:10
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1232 (потребитель) | 975 | 2024-07-22 15:25 | 2024-07-22 15:55 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1232 (потребитель). |  | 2024-07-22 15:25 | 2024-07-22 15:55
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 948 | 2024-07-22 14:55 | 2024-07-22 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2024-07-22 14:55 | 2024-07-22 15:25
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 947 | 2024-07-22 09:25 | 2024-07-22 09:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 2024-07-22 09:25 | 2024-07-22 09:45
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 946 | 2024-07-21 14:30 | 2024-07-21 17:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 2024-07-21 14:30 | 2024-07-21 17:33
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 945 | 2024-07-20 22:30 | 2024-07-20 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2024-07-20 22:30 | 2024-07-20 23:00
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 944 | 2024-07-20 21:30 | 2024-07-20 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 2024-07-20 21:30 | 2024-07-20 21:50
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) | 943 | 2024-07-20 20:23 | 2024-07-20 20:53 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель). |  | 2024-07-20 20:23 | 2024-07-20 20:53
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 | 939 | 2024-07-20 09:26 | 2024-07-20 11:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 | 2024-07-20 09:26 | 2024-07-20 11:26
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 938 | 2024-07-20 01:51 | 2024-07-20 02:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 2024-07-20 01:51 | 2024-07-20 02:11
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 937 | 2024-07-19 23:20 | 2024-07-19 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 2024-07-19 23:20 | 2024-07-19 23:40
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 930 | 2024-07-19 22:10 | 2024-07-20 00:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2024-07-19 22:10 | 2024-07-20 00:52
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 715 | 2024-07-19 22:00 | 2024-07-19 22:30 | 3.4.7.3.5, Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | 4.13, Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2024-07-19 22:00 | 2024-07-19 22:30
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 929 | 2024-07-19 21:49 | 2024-07-19 22:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 2024-07-19 21:49 | 2024-07-19 22:09
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 928 | 2024-07-19 18:00 | 2024-07-19 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2024-07-19 18:00 | 2024-07-19 18:30
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 940 | 2024-07-19 17:32 | 2024-07-19 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.608 ПС Южная явился обрыв шлейфа на опоре №3, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.608 ПС Южная явился обрыв шлейфа на опоре №3, вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-6кВ ф.608 ПС Южная ВЛ-6кВ ф.608 ПС Южная | 2024-07-19 17:32 | 2024-07-19 19:01
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 927 | 2024-07-19 15:20 | 2024-07-19 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2024-07-19 15:20 | 2024-07-19 15:40
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 926 | 2024-07-19 15:00 | 2024-07-19 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2024-07-19 15:00 | 2024-07-19 15:30
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 925 | 2024-07-19 13:07 | 2024-07-19 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 2024-07-19 13:07 | 2024-07-19 13:37
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 32 ф.628 | 941 | 2024-07-19 12:00 | 2024-07-19 15:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "С" кабеля на участке ТП 246 - ТП 782 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "С" кабеля на участке ТП 246 - ТП 782 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 246-ТП 782 ф.628 ПС Северная ААБ 3х120, 860м | 2024-07-19 12:00 | 2024-07-19 15:04
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 905 | 2024-07-19 02:05 | 2024-07-19 02:35 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная(потребитель). |  | 2024-07-19 02:05 | 2024-07-19 02:35
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1452 ф.52 ПС Судостроительная | 914 | 2024-07-18 22:00 | 2024-07-18 23:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1452 ф.13 ПС явилось повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1452 ф.13 ПС явилось повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 на АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1452 ф.13 ПС АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1452 ф.13 ПС | 2024-07-18 22:00 | 2024-07-18 23:31
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) | 904 | 2024-07-18 20:00 | 2024-07-18 20:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва | 2024-07-18 20:00 | 2024-07-18 20:19
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская | 903 | 2024-07-18 17:05 | 2024-07-18 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская | 2024-07-18 17:05 | 2024-07-18 17:25
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 634 | 2024-07-18 14:30 | 2024-07-18 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 2024-07-18 14:30 | 2024-07-18 14:50
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 893 | 2024-07-18 14:04 | 2024-07-18 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 579 - ТП 580 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 579 - ТП 580 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 579-ТП 580 ф. 33 ПС Восточная АСБ 3х240, 300м | 2024-07-18 14:04 | 2024-07-18 14:55
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.612 ПСЦаревская -РП 1 | 627 | 2024-07-18 09:59 | 2024-07-18 10:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС Царевская явилось повреждение на потребительской КЛ-6кВ (П) ф.612 ПС Царевская-ТП 639-РП 1. |  | 2024-07-18 09:59 | 2024-07-18 10:05
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная | 897 | 2024-07-17 23:55 | 2024-07-18 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная | 2024-07-17 23:55 | 2024-07-18 00:15
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 895 | 2024-07-16 22:41 | 2024-07-16 23:41 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская. |  | 2024-07-16 22:41 | 2024-07-16 23:41
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 | 839 | 2024-07-16 22:00 | 2024-07-16 23:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 | 2024-07-16 22:00 | 2024-07-16 23:13
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 836 | 2024-07-16 21:25 | 2024-07-16 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 2024-07-16 21:25 | 2024-07-16 21:45
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | 835 | 2024-07-16 15:30 | 2024-07-16 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | 2024-07-16 15:30 | 2024-07-16 15:50
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 901 | 2024-07-16 14:55 | 2024-07-16 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 2024-07-16 14:55 | 2024-07-16 15:15
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод | 889 | 2024-07-16 10:26 | 2024-07-16 10:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод | 2024-07-16 10:26 | 2024-07-16 10:46
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 888 | 2024-07-16 01:00 | 2024-07-16 02:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 2024-07-16 01:00 | 2024-07-16 02:21
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 177-жд №62 ул. Н.Островского | 886 | 2024-07-15 22:40 | 2024-07-15 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 177-жд №62 ул. Н.Островского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 177-жд №62 ул. Н.Островского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 177-жд №62 ул. Н.Островского КЛ-0,4кВ ТП 177-жд №62 ул. Н.Островского | 2024-07-15 22:40 | 2024-07-15 23:45
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 885 | 2024-07-15 21:00 | 2024-07-15 22:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2024-07-15 21:00 | 2024-07-15 22:22
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 | 884 | 2024-07-15 18:30 | 2024-07-15 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 | 2024-07-15 18:30 | 2024-07-15 18:50
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 788 | 2024-07-14 16:50 | 2024-07-14 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2024-07-14 16:50 | 2024-07-14 17:55
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 729 Л8,Л12 ж/д 12к3 у.В.Барсов | 878 | 2024-07-13 18:00 | 2024-07-13 19:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л8,Л12 ж/д 12к3 у.В.Барсов явился схлест провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л8,Л12 ж/д 12к3 у.В.Барсов явился схлест провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на КЛ-0,4 ТП 729 Л8,Л12 ж/д 12к3 у.В.Барсов КЛ-0,4 ТП 729 Л8,Л12 ж/д 12к3 у.В.Барсов | 2024-07-13 18:00 | 2024-07-13 19:23
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 660 - жд 14к2 ул.28-й Армии | 787 | 2024-07-13 17:30 | 2024-07-13 17:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 660 - жд 14к2 ул.28-й Армии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 660 - жд 14к2 ул.28-й Армии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 660 - жд 14к2 ул.28-й Армии КЛ-0,4кВ ТП 660 - жд 14к2 ул.28-й Армии | 2024-07-13 17:30 | 2024-07-13 17:53
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева | 786 | 2024-07-13 16:30 | 2024-07-13 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева | 2024-07-13 16:30 | 2024-07-13 16:50
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже | 785 | 2024-07-13 16:00 | 2024-07-13 18:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже | 2024-07-13 16:00 | 2024-07-13 18:27
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная | 784 | 2024-07-13 15:50 | 2024-07-13 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная | 2024-07-13 15:50 | 2024-07-13 17:27
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 782 | 2024-07-13 14:20 | 2024-07-13 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 2024-07-13 14:20 | 2024-07-13 14:40
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 781 | 2024-07-13 14:00 | 2024-07-13 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 2024-07-13 14:00 | 2024-07-13 16:00
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 810-блок б дет.поликл. пл.Киро | 780 | 2024-07-12 23:45 | 2024-07-13 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 810-блок б дет.поликл. пл.Кирова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 810-блок б дет.поликл. пл.Кирова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 810-блок б дет.поликл. пл.Кирова КЛ-0,4 ТП 810-блок б дет.поликл. пл.Кирова | 2024-07-12 23:45 | 2024-07-13 00:05
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 857 | 2024-07-12 17:00 | 2024-07-12 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2024-07-12 17:00 | 2024-07-12 19:00
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная | 856 | 2024-07-12 14:30 | 2024-07-12 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная явилось Повреждение РЛ-23 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная явилось Повреждение РЛ-23 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-23 на ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная | 2024-07-12 14:30 | 2024-07-12 16:00
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП673 ф.1-ВРУ2ж/д72 ул.Кубанска | 572 | 2024-07-12 10:29 | 2024-07-12 10:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП673 ф.1-ВРУ2ж/д72 ул.Кубанска явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП673 ф.1-ВРУ2ж/д72 ул.Кубанска явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП673 ф.1-ВРУ2ж/д72 ул.Кубанска КЛ-0,4кВ ТП673 ф.1-ВРУ2ж/д72 ул.Кубанска | 2024-07-12 10:29 | 2024-07-12 10:49
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) | 774 | 2024-07-12 09:26 | 2024-07-12 10:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) явилось Повреждение перемычки , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) явилось Повреждение перемычки , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение перемычки на ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) | 2024-07-12 09:26 | 2024-07-12 10:26
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 773 | 2024-07-11 18:10 | 2024-07-11 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 2024-07-11 18:10 | 2024-07-11 18:30
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН 1-РП редакции ф.605 Северная | 847 | 2024-07-11 16:35 | 2024-07-11 19:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке КРУН 1 - РП 30 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке КРУН 1 - РП 30 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ КРУН-РП 30 ф.605 ПС Северная АСБ 3х240, 940м | 2024-07-11 16:35 | 2024-07-11 19:52
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.625 ПС Северная-ТП 1 | 846 | 2024-07-11 15:25 | 2024-07-11 17:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "С" кабеля на участке ТП 123- ТП 609 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "С" кабеля на участке ТП 123- ТП 609 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 123 - ТП 609 ф.625 ПС Северная АСБ 3х95, 310м | 2024-07-11 15:25 | 2024-07-11 17:39
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ТП 1249 - ТП 930А ф. 23 ПС Прогресс | 577 | 2024-07-11 09:45 | 2024-07-11 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ТП 1249 - ТП 930А ф. 23 ПС Прогресс явился неисправный масленный выключатель вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ТП 1249 - ТП 930А ф. 23 ПС Прогресс явился неисправный масленный выключатель вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выключатель масляный на ВЛ-6 кВ ТП 1249 - ТП 930А ф. 23 ПС Прогресс ВЛ-6 кВ ТП 1249 - ТП 930А ф. 23 ПС Прогресс | 2024-07-11 09:45 | 2024-07-11 15:25
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 722 | 2024-07-10 22:45 | 2024-07-10 23:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 2024-07-10 22:45 | 2024-07-10 23:01
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 721 | 2024-07-10 17:12 | 2024-07-10 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 2024-07-10 17:12 | 2024-07-10 17:32
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) | 720 | 2024-07-10 14:24 | 2024-07-10 14:44 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель). |  | 2024-07-10 14:24 | 2024-07-10 14:44
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 456ж/д11,15,17,9 ул.Александро | 701 | 2024-07-10 08:40 | 2024-07-10 09:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 456ж/д11,15,17,9 ул.Александро явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 456ж/д11,15,17,9 ул.Александро явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4ТП 456ж/д11,15,17,9 ул.Александро КЛ-0,4ТП 456ж/д11,15,17,9 ул.Александро | 2024-07-10 08:40 | 2024-07-10 09:43
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 702 | 2024-07-10 01:40 | 2024-07-10 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 2024-07-10 01:40 | 2024-07-10 02:40
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная | 719 | 2024-07-10 01:05 | 2024-07-10 01:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная. ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная. | 2024-07-10 01:05 | 2024-07-10 01:25
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.47 к.1 ул. Звездная | 718 | 2024-07-09 22:10 | 2024-07-09 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.47 к.1 ул. Звездная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.47 к.1 ул. Звездная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.47 к.1 ул. Звездная. КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.47 к.1 ул. Звездная. | 2024-07-09 22:10 | 2024-07-09 22:30
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 678 | 2024-07-09 02:00 | 2024-07-09 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 2024-07-09 02:00 | 2024-07-09 02:20
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 679 | 2024-07-08 22:10 | 2024-07-09 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 2024-07-08 22:10 | 2024-07-09 00:15
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 680 | 2024-07-08 22:00 | 2024-07-08 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 2024-07-08 22:00 | 2024-07-08 22:20
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1232 (потребитель) | 681 | 2024-07-08 21:30 | 2024-07-08 22:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1232 (потребитель). |  | 2024-07-08 21:30 | 2024-07-08 22:00
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит | 682 | 2024-07-08 19:20 | 2024-07-08 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит | 2024-07-08 19:20 | 2024-07-08 20:20
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 683 | 2024-07-08 19:00 | 2024-07-08 19:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2024-07-08 19:00 | 2024-07-08 19:54
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 677 | 2024-07-08 17:18 | 2024-07-08 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 2024-07-08 17:18 | 2024-07-08 17:48
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск | 659 | 2024-07-08 17:00 | 2024-07-08 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск | 2024-07-08 17:00 | 2024-07-08 18:30
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс | 676 | 2024-07-08 16:30 | 2024-07-08 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс. ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс. | 2024-07-08 16:30 | 2024-07-08 16:50
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 675 | 2024-07-08 14:10 | 2024-07-08 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 2024-07-08 14:10 | 2024-07-08 16:10
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная | 684 | 2024-07-08 13:30 | 2024-07-08 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная. ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная. | 2024-07-08 13:30 | 2024-07-08 13:50
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 685 | 2024-07-08 13:30 | 2024-07-08 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явилось повреждение опоры, в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явилось повреждение опоры, в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 2024-07-08 13:30 | 2024-07-08 14:30
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 674 | 2024-07-08 11:20 | 2024-07-08 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99. ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99. | 2024-07-08 11:20 | 2024-07-08 11:40
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1232 (потребитель) | 672 | 2024-07-08 09:50 | 2024-07-08 10:20 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1232 (потребитель). |  | 2024-07-08 09:50 | 2024-07-08 10:20
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 500 | 2024-07-08 08:10 | 2024-07-08 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 2024-07-08 08:10 | 2024-07-08 10:10
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 671 | 2024-07-08 04:45 | 2024-07-08 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2024-07-08 04:45 | 2024-07-08 05:00
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 1425 Л-1 ул.Московск,п.Флотский | 670 | 2024-07-08 04:15 | 2024-07-08 04:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 1425 Л-1 ул.Московск,п.Флотский явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 1425 Л-1 ул.Московск,п.Флотский явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4ТП 1425 Л-1 ул.Московск,п.Флотский ВЛ-0,4ТП 1425 Л-1 ул.Московск,п.Флотский | 2024-07-08 04:15 | 2024-07-08 04:30
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная | 668 | 2024-07-08 03:35 | 2024-07-08 03:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная | 2024-07-08 03:35 | 2024-07-08 03:50
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 530 Л3 у.Космонавтов | 669 | 2024-07-08 03:35 | 2024-07-08 03:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 530 Л3 у.Космонавтов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 530 Л3 у.Космонавтов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 530 Л3 у.Космонавтов ВЛ-0,4 ТП 530 Л3 у.Космонавтов | 2024-07-08 03:35 | 2024-07-08 03:50
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1200 (потребитель) | 667 | 2024-07-08 02:00 | 2024-07-08 02:25 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1200 (потребитель). |  | 2024-07-08 02:00 | 2024-07-08 02:25
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 1505 ул. Виноградная | 666 | 2024-07-08 00:40 | 2024-07-08 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 1505 ул. Виноградная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 1505 ул. Виноградная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л3 ТП 1505 ул. Виноградная ВЛ-0,4 Л3 ТП 1505 ул. Виноградная | 2024-07-08 00:40 | 2024-07-08 01:00
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 | 827 | 2024-07-07 22:45 | 2024-07-08 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ТП 717 - ТП 1168.Ф.10 Судостроительная явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ТП 717 - ТП 1168.Ф.10 Судостроительная явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение перемычки на ВЛ 6 кВ ТП 717 - ТП 1168.Ф.10 Судостроительная ВЛ 6 кВ ТП 717 - ТП 1168.Ф.10 Судостроительная | 2024-07-07 22:45 | 2024-07-08 01:50
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе | 833 | 2024-07-07 22:00 | 2024-07-07 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе явилась разрегулировка провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе явилась разрегулировка провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе | 2024-07-07 22:00 | 2024-07-07 23:25
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН-РПредакции ф.604 ПС Северная | 825 | 2024-07-07 21:31 | 2024-07-07 22:48 | 3.4.8.5.5, Отключение КЛ-6кВ КРУН-РПредакции ф.604 ПС Северная произведено для безопасного проведения работ |  | 2024-07-07 21:31 | 2024-07-07 22:48
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская | 717 | 2024-07-07 20:30 | 2024-07-07 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 396 явилось Повреждение РЛ-3, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 396 явилось Повреждение РЛ-3, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-3 на РУ-0,4кВ ТП 396 РУ-0,4кВ ТП 396 | 2024-07-07 20:30 | 2024-07-07 22:00
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 665 | 2024-07-07 19:00 | 2024-07-07 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 2024-07-07 19:00 | 2024-07-07 19:10
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 686 | 2024-07-07 17:00 | 2024-07-07 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 2024-07-07 17:00 | 2024-07-07 18:10
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 664 | 2024-07-07 16:20 | 2024-07-07 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 2024-07-07 16:20 | 2024-07-07 16:40
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 655 | 2024-07-07 15:05 | 2024-07-07 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2024-07-07 15:05 | 2024-07-07 15:25
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 654 | 2024-07-06 21:30 | 2024-07-06 21:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2024-07-06 21:30 | 2024-07-06 21:52
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 653 | 2024-07-06 17:00 | 2024-07-06 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 2024-07-06 17:00 | 2024-07-06 17:20
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 652 | 2024-07-06 14:30 | 2024-07-06 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2024-07-06 14:30 | 2024-07-06 14:50
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 651 | 2024-07-06 14:00 | 2024-07-06 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 2024-07-06 14:00 | 2024-07-06 14:22
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 650 | 2024-07-05 22:39 | 2024-07-05 22:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 2024-07-05 22:39 | 2024-07-05 22:59
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 649 | 2024-07-05 20:48 | 2024-07-05 22:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 2024-07-05 20:48 | 2024-07-05 22:48
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 70 Л6 - ул.Н.Островск,Бэра | 648 | 2024-07-05 18:39 | 2024-07-05 18:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л6 - ул.Н.Островск,Бэра явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л6 - ул.Н.Островск,Бэра явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 70 Л6 - ул.Н.Островск,Бэра ВЛ-0,4 ТП 70 Л6 - ул.Н.Островск,Бэра | 2024-07-05 18:39 | 2024-07-05 18:59
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 647 | 2024-07-05 17:10 | 2024-07-05 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 2024-07-05 17:10 | 2024-07-05 17:55
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 | 834 | 2024-07-05 15:33 | 2024-07-05 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 явилось повреждение ПК-держателя в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 явилось повреждение ПК-держателя в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-держателя на Предпосылками аварийного отключения В-6 кВ ф.313 ПС Трикотажная явилось повреждение ПК держателя в процессе длительной эксплуата Предпосылками аварийного отключения В-6 кВ ф.313 ПС Трикотажная явилось повреждение ПК держателя в процессе длительной эксплуата | 2024-07-05 15:33 | 2024-07-05 18:50
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 646 | 2024-07-05 13:40 | 2024-07-05 14:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 2024-07-05 13:40 | 2024-07-05 14:11
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.15 к.1 ул. В.Барсов | 644 | 2024-07-05 12:40 | 2024-07-05 13:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.15 к.1 ул. В.Барсов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.15 к.1 ул. В.Барсов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.15 к.1 ул. В.Барсов КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.15 к.1 ул. В.Барсов | 2024-07-05 12:40 | 2024-07-05 13:08
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 687 | 2024-07-05 12:00 | 2024-07-05 12:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось Повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось Повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 2024-07-05 12:00 | 2024-07-05 12:28
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра | 640 | 2024-07-04 21:40 | 2024-07-04 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра | 2024-07-04 21:40 | 2024-07-04 22:00
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок | 625 | 2024-07-04 17:09 | 2024-07-04 19:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок | 2024-07-04 17:09 | 2024-07-04 19:09
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | 623 | 2024-07-04 16:40 | 2024-07-04 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | 2024-07-04 16:40 | 2024-07-04 17:00
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского | 622 | 2024-07-04 16:30 | 2024-07-04 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского | 2024-07-04 16:30 | 2024-07-04 16:50
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой | 621 | 2024-07-04 16:00 | 2024-07-04 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2024-07-04 16:00 | 2024-07-04 16:20
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 620 | 2024-07-04 15:40 | 2024-07-04 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2024-07-04 15:40 | 2024-07-04 17:40
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская | 619 | 2024-07-04 12:30 | 2024-07-04 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская | 2024-07-04 12:30 | 2024-07-04 14:55
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 729 Л10,Л11 ж.д12к.1у.В.Барсов | 611 | 2024-07-03 23:30 | 2024-07-03 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л10,Л11 ж.д12к.1у.В.Барсов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л10,Л11 ж.д12к.1у.В.Барсов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 729 Л10,Л11 ж.д12к.1у.В.Барсов КЛ-0,4 ТП 729 Л10,Л11 ж.д12к.1у.В.Барсов | 2024-07-03 23:30 | 2024-07-03 23:50
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова | 610 | 2024-07-03 22:40 | 2024-07-03 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова | 2024-07-03 22:40 | 2024-07-03 23:00
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) | 609 | 2024-07-03 20:50 | 2024-07-03 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) | 2024-07-03 20:50 | 2024-07-03 21:57
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 607 | 2024-07-03 20:20 | 2024-07-03 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2024-07-03 20:20 | 2024-07-03 20:40
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 606 | 2024-07-03 11:00 | 2024-07-03 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 2024-07-03 11:00 | 2024-07-03 11:20
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) | 605 | 2024-07-02 22:50 | 2024-07-02 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) | 2024-07-02 22:50 | 2024-07-02 23:12
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод | 604 | 2024-07-02 22:25 | 2024-07-02 22:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод | 2024-07-02 22:25 | 2024-07-02 22:47
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 578 | 2024-07-02 15:00 | 2024-07-02 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 2024-07-02 15:00 | 2024-07-02 15:20
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.606 | 616 | 2024-07-02 10:30 | 2024-07-02 12:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 20 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 20 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.606 АСБ 3х150, 770м | 2024-07-02 10:30 | 2024-07-02 12:08
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 553 | 2024-07-02 10:00 | 2024-07-02 10:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 2024-07-02 10:00 | 2024-07-02 10:21
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 54 - ТП 1778 ф. 50 ПС Судостроительная | 741 | 2024-07-01 17:20 | 2024-07-01 18:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ 6 кВ ТП 1778 РП 54.ф.50 ПС 110/6 кВ Судостроительная явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ 6 кВ ТП 1778 РП 54.ф.50 ПС 110/6 кВ Судостроительная явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1778 РП 54.ф.50 КЛ 6 кВ ТП 1778 РП 54.ф.50 | 2024-07-01 17:20 | 2024-07-01 18:49
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КРУН 2 - ТП 427 ф. 25 ПС Восточная | 562 | 2024-07-01 11:36 | 2024-07-01 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.25 ПС 35 /6 Восточная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - спуск в КРУН № 2 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.25 ПС 35 /6 Восточная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - спуск в КРУН № 2 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 АСБ 3х120, 25м | 2024-07-01 11:36 | 2024-07-01 14:50
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 547 | 2024-06-30 20:35 | 2024-06-30 20:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова. ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова. | 2024-06-30 20:35 | 2024-06-30 20:55
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев | 549 | 2024-06-29 20:40 | 2024-06-29 22:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев явился схлест линейных проводов , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев явился схлест линейных проводов , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев | 2024-06-29 20:40 | 2024-06-29 22:01
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 861 Л6 по ул.2-яДербентская | 551 | 2024-06-29 17:50 | 2024-06-29 19:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 861 Л6 по ул.2-яДербентская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 861 Л6 по ул.2-яДербентская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 861 Л6 по ул.2-яДербентская КЛ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 861 Л6 по ул.2-яДербентская | 2024-06-29 17:50 | 2024-06-29 19:02
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 512 | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 04:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 94 - ТП 1113 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 94 - ТП 1113 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6 ТП26-ТП1113-ТП94 ф.605 ПС Южная АСБ 3х150, 120м | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 04:32
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 550 | 2024-06-28 18:00 | 2024-06-28 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 2024-06-28 18:00 | 2024-06-28 18:12
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1814 ф. 6 ПС Восточная ( потр.) | 546 | 2024-06-28 15:45 | 2024-06-28 16:02 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1814 ф. 6 ПС Восточная ( потр.). |  | 2024-06-28 15:45 | 2024-06-28 16:02
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская | 545 | 2024-06-27 09:15 | 2024-06-27 09:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская | 2024-06-27 09:15 | 2024-06-27 09:35
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 543 | 2024-06-26 18:25 | 2024-06-26 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 2024-06-26 18:25 | 2024-06-26 18:45
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов | 542 | 2024-06-26 17:40 | 2024-06-26 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов | 2024-06-26 17:40 | 2024-06-26 18:00
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 552 | 2024-06-26 15:30 | 2024-06-26 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 2024-06-26 15:30 | 2024-06-26 16:30
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 541 | 2024-06-26 03:14 | 2024-06-26 03:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 2024-06-26 03:14 | 2024-06-26 03:34
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 687 ф.118 ПС Городская | 556 | 2024-06-26 03:00 | 2024-06-26 04:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 687 ф. 118 ПС Городская явилось повреждение РЛ-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 687 ф. 118 ПС Городская явилось повреждение РЛ-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-2 на РУ-0,4кВ ТП 687 ф. 118 ПС Городская РУ-0,4кВ ТП 687 ф. 118 ПС Городская | 2024-06-26 03:00 | 2024-06-26 04:28
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд | 540 | 2024-06-26 01:09 | 2024-06-26 01:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд | 2024-06-26 01:09 | 2024-06-26 01:29
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 539 | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 00:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Бах явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Бах явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Бах ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Бах | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 00:11
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 609 (потребитель) | 536 | 2024-06-25 20:00 | 2024-06-25 21:23 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 609 (потребитель). |  | 2024-06-25 20:00 | 2024-06-25 21:23
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 554 | 2024-06-25 19:00 | 2024-06-25 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилсь Повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилсь Повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 2024-06-25 19:00 | 2024-06-25 20:30
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов | 535 | 2024-06-25 16:22 | 2024-06-25 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов явилось Повреждение шлейфа Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов явилось Повреждение шлейфа Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов | 2024-06-25 16:22 | 2024-06-25 17:22
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 534 | 2024-06-25 15:12 | 2024-06-25 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 2024-06-25 15:12 | 2024-06-25 16:12
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 531 | 2024-06-25 12:43 | 2024-06-25 13:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2024-06-25 12:43 | 2024-06-25 13:43
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 потребительская | 530 | 2024-06-24 22:42 | 2024-06-24 23:12 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 227 потребительская. |  | 2024-06-24 22:42 | 2024-06-24 23:12
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова | 529 | 2024-06-24 21:20 | 2024-06-24 22:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова | 2024-06-24 21:20 | 2024-06-24 22:52
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба | 528 | 2024-06-24 17:30 | 2024-06-24 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба | 2024-06-24 17:30 | 2024-06-24 19:01
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра | 527 | 2024-06-24 15:10 | 2024-06-24 16:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра | 2024-06-24 15:10 | 2024-06-24 16:36
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 526 | 2024-06-24 14:20 | 2024-06-24 15:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явилось повреждение опороы, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явилось повреждение опороы, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 2024-06-24 14:20 | 2024-06-24 15:41
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 525 | 2024-06-24 11:10 | 2024-06-24 12:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 2024-06-24 11:10 | 2024-06-24 12:13
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 426 | 2024-06-24 09:16 | 2024-06-24 09:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 2024-06-24 09:16 | 2024-06-24 09:36
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) | 425 | 2024-06-23 14:55 | 2024-06-23 15:15 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель). |  | 2024-06-23 14:55 | 2024-06-23 15:15
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 424 | 2024-06-23 12:45 | 2024-06-23 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2024-06-23 12:45 | 2024-06-23 14:05
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская | 423 | 2024-06-23 10:40 | 2024-06-23 11:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская | 2024-06-23 10:40 | 2024-06-23 11:06
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 422 | 2024-06-23 00:05 | 2024-06-23 00:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена. ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена. | 2024-06-23 00:05 | 2024-06-23 00:25
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 1261- ТП 302 ф.621 ПС Южная | 628 | 2024-06-22 22:12 |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ТП 1261- ТП 302 ф.621 ПС Южная явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ТП 1261- ТП 302 ф.621 ПС Южная явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-6кВ ТП 1261- ТП 302 ф.621 ПС Южная ВЛ-6кВ ТП 1261- ТП 302 ф.621 ПС Южная | 2024-06-22 22:12 | 2024-06-23 01:25
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 420 | 2024-06-22 18:30 | 2024-06-22 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 2024-06-22 18:30 | 2024-06-22 19:30
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 418 | 2024-06-22 15:40 | 2024-06-22 16:00 | 3.4.7.3.5, Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини)., выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | 4.13, Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини)., выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини). ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини). | 2024-06-22 15:40 | 2024-06-22 16:00
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 419 | 2024-06-22 15:37 | 2024-06-22 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева. ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева. | 2024-06-22 15:37 | 2024-06-22 15:57
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 417 | 2024-06-22 15:30 | 2024-06-22 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 2024-06-22 15:30 | 2024-06-22 17:30
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 427 | 2024-06-22 14:00 | 2024-06-22 15:59 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар для безопасного проведение работ |  | 2024-06-22 14:00 | 2024-06-22 15:59
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто | 416 | 2024-06-22 12:55 | 2024-06-22 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто. ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто. | 2024-06-22 12:55 | 2024-06-22 13:15
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная | 415 | 2024-06-22 11:55 | 2024-06-22 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная. КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная. | 2024-06-22 11:55 | 2024-06-22 12:15
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 у.Максак | 410 | 2024-06-22 11:50 | 2024-06-22 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 у.Максак явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 у.Максак явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 у.Максак КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 у.Максак | 2024-06-22 11:50 | 2024-06-22 13:41
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская | 406 | 2024-06-22 11:20 | 2024-06-22 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская | 2024-06-22 11:20 | 2024-06-22 12:20
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 409 | 2024-06-22 11:20 | 2024-06-22 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 2024-06-22 11:20 | 2024-06-22 12:20
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 70 ф.629 ПС Царевская | 414 | 2024-06-22 10:00 | 2024-06-22 11:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 70 ф.627 ПС Царевская явилось повреждение РЛ-3, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 70 ф.627 ПС Царевская явилось повреждение РЛ-3, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-3 на РУ-0,4кВ ТП 70 ф.627 ПС Царевская РУ-0,4кВ ТП 70 ф.627 ПС Царевская | 2024-06-22 10:00 | 2024-06-22 11:11
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова | 407 | 2024-06-22 05:00 | 2024-06-22 06:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова | 2024-06-22 05:00 | 2024-06-22 06:34
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Мечта | 404 | 2024-06-22 03:00 | 2024-06-22 04:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Мечта явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Мечта явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Мечта ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Мечта | 2024-06-22 03:00 | 2024-06-22 04:25
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) | 402 | 2024-06-22 00:10 | 2024-06-22 01:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) | 2024-06-22 00:10 | 2024-06-22 01:24
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.152к.2 ул.Н.Островск | 403 | 2024-06-22 00:10 | 2024-06-22 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.152к.2 ул.Н.Островск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.152к.2 ул.Н.Островск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КВЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.152к.2 ул.Н.Островск КВЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.152к.2 ул.Н.Островск | 2024-06-22 00:10 | 2024-06-22 00:20
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 401 | 2024-06-21 22:00 | 2024-06-21 23:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 2024-06-21 22:00 | 2024-06-21 23:24
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина | 399 | 2024-06-21 17:45 | 2024-06-21 18:45 | 3.4.8.5.5, Ручное отключение ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина для безопасного проведеня работ |  | 2024-06-21 17:45 | 2024-06-21 18:45
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 590- жд 137 ул.Адм.Нахимова | 398 | 2024-06-21 16:45 | 2024-06-21 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 590- жд 137 ул.Адм.Нахимова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 590- жд 137 ул.Адм.Нахимова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 590- жд 137 ул.Адм.Нахимова. КЛ-0,4кВ ТП 590- жд 137 ул.Адм.Нахимова. | 2024-06-21 16:45 | 2024-06-21 17:50
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова | 397 | 2024-06-21 15:20 | 2024-06-21 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова | 2024-06-21 15:20 | 2024-06-21 15:40
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 (потребитель) | 396 | 2024-06-21 15:10 | 2024-06-21 15:30 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 721 (потребитель). |  | 2024-06-21 15:10 | 2024-06-21 15:30
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев | 394 | 2024-06-21 14:10 | 2024-06-21 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев. ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев. | 2024-06-21 14:10 | 2024-06-21 14:30
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 | 385 | 2024-06-21 11:05 | 2024-06-21 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 | 2024-06-21 11:05 | 2024-06-21 11:25
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 384 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:20
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 365 | 2024-06-21 02:00 | 2024-06-21 03:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 2024-06-21 02:00 | 2024-06-21 03:06
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 | 470 | 2024-06-20 23:44 | 2024-06-21 00:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 606 - ТП 11 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 606 - ТП 11 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 606-ТП 11 ф.603 ПС Царевская ААШв 3х240, 345м | 2024-06-20 23:44 | 2024-06-21 00:41
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник | 373 | 2024-06-20 18:20 | 2024-06-20 20:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник | 2024-06-20 18:20 | 2024-06-20 20:17
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 395 | 2024-06-20 16:20 | 2024-06-20 16:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 2024-06-20 16:20 | 2024-06-20 16:33
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра | 393 | 2024-06-20 15:20 | 2024-06-20 15:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра | 2024-06-20 15:20 | 2024-06-20 15:36
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 633 ПС Северная - ТП 220 ф. 633 ПС Северная | 376 | 2024-06-20 10:26 | 2024-06-20 12:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.633 ПС 35/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 220 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.633 ПС 35/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 220 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф. 633 ПС Северная - ТП 220 ф. 633 ПС Северная ААБ 3х240, 3140 м | 2024-06-20 10:26 | 2024-06-20 12:31
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) | 392 | 2024-06-20 01:56 | 2024-06-20 02:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) | 2024-06-20 01:56 | 2024-06-20 02:16
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская | 391 | 2024-06-20 01:03 | 2024-06-20 01:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская | 2024-06-20 01:03 | 2024-06-20 01:23
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 389 | 2024-06-19 23:03 | 2024-06-19 23:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 2024-06-19 23:03 | 2024-06-19 23:23
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская | 383 | 2024-06-19 18:25 | 2024-06-19 18:38 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская. |  | 2024-06-19 18:25 | 2024-06-19 18:38
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 86 ф.12 ПС Судостроительная | 413 | 2024-06-19 17:30 | 2024-06-19 18:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 86 явилось повреждение РЛ-10, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 86 явилось повреждение РЛ-10, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-10 на РУ-0,4кВ ТП 86 РУ-0,4кВ ТП 86 | 2024-06-19 17:30 | 2024-06-19 18:28
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина | 382 | 2024-06-19 16:00 | 2024-06-19 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина | 2024-06-19 16:00 | 2024-06-19 17:32
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л3 у.С. Перовская | 370 | 2024-06-19 15:30 | 2024-06-19 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л3 у.С. Перовская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л3 у.С. Перовская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 342 Л3 у.С. Перовская ВЛ-0,4 ТП 342 Л3 у.С. Перовская | 2024-06-19 15:30 | 2024-06-19 16:55
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 112 ф.27 ПС Стекловолокно | 412 | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-19 15:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 112 явилось повреждение РЛ-3, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 112 явилось повреждение РЛ-3, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-3 на РУ-0,4кВ ТП 112 РУ-0,4кВ ТП 112 | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-19 15:41
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 359 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 11:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 11:04
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 1261- ТП 302 ф.621 ПС Южная | 627 | 2024-06-19 09:45 | 2024-06-19 10:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ТП 1261- ТП 302 ф.621 ПС Южная явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ТП 1261- ТП 302 ф.621 ПС Южная явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-6кВ ТП 1261- ТП 302 ф.621 ПС Южная ВЛ-6кВ ТП 1261- ТП 302 ф.621 ПС Южная | 2024-06-19 09:45 | 2024-06-19 10:16
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 209 ф.620, ф. 622 ПС Царевская | 411 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 209 ф.620 ПС Царевская явилось Повреждение РЛ-11, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 209 ф.620 ПС Царевская явилось Повреждение РЛ-11, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-11 на РУ-0,4кВ ТП 209 ф.620 ПС Царевская РУ-0,4кВ ТП 209 ф.620 ПС Царевская | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 10:55
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 353 | 2024-06-19 06:20 | 2024-06-19 07:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 2024-06-19 06:20 | 2024-06-19 07:42
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 372 | 2024-06-18 21:30 | 2024-06-18 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2024-06-18 21:30 | 2024-06-18 22:00
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 369 | 2024-06-18 17:20 | 2024-06-18 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2024-06-18 17:20 | 2024-06-18 17:54
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 595 ф.2 ПС Временная, ф. 608 ПС Северная | 357 | 2024-06-18 16:00 | 2024-06-18 17:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 595 явилось повреждение РЛ , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 595 явилось повреждение РЛ , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на РУ-0,4кВ ТП 595 РУ-0,4кВ ТП 595 | 2024-06-18 16:00 | 2024-06-18 17:13
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 351 | 2024-06-18 03:35 | 2024-06-18 04:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2024-06-18 03:35 | 2024-06-18 04:05
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова | 350 | 2024-06-18 00:30 | 2024-06-18 01:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова | 2024-06-18 00:30 | 2024-06-18 01:42
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 | 349 | 2024-06-17 23:51 | 2024-06-18 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 | 2024-06-17 23:51 | 2024-06-18 00:05
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 348 | 2024-06-17 22:12 | 2024-06-17 22:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 2024-06-17 22:12 | 2024-06-17 22:32
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 347 | 2024-06-17 22:02 | 2024-06-17 22:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 2024-06-17 22:02 | 2024-06-17 22:22
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 346 | 2024-06-17 22:00 | 2024-06-17 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 2024-06-17 22:00 | 2024-06-17 22:15
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 345 | 2024-06-17 21:40 | 2024-06-17 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 2024-06-17 21:40 | 2024-06-17 22:50
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов | 344 | 2024-06-17 20:50 | 2024-06-17 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов | 2024-06-17 20:50 | 2024-06-17 21:10
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | 321 | 2024-06-17 20:10 | 2024-06-17 21:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | 2024-06-17 20:10 | 2024-06-17 21:08
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 320 | 2024-06-17 18:00 | 2024-06-17 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епишева явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епишева явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епишева ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епишева | 2024-06-17 18:00 | 2024-06-17 18:20
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 745 ф.608 ПС Северная, ф. 2 ПС Временная | 572 | 2024-06-17 15:00 | 2024-06-17 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 745 ф.608 ПС Северная, ф. 2 ПС Временная явилось повреждение РЛ-11, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 745 ф.608 ПС Северная, ф. 2 ПС Временная явилось повреждение РЛ-11, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-11 на ЗТП-6кВ № 745 ф.608 ПС Северная, ф. 2 ПС Временная ЗТП-6кВ № 745 ф.608 ПС Северная, ф. 2 ПС Временная | 2024-06-17 15:00 | 2024-06-17 16:01
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 318 | 2024-06-15 23:05 | 2024-06-16 01:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28. явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28. явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28. ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28. | 2024-06-15 23:05 | 2024-06-16 01:05
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 931 Л2 у.Акварельная | 311 | 2024-06-15 16:45 | 2024-06-15 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 931 Л2 у.Акварельная явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 931 Л2 у.Акварельная явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛИ-0,4 ТП 931 Л2 у.Акварельная ВЛИ-0,4 ТП 931 Л2 у.Акварельная | 2024-06-15 16:45 | 2024-06-15 17:00
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова | 312 | 2024-06-15 15:35 | 2024-06-15 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова | 2024-06-15 15:35 | 2024-06-15 15:50
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 303 | 2024-06-15 14:55 | 2024-06-15 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2024-06-15 14:55 | 2024-06-15 15:24
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 308 | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-15 13:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-15 13:57
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 304 | 2024-06-15 00:20 | 2024-06-15 01:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 2024-06-15 00:20 | 2024-06-15 01:19
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 302 | 2024-06-14 23:30 | 2024-06-14 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1. явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1. явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1. ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1. | 2024-06-14 23:30 | 2024-06-14 23:50
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 210 Л2 потребительская | 251 | 2024-06-14 22:30 | 2024-06-14 22:50 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 210 Л2. |  | 2024-06-14 22:30 | 2024-06-14 22:50
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 621 - жд.№75 к.1,ул.Боевая | 300 | 2024-06-14 21:40 | 2024-06-14 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 621 - жд.№75 к.1,ул.Боевая. явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 621 - жд.№75 к.1,ул.Боевая. явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на КЛ-0,4кВ ТП 621 - жд.№75 к.1,ул.Боевая. КЛ-0,4кВ ТП 621 - жд.№75 к.1,ул.Боевая. | 2024-06-14 21:40 | 2024-06-14 22:00
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского | 301 | 2024-06-14 21:00 | 2024-06-14 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского. явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского. явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского. КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского. | 2024-06-14 21:00 | 2024-06-14 21:20
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 362 | 2024-06-14 20:40 | 2024-06-14 23:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 703 - ТП 622 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 703 - ТП 622 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП703-ТП 622 ф.619 (9Б) ПС Царевская ААБ 3х185, 340м | 2024-06-14 20:40 | 2024-06-14 23:19
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) | 296 | 2024-06-14 16:55 | 2024-06-14 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции). явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции). явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции). ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции). | 2024-06-14 16:55 | 2024-06-14 17:15
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 295 | 2024-06-14 13:05 | 2024-06-14 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов. явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов. явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов. ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов. | 2024-06-14 13:05 | 2024-06-14 15:05
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 294 | 2024-06-14 11:05 | 2024-06-14 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 2024-06-14 11:05 | 2024-06-14 11:25
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 | 310 | 2024-06-13 15:06 | 2024-06-13 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 546А-ТП 159 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 546А-ТП 159 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 546А - ТП 159ф.624 ПС Царевская ААБ 3х185, 790м | 2024-06-13 15:06 | 2024-06-13 17:08
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 291 | 2024-06-13 09:50 | 2024-06-13 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явилось повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явилось повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А на ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 2024-06-13 09:50 | 2024-06-13 10:50
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 290 | 2024-06-12 18:30 | 2024-06-12 19:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я явилось повреждение шлейфа Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я явилось повреждение шлейфа Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа Ф.А на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я | 2024-06-12 18:30 | 2024-06-12 19:14
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 289 | 2024-06-12 17:00 | 2024-06-12 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 2024-06-12 17:00 | 2024-06-12 17:20
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 261 | 2024-06-12 15:30 | 2024-06-12 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 2024-06-12 15:30 | 2024-06-12 15:50
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 256 | 2024-06-12 01:47 | 2024-06-12 02:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 2024-06-12 01:47 | 2024-06-12 02:07
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес | 255 | 2024-06-11 20:50 | 2024-06-11 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес | 2024-06-11 20:50 | 2024-06-11 21:10
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская | 254 | 2024-06-11 18:05 | 2024-06-11 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская | 2024-06-11 18:05 | 2024-06-11 18:30
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 | 315 | 2024-06-11 12:40 | 2024-06-11 14:35 | 3.4.9.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 явилась заявка Водоканала по адресу : ул. Немова, 28 |  | 2024-06-11 12:40 | 2024-06-11 14:35
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 236 | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-10 22:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось повреждение анкерного зажима , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось повреждение анкерного зажима , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-10 22:33
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская | 219 | 2024-06-09 22:40 | 2024-06-09 23:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская | 2024-06-09 22:40 | 2024-06-09 23:59
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1170 потребительская | 223 | 2024-06-09 10:10 | 2024-06-09 11:34 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1170 потребительская |  | 2024-06-09 10:10 | 2024-06-09 11:34
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 1494 у.Ульянова,1йАдм.проезд | 232 | 2024-06-08 16:30 | 2024-06-08 17:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 1494 у.Ульянова,1йАдм.проезд явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 1494 у.Ульянова,1йАдм.проезд явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на ВЛ-0,4 Л1ТП 1494 у.Ульянова,1йАдм.проезд ВЛ-0,4 Л1ТП 1494 у.Ульянова,1йАдм.проезд | 2024-06-08 16:30 | 2024-06-08 17:33
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) | 221 | 2024-06-08 01:00 | 2024-06-08 01:20 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) |  | 2024-06-08 01:00 | 2024-06-08 01:20
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 233 | 2024-06-07 21:20 | 2024-06-07 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2024-06-07 21:20 | 2024-06-07 21:40
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 235 | 2024-06-07 16:30 | 2024-06-07 17:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 2024-06-07 16:30 | 2024-06-07 17:47
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 ул.Немова | 224 | 2024-06-07 16:00 | 2024-06-07 18:11 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 явилась заявка Астрводоканала по адресу : ул.Немова 28 |  | 2024-06-07 16:00 | 2024-06-07 18:11
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев | 230 | 2024-06-07 13:40 | 2024-06-07 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев | 2024-06-07 13:40 | 2024-06-07 14:50
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп | 229 | 2024-06-07 11:15 | 2024-06-07 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп | 2024-06-07 11:15 | 2024-06-07 11:34
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 228 | 2024-06-06 22:30 | 2024-06-06 22:50 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская |  | 2024-06-06 22:30 | 2024-06-06 22:50
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 227 | 2024-06-06 19:55 | 2024-06-06 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова | 2024-06-06 19:55 | 2024-06-06 20:15
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 211 | 2024-06-06 19:02 | 2024-06-06 19:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная СБ 3х150, 1365 м | 2024-06-06 19:02 | 2024-06-06 19:55
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 226 | 2024-06-06 18:00 | 2024-06-06 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная. явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная. явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная. ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная. | 2024-06-06 18:00 | 2024-06-06 19:20
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 279 | 2024-06-06 16:01 | 2024-06-06 17:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ №605 ПС 110/10/6 кВ Южная, явился обрыв шлейфа на опоре №1 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ №605 ПС 110/10/6 кВ Южная, явился обрыв шлейфа на опоре №1 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная Опора А10-1 | 2024-06-06 16:01 | 2024-06-06 17:57
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 620 Л7 жд.№75 к.4,ул.Боевая | 225 | 2024-06-06 12:50 | 2024-06-06 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 620 Л7 жд.№75 к.4,ул.Боевая явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 620 Л7 жд.№75 к.4,ул.Боевая явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на КЛ-0,4 ТП 620 Л7 жд.№75 к.4,ул.Боевая КЛ-0,4 ТП 620 Л7 жд.№75 к.4,ул.Боевая | 2024-06-06 12:50 | 2024-06-06 13:10
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 713 - жд № 2 ул. В.Барсовой | 278 | 2024-06-05 23:55 | 2024-06-06 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 713 - жд № 2 ул. В.Барсовой явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 713 - жд № 2 ул. В.Барсовой явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 713 - жд № 2 ул. В.Барсовой КЛ-0,4кВ ТП 713 - жд № 2 ул. В.Барсовой | 2024-06-05 23:55 | 2024-06-06 00:30
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1823 ф. 41 ПС Суд. по пер. 2-й Ровный , 5б | 276 | 2024-06-05 23:30 | 2024-06-06 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1823 ф. 41 ПС Суд. по пер. 2-й Ровный , 5б явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1823 ф. 41 ПС Суд. по пер. 2-й Ровный , 5б явилось Перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1823 ф. 41 ПС Суд. по пер. 2-й Ровный , 5б ВЛ-0,4кВ КТП 1823 ф. 41 ПС Суд. по пер. 2-й Ровный , 5б | 2024-06-05 23:30 | 2024-06-06 00:05
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) | 275 | 2024-06-05 17:50 | 2024-06-05 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) | 2024-06-05 17:50 | 2024-06-05 19:12
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 6 ул.Халтурина,пер.Театр., Ахматовская | 273 | 2024-06-05 09:30 | 2024-06-05 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 6 ул.Халтурина,пер.Театр., Ахматовская явилось перегорание ПН-2 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 6 ул.Халтурина,пер.Театр., Ахматовская явилось перегорание ПН-2 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 6 ул.Халтурина,пер.Театр., Ахматовская ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 6 ул.Халтурина,пер.Театр., Ахматовская | 2024-06-05 09:30 | 2024-06-05 10:00
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 519 потребительская | 194 | 2024-06-05 02:00 | 2024-06-05 02:15 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 519 потребительская |  | 2024-06-05 02:00 | 2024-06-05 02:15
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 1735- ТП 228 ф.128 | 198 | 2024-06-05 01:51 | 2024-06-05 04:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.128 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 1735 - ТП 228 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.128 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 1735 - ТП 228 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 1735- ТП 228 ф.128 АСБ 3х240, 1330,2 м | 2024-06-05 01:51 | 2024-06-05 04:09
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 193 | 2024-06-04 15:50 | 2024-06-04 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явилось перегорание ПН-2 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явилось перегорание ПН-2 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 2024-06-04 15:50 | 2024-06-04 16:15
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 146 | 2024-06-04 10:48 | 2024-06-04 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 2024-06-04 10:48 | 2024-06-04 11:08
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.612 ПСЦаревская -РП 1 | 176 | 2024-06-03 12:48 | 2024-06-03 13:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок РП 1 - ТП 639(п). |  | 2024-06-03 12:48 | 2024-06-03 13:40
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 | 148 | 2024-06-02 21:20 | 2024-06-02 22:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 | 2024-06-02 21:20 | 2024-06-02 22:12
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина | 152 | 2024-06-02 18:40 | 2024-06-02 19:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина | 2024-06-02 18:40 | 2024-06-02 19:38
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 | 175 | 2024-06-02 16:30 | 2024-06-02 18:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.25 ПС 110/6 Восточная явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок Крун 2 - спуск в ТП 709(п). |  | 2024-06-02 16:30 | 2024-06-02 18:25
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист | 149 | 2024-06-02 12:30 | 2024-06-02 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист. явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист. явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист. ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист. | 2024-06-02 12:30 | 2024-06-02 13:30
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 147 | 2024-06-02 02:50 | 2024-06-02 04:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 2024-06-02 02:50 | 2024-06-02 04:05
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 | 197 | 2024-06-01 14:40 | 2024-06-01 15:50 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 явилась заявка Водоканала по адресу : ул.Немова, д.28 |  | 2024-06-01 14:40 | 2024-06-01 15:40
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 | 173 | 2024-05-31 15:30 | 2024-05-31 17:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.111 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 1735 - ТП 1209 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.111 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 1735 - ТП 1209 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная ТП 1735 - ТП 1209 КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная ТП 1735 - ТП 1209 | 2024-05-31 15:30 | 2024-05-31 17:01
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 481 ф.6 ПС Судостроительная | 155 | 2024-05-31 12:40 | 2024-05-31 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 481 ф.6 ПС Судостроительная явилось повреждение РЛ-№1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 481 ф.6 ПС Судостроительная явилось повреждение РЛ-№1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-№1 на ЗТП-6кВ № 481 ф.6 ПС Судостроительная ЗТП-6кВ № 481 ф.6 ПС Судостроительная | 2024-05-31 12:40 | 2024-05-31 14:33
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 144 | 2024-05-31 10:50 | 2024-05-31 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 2024-05-31 10:50 | 2024-05-31 11:55
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 130 | 2024-05-30 22:55 | 2024-05-30 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125. явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125. явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125. ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125. | 2024-05-30 22:55 | 2024-05-30 23:15
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП42-жд№33 ул. Сен-Симона | 129 | 2024-05-30 20:55 | 2024-05-30 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП42-жд№33 ул. Сен-Симона. явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП42-жд№33 ул. Сен-Симона. явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на КЛ-0,4кВ ТП42-жд№33 ул. Сен-Симона. КЛ-0,4кВ ТП42-жд№33 ул. Сен-Симона. | 2024-05-30 20:55 | 2024-05-30 21:15
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа | 128 | 2024-05-30 12:15 | 2024-05-30 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явилось перегорание ПН-2 Ф.А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явилось перегорание ПН-2 Ф.А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А. на ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа | 2024-05-30 12:15 | 2024-05-30 13:45
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 127 | 2024-05-30 03:00 | 2024-05-30 04:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2024-05-30 03:00 | 2024-05-30 04:30
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 95 | 2024-05-28 11:45 | 2024-05-28 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 2024-05-28 11:45 | 2024-05-28 12:05
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина | 96 | 2024-05-28 11:45 | 2024-05-28 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина | 2024-05-28 11:45 | 2024-05-28 12:05
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 646 (потребитель) | 150 | 2024-05-28 11:45 | 2024-05-28 12:05 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева |  | 2024-05-28 11:45 | 2024-05-28 12:05
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса | 85 | 2024-05-27 11:15 | 2024-05-27 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса | 2024-05-27 11:15 | 2024-05-27 11:35
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская | 77 | 2024-05-26 18:35 | 2024-05-26 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская | 2024-05-26 18:35 | 2024-05-26 19:35
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 78 | 2024-05-26 18:35 | 2024-05-26 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 2024-05-26 18:35 | 2024-05-26 19:35
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк | 76 | 2024-05-26 15:00 | 2024-05-26 16:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк | 2024-05-26 15:00 | 2024-05-26 16:39
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 290 Л3 потребительская | 84 | 2024-05-26 13:00 | 2024-05-26 14:45 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 290 Л3 |  | 2024-05-26 13:00 | 2024-05-26 14:45
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской | 83 | 2024-05-26 12:00 | 2024-05-26 13:28 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 (потребитель) |  | 2024-05-26 12:00 | 2024-05-26 13:28
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП424-ул.Кирова;Дж.Рида | 75 | 2024-05-25 23:55 | 2024-05-26 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП424-ул.Кирова;Дж.Рида явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП424-ул.Кирова;Дж.Рида явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП424-ул.Кирова;Дж.Рида ВЛ-0,4кВ КТП424-ул.Кирова;Дж.Рида | 2024-05-25 23:55 | 2024-05-26 01:50
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) | 82 | 2024-05-25 18:10 | 2024-05-25 18:30 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1208 |  | 2024-05-25 18:10 | 2024-05-25 18:30
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 74 | 2024-05-25 16:20 | 2024-05-25 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина. явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина. явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина. ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина. | 2024-05-25 16:20 | 2024-05-25 16:40
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 73 | 2024-05-25 16:10 | 2024-05-25 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 2024-05-25 16:10 | 2024-05-25 18:10
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 72 | 2024-05-25 15:35 | 2024-05-25 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился схлест линейных проводов Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился схлест линейных проводов Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 2024-05-25 15:35 | 2024-05-25 16:35
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 71 | 2024-05-25 14:20 | 2024-05-25 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 2024-05-25 14:20 | 2024-05-25 15:20
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 | 70 | 2024-05-25 13:40 | 2024-05-25 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47. ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47. | 2024-05-25 13:40 | 2024-05-25 14:00
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 68 | 2024-05-25 13:05 | 2024-05-25 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2024-05-25 13:05 | 2024-05-25 13:25
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 67 | 2024-05-25 04:10 | 2024-05-25 05:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2024-05-25 04:10 | 2024-05-25 05:31
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская | 79 | 2024-05-25 04:00 | 2024-05-25 04:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения явилось повреждение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 |  | 2024-05-25 04:00 | 2024-05-25 04:20
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 65 | 2024-05-24 19:50 | 2024-05-24 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 2024-05-24 19:50 | 2024-05-24 20:40
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 64 | 2024-05-23 21:40 | 2024-05-23 22:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 оп.4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 оп.4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа Ф.А на ВЛИ-0,4 оп.4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 оп.4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2024-05-23 21:40 | 2024-05-23 22:23
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская | 51 | 2024-05-23 04:05 | 2024-05-23 04:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.117 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 18 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.117 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 18 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская ААШв 3х240, 1800м | 2024-05-23 04:05 | 2024-05-23 04:50
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 63 | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-22 23:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-22 23:37
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный | 47 | 2024-05-20 10:55 | 2024-05-20 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный явилось перегорание ПН-2 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный явилось перегорание ПН-2 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный | 2024-05-20 10:55 | 2024-05-20 11:15
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 578 Л10 ж/д 12к.2 ул.Воробьёва | 31 | 2024-05-19 17:35 | 2024-05-19 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 578 Л10 ж/д 12к.2 ул.Воробьёва явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 578 Л10 ж/д 12к.2 ул.Воробьёва явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на КЛ-0,4 ТП 578 Л10 ж/д 12к.2 ул.Воробьёва КЛ-0,4 ТП 578 Л10 ж/д 12к.2 ул.Воробьёва | 2024-05-19 17:35 | 2024-05-19 18:40
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 41 | 2024-05-19 12:00 | 2024-05-19 12:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось повреждение анкерного зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось повреждение анкерного зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2024-05-19 12:00 | 2024-05-19 12:32
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции | 33 | 2024-05-18 23:05 | 2024-05-19 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции | 2024-05-18 23:05 | 2024-05-19 00:05
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) | 40 | 2024-05-18 21:09 | 2024-05-18 21:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) | 2024-05-18 21:09 | 2024-05-18 21:29
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 39 | 2024-05-18 17:20 | 2024-05-18 18:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 2024-05-18 17:20 | 2024-05-18 18:47
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская | 30 | 2024-05-18 00:23 | 2024-05-18 01:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жил фазы "А" и "Б" кабеля на участке ПС - РП 18 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС - РП 18 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская ААШв 3х240, 1800м | 2024-05-18 00:23 | 2024-05-18 01:06
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 38 | 2024-05-17 18:40 | 2024-05-17 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМакарова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМакарова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМакарова ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМакарова | 2024-05-17 18:40 | 2024-05-17 19:00
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 250-жд11/18,16,14,12,10 ул.Б.Побед/Савуш | 69 | 2024-05-17 13:21 | 2024-05-17 13:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 250-жд11/18,16,14,12,10 ул.Б.Побед/Савуш явилось Перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 250-жд11/18,16,14,12,10 ул.Б.Побед/Савуш явилось Перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 250-жд11/18,16,14,12,10 ул.Б.Побед/Савуш КЛ-0,4кВ ТП 250-жд11/18,16,14,12,10 ул.Б.Побед/Савуш | 2024-05-17 13:21 | 2024-05-17 13:51
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 34 | 2024-05-17 09:40 | 2024-05-17 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 2024-05-17 09:40 | 2024-05-17 10:00
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 18 | 2024-05-15 19:00 | 2024-05-15 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 2024-05-15 19:00 | 2024-05-15 22:00
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 | 19 | 2024-05-15 19:00 | 2024-05-15 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 | 2024-05-15 19:00 | 2024-05-15 22:35
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л3 ул.Кр.Набережная | 22 | 2024-05-15 15:15 | 2024-05-15 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л3 ул.Кр.Набережная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л3 ул.Кр.Набережная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 17 Л3 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 17 Л3 ул.Кр.Набережная | 2024-05-15 15:15 | 2024-05-15 17:32
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 20 | 2024-05-15 14:28 | 2024-05-15 14:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 2024-05-15 14:28 | 2024-05-15 14:53
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 24 ф.608 ПС Северная | 27 | 2024-05-15 12:38 | 2024-05-15 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "Б" кабеля на участке ПС - РП 24 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "Б" кабеля на участке ПС - РП 24 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-РП 24 ф.608 ПС Северная АСБ 3х240, 1150м | 2024-05-15 12:38 | 2024-05-15 13:35
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд | 7 | 2024-05-13 21:50 | 2024-05-13 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд оп.4 явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд оп.4 явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд оп.4 ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд оп.4 | 2024-05-13 21:50 | 2024-05-13 22:50
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 14 | 2024-05-13 17:43 | 2024-05-13 18:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа Ф.А на АВ ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная АВ ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 2024-05-13 17:43 | 2024-05-13 18:43
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 6 | 2024-05-13 12:19 | 2024-05-13 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 381 - ТП 987 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 381 - ТП 987 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская ТП 381 - ТП 987 КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская ТП 381 - ТП 987 | 2024-05-13 12:19 | 2024-05-13 14:50
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 992 | 2024-05-11 21:43 | 2024-05-11 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 2024-05-11 21:43 | 2024-05-11 22:05
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 746-гимназ №2 ул.Луконина,4а | 996 | 2024-05-11 15:40 | 2024-05-11 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 746-гимназ №2 ул.Луконина,4а явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 746-гимназ №2 ул.Луконина,4а явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 746-гимназ №2 ул.Луконина,4а КЛ-0,4 ТП 746-гимназ №2 ул.Луконина,4а | 2024-05-11 15:40 | 2024-05-11 16:03
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 746-гимназ №2 ул.Луконина,4а | 995 | 2024-05-11 12:40 | 2024-05-11 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 746-гимназ №2 ул.Луконина,4а явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 746-гимназ №2 ул.Луконина,4а явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 746-гимназ №2 ул.Луконина,4а КЛ-0,4 ТП 746-гимназ №2 ул.Луконина,4а | 2024-05-11 12:40 | 2024-05-11 13:00
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 994 | 2024-05-10 21:37 | 2024-05-10 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось повреждение анкерного зажима , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось повреждение анкерного зажима , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима на АВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим АВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2024-05-10 21:37 | 2024-05-10 22:37
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 981 | 2024-05-08 09:12 | 2024-05-08 09:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинского явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинского явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинского ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинского | 2024-05-08 09:12 | 2024-05-08 09:32
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп | 983 | 2024-05-08 08:40 | 2024-05-08 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльпановая явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльпановая явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльпановая ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльпановая | 2024-05-08 08:40 | 2024-05-08 11:40
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 986 | 2024-05-07 20:50 | 2024-05-07 22:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная СБ 3х150, 1365 м | 2024-05-07 20:50 | 2024-05-07 22:24
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 711 - жд № 80ул. Курская | 979 | 2024-05-07 18:00 | 2024-05-07 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 711 - жд № 80ул. Курская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 711 - жд № 80 ул. Курская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на КЛ-0,4кВ ТП 711 - жд № 80ул. Курская КЛ-0,4кВ ТП 711 - жд № 80ул. Курская | 2024-05-07 18:00 | 2024-05-07 18:20
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 975 | 2024-05-07 11:40 | 2024-05-07 11:58 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) |  | 2024-05-07 11:40 | 2024-05-07 11:58
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 689 - жд № 41 ул.Звездная | 963 | 2024-05-06 21:00 | 2024-05-06 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 689 - жд № 41 ул.Звездная. явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 689 - жд № 41 ул.Звездная. явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на КЛ-0,4кВ ТП 689 - жд № 41 ул.Звездная. КЛ-0,4кВ ТП 689 - жд № 41 ул.Звездная. | 2024-05-06 21:00 | 2024-05-06 21:20
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 964 | 2024-05-06 14:20 | 2024-05-06 14:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 2024-05-06 14:20 | 2024-05-06 14:43
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 959 | 2024-05-04 11:00 | 2024-05-04 12:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -жд 59/61пер.Седьмой явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -жд 59/61пер.Седьмой явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -жд 59/61пер.Седьмой ВЛ-0,4кВ ТП 188 -жд 59/61пер.Седьмой | 2024-05-04 11:00 | 2024-05-04 12:17
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -жд 59/61пер.Седьмой | 958 | 2024-05-03 21:10 | 2024-05-03 21:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -жд 59/61пер.Седьмой явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -жд 59/61пер.Седьмой явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -жд 59/61пер.Седьмой ВЛ-0,4кВ ТП 188 -жд 59/61пер.Седьмой | 2024-05-03 21:10 | 2024-05-03 21:28
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто | 936 | 2024-05-02 18:29 | 2024-05-02 18:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто | 2024-05-02 18:29 | 2024-05-02 18:49
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 935 | 2024-05-02 15:50 | 2024-05-02 16:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 2024-05-02 15:50 | 2024-05-02 16:51
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) | 927 | 2024-05-02 07:55 | 2024-05-02 08:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) | 2024-05-02 07:55 | 2024-05-02 08:12
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 929 | 2024-05-02 07:03 | 2024-05-02 09:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 996 - РП 25 - ТП 606 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 996 - РП 25 - ТП 606 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.603 ПС Царевская ТП 996 - РП 25 - ТП 606 КЛ-6кВ ф.603 ПС Царевская ТП 996 - РП 25 - ТП 606 | 2024-05-02 07:03 | 2024-05-02 09:48
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 | 899 | 2024-05-02 06:50 | 2024-05-02 07:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 | 2024-05-02 06:50 | 2024-05-02 07:10
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 914 | 2024-05-02 03:07 | 2024-05-02 04:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "Б" кабеля на участке ТП 544 - ТП 19 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "Б" кабеля на участке ТП 544 - ТП 19 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.603 ПС Северная ТП 544 - ТП 19 КЛ-6кВ ф.603 ПС Северная ТП 544 - ТП 19 | 2024-05-02 03:07 | 2024-05-02 04:09
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 900 | 2024-05-01 14:25 | 2024-05-01 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 2024-05-01 14:25 | 2024-05-01 14:45
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая | 901 | 2024-05-01 11:50 | 2024-05-01 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая | 2024-05-01 11:50 | 2024-05-01 12:10
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 902 | 2024-04-30 22:45 | 2024-04-30 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2024-04-30 22:45 | 2024-04-30 23:40
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 903 | 2024-04-30 22:30 | 2024-04-30 23:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 2024-04-30 22:30 | 2024-04-30 23:07
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 905 | 2024-04-30 18:30 | 2024-04-30 19:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилося обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилося обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 2024-04-30 18:30 | 2024-04-30 19:32
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 904 | 2024-04-30 16:17 | 2024-04-30 18:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 2024-04-30 16:17 | 2024-04-30 18:17
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 - (потребитель) | 939 | 2024-04-30 16:12 | 2024-04-30 18:12 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 явился наброс угожающий перекрытием между проводами | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 явился наброс угожающий перекрытием между проводами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. на ВЛ-0,4кВ РП 6 ВЛ-0,4кВ РП 6 | 2024-04-30 16:12 | 2024-04-30 18:12
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 926 | 2024-04-30 15:17 | 2024-04-30 17:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 2024-04-30 15:17 | 2024-04-30 17:17
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 925 | 2024-04-30 15:00 | 2024-04-30 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДорожная явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДорожная явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДорожная ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДорожная | 2024-04-30 15:00 | 2024-04-30 17:00
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 | 912 | 2024-04-30 12:15 | 2024-04-30 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 | 2024-04-30 12:15 | 2024-04-30 14:55
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 911 | 2024-04-29 20:00 | 2024-04-29 21:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 2024-04-29 20:00 | 2024-04-29 21:56
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 910 | 2024-04-28 16:00 | 2024-04-28 17:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 2024-04-28 16:00 | 2024-04-28 17:42
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова | 908 | 2024-04-28 13:35 | 2024-04-28 14:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова | 2024-04-28 13:35 | 2024-04-28 14:49
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 909 | 2024-04-28 08:35 | 2024-04-28 09:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 2024-04-28 08:35 | 2024-04-28 09:17
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 875 | 2024-04-26 18:10 | 2024-04-26 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова. явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова. явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова. ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова. | 2024-04-26 18:10 | 2024-04-26 18:30
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф. 125 ПС Северная - РП 34 | 895 | 2024-04-26 17:06 | 2024-04-26 19:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.125 ПС 110/10/6 Северная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок РП 34-ТП 1263(п). |  | 2024-04-26 17:06 | 2024-04-26 19:23
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 620 ф.627 | 897 | 2024-04-26 16:45 | 2024-04-26 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 277 - ТП 478 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 277 - ТП 478 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 478 - ТП 277 ф.609ПС Царевская ААБ 3х120, 35м | 2024-04-26 16:45 | 2024-04-26 17:20
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова | 858 | 2024-04-26 02:50 | 2024-04-26 03:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова | 2024-04-26 02:50 | 2024-04-26 03:50
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 859 | 2024-04-26 02:30 | 2024-04-26 02:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 2024-04-26 02:30 | 2024-04-26 02:49
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 860 | 2024-04-26 01:30 | 2024-04-26 01:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 2024-04-26 01:30 | 2024-04-26 01:48
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 861 | 2024-04-26 00:40 | 2024-04-26 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2024-04-26 00:40 | 2024-04-26 00:55
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная | 850 | 2024-04-25 11:35 | 2024-04-25 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная | 2024-04-25 11:35 | 2024-04-25 11:55
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 420 Л1 ул. Рыбацкая | 848 | 2024-04-25 11:20 | 2024-04-25 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 420 Л1 ул. Рыбацкая явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 420 Л1 ул. Рыбацкая явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 420 Л1 ул. Рыбацкая ВЛ-0,4кВ ТП 420 Л1 ул. Рыбацкая | 2024-04-25 11:20 | 2024-04-25 11:40
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая | 849 | 2024-04-25 11:20 | 2024-04-25 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая | 2024-04-25 11:20 | 2024-04-25 11:40
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1460 Л5 ул.Кр.Наб,3яИнтернац | 835 | 2024-04-25 04:50 | 2024-04-25 05:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1460 Л5 ул.Кр.Наб,3яИнтернац. явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1460 Л5 ул.Кр.Наб,3яИнтернац. явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛИ-0,4 КТП 1460 Л5 ул.Кр.Наб,3яИнтернац. ВЛИ-0,4 КТП 1460 Л5 ул.Кр.Наб,3яИнтернац. | 2024-04-25 04:50 | 2024-04-25 05:10
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 ТП 92 потребительская | 833 | 2024-04-24 13:10 | 2024-04-24 13:26 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 Л-1 ТП 92 |  | 2024-04-24 13:10 | 2024-04-24 13:26
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 | 863 | 2024-04-23 15:42 | 2024-04-23 16:53 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-6 ф. 2 ПС Временная - РП 24 , явился обрыв шлейфа на опоре №1 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-6 ф. 2 ПС Временная - РП 24 , явился обрыв шлейфа на опоре №1 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 Опора ПС10-11Р | 2024-04-23 15:42 | 2024-04-23 16:53
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | 804 | 2024-04-23 09:55 | 2024-04-23 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | 2024-04-23 09:55 | 2024-04-23 10:20
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 809 | 2024-04-22 19:00 | 2024-04-22 19:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 2024-04-22 19:00 | 2024-04-22 19:16
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 | 810 | 2024-04-22 17:50 | 2024-04-22 19:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 | 2024-04-22 17:50 | 2024-04-22 19:24
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) | 811 | 2024-04-22 15:43 | 2024-04-22 17:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) на ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) | 2024-04-22 15:43 | 2024-04-22 17:43
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 842 | 2024-04-22 15:22 | 2024-04-22 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось повреждение промежуточной подвески для СИП , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось повреждение промежуточной подвески для СИП , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение промежуточной подвески для СИП на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 2024-04-22 15:22 | 2024-04-22 16:22
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская | 823 | 2024-04-22 11:40 | 2024-04-22 12:00 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя |  | 2024-04-22 11:40 | 2024-04-22 12:00
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 822 | 2024-04-22 10:18 | 2024-04-22 10:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 2024-04-22 10:18 | 2024-04-22 10:38
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.604 ПС Северная РП30-ТП954 | 882 | 2024-04-20 22:19 | 2024-04-20 23:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" и "Б" кабеля на участке ПС - спуск в КРУН №1 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" и "Б" кабеля на участке ПС - спуск в КРУН №1 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.604 ПС Северная - КРУН № 1 КЛ-6кВ ф.604 ПС Северная - КРУН № 1 | 2024-04-20 22:19 | 2024-04-20 23:23
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова | 825 | 2024-04-20 17:57 | 2024-04-20 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова | 2024-04-20 17:57 | 2024-04-20 18:55
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина | 831 | 2024-04-20 14:00 | 2024-04-20 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина | 2024-04-20 14:00 | 2024-04-20 14:20
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 834 | 2024-04-20 12:50 | 2024-04-20 13:08 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 |  | 2024-04-20 12:50 | 2024-04-20 13:08
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 862 | 2024-04-20 12:50 |  | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя АВ СШ 0,4кВ 1 ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 |  | 2024-04-20 12:50 | 2024-04-20 13:15
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 832 | 2024-04-20 12:30 | 2024-04-20 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на АВ СШ 0,4кВ 1 ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева АВ СШ 0,4кВ 1 ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 2024-04-20 12:30 | 2024-04-20 12:50
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 836 | 2024-04-20 12:30 | 2024-04-20 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на АВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж АВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2024-04-20 12:30 | 2024-04-20 13:50
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 828 | 2024-04-19 20:30 | 2024-04-19 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 2024-04-19 20:30 | 2024-04-19 21:30
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 75 потребительская | 814 | 2024-04-19 18:20 | 2024-04-19 18:40 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 75 |  | 2024-04-19 18:20 | 2024-04-19 18:40
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 230 Л2 до у.Ленина,23 | 843 | 2024-04-19 16:30 | 2024-04-19 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 230 Л2 оп.4 до у.Ленина,23 явилось повреждение перемычки Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 230 Л2 оп.4 до у.Ленина,23 явилось повреждение перемычки Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение перемычки Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 230 Л2 оп.4 до у.Ленина,23 ВЛ-0,4 ТП 230 Л2 оп.4 до у.Ленина,23 | 2024-04-19 16:30 | 2024-04-19 17:10
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая | 830 | 2024-04-19 15:40 | 2024-04-19 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая | 2024-04-19 15:40 | 2024-04-19 16:00
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 584-ж.д.10к.1 ул.Луконина | 829 | 2024-04-19 15:25 | 2024-04-19 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 584-ж.д.10к.1 ул.Луконина явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 584-ж.д.10к.1 ул.Луконина явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А на КЛ-0,4 ТП 584-ж.д.10к.1 ул.Луконина КЛ-0,4 ТП 584-ж.д.10к.1 ул.Луконина | 2024-04-19 15:25 | 2024-04-19 15:45
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 844 | 2024-04-19 14:00 | 2024-04-19 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 оп.4 до ул.2-я Литейн,26,28 явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 оп.4 до ул.2-я Литейн,26,28 явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 оп.4 до ул.2-я Литейн,26,28 ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 оп.4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 2024-04-19 14:00 | 2024-04-19 15:00
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 837 | 2024-04-19 13:15 | 2024-04-19 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 2024-04-19 13:15 | 2024-04-19 14:15
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 813 | 2024-04-19 12:50 | 2024-04-19 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 2024-04-19 12:50 | 2024-04-19 14:50
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.50 ПС Судостроительная - РП 54 | 856 | 2024-04-19 10:04 | 2024-04-19 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.50 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 545 - ТП 590 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.50 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 545 - ТП 590 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 545 - ТП 590 ф.12 ПС Судостроительная АСБ 3х150, 680м | 2024-04-19 10:04 | 2024-04-19 12:30
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 747 | 2024-04-18 23:40 | 2024-04-19 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 2024-04-18 23:40 | 2024-04-19 00:05
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) | 748 | 2024-04-18 23:35 | 2024-04-18 23:58 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) | 2024-04-18 23:35 | 2024-04-18 23:58
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 132 - Я/с №140 ул.Адм.Нахим | 750 | 2024-04-18 23:03 | 2024-04-18 23:27 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 132 - Я/с №140 ул.Адм.Нахим явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 132 - Я/с №140 ул.Адм.Нахим явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 132 - Я/с №140 ул.Адм.Нахим КЛ-0,4кВ ТП 132 - Я/с №140 ул.Адм.Нахим | 2024-04-18 23:03 | 2024-04-18 23:27
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 751 | 2024-04-18 22:52 | 2024-04-18 23:07 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 2024-04-18 22:52 | 2024-04-18 23:07
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 752 | 2024-04-18 22:30 | 2024-04-18 23:23 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2024-04-18 22:30 | 2024-04-18 23:23
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского | 753 | 2024-04-18 20:40 | 2024-04-18 21:01 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского | 2024-04-18 20:40 | 2024-04-18 21:01
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 754 | 2024-04-18 19:35 | 2024-04-18 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 2024-04-18 19:35 | 2024-04-18 20:00
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) | 755 | 2024-04-18 19:20 | 2024-04-18 21:01 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) | 2024-04-18 19:20 | 2024-04-18 21:01
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 839 | 2024-04-18 18:35 | 2024-04-18 20:00 | 3.4.8.5.5, Отключение ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева для безопасного проведения работ |  | 2024-04-18 18:35 | 2024-04-18 20:00
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 757 | 2024-04-18 18:10 | 2024-04-18 19:19 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 2024-04-18 18:10 | 2024-04-18 19:19
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | 758 | 2024-04-18 17:20 | 2024-04-18 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | 2024-04-18 17:20 | 2024-04-18 18:20
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 824 | 2024-04-18 16:00 | 2024-04-18 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко явилось перегорание ПН-2 Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 2024-04-18 16:00 | 2024-04-18 16:20
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 841 | 2024-04-18 15:35 | 2024-04-18 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явился обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 2024-04-18 15:35 | 2024-04-18 16:34
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 802 | 2024-04-18 15:30 | 2024-04-18 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явился обрыв линейного провода Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 2024-04-18 15:30 | 2024-04-18 16:30
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов | 801 | 2024-04-18 15:00 | 2024-04-18 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов. явилось перегорание ПН-2 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов. явилось перегорание ПН-2 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов. КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов. | 2024-04-18 15:00 | 2024-04-18 15:20
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 840 | 2024-04-18 13:30 | 2024-04-18 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явился схест проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явился схест проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов на АВ ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева АВ ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 2024-04-18 13:30 | 2024-04-18 13:50
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 756 | 2024-04-18 10:40 | 2024-04-18 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 | 2024-04-18 10:40 | 2024-04-18 11:00
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого | 800 | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-17 22:18 | 3.4.7.3.5, причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-17 22:18
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 РП 23 потребительская | 781 | 2024-04-17 21:30 | 2024-04-17 23:45 | 3.4.9.3, Обнаруженно отключение на стороне потребителя |  | 2024-04-17 21:30 | 2024-04-17 23:45
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 746 | 2024-04-17 18:30 | 2024-04-17 19:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв ответвления к вводу Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2024-04-17 18:30 | 2024-04-17 19:42
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 769 | 2024-04-17 18:00 | 2024-04-17 20:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степнаяричиной явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная, вследствии изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степнаяричиной явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная, вследствии изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 2024-04-17 18:00 | 2024-04-17 20:05
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) | 770 | 2024-04-17 18:00 | 2024-04-17 18:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 явилась неисправность на стороне потребителя |  | 2024-04-17 18:00 | 2024-04-17 18:18
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) | 749 | 2024-04-17 16:50 | 2024-04-17 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) явилось обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) явилось обрыв линейного провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) | 2024-04-17 16:50 | 2024-04-17 18:14
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 | 827 | 2024-04-17 14:51 | 2024-04-17 18:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.128 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС- РП 37 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.128 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС- РП 37 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 | 2024-04-17 14:51 | 2024-04-17 18:02
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 787 | 2024-04-17 13:54 | 2024-04-17 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 554-ТП 278-ТП 290 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 554-ТП 278-ТП 290 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 554- КТП 278 ф.619ПС Царевская АСБ 3х95, 25м | 2024-04-17 13:54 | 2024-04-17 17:11
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 742 | 2024-04-16 22:20 | 2024-04-16 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явилось неудовлетворительное технического состояние оборудования. | 4.13, Причиной схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явилось неудовлетворительное технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 2024-04-16 22:20 | 2024-04-16 23:20
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 9 -ТП 674 ф.605 ПС Южная | 869 | 2024-04-16 02:04 | 2024-04-16 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ РП 9 -ТП 674 ф.605 ПС Южная явилось перекрытие на ТП 674 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ РП 9 -ТП 674 ф.605 ПС Южная явилось перекрытие на ТП 674 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения оборудования филиала на КЛ-6кВ РП 9 -ТП 674 ф.605 КЛ-6кВ РП 9 -ТП 674 ф.605 | 2024-04-16 02:04 | 2024-04-16 02:20
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского | 732 | 2024-04-15 10:40 | 2024-04-15 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского явилось повреждение перемычки Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского явилось повреждение перемычки Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение перемычки Ф.А на АВ ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского АВ ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского | 2024-04-15 10:40 | 2024-04-15 11:40
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.606 ПС Южная-ТП 1261 | 737 | 2024-04-15 10:18 | 2024-04-15 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 1261 - ТП 76 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 1261 - ТП 76 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.606 ПС Южная ТП 1261 - ТП 76 КЛ-6кВ ф.606 ПС Южная ТП 1261 - ТП 76 | 2024-04-15 10:18 | 2024-04-15 12:04
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.106 ПС Северная-РП 34 (потребитель) | 735 | 2024-04-13 11:17 | 2024-04-13 13:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.106 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС- РП 34 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.106 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС- РП 34 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.106 ПС Северная - РП 34 КЛ-6кВ ф.106 ПС Северная - РП 34 | 2024-04-13 11:17 | 2024-04-13 13:16
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская | 734 | 2024-04-13 05:25 | 2024-04-13 06:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 1 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 1 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская АСБ 3х240, 2990м | 2024-04-13 05:25 | 2024-04-13 06:35
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 242 Л4 ул.Куйбышева | 731 | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 11:12 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 242 Л4 ул.Куйбышева явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 242 Л4 ул.Куйбышева явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А. на ВЛ-0,4 ТП 242 Л4 ул.Куйбышева ВЛ-0,4 ТП 242 Л4 ул.Куйбышева | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 11:12
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л1 у.Менжин,Вологод | 730 | 2024-04-10 21:00 | 2024-04-10 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 396 Л1 у.Менжин,Вологод явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.2.1, Причиной обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 396 Л1 у.Менжин,Вологод явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 396 Л1 у.Менжин,Вологод ВЛ-0,4 ТП 396 Л1 у.Менжин,Вологод | 2024-04-10 21:00 | 2024-04-10 22:10
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 | 728 | 2024-04-10 16:00 | 2024-04-10 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 является перегорание ПН-2 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 является перегорание ПН-2 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 | 2024-04-10 16:00 | 2024-04-10 16:20
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 | 741 | 2024-04-10 16:00 | 2024-04-10 17:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 является перегорание ПН-2 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 является перегорание ПН-2 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 | 2024-04-10 16:00 | 2024-04-10 17:19
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 727 | 2024-04-10 12:05 | 2024-04-10 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина является перегорание ПН-2 Ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина является перегорание ПН-2 Ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 2024-04-10 12:05 | 2024-04-10 12:25
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 726 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-09 18:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагаринам является повреждение опоры в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.2.1, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагаринам является повреждение опоры в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагаринам ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагаринам | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-09 18:31
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 701 | 2024-04-09 04:41 | 2024-04-09 06:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 996 - РП 25 - ТП 606 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 996 - РП 25 - ТП 606 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.603 ПС Царевская ТП 996 - РП 25 - ТП 606 КЛ-6кВ ф.603 ПС Царевская ТП 996 - РП 25 - ТП 606 | 2024-04-09 04:41 | 2024-04-09 06:35
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.621 | 743 | 2024-04-09 04:26 | 2024-04-09 05:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РП 20 - ТП 406 № 621 110\10\6 кВ Царевская явилось растяжение пружины привода ПП-67 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной отключения РП 20 - ТП 406 № 621 110\10\6 кВ Царевская явилось растяжение пружины привода ПП-67 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растяжение пружины привода ПП-67 на РП-6кВ № 20 ф.606 ПС Царевская ВМ-10-630-20 | 2024-04-09 04:26 | 2024-04-09 05:08
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 724 | 2024-04-08 15:45 | 2024-04-08 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская является Повреждение штыревого изолятора Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская является повреждение штыревого изолятора Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 2024-04-08 15:45 | 2024-04-08 16:22
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 722 | 2024-04-08 14:40 | 2024-04-08 15:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг является обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг является обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2024-04-08 14:40 | 2024-04-08 15:36
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева | 740 | 2024-04-08 13:30 | 2024-04-08 14:30 | 3.4.8.5.5, Было произведено ручное отключение РЛ КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева по заявке УК для безопасного проведения работ |  | 2024-04-08 13:30 | 2024-04-08 14:30
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.608 ПС Городская- БКТП 1239 | 695 | 2024-04-08 08:29 | 2024-04-08 09:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 1239 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 1239 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старении изоляции на КЛ-6кВ ф.608 ПС Городская- БКТП 1239 АСБ 3х240, 1600м | 2024-04-08 08:29 | 2024-04-08 09:13
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 720 | 2024-04-07 12:45 | 2024-04-07 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-я Ашхарумова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-я Ашхарумова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-я Ашхарумова ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-я Ашхарумова | 2024-04-07 12:45 | 2024-04-07 13:05
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 719 | 2024-04-06 21:40 | 2024-04-06 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 2024-04-06 21:40 | 2024-04-06 22:00
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского | 718 | 2024-04-06 21:20 | 2024-04-06 22:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского опора К3-2 | 2024-04-06 21:20 | 2024-04-06 22:36
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 717 | 2024-04-06 18:10 | 2024-04-06 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явился перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явился перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 2024-04-06 18:10 | 2024-04-06 18:30
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 716 | 2024-04-06 06:30 | 2024-04-06 07:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского явился Обрыв ответвления к вводу Ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского явился Обрыв ответвления к вводу Ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 2024-04-06 06:30 | 2024-04-06 07:30
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная | 713 | 2024-04-05 18:20 | 2024-04-05 18:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная явился Перегорания ПН-2 Ф.А. в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная явился Перегорания ПН-2 Ф.А. в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная | 2024-04-05 18:20 | 2024-04-05 18:38
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф. 125 ПС Северная - РП 34 | 697 | 2024-04-05 13:54 | 2024-04-05 14:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.125 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС- РП 34 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.125 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС- РП 34 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.125 ПС Северная - РП 34 КЛ-6кВ ф.125 ПС Северная - РП 34 | 2024-04-05 13:54 | 2024-04-05 14:57
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская | 691 | 2024-04-04 19:50 | 2024-04-04 21:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 687 - ТП 684 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 687 - ТП 684 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старении изоляции на КЛ-10кВ ТП 687-ТП 684 ф. 118 ПС Городская ААБ 3х150, 285м | 2024-04-04 19:50 | 2024-04-04 21:19
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 714 | 2024-04-04 17:20 | 2024-04-04 18:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился обрыв ответвления к вводу Ф.А. в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился обрыв ответвления к вводу Ф.А. в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 Опора ПН-3Д | 2024-04-04 17:20 | 2024-04-04 18:19
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 712 | 2024-04-04 12:30 | 2024-04-04 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 2024-04-04 12:30 | 2024-04-04 12:50
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая | 711 | 2024-04-04 11:30 | 2024-04-04 12:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая явился обрыв ответвления к вводу Ф.А. в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая явился обрыв ответвления к вводу Ф.А. в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления на ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая | 2024-04-04 11:30 | 2024-04-04 12:52
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 710 | 2024-04-03 19:10 | 2024-04-03 19:30 | 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явилось перегорание ПН-2 Ф.А | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явилось перегорание ПН-2 Ф.А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев на ЗТП-6кВ № 735 ф.607 ПС Царевская Предохранитель ПН-2 250/100 | 2024-04-03 19:10 | 2024-04-03 19:30
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 | 709 | 2024-04-02 16:30 | 2024-04-02 18:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.5 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 | 4.13, Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.5 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.5 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 опора П23 | 2024-04-02 16:30 | 2024-04-02 18:00
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 708 | 2024-04-02 15:30 | 2024-04-02 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима ф.А вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима ф.А вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро Опора ПН-3Д | 2024-04-02 15:30 | 2024-04-02 17:00
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 680 | 2024-03-30 21:20 | 2024-03-30 22:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-78 ф.107 ПС Юбилейная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-78 ф.107 ПС Юбилейная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-78 ф.107 ПС Юбилейная ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-78 ф.107 ПС Юбилейная | 2024-03-30 21:20 | 2024-03-30 22:16
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 679 | 2024-03-30 18:30 | 2024-03-30 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1447 ф.52 ПС Судостроительная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1447 ф.52 ПС Судостроительная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1447 ф.52 ПС Судостроительная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1447 ф.52 ПС Судостроительная | 2024-03-30 18:30 | 2024-03-30 18:50
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 | 622 | 2024-03-30 00:37 | 2024-03-30 01:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ .603 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 ААШв 3х240, 1770м | 2024-03-30 00:37 | 2024-03-30 01:18
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 | 678 | 2024-03-29 16:40 | 2024-03-29 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-26 РП-9 ф.605 ПС Южная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-26 РП-9 ф.605 ПС Южная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-26 РП-9 ф.605 ПС Южная РУ-0,4 кВ РЛ-26 РП-9 ф.605 ПС Южная | 2024-03-29 16:40 | 2024-03-29 17:00
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 625 | 2024-03-29 07:45 | 2024-03-29 10:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110\10\6 кВ Северная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 395-ТП 459 (П). |  | 2024-03-29 07:45 | 2024-03-29 10:40
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 621 | 2024-03-29 01:40 | 2024-03-29 03:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 кВ Восточная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП 13 - ТП 579 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 кВ Восточная явился пробой изоляции жил кабеля на участке РП 13 - ТП 579 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 13-ТП 579 ф. 33 ПС Восточная АСБ 3х120, 540м | 2024-03-29 01:40 | 2024-03-29 03:26
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 585 ф.613 ПС Северная | 620 | 2024-03-29 | 2024-03-29 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.613 ПС 35/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 274 - ТП 282 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.613 ПС 35/10/6 Северная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 274 - ТП 282 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 274-ТП 282 ф.613 ПС Северная АСБ 3х240, 150м | 2024-03-29 07:49 | 2024-03-29 10:15
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 14 ф.620 ПС Царевская | 671 | 2024-03-28 13:44 |  | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6кВ ф.620 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился схлест линейных проводов в пролете опор №4 - №5 на участке ТП 996 - ТП 606 - РП25 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.14, Причиной отключения В-6кВ ф.620 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился схлест линейных проводов в пролете опор №4 - №5 на участке ТП 996 - ТП 606 - РП25 вследствие провиса проводов из-за механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-6кВ РП 25 - ТП 429 ф.629 ПС Царевская Пролет:3*А 95 | 2024-03-28 13:44 | 2024-03-28 15:33
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 677 | 2024-03-28 13:20 | 2024-03-28 14:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская | 2024-03-28 13:20 | 2024-03-28 14:39
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 676 | 2024-03-27 23:33 | 2024-03-27 23:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 РП-2 ф.605 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 РП-2 ф.605 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 РП-2 ф.605 ПС Северная РУ-0,4 кВ РЛ-8 РП-2 ф.605 ПС Северная | 2024-03-27 23:33 | 2024-03-27 23:53
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 675 | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-27 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-27 23:20
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 674 | 2024-03-27 18:00 | 2024-03-27 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-31 ф.612 ПС Северная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-31 ф.612 ПС Северная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-31 ф.612 ПС Северная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-31 ф.612 ПС Северная | 2024-03-27 18:00 | 2024-03-27 19:00
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 669 | 2024-03-27 15:25 | 2024-03-27 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В- 6 кВ № 603 ПС 110/10/6 Царевская явился неисправный масленный выключатель вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.2.1, Причиной отключения В- 6 кВ № 603 ПС 110/10/6 Царевская явился неисправный масленный выключатель вследствие изменения смеханического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ механизма привода ПП-27 на РП-6кВ № 14 ф.603 ПС Царевская ВМ-10-630-20 | 2024-03-27 15:25 | 2024-03-27 16:50
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 4 -жд 19 ул.Бехтерева | 655 | 2024-03-26 16:30 | 2024-03-26 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 РП-4 ф.615 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 РП-4 ф.615 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 РП-4 ф.615 ПС Царевская РУ-0,4 кВ РЛ-2 РП-4 ф.615 ПС Царевская | 2024-03-26 16:30 | 2024-03-26 16:50
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 278 ф.619 ПС Царевская | 657 | 2024-03-26 15:50 | 2024-03-26 16:50 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 2024-03-26 15:50 | 2024-03-26 16:50
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер | 654 | 2024-03-26 15:30 | 2024-03-26 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 2024-03-26 15:30 | 2024-03-26 15:50
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 108 ф.37, 50 ПС Судостроительная | 656 | 2024-03-26 14:30 | 2024-03-26 15:30 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная | 2024-03-26 14:30 | 2024-03-26 15:30
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 653 | 2024-03-26 12:50 | 2024-03-26 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-15 ф.613 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-15 ф.613 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-15 ф.613 ПС Северная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 2024-03-26 12:50 | 2024-03-26 13:10
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 746-гимназ №2 ул.Луконина,4а | 652 | 2024-03-26 12:40 | 2024-03-26 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-746 ф.33 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-746 ф.33 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-746 ф.33 ПС Восточная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-746 ф.33 ПС Восточная | 2024-03-26 12:40 | 2024-03-26 13:00
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 583 Л11 ж.д.21к.2 ул.Кубанская | 650 | 2024-03-26 12:05 | 2024-03-26 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-583 ф.33 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-583 ф.33 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-11 ТП-583 ф.33 ПС Восточная РУ-0,4 кВ РЛ-11 ТП-583 ф.33 ПС Восточная | 2024-03-26 12:05 | 2024-03-26 12:25
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 651 | 2024-03-26 12:05 | 2024-03-26 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-529 ф.14 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-529 ф.14 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-529 ф.14 ПС Восточная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-529 ф.14 ПС Восточная | 2024-03-26 12:05 | 2024-03-26 12:25
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская | 576 | 2024-03-26 08:31 | 2024-03-27 09:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля на участке ПС - РП 18 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ПС - РП 18 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская ААШв 3х240, 1800м | 2024-03-26 08:31 | 2024-03-26 09:29
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская | 587 | 2024-03-26 05:40 | 2024-03-26 12:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 №118 ПС 110/10/6 кВ Городская явился неисправность ВН-16 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.2.2, Причиной отключения В-10 №118 ПС 110/10/6 кВ Городская явился неисправность ВН-16 вследствие механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправен привод для фиксации Вн-16 на ЗТП-10кВ № 906 ф.118 ПС Городская ВН-16 (6кВ) | 2024-03-26 05:40 | 2024-03-26 06:10
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 | 598 | 2024-03-26 01:49 | 2024-03-26 02:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.615 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился отсоединение тяги ВН-16 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.1.3, Причиной отключения В-6кВ ф.615 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился отсоединение тяги ВН-16 вследствие механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсоединение тяги в результате механического износа на ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская ВН-16 (6кВ) | 2024-03-26 01:49 | 2024-03-26 02:50
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 574 | 2024-03-26 00:40 | 2024-03-26 03:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жил фазы "А"и"Б" кабеля на участке ТП 700 - ТП 810 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 700 - ТП 810 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 700-ТП 810 ф.605 ПС Северная АСБ 3х150, 495м | 2024-03-26 00:40 | 2024-03-26 03:18
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже | 649 | 2024-03-25 23:50 | 2024-03-26 00:36 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная явился провис проводов в пролете опор №3 - №4, наличие дерева в непосредственной близости ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной неотложного отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная явился провис проводов в пролете опор №3 - №4, наличие дерева в непосредственной близости ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная | 2024-03-25 23:50 | 2024-03-26 00:36
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 575 | 2024-03-25 22:48 | 2024-03-26 00:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевскаяявилось срабатывание масленного выключателя в РП 6. | 4.2.2, Причиной срыбатывания масленного выключателя в РП 6 КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская явилось ослабление пружины на масленном выключателе Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Раслабленные пружины на РП-6кВ № 6 ф.607, 619 ПС Царевская ВМ-10-630-20 | 2024-03-25 22:48 | 2024-03-26 00:35
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 648 | 2024-03-25 16:13 | 2024-03-25 16:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная | 2024-03-25 16:13 | 2024-03-25 16:33
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП108-Шк.Одар.детей ул.Безж,103 | 635 | 2024-03-24 12:09 | 2024-03-24 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная | 2024-03-24 12:09 | 2024-03-24 12:34
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 217-ж.д.33к.2,ж.д.31 ул.Савушк | 634 | 2024-03-22 22:28 | 2024-03-22 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-217 ф.10А ПС Прогресс явился схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-217 ф.10А ПС Прогресс явился схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-217 ф.10А ПС Прогресс ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-217 ф.10А ПС Прогресс | 2024-03-22 22:28 | 2024-03-22 23:00
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин | 633 | 2024-03-22 12:20 | 2024-03-22 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-234 ф.624 ПС Городская вилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-234 ф.624 ПС Городская явилось старение изоляции кабеля на участке , вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-0,4кВ Л-1 ТП-234 ф.624 ПС Городская КЛ-0,4кВ Л-1 ТП-234 ф.624 ПС Городская | 2024-03-22 12:20 | 2024-03-22 14:20
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 545 ф.37, ф.12 ПС Судостроительная | 632 | 2024-03-22 10:25 | 2024-03-22 11:25 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 2024-03-22 10:25 | 2024-03-22 11:25
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.38 Восточная - ТП 1213 | 566 | 2024-03-22 02:55 | 2024-03-22 03:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.38 ПС 110\6 кВ Восточная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 539 - ТП 560 (П). |  | 2024-03-22 02:55 | 2024-03-22 03:23
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая | 631 | 2024-03-21 20:50 | 2024-03-21 21:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-226 ф.623 ПС Северная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-226 ф.623 ПС Северная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-226 ф.623 ПС Северная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-226 ф.623 ПС Северная | 2024-03-21 20:50 | 2024-03-21 21:53
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская | 565 | 2024-03-21 07:37 | 2024-03-21 08:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 117 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС -РП 18 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 117 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС -РП 18 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская ААШв 3х240, 1800м | 2024-03-21 07:37 | 2024-03-21 08:58
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 560 | 2024-03-20 10:46 | 2024-03-21 12:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля на участке ТП 56 - ТП 445 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 56 - ТП 445 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 56 - ТП 445 ф.607 ПС Царевская АСБ 3х150, 280м | 2024-03-20 10:46 | 2024-03-20 12:42
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209 ф.622 | 537 | 2024-03-19 05:20 | 2024-03-19 06:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля на участке ПС - ТП 209 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ПС - ТП 209 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209 ф.622 АСБ 3х240, 980м | 2024-03-19 05:20 | 2024-03-19 06:30
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев | 577 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 10:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А.оп.2 ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А.оп.2 ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: штыревой изолятор АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев. на АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев. АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев. | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 10:28
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 571 | 2024-03-14 16:17 | 2024-03-14 17:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная явился провис и схлест проводов в пролете опор №12 - №12/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная явился провис и схлест проводов в пролете опор №12 - №12/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная | 2024-03-14 16:17 | 2024-03-14 17:17
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 559 | 2024-03-14 15:00 | 2024-03-14 16:19 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-03-14 15:00 | 2024-03-14 16:19
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.47 к.1 ул. Звездная | 556 | 2024-03-14 09:50 | 2024-03-14 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-687 ф.118 ПС Городская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-687 ф.118 ПС Городская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-687 ф.118 ПС Городская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-687 ф.118 ПС Городская | 2024-03-14 09:50 | 2024-03-14 10:10
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 558 | 2024-03-13 12:00 | 2024-03-13 14:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явился провис проводов в пролете опор №6/3 - №6/4. | 4.2.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явился провис проводов в пролете опор №6/3 - №6/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-396 ф.615 ПС Царевская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 2024-03-13 12:00 | 2024-03-13 14:18
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 555 | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-12 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-12 23:20
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 536 | 2024-03-12 12:04 | 2024-03-12 13:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 кВ Южная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок РП 9 - ТП ПНС ТЭЦ-2(П). |  | 2024-03-12 12:04 | 2024-03-12 13:00
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 554 | 2024-03-11 16:00 | 2024-03-11 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-735 ф.607 ПС Царевская явился провис проводов в пролете опор №15/4 - №15/5 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-735 ф.607 ПС Царевская явился провис проводов в пролете опор №15/4 - №15/5 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-735 ф.607 ПС Царевская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-735 ф.607 ПС Царевская | 2024-03-11 16:00 | 2024-03-11 17:52
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 553 | 2024-03-09 22:00 | 2024-03-09 22:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-7 ф.614 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-7 ф.614 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-7 ф.614 ПС Северная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-7 ф.614 ПС Северная | 2024-03-09 22:00 | 2024-03-09 22:13
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1170 потребительская | 552 | 2024-03-09 17:50 | 2024-03-09 19:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1170 ф.23 ПС Судостроительная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1170 потребительская. |  | 2024-03-09 17:50 | 2024-03-09 19:01
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КТП 1560-ТП 1787 ф.609 Северная | 522 | 2024-03-08 14:57 | 2024-03-08 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 609 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жил фазы "Б" и "А" кабеля на участке ПС - ТП 1560 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 609 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС - ТП 1560 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 АСБ 3х240, 2398м | 2024-03-08 14:57 | 2024-03-08 15:33
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 551 | 2024-03-08 09:10 | 2024-03-08 09:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-15 ф.613 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-15 ф.613 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-15 ф.613 ПС Северная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 2024-03-08 09:10 | 2024-03-08 09:36
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 501 | 2024-03-06 11:30 | 2024-03-06 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-20 РП 23 ф.41 ПС Судосторительная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-20 РП 23 ф.41 ПС Судосторительная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-20 РП 23 ф.41 ПС Судосторительная ВЛ-0,4 кВ Л-20 РП 23 ф.41 ПС Судосторительная | 2024-03-06 11:30 | 2024-03-06 15:30
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 493 | 2024-03-05 14:00 | 2024-03-05 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-583 ф.33 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-583 ф.33 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-583 ф.33 ПС Восточная РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-583 ф.33 ПС Восточная | 2024-03-05 14:00 | 2024-03-05 14:20
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.6 ПС Прогресс - РП 15 | 494 | 2024-03-04 11:43 | 2024-03-04 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП-343 - ТП 50 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 6 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП-343 - ТП 50 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 343 - ТП 50 ф.27 ПС Стекловолокно АСБ 3х95, 255м | 2024-03-04 11:43 | 2024-03-04 14:00
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.621 | 502 | 2024-03-03 17:30 | 2024-03-03 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 406- ТП 413 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 406- ТП 413 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 406-ТП 413 ф.621(6А) ПС Царевская АСБ 3х120, 455м | 2024-03-03 17:30 | 2024-03-03 20:00
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская | 503 | 2024-03-03 17:30 | 2024-03-03 19:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 1 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская АСБ 3х240, 2990м | 2024-03-03 17:30 | 2024-03-03 19:13
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 479 | 2024-03-03 15:20 | 2024-03-03 15:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-649 ф.603 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-649 ф.603 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-649 ф.603 ПС Царевская РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-649 ф.603 ПС Царевская | 2024-03-03 15:20 | 2024-03-03 15:41
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4мТП 249 Л1 у.Бахтемир.Селен.Мск | 485 | 2024-03-03 12:50 | 2024-03-03 14:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-03-03 12:50 | 2024-03-03 14:06
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 483 | 2024-03-03 11:10 | 2024-03-03 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-138 ф.622 ПС Царевская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-138 ф.622 ПС Царевская стало повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А оп.5 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима для СИП на Л-1 ТП-138 ф.622 ПС Царевская Л-1 ТП-138 ф.622 ПС Царевская | 2024-03-03 11:10 | 2024-03-03 11:46
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП577 ф.1- ж/д23к.2 ул.Кубанс | 478 | 2024-02-28 10:20 | 2024-02-28 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-577 ф.608 ПС Южная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-577 ф.608 ПС Южная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-577 ф.608 ПС Южная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-577 ф.608 ПС Южная | 2024-02-28 10:20 | 2024-02-28 10:40
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) | 484 | 2024-02-27 18:00 | 2024-02-27 19:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) явилось повреждение оборудования потребителя. |  | 2024-02-27 18:00 | 2024-02-27 19:33
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | 482 | 2024-02-26 20:20 | 2024-02-26 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-17 ф.612 ПС Северная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-17 ф.612 ПС Северная стало повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А оп.4 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение анкерного зажима для СИП на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17 ф.612 ПС Северная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17 ф.612 ПС Северная | 2024-02-26 20:20 | 2024-02-26 21:45
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) | 481 | 2024-02-26 20:00 | 2024-02-26 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-338 ф.627 ПС Северная стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-338 ф.627 ПС Северная стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х70 Л-12 ТП-338 ф.627 ПС Северная в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-12 ТП-338 ф.627 ПС Северная КЛ 0,4кВ Л-12 ТП-338 ф.627 ПС Северная | 2024-02-26 20:00 | 2024-02-26 21:30
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 579 ж/д 14к.2 пр.Воробьева Л1,2 | 480 | 2024-02-26 16:00 | 2024-02-26 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-579 ф.33 ПС Восточная стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-579 ф.33 ПС Восточная стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-1 ТП-579 ф.33 ПС Восточная в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-1 ТП-579 ф.33 ПС Восточная КЛ 0,4кВ Л-1 ТП-579 ф.33 ПС Восточная | 2024-02-26 16:00 | 2024-02-26 16:40
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская | 477 | 2024-02-25 09:20 | 2024-02-25 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-583 ф.33 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-583 ф.33 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-583 ф.33 ПС Восточная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-583 ф.33 ПС Восточная | 2024-02-25 09:20 | 2024-02-25 09:40
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 476 | 2024-02-23 00:08 | 2024-02-23 00:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная | 2024-02-23 00:08 | 2024-02-23 00:43
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 451 | 2024-02-22 21:07 | 2024-02-22 21:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 2024-02-22 21:07 | 2024-02-22 21:32
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс | 450 | 2024-02-22 19:01 | 2024-02-22 19:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-282 ф.613 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-282 ф.613 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-282 ф.613 ПС Северная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-282 ф.613 ПС Северная | 2024-02-22 19:01 | 2024-02-22 19:26
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 434 | 2024-02-22 17:06 | 2024-02-22 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6кВ Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А"и"Б" кабеля на участке ТП 996 - РП 25 - спуск в ТП 606 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6кВ Царевская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 996 - РП 25 - спуск в ТП 606 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КВЛ 6 кВ ПС Царевская ТП 996 - РП 25 - ТП 606 КВЛ 6 кВ ПС Царевская ТП 996 - РП 25 - ТП 606 | 2024-02-22 17:06 | 2024-02-22 17:50
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 | 428 | 2024-02-21 19:06 | 2024-02-21 19:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6кВ Городская явился пробой изоляции жил фазы "А"и"Б" кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6кВ Городская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 ААШв 3х240, 1770м | 2024-02-21 19:06 | 2024-02-21 19:59
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 385 | 2024-02-20 23:52 | 2024-02-21 00:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул. Ашхабад ,2-яАшхарумова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставкой на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова я ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова я | 2024-02-20 23:52 | 2024-02-21 00:12
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 374 | 2024-02-19 22:00 | 2024-02-19 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А", перегорание ПН-2 Ф."А", в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина на ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 2024-02-19 22:00 | 2024-02-19 22:30
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 360 | 2024-02-18 10:15 | 2024-02-18 10:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс. явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс. явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс. ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс. | 2024-02-18 10:15 | 2024-02-18 10:35
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 372 | 2024-02-17 17:35 | 2024-02-17 18:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 2024-02-17 17:35 | 2024-02-17 18:34
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 359 | 2024-02-17 14:40 | 2024-02-17 14:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставкой на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2024-02-17 14:40 | 2024-02-17 14:59
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 475 | 2024-02-17 00:51 | 2024-02-17 01:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.12 ПС Судостроительная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.12 ПС Судостроительная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.12 ПС Судостроительная ВЛ-6 кВ Ф.12 ПС Судостроительная | 2024-02-17 00:51 | 2024-02-17 01:09
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 357 | 2024-02-16 18:10 | 2024-02-16 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 2024-02-16 18:10 | 2024-02-16 19:10
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 375 | 2024-02-16 16:00 | 2024-02-16 17:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился схлёст в результате провиса проводов. | 4.13, Причиной отключения РЛ ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился схлёст в результате провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ВЛ на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2024-02-16 16:00 | 2024-02-16 17:19
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 356 | 2024-02-16 14:10 | 2024-02-16 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак. явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак. явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак. ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак. | 2024-02-16 14:10 | 2024-02-16 15:28
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 497 | 2024-02-16 12:31 | 2024-02-16 15:30 | 3.4.7.3.5, Неисправность ВН-16 в ячейке отхода на ТП 594 в ТП 584 вследствие длительного срока эксплуатации | 4.2.2, Износ зацепа привода ВН-16 для фиксации включеного положения по причине разрегулеровки вследствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ зацепа на ЗТП-6кВ № 584 ф. 44 ПС Восточная ВН-16 (6кВ) | 2024-02-16 12:31 | 2024-02-16 15:30
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2ТП 545 потребительская | 355 | 2024-02-15 23:07 | 2024-02-15 23:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2ТП 545 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2ТП 545 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставкой на ВЛ-0,4 кВ Л-2ТП 545 потребительская на ВЛ-0,4кВ Л-2ТП 545 потребительская ВЛ-0,4кВ Л-2ТП 545 потребительская | 2024-02-15 23:07 | 2024-02-15 23:27
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская | 354 | 2024-02-15 22:40 | 2024-02-15 23:17 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская явилась угроза перекрытия линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. | 4.17, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская явилась угроза перекрытия линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение для устранения загрязнения в пролете опор на ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская на РЛ ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская РЛ ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская | 2024-02-15 22:40 | 2024-02-15 23:17
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 353 | 2024-02-15 21:40 | 2024-02-15 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставкой на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2024-02-15 21:40 | 2024-02-15 22:00
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 545 ф.37, ф.12 ПС Судостроительная | 369 | 2024-02-15 17:15 | 2024-02-15 18:15 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-4 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-4 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 2024-02-15 17:15 | 2024-02-15 18:15
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 373 | 2024-02-15 17:15 | 2024-02-15 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная стало повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А оп.5 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А оп.5 на ВЛИ-0,4 кВ Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная ВЛИ-0,4 кВ Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 2024-02-15 17:15 | 2024-02-15 17:45
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 119 ул.Фиолетова | 368 | 2024-02-15 10:30 | 2024-02-15 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп.2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 2 на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 2024-02-15 10:30 | 2024-02-15 11:10
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 325 | 2024-02-14 20:26 | 2024-02-14 22:36 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф. 608 ПС 110/10/6 кВ Южная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 929 - ТП 1197(П). |  | 2024-02-14 20:26 | 2024-02-14 22:36
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 300 | 2024-02-14 11:07 | 2024-02-14 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская, явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская, явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставкой на ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская на ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 2024-02-14 11:07 | 2024-02-14 11:27
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 322 | 2024-02-13 22:15 | 2024-02-13 23:11 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-02-13 22:15 | 2024-02-13 23:11
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 319 | 2024-02-12 21:22 | 2024-02-12 22:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явился обрыв линейного провода Ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явился обрыв линейного провода Ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) на ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 2024-02-12 21:22 | 2024-02-12 22:22
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 318 | 2024-02-12 15:30 | 2024-02-12 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыва вводного провода в следствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода | 2024-02-12 15:30 | 2024-02-12 16:10
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | 311 | 2024-02-12 10:40 | 2024-02-12 11:41 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-02-12 10:40 | 2024-02-12 11:41
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 607 ф.610 ПС Царевская | 274 | 2024-02-12 09:40 | 2024-02-12 11:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 607 ф.610 ПС Царевская явилось повреждение РЛ-№1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.14, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 607 ф.610 ПС Царевская явилось повреждение РЛ-№1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-№1 на ЗТП-6кВ № 607 ф.610 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 607 ф.610 ПС Царевская | 2024-02-12 09:40 | 2024-02-12 11:36
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 584 ф. 44 ПС Восточная | 292 | 2024-02-12 01:30 | 2024-02-12 02:30 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-584 ф.44 ПС Восточная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-584 ф.44 ПС Восточная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-584 ф.44 ПС Восточная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-584 ф.44 ПС Восточная | 2024-02-12 01:30 | 2024-02-12 02:30
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ № 731 ф. 105, ф. 444 ПС Юбилейная | 290 | 2024-02-11 22:35 | 2024-02-11 23:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ СШ 0.4кВ 3 КТП-10 кВ № 731 ф. 105, ф. 444 ПС Юбилейная явилось повреждение рубильника в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения АВ СШ 0.4кВ 3 КТП-10 кВ № 731 ф. 105, ф. 444 ПС Юбилейная явилось повреждение рубильника в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-3 на АВ СШ 0.4кВ 3 КТП-10 кВ № 731 ф. 105, ф. 444 ПС Юбилейная АВ СШ 0.4кВ 3 КТП-10 кВ № 731 ф. 105, ф. 444 ПС Юбилейная | 2024-02-11 22:35 | 2024-02-11 23:35
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 потребительская | 295 | 2024-02-11 21:40 | 2024-02-11 22:40 | 3.4.7.3, Причиной отключенияВЛ-0,4 ТП 279 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 279 потребительская на ВЛ-0,4 ТП 279 потребительская ВЛ-0,4 ТП 279 потребительская | 2024-02-11 21:40 | 2024-02-11 22:40
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 931 потребительская | 303 | 2024-02-11 18:45 | 2024-02-11 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-931 ф.26 ПС Прогресс явился провис провода, из за повреждения промежуточной подвески для СИП оп. 4. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-931 ф.26 ПС Прогресс явился провис провода, из за повреждения промежуточной подвески для СИП оп. 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода, из за повреждения промежуточной подвески для СИП на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-931 ф.26 ПС Прогресс ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-931 ф.26 ПС Прогресс | 2024-02-11 18:45 | 2024-02-11 19:45
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 | 271 | 2024-02-10 16:50 | 2024-02-10 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6кВ Городская явился пробой изоляции жил фазы "А"и"Б" кабеля на участке ТП 726 - ТП 727 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6кВ Городская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 726 - ТП 727 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 727-ТП 726 ф. 624 ПС Городская ААБ 3х95, 260м | 2024-02-10 16:50 | 2024-02-10 17:48
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 305 | 2024-02-10 11:20 | 2024-02-10 12:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская явился провис провода, из за повреждения промежуточной подвески для СИП оп. 4. |  | 2024-02-10 11:20 | 2024-02-10 12:20
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л4 ТП 207 ул. Крымская | 276 | 2024-02-10 11:05 | 2024-02-10 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-207 ф.603 ПС Царевская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-207 ф.603 ПС Царевская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-207 ф.603 ПС Царевская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-207 ф.603 ПС Царевская | 2024-02-10 11:05 | 2024-02-10 12:05
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 275 | 2024-02-09 17:50 | 2024-02-09 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс | 2024-02-09 17:50 | 2024-02-09 18:18
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 278 | 2024-02-08 23:30 | 2024-02-09 01:05 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явился схлёст линейных проводов Ф."С" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явился схлёст линейных проводов Ф."С" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."С" и Ф."В" на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 2024-02-08 23:30 | 2024-02-09 01:05
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 273 | 2024-02-08 15:00 | 2024-02-08 15:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 2024-02-08 15:00 | 2024-02-08 15:35
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 268 | 2024-02-08 14:00 | 2024-02-08 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская | 2024-02-08 14:00 | 2024-02-08 14:25
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова | 267 | 2024-02-07 22:50 | 2024-02-07 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-815 ф.627 ПС Северная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-815 ф.627 ПС Северная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-815 ф.627 ПС Северная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-815 ф.627 ПС Северная | 2024-02-07 22:50 | 2024-02-07 23:45
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг | 266 | 2024-02-06 15:45 | 2024-02-06 16:44 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода со стороны потребителя. |  | 2024-02-06 15:45 | 2024-02-06 16:44
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 265 | 2024-02-06 15:25 | 2024-02-06 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 2024-02-06 15:25 | 2024-02-06 15:44
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 264 | 2024-02-06 14:40 | 2024-02-06 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-44 ф.603 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-44 ф.603 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-44 ф.603 ПС Царевская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-44 ф.603 ПС Царевская | 2024-02-06 14:40 | 2024-02-06 15:00
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова | 263 | 2024-02-06 14:00 | 2024-02-06 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-868 ф.413 ПС Трикотажная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-868 ф.413 ПС Трикотажная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-868 ф.413 ПС Трикотажная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-868 ф.413 ПС Трикотажная | 2024-02-06 14:00 | 2024-02-06 14:20
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии | 242 | 2024-02-06 12:40 | 2024-02-06 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | 2024-02-06 12:40 | 2024-02-06 13:00
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 241 | 2024-02-06 11:30 | 2024-02-06 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-233 ф.624 ПС Городская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-233 ф.624 ПС Городская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-233 ф.624 ПС Городская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-233 ф.624 ПС Городская | 2024-02-06 11:30 | 2024-02-06 11:50
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.39 ПС Судостроительная - РП 54 | 262 | 2024-02-06 10:54 | 2024-02-06 13:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.39 ПС Судостроительная явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа на опоре №1 ВЛ-6 кВ Ф.39 ПС Судостроительная участок ТП-63 – ТП-598, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ Ф.39 ПС Судостроительная явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа на опоре №1 ВЛ-6 кВ Ф.39 ПС Судостроительная участок ТП-63 – ТП-598, вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-6 на ВЛ-6 кВ Ф.39 ПС Судостроительная ВЛ-6 кВ Ф.39 ПС Судостроительная | 2024-02-06 10:54 | 2024-02-06 13:29
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 232 | 2024-02-06 10:20 | 2024-02-06 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова стало ручное отключение для проведения работ по перетяжке в следствии износа. | 4.3.3, Причиной отключения РЛ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова стало ручное отключение для проведения работ по перетяжке в следствии износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ручное отключение для проведения работ по перетяжке в следствии износа. на РЛ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 РЛ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 | 2024-02-06 10:20 | 2024-02-06 10:40
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 243 | 2024-02-06 10:08 | 2024-02-06 12:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-6кВ ф.603 ПС Царевская ТП 996-ТП 606 оп.№5 явилось межфазное замыкание на опоре №5 КВЛ-6кВ ф.603 ПС Царевская ТП 996-ТП 606, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-6кВ ф.603 ПС Царевская ТП 996-ТП 606 оп.№5 явилось межфазное замыкание на опоре №5 КВЛ-6кВ ф.603 ПС Царевская ТП 996-ТП 606, вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа КВЛ-6кВ ф.603 ПС Царевская ТП 996-ТП 606 оп.№5 на КВЛ-6кВ ф.603 ПС Царевская ТП 996-ТП 606 КВЛ-6кВ ф.603 ПС Царевская ТП 996-ТП 606 | 2024-02-06 10:08 | 2024-02-06 12:42
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского | 240 | 2024-02-06 09:40 | 2024-02-06 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на РУ-0,4 кВ РЛ-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская РУ-0,4 кВ РЛ-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 2024-02-06 09:40 | 2024-02-06 10:00
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского | 239 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская РУ-0,4 кВ РЛ-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 09:20
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 9 (потребитель) | 238 | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-05 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-9 ф.612 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-9 ф.612 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-9 ф.612 ПС Царевская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-9 ф.612 ПС Царевская | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-05 16:20
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 236 | 2024-02-05 15:40 | 2024-02-05 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-44 ф.603 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-44 ф.603 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-44 ф.603 ПС Царевская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-44 ф.603 ПС Царевская | 2024-02-05 15:40 | 2024-02-05 16:00
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян | 227 | 2024-02-05 15:00 | 2024-02-05 15:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 282 ф.613 ПС Северная явился провис проводов в пролете опор №6 - №7. | 4.13, Провис провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №6 - №7 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 282 ф.613 ПС Северная | 2024-02-05 15:00 | 2024-02-05 15:52
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 204 Л1 ул.Шаумяна | 213 | 2024-02-05 14:10 | 2024-02-05 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л1 ул.Шаумяна явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л1 ул.Шаумяна явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 204 Л1 ул.Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 204 Л1 ул.Шаумяна | 2024-02-05 14:10 | 2024-02-05 14:30
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 212 | 2024-02-04 22:10 | 2024-02-04 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставкой на ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) на ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 2024-02-04 22:10 | 2024-02-04 22:30
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 | 178 | 2024-02-04 10:01 | 2024-02-04 10:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6кВ Городская явился пробой изоляции жил фазы "А"и"Б" кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6кВ Городская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 ААШв 3х240, 1770м | 2024-02-04 10:01 | 2024-02-04 10:42
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 211 | 2024-02-03 23:03 | 2024-02-03 23:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставкой на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 2024-02-03 23:03 | 2024-02-03 23:23
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 166 | 2024-02-03 22:08 | 2024-02-03 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110\10\6 кВ Северная явился пробой изоляции жил фазы "А"и"Б" кабеля на участке ТП 544 - ТП 19 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110\10\6 кВ Северная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 544 - ТП 19 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 19-ТП 544 ф.623 ПС Северная ААШв 3х120, 195м | 2024-02-03 22:08 | 2024-02-03 22:40
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 203 | 2024-02-03 15:55 | 2024-02-03 16:55 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос стало неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп, 2яУрюп,Красносе явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа линейного провода на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе Опора УП1-2 | 2024-02-03 15:55 | 2024-02-03 16:55
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 190 | 2024-02-03 10:00 | 2024-02-03 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 2024-02-03 10:00 | 2024-02-03 11:00
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 179 | 2024-02-02 10:10 | 2024-02-02 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставкой на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2024-02-02 10:10 | 2024-02-02 10:30
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 189 | 2024-02-01 11:28 | 2024-02-01 12:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 607 ПС Царевская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф. 607 ПС Царевская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода. на ВЛ-6 кВ ф.607 ПС Царевская ВЛ-6 кВ ф.607 ПС Царевская | 2024-02-01 11:28 | 2024-02-01 12:46
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 219 Л2 жд 44 у.Татищева | 160 | 2024-01-31 23:50 | 2024-02-01 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 219 Л2 жд 44 у.Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 219 Л2 жд 44 у.Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставкой на ТП 219 Л2 жд 44 у.Татищева ТП 219 Л2 жд 44 у.Татищева | 2024-01-31 23:50 | 2024-02-01 00:10
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш | 158 | 2024-01-31 21:40 | 2024-01-31 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш явился обрыв перемычки линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш явился обрыв перемычки линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш Пролет:4*А 35 | 2024-01-31 21:40 | 2024-01-31 22:37
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская | 147 | 2024-01-31 13:35 | 2024-01-31 13:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская | 2024-01-31 13:35 | 2024-01-31 13:58
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.606 | 164 | 2024-01-31 10:45 | 2024-01-31 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А"и"Б" кабеля на участке ПС - РП 20 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС - РП 20 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.606 АСБ 3х150, 770м | 2024-01-31 10:45 | 2024-01-31 11:10
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 119 ф.614 ПС Северная | 149 | 2024-01-30 13:40 | 2024-01-30 15:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 119 ф.614 ПС Северная явилось повреждение рубильника в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 119 ф.614 ПС Северная явилось повреждение рубильника в результате пробоя изоляции на "землю" в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ЗТП-6кВ № 119 ф.614 ПС Северная ЗТП-6кВ № 119 ф.614 ПС Северная | 2024-01-30 13:40 | 2024-01-30 15:22
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 148 | 2024-01-29 16:25 | 2024-01-29 16:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 2024-01-29 16:25 | 2024-01-29 16:46
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная | 146 | 2024-01-29 16:00 | 2024-01-29 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставкой на ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная | 2024-01-29 16:00 | 2024-01-29 16:20
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) | 145 | 2024-01-29 13:00 | 2024-01-29 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) | 2024-01-29 13:00 | 2024-01-29 13:20
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 144 | 2024-01-29 12:15 | 2024-01-29 13:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко стало повреждение прокалывающего зажима Ф."С" в результате изменения свойства материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко стало повреждение прокалывающего зажима Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 2024-01-29 12:15 | 2024-01-29 13:14
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 143 | 2024-01-28 21:12 | 2024-01-28 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 2024-01-28 21:12 | 2024-01-28 21:30
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 142 | 2024-01-28 11:00 | 2024-01-28 11:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания плавкой вставки на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 2024-01-28 11:00 | 2024-01-28 11:18
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 141 | 2024-01-27 10:55 | 2024-01-27 11:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 2024-01-27 10:55 | 2024-01-27 11:11
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 140 | 2024-01-26 14:55 | 2024-01-26 15:55 | 3.4.8.5.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогорская,Победы стала необходимость проведения работ по замене поврежденного прибора учёта. |  | 2024-01-26 14:55 | 2024-01-26 15:55
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая | 139 | 2024-01-26 13:23 | 2024-01-26 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая | 2024-01-26 13:23 | 2024-01-26 14:23
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей | 138 | 2024-01-25 21:42 | 2024-01-25 22:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей | 2024-01-25 21:42 | 2024-01-25 22:07
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 242 Л3 ул.Адмиралтейск | 137 | 2024-01-25 15:40 | 2024-01-25 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л3 ул.Адмиралтейск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л3 ул.Адмиралтейск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 242 Л3 ул.Адмиралтейск ВЛ-0,4 ТП 242 Л3 ул.Адмиралтейск | 2024-01-25 15:40 | 2024-01-25 16:00
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 136 | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 01:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 01:22
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 | 150 | 2024-01-24 23:38 | 2024-01-25 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.52 ПС 110/6кВ Судостроительная явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.С на опоре №21 на участке ПС Судостроительная - РП 23 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.52 ПС 110/6кВ Судостроительная явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.С на опоре №21 на участке ПС Судостроительная - РП 23 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."С" на опоре на ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 Опора А10-1 | 2024-01-24 23:38 | 2024-01-25 00:20
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 242 ф.628 ПС Северная | 134 | 2024-01-24 22:20 | 2024-01-25 00:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 242 ф.628 ПС Северная явилось повреждение рубильника РЛ-6 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 242 ф.628 ПС Северная явилось повреждение рубильника РЛ-6 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ЗТП-6кВ № 242 ф.628 ПС Северная ЗТП-6кВ № 242 ф.628 ПС Северная | 2024-01-24 22:20 | 2024-01-25 00:19
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 133 | 2024-01-24 15:21 | 2024-01-24 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 2024-01-24 15:21 | 2024-01-24 15:56
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 | 132 | 2024-01-24 15:20 | 2024-01-24 16:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 | 2024-01-24 15:20 | 2024-01-24 16:58
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 131 | 2024-01-24 11:45 | 2024-01-24 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 2024-01-24 11:45 | 2024-01-24 12:05
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 125 | 2024-01-24 00:55 | 2024-01-24 01:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 2024-01-24 00:55 | 2024-01-24 01:15
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес | 124 | 2024-01-23 23:30 | 2024-01-23 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес | 2024-01-23 23:30 | 2024-01-23 23:50
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 123 | 2024-01-23 14:10 | 2024-01-23 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" оп.4 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" оп.4 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) Пролет:4*А 35 | 2024-01-23 14:10 | 2024-01-23 15:09
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг | 122 | 2024-01-23 03:40 | 2024-01-23 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг | 2024-01-23 03:40 | 2024-01-23 04:00
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 120 | 2024-01-22 12:50 | 2024-01-22 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу Пролет:4*А 50 | 2024-01-22 12:50 | 2024-01-22 14:50
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 121 | 2024-01-21 23:10 | 2024-01-21 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 2024-01-21 23:10 | 2024-01-21 23:30
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 117 | 2024-01-21 21:55 | 2024-01-21 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 2024-01-21 21:55 | 2024-01-21 22:15
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1460 ф.624 ПС Городская | 112 | 2024-01-20 16:45 | 2024-01-20 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1460 ф.624 ПС Городская явилось повреждение рубильника в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1460 ф.624 ПС Городская явилось повреждение рубильника в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на КТП-6кВ №1460 ф.624 ПС Городская КТП-6кВ №1460 ф.624 ПС Городская | 2024-01-20 16:45 | 2024-01-20 17:54
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная | 111 | 2024-01-20 06:09 | 2024-01-20 06:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная | 2024-01-20 06:09 | 2024-01-20 06:29
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 108 | 2024-01-19 22:20 | 2024-01-19 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 2024-01-19 22:20 | 2024-01-19 23:20
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 232 ф.613 ПС Северная | 107 | 2024-01-19 12:25 | 2024-01-19 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-1 СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 63 ф.39 ПС Судостроительная явилось повреждение рубильника в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РЛ-1 СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 63 ф.39 ПС Судостроительная явилось повреждение рубильника в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ЗТП-6кВ № 232 ф.613 ПС Северная ЗТП-6кВ № 232 ф.613 ПС Северная | 2024-01-19 12:25 | 2024-01-19 14:35
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская | 106 | 2024-01-18 16:00 | 2024-01-18 16:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская Пролет:4*А 50 | 2024-01-18 16:00 | 2024-01-18 16:52
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.9 ПС Прогресс - РП 15 | 65 | 2024-01-18 12:11 | 2024-01-18 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жил фазы "А"и"Б" кабеля на участке РП15 - ТП 248 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жил кабеля на участке РП15 - ТП 248 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 15 - ТП 248 ф.9 ПС Прогресс АСБ 3х240, 520м | 2024-01-18 12:11 | 2024-01-18 12:45
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская | 104 | 2024-01-18 10:30 | 2024-01-18 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская | 2024-01-18 10:30 | 2024-01-18 10:50
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская | 103 | 2024-01-17 16:25 | 2024-01-17 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская | 2024-01-17 16:25 | 2024-01-17 16:45
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 102 | 2024-01-17 13:15 | 2024-01-17 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина Пролет:4*А 50 | 2024-01-17 13:15 | 2024-01-17 14:15
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес | 101 | 2024-01-17 12:25 | 2024-01-17 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес | 2024-01-17 12:25 | 2024-01-17 12:45
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 480 ул.Немова,24д | 99 | 2024-01-17 12:20 | 2024-01-17 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 480 ул.Немова,24д явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 480 ул.Немова,24д явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 480 ул.Немова,24д КЛ-0,4 ТП 480 ул.Немова,24д | 2024-01-17 12:20 | 2024-01-17 12:40
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого | 100 | 2024-01-17 12:20 | 2024-01-17 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого | 2024-01-17 12:20 | 2024-01-17 12:40
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 123-каб.ящики ул.Совет,ул.Киро | 98 | 2024-01-17 10:55 | 2024-01-17 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 123-каб.ящики ул.Совет,ул.Киро явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 123-каб.ящики ул.Совет,ул.Киро явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 123-каб.ящики ул.Совет,ул.Киро КЛ-0,4 ТП 123-каб.ящики ул.Совет,ул.Киро | 2024-01-17 10:55 | 2024-01-17 11:15
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 97 | 2024-01-16 22:00 | 2024-01-16 22:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк Пролет:3*А 25 | 2024-01-16 22:00 | 2024-01-16 22:51
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова | 96 | 2024-01-16 14:15 | 2024-01-16 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явился обрыв ответвления линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явился обрыв ответвления линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова Пролет:4*А 50 | 2024-01-16 14:15 | 2024-01-16 15:20
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 | 92 | 2024-01-16 11:41 | 2024-01-16 12:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 | 2024-01-16 11:41 | 2024-01-16 12:46
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 834 ПНС ул.Куликова, 54 | 80 | 2024-01-16 09:05 | 2024-01-16 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 834 ПНС ул.Куликова, 54 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 834 ПНС ул.Куликова, 54 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 834 ПНС ул.Куликова, 54 КЛ-0,4кВ ТП 834 ПНС ул.Куликова, 54 | 2024-01-16 09:05 | 2024-01-16 09:30
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена | 79 | 2024-01-15 18:30 | 2024-01-15 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена | 2024-01-15 18:30 | 2024-01-15 18:50
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 77 | 2024-01-15 13:15 | 2024-01-15 13:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 2024-01-15 13:15 | 2024-01-15 13:33
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 45 | 2024-01-14 14:45 | 2024-01-14 15:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 629 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" и "В" кабеля на участке ПС - РП 25 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 629 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС - РП 25 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 АСБ 3х185, 2350м | 2024-01-14 14:45 | 2024-01-14 15:52
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 76 | 2024-01-14 10:55 | 2024-01-14 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 2024-01-14 10:55 | 2024-01-14 11:15
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7к.3 ул.Звёздная | 75 | 2024-01-13 15:07 | 2024-01-13 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7к.3 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7к.3 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7к.3 ул.Звёздная КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7к.3 ул.Звёздная | 2024-01-13 15:07 | 2024-01-13 15:27
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 | 74 | 2024-01-12 23:40 | 2024-01-13 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 Пролет:4*А 70 | 2024-01-12 23:40 | 2024-01-13 00:20
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 73 | 2024-01-12 22:20 | 2024-01-12 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа линейного провода на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 2024-01-12 22:20 | 2024-01-12 23:05
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная | 72 | 2024-01-12 18:20 | 2024-01-12 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная | 2024-01-12 18:20 | 2024-01-12 20:10
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 834 Л8 у.Куликова, 54, ПНС | 71 | 2024-01-12 13:30 | 2024-01-12 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 834 Л8 у.Куликова, 54, ПНС стало ручное отключение для проведения работ. | 4.2.4, Причиной отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 834 Л8 у.Куликова, 54, ПНС стало ручное отключение для проведения работ по перетяжке в следствии износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ провода на ВЛ-0,4 ТП 834 Л8 у.Куликова, 54, ПНС Пролет:4*А 50 | 2024-01-12 13:30 | 2024-01-12 15:12
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 30 | 2024-01-12 13:02 | 2024-01-12 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 "Северная" явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 243 - РП 37 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 "Северная" явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 243 - РП 37 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ РП 37-ТП 243 ф.623 ПС Северная АСБ 3х240, 161м | 2024-01-12 13:02 | 2024-01-12 17:08
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 26-по ул.Н.Островского,115а | 69 | 2024-01-12 12:00 | 2024-01-12 13:26 | 3.4.8.5.5, Причиной отключения РЛ ВЛИ-0,4кВ ТП 26-по ул.Н.Островского,115а стало ручное отключение для проведения работ по заявке МУП г.Астрахани "Водоканал". |  | 2024-01-12 12:00 | 2024-01-12 13:26
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 700 (потребитель) | 59 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 700 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 700 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 700 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 700 (потребитель) | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:15
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 35 -ж.д.19/1 ул.Ленина | 64 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 35 -ж.д.19/1 ул.Ленина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 35 -ж.д.19/1 ул.Ленина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 35 -ж.д.19/1 ул.Ленина КЛ-0,4 ТП 35 -ж.д.19/1 ул.Ленина | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:17
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) | 58 | 2024-01-12 04:27 | 2024-01-12 04:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) | 2024-01-12 04:27 | 2024-01-12 04:47
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 56 | 2024-01-11 21:30 | 2024-01-11 22:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) Пролет:4*А 35 | 2024-01-11 21:30 | 2024-01-11 22:59
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 | 55 | 2024-01-11 16:10 | 2024-01-11 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 | 2024-01-11 16:10 | 2024-01-11 16:43
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 | 54 | 2024-01-11 10:00 | 2024-01-11 11:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 Пролет:4*А 70 | 2024-01-11 10:00 | 2024-01-11 11:07
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 53 | 2024-01-10 21:10 | 2024-01-10 22:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс Пролет:4*А 50 | 2024-01-10 21:10 | 2024-01-10 22:12
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Ясенева Л4 | 52 | 2024-01-08 22:45 | 2024-01-08 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Ясенева Л4 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Ясенева Л4 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа линейного провода на ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Ясенева Л4 ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Ясенева Л4 | 2024-01-08 22:45 | 2024-01-08 23:25
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса | 51 | 2024-01-08 14:00 | 2024-01-08 14:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса | 2024-01-08 14:00 | 2024-01-08 14:19
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская | 49 | 2024-01-08 13:20 | 2024-01-08 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская | 2024-01-08 13:20 | 2024-01-08 13:40
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов | 50 | 2024-01-08 13:20 | 2024-01-08 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов | 2024-01-08 13:20 | 2024-01-08 13:40
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог | 44 | 2024-01-08 10:50 | 2024-01-08 12:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог Провода типа АС | 2024-01-08 10:50 | 2024-01-08 12:03
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 31 | 2024-01-07 12:35 | 2024-01-07 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 2024-01-07 12:35 | 2024-01-07 13:05
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 20 | 2024-01-07 01:07 | 2024-01-07 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 12 ПС 110\6 кВ Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 12 ПС 110\6 кВ Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная СБ 3х150, 1365 м | 2024-01-07 01:07 | 2024-01-07 02:20
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 16 | 2024-01-06 19:04 | 2024-01-06 19:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 610 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 25 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 610 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 25 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 АСБ 3х240, 2391м | 2024-01-06 19:04 | 2024-01-06 19:24
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 потребительская | 29 | 2024-01-05 16:40 | 2024-01-05 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 509 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 509 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 509 потребительская ВЛ-0,4 ТП 509 потребительская | 2024-01-05 16:40 | 2024-01-05 17:00
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 28 | 2024-01-05 12:23 | 2024-01-05 12:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 2024-01-05 12:23 | 2024-01-05 12:43
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 22 | 2024-01-04 17:20 | 2024-01-04 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2024-01-04 17:20 | 2024-01-04 17:50
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист | 23 | 2024-01-04 17:20 | 2024-01-04 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист | 2024-01-04 17:20 | 2024-01-04 17:50
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 21 | 2024-01-03 18:50 | 2024-01-03 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 2024-01-03 18:50 | 2024-01-03 19:10
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 17 | 2024-01-03 10:30 | 2024-01-03 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 2024-01-03 10:30 | 2024-01-03 11:08
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.612 ПСЦаревская -РП 1 | 14 | 2024-01-01 18:11 | 2024-01-01 18:48 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 кВ Царевская явилось перекрытие линейного провода на опоре в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. |  | 2024-01-01 18:11 | 2024-01-01 18:48
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП322 ул.Прибрежная,Куусинена | 23 | 2024-12-31 16:50 | 2024-12-31 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2024-12-31 16:50 | 2024-12-31 17:10
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 22 | 2024-12-31 14:00 | 2024-12-31 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2024-12-31 14:00 | 2024-12-31 17:00
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул. Дарминская | 19 | 2024-12-31 09:50 | 2024-12-31 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-12-31 09:50 | 2024-12-31 11:50
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 18 | 2024-12-28 11:30 | 2024-12-28 12:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №22/1 - №22/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №22/1 - №22/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2024-12-28 11:30 | 2024-12-28 12:44
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 17 | 2024-12-28 10:50 | 2024-12-28 11:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2024-12-28 10:50 | 2024-12-28 11:07
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -ТП 1088 ф.20 | 16 | 2024-12-28 09:00 | 2024-12-28 10:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Резиновая ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Резиновая | 2024-12-28 09:00 | 2024-12-28 10:44
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 998 | 2024-12-28 04:30 | 2024-12-28 06:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2024-12-28 04:30 | 2024-12-28 06:00
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП183 Ф.24 ПС Интернациональная | 991 | 2024-12-26 10:10 | 2024-12-26 12:00 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-183 Ф.24 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-183 Ф.24 ПС Интернациональная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-183 Ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-183 Ф.24 ПС Интернациональная | 2024-12-26 10:10 | 2024-12-26 12:00
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1355 по ул.Ломоносова | 960 | 2024-12-24 14:55 | 2024-12-24 15:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1355 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1355 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1355 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1355 ф.6 ПС Лесная | 2024-12-24 14:55 | 2024-12-24 15:13
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л5 по у.Мосина | 922 | 2024-12-22 13:10 | 2024-12-22 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая стало повреждение прокалывающего зажима для СИП Ф.А оп.4 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2024-12-22 13:10 | 2024-12-22 15:10
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 303 Л10 у.8яБондарная,Павелецкая,1-яНовослобоская | 547 | 2024-12-22 08:32 | 2024-12-22 10:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 2024-12-22 08:32 | 2024-12-22 10:32
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 904 Л2 ул.Панфёрова, Бурденко, Балканская | 887 | 2024-12-19 13:30 | 2024-12-19 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1/2 - №1/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1/2 - №1/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2024-12-19 13:30 | 2024-12-19 15:10
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 872 | 2024-12-18 10:20 | 2024-12-18 11:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-12-18 10:20 | 2024-12-18 11:18
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 868 | 2024-12-17 15:34 | 2024-12-17 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2024-12-17 15:34 | 2024-12-17 15:54
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 320 Л1 у.ВолжЗорьСтароасБубнова | 867 | 2024-12-17 15:30 | 2024-12-17 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-320 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2024-12-17 15:30 | 2024-12-17 15:50
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1375 ул.1-я Цветочная | 866 | 2024-12-17 14:50 | 2024-12-17 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1375 ф.8 ПС Резиновая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1375 ф.8 ПС Резиновая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1375 ф.8 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1375 ф.8 ПС Резиновая | 2024-12-17 14:50 | 2024-12-17 15:54
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая - РП 42 ф. 8, ф. 46 | 943 | 2024-12-17 14:45 | 2024-12-17 15:24 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Резиновая явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода КВЛ-10 кВ Ф.27 ПС Окрасочная участок РП 42 - ТП "Северная котельная"(МУП Тепловые сети), что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-12-17 14:45 | 2024-12-17 15:24
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 1008 Л2 жд41к.4 ул.5-я Керченская | 864 | 2024-12-17 12:10 | 2024-12-17 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2024-12-17 12:10 | 2024-12-17 13:40
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 169 ф. 6 ПС Лесная | 862 | 2024-12-17 11:00 | 2024-12-17 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП 169 ф. 6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП 169 ф. 6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП 169 ф. 6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП 169 ф. 6 ПС Лесная | 2024-12-17 11:00 | 2024-12-17 12:20
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 861 | 2024-12-17 10:10 | 2024-12-17 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2024-12-17 10:10 | 2024-12-17 11:30
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 859 | 2024-12-17 10:05 | 2024-12-17 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2024-12-17 10:05 | 2024-12-17 11:15
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 879 - ТП 880 ф.20 ПС Резиновая | 860 | 2024-12-17 08:55 | 2024-12-17 10:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ПС Трусовская явилось перегорание ПК-10 на РУ-10 кВ ТП-1003 Ф.20 ПС Резиновая в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ Ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПК-10 РУ-10 кВ ТП-1003 Ф.20 ПС Резиновая в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10 кВ на РУ-10 кВ ТП-1003 Ф.20 ПС Резиновая РУ-10 кВ ТП-1003 Ф.20 ПС Резиновая | 2024-12-17 08:55 | 2024-12-17 10:22
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1398 Л2 ул.Миндальная | 847 | 2024-12-16 18:10 | 2024-12-16 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2024-12-16 18:10 | 2024-12-16 18:30
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1398 Л2 ул.Миндальная | 830 | 2024-12-16 00:20 | 2024-12-16 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2024-12-16 00:20 | 2024-12-16 00:40
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | 829 | 2024-12-14 21:45 | 2024-12-14 21:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 2024-12-14 21:45 | 2024-12-14 21:58
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 831 | 2024-12-14 17:40 | 2024-12-14 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов из за падения дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2024-12-14 17:40 | 2024-12-14 18:25
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1435 Л4 у.Светлая,Проточная,Заводская | 828 | 2024-12-14 16:30 | 2024-12-14 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская | 2024-12-14 16:30 | 2024-12-14 16:50
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 827 | 2024-12-14 10:00 | 2024-12-14 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2024-12-14 10:00 | 2024-12-14 10:20
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 888 ул. Ремонтная | 826 | 2024-12-13 16:50 | 2024-12-13 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая | 2024-12-13 16:50 | 2024-12-13 17:04
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1311 - ул.Юбилейная | 792 | 2024-12-11 11:05 | 2024-12-11 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2024-12-11 11:05 | 2024-12-11 11:25
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 784 | 2024-12-09 17:32 | 2024-12-09 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2024-12-09 17:32 | 2024-12-09 17:52
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1000- ул.Депутатская,13/1 | 783 | 2024-12-09 16:50 | 2024-12-09 17:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-1000 ф.11 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-1000 ф.11 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-1000 ф.11 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-1000 ф.11 ПС Окрасочная | 2024-12-09 16:50 | 2024-12-09 17:07
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л2 Молод,Совх,Рассв,Курорт | 779 | 2024-12-08 10:00 | 2024-12-08 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2024-12-08 10:00 | 2024-12-08 11:15
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП164 Л4 ул.3.я Заречная | 778 | 2024-12-07 15:15 | 2024-12-07 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-12-07 15:15 | 2024-12-07 17:15
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 776 | 2024-12-06 21:05 | 2024-12-06 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2024-12-06 21:05 | 2024-12-06 21:25
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 168 Л2 ул.КапКраснова | 775 | 2024-12-06 13:20 | 2024-12-06 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-168 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-168 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-168 ф.18 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-168 ф.18 ПС Октябрьская | 2024-12-06 13:20 | 2024-12-06 13:40
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1398 Л2 ул.Миндальная | 758 | 2024-12-05 09:40 | 2024-12-05 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2024-12-05 09:40 | 2024-12-05 10:00
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1067 (потребитель) | 747 | 2024-12-04 13:35 | 2024-12-04 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1067 ф.212 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1067 ф.212 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1067 ф.212 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1067 ф.212 ПС Лесная-Новая | 2024-12-04 13:35 | 2024-12-04 13:50
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 744 | 2024-12-03 12:00 | 2024-12-03 14:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2024-12-03 12:00 | 2024-12-03 14:32
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л8 ул.Дзерж,пер.СтепРазина | 743 | 2024-12-02 17:50 | 2024-12-02 18:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стало повреждение прокалывающего зажима для СИП Ф.А оп.4 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима для СИП на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2024-12-02 17:50 | 2024-12-02 18:57
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП 1303 - ул.Банникова,Жасминова | 715 | 2024-11-30 20:20 | 2024-11-30 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1303 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1303 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1303 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1303 ф.10 ПС Трусовская | 2024-11-30 20:20 | 2024-11-30 20:40
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 712 | 2024-11-30 17:00 | 2024-11-30 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-30 17:00 | 2024-11-30 17:50
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 707 | 2024-11-30 14:00 | 2024-11-30 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №2/6- №2/7 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №2/6- №2/7 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-30 14:00 | 2024-11-30 15:00
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП601 ул.Волоколамская,Мытищенская,Коломенская | 695 | 2024-11-28 17:20 | 2024-11-28 18:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось повреждение со стороны потребителя. |  | 2024-11-28 17:20 | 2024-11-28 18:20
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л6 пер.Пеший,Горск | 386 | 2024-11-28 14:17 | 2024-11-28 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2024-11-28 14:17 | 2024-11-28 16:17
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-335 по пер.6-й Сквозной | 376 | 2024-11-27 18:45 | 2024-11-27 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская | 2024-11-27 18:45 | 2024-11-27 19:25
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-335 по пер.6-й Сквозной | 675 | 2024-11-27 17:10 | 2024-11-27 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/1 - №6/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/1 - №6/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская | 2024-11-27 17:10 | 2024-11-27 18:05
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая-РП 41 Ф.412 | 677 | 2024-11-27 13:40 | 2024-11-27 15:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.412 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.412 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-6 кВ Ф.412 ПС Лесная Новая | 2024-11-27 13:40 | 2024-11-27 15:42
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Резиновая - оп.1 к РП 42 ф.8 | 676 | 2024-11-27 13:01 | 2024-11-27 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф.8 ПС Резиновая , вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ Ф.8 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода ВЛ-10 кВ Ф.8 ПС Резиновая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-10 кВ Ф.8 ПС Резиновая ВЛ-10 кВ Ф.8 ПС Резиновая | 2024-11-27 13:01 | 2024-11-27 16:15
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП294ул.Балаковская, Клинская, Нежинская | 369 | 2024-11-26 23:15 | 2024-11-26 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-26 23:15 | 2024-11-26 23:35
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП187 Л-4 ул.Ветошникова | 674 | 2024-11-26 17:00 | 2024-11-26 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2024-11-26 17:00 | 2024-11-26 17:20
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 673 | 2024-11-26 09:20 | 2024-11-26 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате разрегулировки. | 4.2.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская Пролет:4*А 50 | 2024-11-26 09:20 | 2024-11-26 10:00
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 672 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в результате разрегулировки. | 4.2.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в результате разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская Пролет:4*А 50 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:40
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 659 | 2024-11-25 21:40 | 2024-11-25 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-25 21:40 | 2024-11-25 22:00
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская | 651 | 2024-11-23 17:00 | 2024-11-23 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-23 17:00 | 2024-11-23 18:05
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 144 Ф.19 ПС Трусовская | 666 | 2024-11-23 13:58 | 2024-11-23 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля на участке ТП 100 - ТП 304 вследствие изменения свойств материалов | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля на участке ТП 100 - ТП 304 вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП100-КТП304 Ф.19 ПС Трусовская АСБ 3х70, 100м | 2024-11-23 13:58 | 2024-11-23 19:25
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л1 уПервомайская,Наб.р.Волга | 617 | 2024-11-22 14:25 | 2024-11-22 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская | 2024-11-22 14:25 | 2024-11-22 14:41
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (потр.) ТП 1026 ф. 10 ПС Трусовская | 610 | 2024-11-22 11:30 | 2024-11-22 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1026 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1026 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1026 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1026 ф.10 ПС Трусовская | 2024-11-22 11:30 | 2024-11-22 12:00
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП187 Л-4 ул.Ветошникова | 362 | 2024-11-21 20:33 | 2024-11-21 21:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2024-11-21 20:33 | 2024-11-21 21:34
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-ТП 501 Ф.27 ПС Окрасочная | 680 | 2024-11-20 22:02 | 2024-11-21 03:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.27 ПС 110/6 Окрасочная явилось повреждение мачтовой муфты кабеля на участке КРУН 894 - КТП 877 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.27 ПС 110/6 Окрасочная явилось повреждение мачтовой муфты кабеля на участке КРУН 894 - КТП 877 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на ВЛ-6кВ КТП 894-КТП 877 Ф.27 ПС Окрасочная АСБ | 2024-11-20 22:02 | 2024-11-21 03:19
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1355 по ул.Ломоносова | 606 | 2024-11-20 16:00 | 2024-11-20 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1355 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1355 ф.6 ПС Лесная стало повреждение прокалывающего зажима для СИП Ф.А оп.4 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима для СИП на ВЛИ-0,4 кВ Л-1 ТП-1355 ф.6 ПС Лесная ВЛИ-0,4 кВ Л-1 ТП-1355 ф.6 ПС Лесная | 2024-11-20 16:00 | 2024-11-20 17:30
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП320Аул.Староастраханская, Омская, Трактористов | 605 | 2024-11-20 14:10 | 2024-11-20 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная | 2024-11-20 14:10 | 2024-11-20 15:30
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 364 | 2024-11-18 17:00 | 2024-11-18 18:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате неудовлетворительного технического состояния. | 4.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате неудовлетворительного технического состояния. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-18 17:00 | 2024-11-18 18:36
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 594 | 2024-11-18 16:20 | 2024-11-18 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2024-11-18 16:20 | 2024-11-18 17:50
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 306 Л4 у.К.Маркса,47а | 571 | 2024-11-16 11:40 | 2024-11-16 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2024-11-16 11:40 | 2024-11-16 12:00
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 570 | 2024-11-16 10:30 | 2024-11-16 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2024-11-16 10:30 | 2024-11-16 10:50
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная | 561 | 2024-11-15 11:00 | 2024-11-15 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная | 2024-11-15 11:00 | 2024-11-15 11:20
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ ул.Ф.3 | 557 | 2024-11-14 18:28 | 2024-11-14 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Трусовская, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Трусовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Трусовская | 2024-11-14 18:28 | 2024-11-14 19:25
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная | 549 | 2024-11-13 21:40 | 2024-11-13 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная | 2024-11-13 21:40 | 2024-11-13 22:00
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная | 548 | 2024-11-13 18:20 | 2024-11-13 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная | 2024-11-13 18:20 | 2024-11-13 18:40
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ ул.Ф.3 | 358 | 2024-11-13 16:12 | 2024-11-13 17:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Трусовская, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Трусовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Трусовская | 2024-11-13 16:12 | 2024-11-13 17:13
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л2 у.1-3я Арзамасская | 357 | 2024-11-12 18:00 | 2024-11-12 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-11-12 18:00 | 2024-11-12 19:20
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1301 пер. Тбилисский, д.1 | 340 | 2024-11-12 10:35 | 2024-11-12 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая | 2024-11-12 10:35 | 2024-11-12 10:55
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 353 | 2024-11-11 15:10 | 2024-11-11 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис проводов на оп. 4 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис проводов на оп. 4 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-11-11 15:10 | 2024-11-11 16:10
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 556 ул.Зеленчукская | 546 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-11 11:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-556 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №18 - №19 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-556 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №18 - №19 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-556 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-556 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-11 11:12
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 173 Л3 ул.Мытищенская, Можайская, Волоколамская | 360 | 2024-11-10 03:00 | 2024-11-10 04:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-11-10 03:00 | 2024-11-10 04:10
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л6 пер.Пеший,Горск | 544 | 2024-11-09 09:00 | 2024-11-09 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2024-11-09 09:00 | 2024-11-09 11:55
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1352 до с/т Водник-2 Л1 | 543 | 2024-11-08 21:00 | 2024-11-08 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1352 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1352 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1352 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1352 ф.3 ПС Октябрьская | 2024-11-08 21:00 | 2024-11-08 22:10
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л3 уКировоградская,Лебедева,Вильямса | 318 | 2024-11-07 17:50 | 2024-11-07 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская | 2024-11-07 17:50 | 2024-11-07 19:00
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП102-ул. Л3 Некрасова,Толстого | 305 | 2024-11-07 16:50 | 2024-11-07 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №2 - №3 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №2 - №3 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2024-11-07 16:50 | 2024-11-07 18:12
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л3 ул.Таганская, Абаканская, Джамбульская | 304 | 2024-11-07 10:36 | 2024-11-07 10:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-11-07 10:36 | 2024-11-07 10:54
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №98 пл.Заводская | 507 | 2024-11-07 07:00 | 2024-11-07 07:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская | 2024-11-07 07:00 | 2024-11-07 07:25
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л9 пл.Заводская | 337 | 2024-11-06 17:35 | 2024-11-06 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2024-11-06 17:35 | 2024-11-06 17:50
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 (потребитель) | 506 | 2024-11-06 17:30 | 2024-11-06 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2024-11-06 17:30 | 2024-11-06 17:50
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л10 пл.Заводская,87Б | 301 | 2024-11-06 17:30 | 2024-11-06 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2024-11-06 17:30 | 2024-11-06 17:50
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 505 | 2024-11-06 16:50 | 2024-11-06 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 2024-11-06 16:50 | 2024-11-06 17:50
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 336 | 2024-11-06 16:45 | 2024-11-06 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2024-11-06 16:45 | 2024-11-06 17:00
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 302 | 2024-11-06 16:30 | 2024-11-06 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-11-06 16:30 | 2024-11-06 16:50
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 335 | 2024-11-06 15:50 | 2024-11-06 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-06 15:50 | 2024-11-06 16:50
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 300 | 2024-11-06 15:30 | 2024-11-06 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2024-11-06 15:30 | 2024-11-06 16:20
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л3 ул.Молодёжная, Шолохова, Абая, Совхозная | 330 | 2024-11-06 14:50 | 2024-11-06 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2024-11-06 14:50 | 2024-11-06 16:00
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 325 | 2024-11-06 14:40 | 2024-11-06 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-06 14:40 | 2024-11-06 15:00
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 184 Л5 с/т Судокорпусник-3 | 303 | 2024-11-06 14:30 | 2024-11-06 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-11-06 14:30 | 2024-11-06 15:40
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 312 | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-06 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №10 - №10/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №10 - №10/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-06 15:25
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 299 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 12:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 12:49
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 | 298 | 2024-11-06 10:00 | 2024-11-06 11:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая на короткое замыкание с последующем обрывом провода короткое замыкание с последующем обрывом провода | 2024-11-06 10:00 | 2024-11-06 11:41
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская | 311 | 2024-11-06 08:30 | 2024-11-06 10:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-06 08:30 | 2024-11-06 10:43
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский | 504 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 10:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 10:34
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 313 | 2024-11-06 06:35 | 2024-11-06 06:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2024-11-06 06:35 | 2024-11-06 06:58
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 904 Л3 ул.Промышленная,С.Гвардии, Железноводская | 328 | 2024-11-06 06:10 | 2024-11-06 06:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая | 2024-11-06 06:10 | 2024-11-06 06:32
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова | 310 | 2024-11-06 05:30 | 2024-11-06 05:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2024-11-06 05:30 | 2024-11-06 05:50
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП437 ул.Мейера пр.Бумажников | 327 | 2024-11-06 03:40 | 2024-11-06 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая | 2024-11-06 03:40 | 2024-11-06 04:00
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 309 | 2024-11-06 01:40 | 2024-11-06 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-11-06 01:40 | 2024-11-06 02:00
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ЗРУ л.1-ТП 1096 ф.16 Трусовская | 322 | 2024-11-05 17:52 | 2024-11-05 20:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-05 17:52 | 2024-11-05 20:58
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 601 пл.Артёма Сергеева | 501 | 2024-11-05 17:30 | 2024-11-05 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-11-05 17:30 | 2024-11-05 18:30
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 ТП 1398 ф. 9 ПС Трусовская | 321 | 2024-11-05 17:10 | 2024-11-05 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2024-11-05 17:10 | 2024-11-05 19:10
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП165 Л14 ул.Ветошникова,12 | 308 | 2024-11-05 12:00 | 2024-11-05 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-14 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-14 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-14 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-14 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-11-05 12:00 | 2024-11-05 13:20
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП173 Л2 ул.Можайская,Дубенская, Мытищенская | 499 | 2024-11-04 15:09 | 2024-11-04 17:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №11/1 - №11/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №11/1 - №11/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-11-04 15:09 | 2024-11-04 17:09
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 166 Л21 ул.Ветошникова,Капитанская,Водников | 500 | 2024-11-03 17:45 | 2024-11-03 19:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-11-03 17:45 | 2024-11-03 19:04
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю | 320 | 2024-11-03 15:45 | 2024-11-03 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2024-11-03 15:45 | 2024-11-03 16:48
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП173 Л2 ул.Можайская,Дубенская, Мытищенская | 498 | 2024-11-03 12:50 | 2024-11-03 13:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-11-03 12:50 | 2024-11-03 13:48
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Фестивальная | 319 | 2024-11-03 12:00 | 2024-11-03 13:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился провис провода в пролете опор №6/3- №6/4 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился провис провода в пролете опор №6/3- №6/4 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №6/3- №6/4 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2024-11-03 12:00 | 2024-11-03 13:07
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова | 294 | 2024-11-03 10:00 | 2024-11-03 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №9 - №9/1 вследствие эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №9 - №9/1 вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2024-11-03 10:00 | 2024-11-03 11:00
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 511 Л2 ж/д №85 пл.Заводская | 497 | 2024-11-03 09:35 | 2024-11-03 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2024-11-03 09:35 | 2024-11-03 09:55
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 307 | 2024-11-02 21:45 | 2024-11-02 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2024-11-02 21:45 | 2024-11-02 22:05
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 601 пл.Артёма Сергеева | 306 | 2024-11-02 18:00 | 2024-11-02 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-11-02 18:00 | 2024-11-02 18:26
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 494 | 2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 17:20
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская | 495 | 2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская | 2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 17:30
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Столичная, Окская | 496 | 2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 16:26
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л1 по ул.Икрянинская | 490 | 2024-11-02 14:00 | 2024-11-02 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-11-02 14:00 | 2024-11-02 15:40
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 Л2 ул.Дарминская, Наб.р.Воложки | 492 | 2024-11-02 13:17 | 2024-11-02 14:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ТП 358 Л2 ул.Дарминская, Наб.р.Воложки. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ТП 358 Л2 ул.Дарминская, Наб.р.Воложки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ ТП 358 Л2 ул.Дарминская, Наб.р.Воложки ВЛ-0,4кВ ТП 358 Л2 ул.Дарминская, Наб.р.Воложки | 2024-11-02 13:17 | 2024-11-02 14:17
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1309 Л1 до у.Бэровская,НиколШос | 491 | 2024-11-02 12:00 | 2024-11-02 13:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2024-11-02 12:00 | 2024-11-02 13:33
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л2 по ул.Шоссейная | 489 | 2024-11-02 11:10 | 2024-11-02 12:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВЛ-2 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-11-02 11:10 | 2024-11-02 12:13
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 479 | 2024-11-02 10:30 | 2024-11-02 11:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2024-11-02 10:30 | 2024-11-02 11:56
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 488 | 2024-11-02 10:00 | 2024-11-02 11:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис проводов в пролете опор №6/9 - №6/10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис проводов в пролете опор №6/9 - №6/10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2024-11-02 10:00 | 2024-11-02 11:26
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 293 | 2024-11-02 09:45 | 2024-11-02 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2024-11-02 09:45 | 2024-11-02 10:45
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 611 ул.Л.Толстого | 487 | 2024-11-02 09:40 | 2024-11-02 10:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2024-11-02 09:40 | 2024-11-02 10:54
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 486 | 2024-11-01 15:40 | 2024-11-01 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2024-11-01 15:40 | 2024-11-01 16:40
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 473 Л1 МУП Коммунэнерго | 485 | 2024-10-30 17:30 | 2024-10-30 19:30 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №2), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №2 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №2 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-10-30 17:30 | 2024-10-30 19:30
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.2-ТП 1345 Ф.22 ПС Интернациональная | 246 | 2024-10-29 13:21 | 2024-10-29 16:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.22 ПС Интернациональная явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП-1092 Ф.22 ПС Интернациональная |  | 2024-10-29 13:21 | 2024-10-29 16:35
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л6 ул.Каунасская | 428 | 2024-10-27 10:00 | 2024-10-27 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-10-27 10:00 | 2024-10-27 11:30
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1002- ул.Депутатская,2/1 | 425 | 2024-10-24 09:06 | 2024-10-24 09:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-1002 ф.11 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-1002 ф.11 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-13 ТП-1002 ф.11 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-13 ТП-1002 ф.11 ПС Окрасочная | 2024-10-24 09:06 | 2024-10-24 09:26
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 Л2 ул.Парковая | 260 | 2024-10-23 14:25 | 2024-10-23 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-10-23 14:25 | 2024-10-23 15:25
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 890 - ул.Тренёва | 242 | 2024-10-21 17:45 | 2024-10-21 19:45 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №1), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". |  | 2024-10-21 17:45 | 2024-10-21 19:45
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.16 | 414 | 2024-10-21 17:34 | 2024-10-21 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "C" кабеля на участке ТП 461 - ТП 294 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "C" кабеля на участке ТП 461 - ТП 294 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП461-КТП 294 Ф.16 ПС Трусовская АСБ 3х120, 30м | 2024-10-21 17:34 | 2024-10-21 18:35
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 118 Л1 у.3,4-я Керченская | 408 | 2024-10-21 15:10 | 2024-10-21 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-118 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-118 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-118 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-118 ф.9 ПС Трусовская | 2024-10-21 15:10 | 2024-10-21 15:28
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1344 Л2 ул.Олив,с/тТарник | 255 | 2024-10-21 14:45 | 2024-10-21 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская | 2024-10-21 14:45 | 2024-10-21 15:00
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 230 | 2024-10-19 16:20 | 2024-10-19 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2024-10-19 16:20 | 2024-10-19 17:12
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 474-пл.Заводская | 407 | 2024-10-19 10:25 | 2024-10-19 11:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-10-19 10:25 | 2024-10-19 11:20
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 254 | 2024-10-18 15:35 | 2024-10-18 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2024-10-18 15:35 | 2024-10-18 15:54
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 881 Л3 -жд.№34 к.2 ул.Магистральная | 233 | 2024-10-18 15:30 | 2024-10-18 16:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-10-18 15:30 | 2024-10-18 16:34
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 406 | 2024-10-18 00:10 | 2024-10-18 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2024-10-18 00:10 | 2024-10-18 00:30
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л6 пер.Пеший,Горск | 405 | 2024-10-17 20:40 | 2024-10-17 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2024-10-17 20:40 | 2024-10-17 21:00
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.БерингаИнтернацион | 404 | 2024-10-17 17:00 | 2024-10-17 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-10-17 17:00 | 2024-10-17 18:05
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП295-п.Дружбы, Лобачев, Байкальс | 252 | 2024-10-17 16:10 | 2024-10-17 17:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-10-17 16:10 | 2024-10-17 17:10
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 270 ул.Станиславского,Невская,ул. Курнатовского | 403 | 2024-10-17 15:00 | 2024-10-17 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-10-17 15:00 | 2024-10-17 15:30
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 402 | 2024-10-17 12:10 | 2024-10-17 13:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-10-17 12:10 | 2024-10-17 13:35
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 419 Ф.6 ПС Лесная | 211 | 2024-10-16 20:40 | 2024-10-16 21:41 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-419 ф.6 ПС Лесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-419 ф.6 ПС Лесная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-419 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2024-10-16 20:40 | 2024-10-16 21:41
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л6 пер.Пеший,Горск | 193 | 2024-10-16 18:40 | 2024-10-16 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2024-10-16 18:40 | 2024-10-16 19:00
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 808 (потребитель) | 380 | 2024-10-16 14:27 | 2024-10-16 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-808 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-808 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-808 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-808 ф.6 ПС Лесная | 2024-10-16 14:27 | 2024-10-16 15:27
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 202 | 2024-10-15 15:00 | 2024-10-15 16:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома ул. Нежинская д.35 в следствии коррозионного износа. |  | 2024-10-15 15:00 | 2024-10-15 16:17
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 361 Л6 по ул.Прибреж,Флемин | 183 | 2024-10-13 10:30 | 2024-10-13 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-10-13 10:30 | 2024-10-13 12:45
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 | 186 | 2024-10-12 10:42 | 2024-10-12 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 кВ Резиновая явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 879 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 кВ Резиновая явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 879 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 АСБ 3х240, 670 м | 2024-10-12 10:42 | 2024-10-12 10:55
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -ТП 1088 ф.20 | 156 | 2024-10-12 03:06 | 2024-10-12 04:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10/6 кВ Резиновая явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 879 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС 110/10/6 кВ Резиновая явился пробой изоляции жил фазы "C" кабеля на участке ПС - ТП 879 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.20 ПС Резиновая - ТП 879 ф.20 ПС Резиновая - ТП 879 / АСБ 3х240, 515м | 2024-10-12 03:06 | 2024-10-12 04:30
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ4 ф.26 (потребитель) | 238 | 2024-10-11 23:40 | 2024-10-12 02:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.26 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 1627 - ТП 263 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.26 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 1627 - ТП 263 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материала на ВЛ-6кВ ТП 1627 - ТП 263 ф.26 Окрасочная ААБ 3х120, 220м | 2024-10-11 23:40 | 2024-10-12 02:22
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ СТП1368 - ул.Мичурина | 205 | 2024-10-11 17:20 | 2024-10-11 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1368 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1368 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1368 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1368 ф.16 ПС Трусовская | 2024-10-11 17:20 | 2024-10-11 17:40
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 101- ул. Пирогова | 154 | 2024-10-09 17:50 | 2024-10-09 18:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-10-09 17:50 | 2024-10-09 18:50
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 120 | 2024-10-09 16:00 | 2024-10-09 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2024-10-09 16:00 | 2024-10-09 17:20
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л8 ул.Ник.Ветошник,3 | 173 | 2024-10-09 09:20 | 2024-10-09 10:11 | 3.4.8.4, Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №4 - №5 в результате наброса на провода ВЛ-0,4 кВ. |  | 2024-10-09 09:20 | 2024-10-09 10:11
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.3 - РП 43 | 237 | 2024-10-09 00:26 | 2024-10-09 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-6 ф.3 ПС Октябрьская | 2024-10-09 00:26 | 2024-10-09 03:00
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 370 | 2024-10-08 16:30 | 2024-10-08 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №6/3- №6/4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №6/3- №6/4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2024-10-08 16:30 | 2024-10-08 18:00
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1302 Л2 до ж/д у.2-яБондарная | 369 | 2024-10-08 14:45 | 2024-10-08 15:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-10-08 14:45 | 2024-10-08 15:45
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л6 улГагарина,ТяньШанская | 185 | 2024-10-08 13:25 | 2024-10-08 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-10-08 13:25 | 2024-10-08 13:45
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 320 Л1 у.ВолжЗорьСтароасБубнова | 118 | 2024-10-08 12:00 | 2024-10-08 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2024-10-08 12:00 | 2024-10-08 14:30
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л3 ул.Таганская, Абаканская, Джамбульская | 164 | 2024-10-08 11:45 | 2024-10-08 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-10-08 11:45 | 2024-10-08 12:05
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1061 - Л4 ул.Минина | 163 | 2024-10-08 10:21 | 2024-10-08 11:21 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-10-08 10:21 | 2024-10-08 11:21
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л1 - ул.Выборгск,пер.Самарканский | 168 | 2024-10-08 10:00 | 2024-10-08 10:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явился провис провода, из-за повреждения промежуточной подвески для СИП оп.2. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явился провис провода, из за повреждения промежуточной подвески для СИП оп. 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода, из за повреждения промежуточной подвески для СИП на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-10-08 10:00 | 2024-10-08 10:25
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 151 | 2024-10-07 20:10 | 2024-10-07 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №5/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №5/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2024-10-07 20:10 | 2024-10-07 21:30
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1082 Л1 у.1,2-яЗаречн,п.Витебский | 365 | 2024-10-07 17:02 | 2024-10-07 19:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1082 ф.13 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №2/2 - №2/3 вследствие эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1082 ф.13 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №2/2 - №2/3 вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1082 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1082 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-10-07 17:02 | 2024-10-07 19:02
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л1 - ул.Выборгск,пер.Самарканский | 113 | 2024-10-07 17:00 | 2024-10-07 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 вследствие эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-10-07 17:00 | 2024-10-07 18:00
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л1 уПервомайская,Наб.р.Волга | 162 | 2024-10-06 10:20 | 2024-10-06 11:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-10-06 10:20 | 2024-10-06 11:48
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ ул.Ф.5 | 149 | 2024-10-05 21:50 | 2024-10-05 23:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС Трусовская явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода КВЛ-6 кВ на участке ПС – ЗРУ-1, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-10-05 21:50 | 2024-10-05 23:00
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 150 | 2024-10-05 21:48 | 2024-10-05 22:13 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.415 ПС Лесная-Новая явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ на участке ПС – КРУН-45, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-10-05 21:48 | 2024-10-05 22:13
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | 147 | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-03 23:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-03 23:33
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379-Л4 ул.Синявина | 133 | 2024-10-03 16:40 | 2024-10-03 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился линейного провода в пролёте оп. №15-15/1 в связи с неудовлетворительным техническим состоянием оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2024-10-03 16:40 | 2024-10-03 18:40
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | 132 | 2024-10-02 16:10 | 2024-10-02 18:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2024-10-02 16:10 | 2024-10-02 18:49
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 904 Л2 ул.Панфёрова, Бурденко, Балканская | 146 | 2024-10-02 10:00 | 2024-10-02 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая | 2024-10-02 10:00 | 2024-10-02 11:02
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 601 ул. Волокаламская | 89 | 2024-10-01 15:35 | 2024-10-01 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-10-01 15:35 | 2024-10-01 17:00
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ СТП1368 - ул.Мичурина | 175 | 2024-10-01 15:10 | 2024-10-01 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1368 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1368 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1368 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1368 ф.16 ПС Трусовская | 2024-10-01 15:10 | 2024-10-01 15:33
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская | 160 | 2024-10-01 14:30 | 2024-10-01 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явился обрыв линейного провода в пролёте оп. №2-3 . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная на короткое замыкание с последующем обрывом провода короткое замыкание с последующем обрывом провода | 2024-10-01 14:30 | 2024-10-01 15:40
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л6 ул.Каунасская | 131 | 2024-10-01 14:30 | 2024-10-01 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-10-01 14:30 | 2024-10-01 15:50
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП295-п.Дружбы, Лобачев, Байкальс | 158 | 2024-10-01 14:30 | 2024-10-01 15:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-10-01 14:30 | 2024-10-01 15:36
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП182А Ф.24 ПС Интернациональная | 130 | 2024-10-01 11:45 | 2024-10-01 13:00 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2024-10-01 11:45 | 2024-10-01 13:00
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1322 Л1 до Магистрал,2а | 17 | 2024-10-01 11:00 | 2024-10-01 12:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1322 ф.9 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода в пролёте оп. №1-2. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1322 ф.9 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1322 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1322 ф.9 ПС Трусовская | 2024-10-01 11:00 | 2024-10-01 12:16
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 2 | 2024-10-01 10:35 | 2024-10-01 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2024-10-01 10:35 | 2024-10-01 11:00
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 58 | 2024-10-01 02:30 | 2024-10-01 02:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2024-10-01 02:30 | 2024-10-01 02:50
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП295-п.Дружбы, Лобачев, Байкальс | 98 | 2024-09-30 23:10 | 2024-09-30 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-09-30 23:10 | 2024-09-30 23:30
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 903 | 55 | 2024-09-30 16:00 | 2024-09-30 18:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2024-09-30 16:00 | 2024-09-30 18:52
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л2 улГагарина,улВ.Пика | 8 | 2024-09-30 12:30 | 2024-09-30 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-09-30 12:30 | 2024-09-30 15:08
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 53 | 2024-09-30 10:00 | 2024-09-30 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2024-09-30 10:00 | 2024-09-30 12:15
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.ермонт Пушкина Матюшенко | 359 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 11:25
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 76 | 2024-09-29 17:10 | 2024-09-29 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-09-29 17:10 | 2024-09-29 18:10
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 294 - КТП 1382 ф.16 ПС Трусовская | 358 | 2024-09-29 15:15 | 2024-09-29 15:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор | 4.3.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ в пролете опор на ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская | 2024-09-29 15:15 | 2024-09-29 15:36
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л3 по пл.Заводская | 9 | 2024-09-29 14:00 | 2024-09-29 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2024-09-29 14:00 | 2024-09-29 15:20
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 36 | 2024-09-29 12:40 | 2024-09-29 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2024-09-29 12:40 | 2024-09-29 13:35
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 34 | 2024-09-28 21:35 | 2024-09-28 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2024-09-28 21:35 | 2024-09-28 21:50
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 356 | 2024-09-28 15:30 | 2024-09-28 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №7/1 - №7/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №7/1 - №7/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-09-28 15:30 | 2024-09-28 16:35
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ СТП 1621 Л1 до ул.Гаванская,33,лит А | 33 | 2024-09-26 20:50 | 2024-09-26 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1621 ф.415 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1621 ф.415 ПС Лесная Новая стало повреждение прокалывающего зажима для СИП Ф.А оп.5 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима для СИП на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1621 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1621 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-09-26 20:50 | 2024-09-26 21:50
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 37 | 2024-09-26 13:13 | 2024-09-26 13:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-09-26 13:13 | 2024-09-26 13:33
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 317 | 2024-09-25 14:25 | 2024-09-25 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2024-09-25 14:25 | 2024-09-25 15:24
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л2 у.1-3я Арзамасская | 316 | 2024-09-24 18:15 | 2024-09-24 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-09-24 18:15 | 2024-09-24 18:35
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 315 | 2024-09-24 15:10 | 2024-09-24 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.9 ПС Трусовская явились провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6, перегорание ПН-2 Ф.А в следствие эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.9 ПС Трусовская явились провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6, перегорание ПН-2 Ф.А в следствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.9 ПС Трусовская | 2024-09-24 15:10 | 2024-09-24 16:42
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1398 Л2 ул.Миндальная | 314 | 2024-09-24 09:37 | 2024-09-24 10:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2024-09-24 09:37 | 2024-09-24 10:37
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А Л9 - ул.Акмолинская | 301 | 2024-09-23 10:00 | 2024-09-23 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ф.А ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явился прогар ножевого контакта рубильника РПС-400А вследствии эксплуатационного износа. | 4.1.3, Причиной отключения ф.А ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явился прогар ножевого контакта рубильника РПС-400А вследствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прогар ножевого контакта рубильника РПС-400А на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная | 2024-09-23 10:00 | 2024-09-23 11:17
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.11 ПС Трусовская - ЗРУ№1 | 302 | 2024-09-21 17:07 | 2024-09-21 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.11 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "C" кабеля на участке ЗРУ№1 - ТП1000 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.11 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "C" кабеля на участке ЗРУ№1 - ТП1000 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ Ф.11 Трусовская-ЗРУ ТП 1000 ААШв 3х95, 300м | 2024-09-21 17:07 | 2024-09-21 18:45
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 300 | 2024-09-21 11:00 | 2024-09-21 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2024-09-21 11:00 | 2024-09-21 12:20
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП102-Л6 ул.Гайдара,Никитина,Некрасова,Короленко | 299 | 2024-09-20 16:50 | 2024-09-20 17:44 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2024-09-20 16:50 | 2024-09-20 17:44
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 298 | 2024-09-20 16:00 | 2024-09-20 17:02 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №8 - №9 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.2.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №8 - №9 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2024-09-20 16:00 | 2024-09-20 17:02
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 297 | 2024-09-20 15:20 | 2024-09-20 15:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2024-09-20 15:20 | 2024-09-20 15:41
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 173 Л4 у.Коломенская | 294 | 2024-09-16 15:50 | 2024-09-16 16:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №11 - №12 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №11 - №12 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-09-16 15:50 | 2024-09-16 16:58
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 918 | 2024-09-14 21:15 | 2024-09-14 22:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2024-09-14 21:15 | 2024-09-14 22:22
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Пирогова,Луначарского.ачар,пер.Кавказский | 899 | 2024-09-14 17:14 | 2024-09-14 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2024-09-14 17:14 | 2024-09-14 18:14
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 881 Л16 ул.Магистральная | 941 | 2024-09-12 17:10 | 2024-09-12 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая | 2024-09-12 17:10 | 2024-09-12 17:30
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 274 | 2024-09-10 10:15 | 2024-09-10 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стало повреждение прокалывающего зажима для СИП Ф.А оп.4 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима для СИП на ВЛИ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛИ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-09-10 10:15 | 2024-09-10 10:55
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 351 Л12 уУдмуртРусановИванов | 273 | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-09 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-09 17:30
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 345 Ф.208 ПС Лесная-Новая | 271 | 2024-09-08 20:00 | 2024-09-08 21:10 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-09-08 20:00 | 2024-09-08 21:10
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская | 272 | 2024-09-08 17:05 | 2024-09-08 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 2024-09-08 17:05 | 2024-09-08 17:26
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 270 | 2024-09-08 12:40 | 2024-09-08 13:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-09-08 12:40 | 2024-09-08 13:03
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 601 ул. Волокаламская | 269 | 2024-09-07 16:40 | 2024-09-07 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-09-07 16:40 | 2024-09-07 18:20
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 268 | 2024-09-03 15:25 | 2024-09-03 16:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №6 - №6/1 в на ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №6 - №6/1 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2024-09-03 15:25 | 2024-09-03 16:24
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л10 у.Мехоношина,2А | 815 | 2024-09-03 13:00 | 2024-09-03 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-09-03 13:00 | 2024-09-03 14:30
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л3 ул.Измаильская, Новая | 792 | 2024-09-03 12:45 | 2024-09-03 13:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-09-03 12:45 | 2024-09-03 13:53
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская | 814 | 2024-09-03 11:00 | 2024-09-03 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-09-03 11:00 | 2024-09-03 11:20
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 352 (потребитель) | 801 | 2024-09-03 10:50 | 2024-09-03 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №2 - №3. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №2 - №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-09-03 10:50 | 2024-09-03 11:50
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 380 ф. 22 ПС Интернациональная | 813 | 2024-09-03 01:16 | 2024-09-03 02:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5/1 - №5/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5/1 - №5/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-09-03 01:16 | 2024-09-03 02:16
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-6кВ ТП101 Ф.19 ПС Трусовская | 811 | 2024-09-02 22:49 | 2024-09-02 23:49 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2024-09-02 22:49 | 2024-09-02 23:49
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л3 ул.Молодёжная, Шолохова, Абая, Совхозная | 808 | 2024-09-02 22:45 | 2024-09-02 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2024-09-02 22:45 | 2024-09-02 23:05
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 235 | 2024-09-02 16:40 | 2024-09-02 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2024-09-02 16:40 | 2024-09-02 17:00
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 166 Л4 ул.Ветошникова,11 | 804 | 2024-09-02 16:00 | 2024-09-02 16:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-09-02 16:00 | 2024-09-02 16:24
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 268 - ул.Комсомольская Л-3 | 803 | 2024-09-02 10:20 | 2024-09-02 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2024-09-02 10:20 | 2024-09-02 11:25
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 764 | 2024-09-02 05:00 | 2024-09-02 05:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2024-09-02 05:00 | 2024-09-02 05:20
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 755 | 2024-09-01 16:06 | 2024-09-01 17:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации из-за обрыва вводного провода к жилому дому в следствие коррозионного износа по адресу ул. Карла Маркса д.21 |  | 2024-09-01 16:06 | 2024-09-01 17:06
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л1 ул.Ветошникова | 797 | 2024-09-01 15:35 | 2024-09-01 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-09-01 15:35 | 2024-09-01 15:55
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1032 Л1 Акмолинск,28а | 754 | 2024-09-01 14:40 | 2024-09-01 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-09-01 14:40 | 2024-09-01 15:00
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379-Л4 ул.Синявина | 837 | 2024-08-30 18:10 | 2024-08-30 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2024-08-30 18:10 | 2024-08-30 18:30
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 1304 Л7 пер.Гран,71к1 | 753 | 2024-08-30 13:05 | 2024-08-30 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-1304 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-1304 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-1304 ф.9 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-1304 ф.9 ПС Окрасочная | 2024-08-30 13:05 | 2024-08-30 13:25
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л5 ул.Зензелинская,Каменская,Тобольская | 763 | 2024-08-29 14:00 | 2024-08-29 15:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации обрыва вводного провода к жилому дому в следствие коррозионного износа по адресу Зензелинская д.13. |  | 2024-08-29 14:00 | 2024-08-29 15:00
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-7 КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 229 | 2024-08-28 21:00 | 2024-08-28 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2024-08-28 21:00 | 2024-08-28 21:20
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л3 уКировоградская,Лебедева,Вильямса | 751 | 2024-08-28 18:00 | 2024-08-28 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-08-28 18:00 | 2024-08-28 19:45
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 Л2 ул.Дарминская, Наб.р.Воложки | 752 | 2024-08-28 18:00 | 2024-08-28 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-08-28 18:00 | 2024-08-28 19:15
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1357 Л2 ул.Сельс,Запад,Приво | 228 | 2024-08-28 17:20 | 2024-08-28 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная | 2024-08-28 17:20 | 2024-08-28 17:40
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 601 пл.Артёма Сергеева | 227 | 2024-08-28 16:37 | 2024-08-28 18:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явился обрыв проводас последующим коротким замыканием. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явился обрыв проводас последующим коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-08-28 16:37 | 2024-08-28 18:37
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1008 Л5 ул.Керченская,1-3-я Керченская | 225 | 2024-08-28 14:47 | 2024-08-28 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2024-08-28 14:47 | 2024-08-28 16:47
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ - ТП 1340 Ф.14 ПС Трусовская | 212 | 2024-08-27 22:44 | 2024-08-27 23:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 110/10/6 Трусовская явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля на участке ЗРУ 1-ТП 1340 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 110/10/6 Трусовская явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля на участке ЗРУ 1-ТП 1340 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ЗРУ - ТП 1340 Ф.14 ПС Трусовская ААБ 3х120, 450м | 2024-08-27 22:44 | 2024-08-27 23:11
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л3 по ул.Витебск,п.Джамбула,Озёрный | 196 | 2024-08-26 16:15 | 2024-08-26 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-08-26 16:15 | 2024-08-26 16:40
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1310 - по ул.Мира,11 | 195 | 2024-08-23 16:50 | 2024-08-23 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2024-08-23 16:50 | 2024-08-23 17:15
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП466 Л1 ул.Молдавская,п.Ленинградский,Пограничный | 194 | 2024-08-23 14:30 | 2024-08-23 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2024-08-23 14:30 | 2024-08-23 14:50
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1301 пер. Тбилисский, д.1 | 181 | 2024-08-22 21:50 | 2024-08-22 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая | 2024-08-22 21:50 | 2024-08-22 22:20
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП164 Л4 ул.3.я Заречная | 180 | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 16:20
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 466 Л3 ул.Свободы, Волгоградская | 172 | 2024-08-22 02:10 | 2024-08-22 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2024-08-22 02:10 | 2024-08-22 02:40
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 466 Л3 ул.Свободы, Волгоградская | 171 | 2024-08-21 20:20 | 2024-08-21 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2024-08-21 20:20 | 2024-08-21 20:40
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая - РП 42 ф. 8, ф. 46 | 144 | 2024-08-18 09:15 | 2024-08-18 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Резиновая, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Резиновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Резиновая ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Резиновая | 2024-08-18 09:15 | 2024-08-18 13:17
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1003 Л1 уБальз,Баграт,Кан,Др.Н | 156 | 2024-08-18 02:00 | 2024-08-18 03:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 2024-08-18 02:00 | 2024-08-18 03:18
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 уГорск,Оленегор,Чугун | 155 | 2024-08-17 16:10 | 2024-08-17 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2024-08-17 16:10 | 2024-08-17 18:10
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП294 ул.Балаковская | 154 | 2024-08-17 11:00 | 2024-08-17 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 2024-08-17 11:00 | 2024-08-17 13:00
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856 ул.Мелиоративная,1,2б | 153 | 2024-08-16 17:00 | 2024-08-16 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2024-08-16 17:00 | 2024-08-16 18:00
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП384-ТП1340 Ф.5 ПС Трусовская | 143 | 2024-08-15 20:24 | 2024-08-15 22:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.5 ПС Трусовская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КРУН-48 Ф.5 ПС Трусовская |  | 2024-08-15 20:24 | 2024-08-15 22:54
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.16 | 139 | 2024-08-15 20:02 | 2024-08-15 20:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. | 4.3.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская | 2024-08-15 20:02 | 2024-08-15 20:23
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 627 - КРУН б/н ф.21 Трусовская | 142 | 2024-08-15 20:02 | 2024-08-15 20:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.21 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. | 4.3.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.21 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.21 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ Ф.21 ПС Трусовская | 2024-08-15 20:02 | 2024-08-15 20:24
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л3 ул.Водников,2/1 | 834 | 2024-08-15 18:50 | 2024-08-15 19:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-08-15 18:50 | 2024-08-15 19:24
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 151 | 2024-08-15 11:30 | 2024-08-15 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-08-15 11:30 | 2024-08-15 12:25
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская | 150 | 2024-08-14 14:40 | 2024-08-14 15:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-08-14 14:40 | 2024-08-14 15:06
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 354 Л2 ул.Мейера,8,11 | 148 | 2024-08-14 08:20 | 2024-08-14 09:27 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось заявка УК для работ по адресу: ул.Мейра, д.11 |  | 2024-08-14 08:20 | 2024-08-14 09:27
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП830 Л3 ул.ТяньШанская, перЛомоносова | 147 | 2024-08-13 18:10 | 2024-08-13 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-08-13 18:10 | 2024-08-13 19:10
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера | 146 | 2024-08-13 12:45 | 2024-08-13 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая на короткое замыкание с последующем обрывом провода короткое замыкание с последующем обрывом провода | 2024-08-13 12:45 | 2024-08-13 13:45
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП 466 Ф.16 ПС Трусовская | 145 | 2024-08-12 23:10 | 2024-08-13 01:00 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1,2,3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1,2,3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1,2,3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1,2,3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2024-08-12 23:10 | 2024-08-13 01:00
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП1088 - ТП879 ф.20 ПС Резиновая | 137 | 2024-08-12 15:35 | 2024-08-12 18:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ Ф.20 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ Ф.20 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-10 кВ Ф.20 ПС Резиновая ВЛ-10 кВ Ф.20 ПС Резиновая | 2024-08-12 15:35 | 2024-08-12 18:19
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ЗРУ л.1-ТП 1096 ф.16 Трусовская | 134 | 2024-08-12 01:20 |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ПС Трусовская явилось перегорание ПК-6 на КТП-466 в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПК-6 на КТП-466 ф.16 ПС Трусовская в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-6 на КТП-466 ф.16 ПС Трусовская КТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2024-08-12 01:20 | 2024-08-12 02:22
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 119 | 2024-08-11 15:20 | 2024-08-11 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2024-08-11 15:20 | 2024-08-11 16:50
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 903 | 771 | 2024-08-09 16:35 | 2024-08-09 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 903 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 903 | 2024-08-09 16:35 | 2024-08-09 18:35
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 67 | 2024-08-08 15:00 | 2024-08-08 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2024-08-08 15:00 | 2024-08-08 15:20
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул. -ТП183 ф.24 ПС Интернациональная | 65 | 2024-08-08 14:02 | 2024-08-08 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.24 ПС Интернациональная явилось обрыв шлейфа вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ Ф.24 ПС Интернациональная явилось обрыв шлейфа вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-6 кВ Ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-6 кВ Ф.24 ПС Интернациональная | 2024-08-08 14:02 | 2024-08-08 14:41
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 52 | 2024-08-07 23:05 | 2024-08-07 23:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2024-08-07 23:05 | 2024-08-07 23:26
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 120 Л5 ул.Медногорская | 51 | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-07 22:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-07 22:22
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 КТП 1032 Л2 улАкмолинская,жд28 | 50 | 2024-08-07 11:30 | 2024-08-07 11:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-08-07 11:30 | 2024-08-07 11:49
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 896 - ул.Столичная | 49 | 2024-08-06 23:40 | 2024-08-07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская | 2024-08-06 23:40 | 2024-08-07
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 48 | 2024-08-06 22:07 | 2024-08-06 22:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2024-08-06 22:07 | 2024-08-06 22:27
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 47 | 2024-08-06 21:15 | 2024-08-06 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2024-08-06 21:15 | 2024-08-06 21:35
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 648 Ф.208 ПС Лесная-Новая | 46 | 2024-08-05 11:27 | 2024-08-05 12:27 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-08-05 11:27 | 2024-08-05 12:27
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 648 Л1 пр.Бумажн,ул.Флем,Жел | 45 | 2024-08-04 20:50 | 2024-08-04 21:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-08-04 20:50 | 2024-08-04 21:07
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП648пБумажников13,15/1,Флеминг | 44 | 2024-08-04 17:05 | 2024-08-04 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-08-04 17:05 | 2024-08-04 17:25
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л4 пер.М.Горького,9Б | 14 | 2024-08-02 14:55 | 2024-08-02 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2024-08-02 14:55 | 2024-08-02 15:19
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 348 Л4 до ул.В.Мейера,1 | 8 | 2024-08-01 13:10 | 2024-08-01 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-08-01 13:10 | 2024-08-01 13:30
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная | 984 | 2024-07-31 11:20 | 2024-07-31 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная | 2024-07-31 11:20 | 2024-07-31 12:20
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 7 | 2024-07-30 14:55 | 2024-07-30 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-07-30 14:55 | 2024-07-30 15:15
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-1376 по ул. Пушкина | 985 | 2024-07-30 14:32 | 2024-07-30 14:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 2024-07-30 14:32 | 2024-07-30 14:52
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 983 | 2024-07-30 14:30 | 2024-07-30 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-07-30 14:30 | 2024-07-30 15:30
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л10 РП 16 пер.Грановский,54В | 982 | 2024-07-29 16:40 | 2024-07-29 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 РП-16 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 РП-16 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-10 РП-16 ф.7 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-10 РП-16 ф.7 ПС Окрасочная | 2024-07-29 16:40 | 2024-07-29 17:10
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 966 | 2024-07-28 20:15 | 2024-07-28 20:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2024-07-28 20:15 | 2024-07-28 20:35
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 1086 Ф.21 ПС Трусовская | 973 | 2024-07-28 04:22 | 2024-07-28 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Трусовская явилось повреждение ВН-6 РУ - 6 кВ ТП 105 Ф.21 ПС Трусовская в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Трусовская явилось повреждение ВН-6 РУ - 6 кВ ТП 105 Ф.21 ПС Трусовская в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ВН-6 в результате длительной эксплуатации (износ). на РУ - 6 кВ ТП 105 Ф.21 ПС Трусовская РУ - 6 кВ ТП 105 Ф.21 ПС Трусовская | 2024-07-28 04:22 | 2024-07-28 14:35
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.11 Трусовская-ЗРУ ТП 1000 | 969 | 2024-07-27 23:00 | 2024-07-27 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.11 ПС Трусовская явилось обрыв шлейфа вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.11 ПС Трусовская явилось обрыв шлейфа вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Трусовская | 2024-07-27 23:00 | 2024-07-27 23:50
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 965 | 2024-07-27 17:00 | 2024-07-27 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2024-07-27 17:00 | 2024-07-27 17:20
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 346 Л2 по ул.Мосина | 964 | 2024-07-26 12:30 | 2024-07-26 12:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-346 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-346 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-346 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-346 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-07-26 12:30 | 2024-07-26 12:59
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП648-ж/д 15 пр.Бумажников | 963 | 2024-07-26 09:20 | 2024-07-26 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-15 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-15 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-07-26 09:20 | 2024-07-26 09:40
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1008 (потребитель) | 962 | 2024-07-24 23:30 | 2024-07-24 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2024-07-24 23:30 | 2024-07-24 23:50
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная | 961 | 2024-07-24 22:15 | 2024-07-24 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2024-07-24 22:15 | 2024-07-24 22:35
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 960 | 2024-07-24 15:50 | 2024-07-24 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2024-07-24 15:50 | 2024-07-24 16:50
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП120-ул.Медногорская Комсомольская | 920 | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-23 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-23 23:15
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера | 919 | 2024-07-22 21:00 | 2024-07-22 21:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-07-22 21:00 | 2024-07-22 21:19
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 896 - ул.Севанская | 918 | 2024-07-20 16:00 | 2024-07-20 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская | 2024-07-20 16:00 | 2024-07-20 16:20
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 380 ф. 22 ПС Интернациональная | 917 | 2024-07-19 20:40 | 2024-07-19 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-07-19 20:40 | 2024-07-19 21:00
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 913 | 2024-07-19 18:40 | 2024-07-19 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-07-19 18:40 | 2024-07-19 19:00
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 911 | 2024-07-19 18:30 | 2024-07-19 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2024-07-19 18:30 | 2024-07-19 18:50
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 888 ул. Механическая | 910 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:20
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 352 (потребитель) | 909 | 2024-07-19 10:17 | 2024-07-19 10:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-07-19 10:17 | 2024-07-19 10:37
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 346 Л1 по у.Мосин,Магистр | 907 | 2024-07-19 09:30 | 2024-07-19 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-346 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-346 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-346 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-346 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-07-19 09:30 | 2024-07-19 10:00
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 354 (потребитель) | 906 | 2024-07-18 19:00 | 2024-07-18 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-2 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-2 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая КЛ 0,4кВ Л-2 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-07-18 19:00 | 2024-07-18 20:50
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 260А ул.Свободы | 632 | 2024-07-18 13:50 | 2024-07-18 14:57 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская по заявке МЧС по адресу: ул. Свободы д.46 |  | 2024-07-18 13:50 | 2024-07-18 14:57
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-335 по пер.6-й Сквозной | 873 | 2024-07-17 23:25 | 2024-07-17 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская | 2024-07-17 23:25 | 2024-07-17 23:45
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 869 | 2024-07-17 21:53 | 2024-07-17 22:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2024-07-17 21:53 | 2024-07-17 22:13
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 870 | 2024-07-16 22:40 | 2024-07-16 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2024-07-16 22:40 | 2024-07-16 23:00
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 868 | 2024-07-16 21:40 | 2024-07-16 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2024-07-16 21:40 | 2024-07-16 22:00
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 866 | 2024-07-16 18:15 | 2024-07-16 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2024-07-16 18:15 | 2024-07-16 18:35
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП102-Л6 ул.Гайдара,Никитина,Некрасова,Короленко | 823 | 2024-07-16 10:00 | 2024-07-16 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2024-07-16 10:00 | 2024-07-16 12:40
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 822 | 2024-07-15 18:00 | 2024-07-15 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2024-07-15 18:00 | 2024-07-15 19:15
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 757 Л4 до ул.Хибинская,45Б | 821 | 2024-07-15 15:40 | 2024-07-15 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2024-07-15 15:40 | 2024-07-15 16:00
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП295-п.Дружбы, Лобачев, Байкальс | 820 | 2024-07-15 13:10 | 2024-07-15 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-07-15 13:10 | 2024-07-15 13:30
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л3 пер.2-й Рыбацкий | 819 | 2024-07-14 22:20 | 2024-07-14 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская | 2024-07-14 22:20 | 2024-07-14 22:40
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Толбул.НогинаЧехова | 816 | 2024-07-13 18:00 | 2024-07-13 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-337 ф. 5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-337 ф. 5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-337 ф. 5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-337 ф. 5 ПС Трусовская | 2024-07-13 18:00 | 2024-07-13 19:10
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л2 улГагарина,улВ.Пика | 812 | 2024-07-13 16:30 | 2024-07-13 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная | 2024-07-13 16:30 | 2024-07-13 17:52
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 760 | 2024-07-13 15:10 | 2024-07-13 15:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2024-07-13 15:10 | 2024-07-13 15:36
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-335 по пер.6-й Сквозной | 809 | 2024-07-13 15:00 | 2024-07-13 16:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. 3.4.7.3.5 | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская | 2024-07-13 15:00 | 2024-07-13 16:28
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская | 807 | 2024-07-13 12:30 | 2024-07-13 13:13 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-22 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-22 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода абонента на ВЛ-0,4кВ Л-22 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-22 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 2024-07-13 12:30 | 2024-07-13 13:13
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1352 (потребитель) | 805 | 2024-07-13 09:50 | 2024-07-13 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1352 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1352 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода абонента на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1352 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1352 ф.3 ПС Октябрьская | 2024-07-13 09:50 | 2024-07-13 10:50
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 Окрасочная - РП 49 | 861 | 2024-07-12 13:55 | 2024-07-12 15:45 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения В-6 ф.9 ПС Окрасоная явилось короткое замыкание в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Окрасоная в пролете опор №84 - 85 | 4.4.3, Причиной отключения В-6 ф.9 ПС Окрасоная явилось короткое замыкание в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Окрасоная в пролете опор №84 - 85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Окрасоная ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Окрасоная | 2024-07-12 13:55 | 2024-07-12 15:45
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 759 | 2024-07-11 19:00 | 2024-07-11 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2024-07-11 19:00 | 2024-07-11 19:20
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 1303 ф.9 ПС Окрасочная | 865 | 2024-07-11 17:10 | 2024-07-11 19:00 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-1 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная | 2024-07-11 17:10 | 2024-07-11 19:00
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 758 | 2024-07-10 20:40 | 2024-07-10 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2024-07-10 20:40 | 2024-07-10 21:00
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л15 у.Капитана Краснова | 761 | 2024-07-10 18:50 | 2024-07-10 19:20 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-15 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-15 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская стал кратковременный схлест линейных проводов в следствии неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ на ВЛ-0,4кВ Л-15 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-15 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-07-10 18:50 | 2024-07-10 19:20
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л17 ул.Адм.Угрюмова | 762 | 2024-07-10 16:45 | 2024-07-10 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-17 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-17 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская стал кратковременный схлест линейных проводов в следствии неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ на ВЛ-0,4кВ Л-17 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-17 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-07-10 16:45 | 2024-07-10 17:15
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 904 Л3 ул.Промышленная,С.Гвардии, Железноводская | 503 | 2024-07-10 14:32 | 2024-07-10 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2024-07-10 14:32 | 2024-07-10 15:32
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 801 | 2024-07-10 13:40 | 2024-07-10 14:00 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.4.1, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная | 2024-07-10 13:40 | 2024-07-10 14:00
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП601 ул.Волоколамская,Мытищенская,Коломенская | 757 | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-09 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВЛ-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-09 23:20
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 756 | 2024-07-09 15:00 | 2024-07-09 15:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2024-07-09 15:00 | 2024-07-09 15:16
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 у.Знамен,п.1-йЗнаменский | 755 | 2024-07-09 11:20 | 2024-07-09 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2024-07-09 11:20 | 2024-07-09 11:40
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 764 | 2024-07-09 10:50 | 2024-07-09 12:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1376 ф.27 ПС Окрасочная на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская | 2024-07-09 10:50 | 2024-07-09 12:48
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1008 Л5 ул.Керченская,1-3-я Керченская | 754 | 2024-07-09 09:55 | 2024-07-09 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2024-07-09 09:55 | 2024-07-09 10:15
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.416 ПСЛесная-Новая-ТП 346 | 837 | 2024-07-09 06:28 | 2024-07-09 07:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 347 - ТП 348 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 347 - ТП 348 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 347-ТП 348 Ф.416 ПС Лесная-Новая АСБ 3х120, 270м | 2024-07-09 06:28 | 2024-07-09 07:46
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1061 - Л4 ул.Минина | 753 | 2024-07-09 03:40 | 2024-07-09 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. 3.4.7.3 | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2024-07-09 03:40 | 2024-07-09 04:00
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1301 Л1 ул.Магистральная | 763 | 2024-07-09 02:00 | 2024-07-09 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая стал кратковременный схлест линейных проводов в следствии неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая | 2024-07-09 02:00 | 2024-07-09 02:30
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 516 | 2024-07-09 01:40 | 2024-07-09 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2024-07-09 01:40 | 2024-07-09 02:00
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1008 Л5 ул.Керченская,1-3-я Керченская | 752 | 2024-07-09 01:30 | 2024-07-09 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2024-07-09 01:30 | 2024-07-09 01:50
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 473 Л2 Косарева,Дубенск | 751 | 2024-07-09 00:10 | 2024-07-09 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-07-09 00:10 | 2024-07-09 00:30
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 750 | 2024-07-08 23:20 | 2024-07-08 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2024-07-08 23:20 | 2024-07-08 23:40
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП322 ул.Варшавская, Баренцева | 749 | 2024-07-08 16:10 | 2024-07-08 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2024-07-08 16:10 | 2024-07-08 16:30
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 748 | 2024-07-08 16:00 | 2024-07-08 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2024-07-08 16:00 | 2024-07-08 17:55
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 319 Л5 ул.Гагарина,44 | 747 | 2024-07-08 15:30 | 2024-07-08 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2024-07-08 15:30 | 2024-07-08 17:30
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 746 | 2024-07-08 14:15 | 2024-07-08 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2024-07-08 14:15 | 2024-07-08 16:15
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 461 Л9 ул.Лепехинская,47к1 | 735 | 2024-07-08 10:50 | 2024-07-08 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2024-07-08 10:50 | 2024-07-08 11:10
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 738 | 2024-07-08 09:55 | 2024-07-08 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.11 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.11 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.11 ПС Трусовская | 2024-07-08 09:55 | 2024-07-08 11:55
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 737 | 2024-07-08 09:50 | 2024-07-08 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 | 2024-07-08 09:50 | 2024-07-08 11:50
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 734 | 2024-07-08 09:20 | 2024-07-08 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2024-07-08 09:20 | 2024-07-08 09:40
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская | 733 | 2024-07-08 04:45 | 2024-07-08 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная | 2024-07-08 04:45 | 2024-07-08 05:00
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП1376 по ул.Дубровская., 4 | 732 | 2024-07-08 03:30 | 2024-07-08 03:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 2024-07-08 03:30 | 2024-07-08 03:42
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ № 1003 ф.5 ПС Промстройматериалы | 864 | 2024-07-08 01:00 | 2024-07-08 02:30 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы | 2024-07-08 01:00 | 2024-07-08 02:30
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.16 | 858 | 2024-07-07 23:46 | 2024-07-08 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось обрыв шлейфа на опоре №18 ВЛ-6 кВф.16 ПС Трусовская, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось обрыв шлейфа на опоре №18 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская , вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская | 2024-07-07 23:46 | 2024-07-08 02:00
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 731 | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 00:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 00:01
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 896 - ул.Севанская | 730 | 2024-07-07 20:50 | 2024-07-07 21:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пререгорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская | 2024-07-07 20:50 | 2024-07-07 21:11
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП102-Л6 ул.Гайдара,Никитина,Некрасова,Короленко | 728 | 2024-07-07 10:00 | 2024-07-07 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2024-07-07 10:00 | 2024-07-07 11:00
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1301 пер. Тбилисский, д.1 | 726 | 2024-07-06 16:30 | 2024-07-06 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая стал кратковременный схлест линейных проводов в следствии неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая | 2024-07-06 16:30 | 2024-07-06 16:47
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 757 Л4 до ул.Хибинская,45Б | 714 | 2024-07-06 16:00 | 2024-07-06 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2024-07-06 16:00 | 2024-07-06 16:25
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 713 | 2024-07-06 15:00 | 2024-07-06 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2024-07-06 15:00 | 2024-07-06 16:17
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,5,9 | 712 | 2024-07-05 22:35 | 2024-07-05 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2024-07-05 22:35 | 2024-07-05 22:55
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 711 | 2024-07-05 17:00 | 2024-07-05 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2024-07-05 17:00 | 2024-07-05 17:26
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 710 | 2024-07-05 13:00 | 2024-07-05 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-07-05 13:00 | 2024-07-05 14:23
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 348 ул. Мосина | 709 | 2024-07-05 12:25 | 2024-07-05 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2024-07-05 12:25 | 2024-07-05 12:47
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП268-ул.Синявина Медногорого Печенегского | 708 | 2024-07-04 21:40 | 2024-07-04 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2024-07-04 21:40 | 2024-07-04 22:00
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 707 | 2024-07-04 17:50 | 2024-07-04 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2024-07-04 17:50 | 2024-07-04 18:10
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л12 Дзер,34,п.Пеший,7 | 706 | 2024-07-04 14:30 | 2024-07-04 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2024-07-04 14:30 | 2024-07-04 16:30
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1344 Л3 пр.Тарный,с/тТарник | 705 | 2024-07-03 16:13 | 2024-07-03 16:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская | 2024-07-03 16:13 | 2024-07-03 16:33
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 323 Ф.16 ПС Трусовская | 765 | 2024-07-02 08:46 | 2024-07-02 09:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ явилось межфазное замыкание ф "В" и "А" ЛР-6 кВ №1 на опоре №17 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская участок ТП 294 -ТП 1382 из-за обрыва шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "B", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская участок ТП 294 -ТП 1382 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "А", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" на ЛР-6 кВ №1 на опоре №17 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская участок ТП 294 -ТП 1382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф. "А" на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская участок ТП 294 -ТП 1382 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская участок ТП 294 -ТП 1382 | 2024-07-02 08:46 | 2024-07-02 09:24
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова | 704 | 2024-07-01 17:40 | 2024-07-01 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2024-07-01 17:40 | 2024-07-01 19:40
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 703 | 2024-07-01 17:10 | 2024-07-01 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2024-07-01 17:10 | 2024-07-01 19:10
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 КТП 379 у.Дзержинского | 629 | 2024-06-28 15:55 | 2024-06-28 16:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось повреждение со стороны потребителя |  | 2024-06-28 15:55 | 2024-06-28 16:40
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 626 | 2024-06-26 18:05 | 2024-06-26 19:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2024-06-26 18:05 | 2024-06-26 19:08
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП178 ул.Пензенская | 624 | 2024-06-26 14:35 | 2024-06-26 15:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилась неисправность со стороны потребителя |  | 2024-06-26 14:35 | 2024-06-26 15:35
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганскаяая,5-21 | 608 | 2024-06-25 15:40 | 2024-06-25 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная | 2024-06-25 15:40 | 2024-06-25 16:40
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП164 Л4 ул.3.я Заречная | 603 | 2024-06-25 14:40 | 2024-06-25 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская | 2024-06-25 14:40 | 2024-06-25 15:00
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП100-Л2ул.Комсомольская,Меднагорская,Синявина,пер Калинина | 618 | 2024-06-25 13:05 | 2024-06-25 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате разрушения герметичного зажима. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская стало разрушение герметичного зажима Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение герметичного зажима на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2024-06-25 13:05 | 2024-06-25 15:05
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ отВЛ ТП840-рынок Военный Городок | 601 | 2024-06-25 11:50 | 2024-06-25 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 2024-06-25 11:50 | 2024-06-25 12:50
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 Окрасочная - РП 49 | 510 | 2024-06-25 05:59 | 2024-06-25 07:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП 16 -ТП 847 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП 16 -ТП 847 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ РП-16-ТП847 Ф.16 ПС Трусовская АСБ 3х120, 30м | 2024-06-25 05:59 | 2024-06-25 07:31
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 755 Л6 ул.Косиора,Азина,Баренцева | 468 | 2024-06-24 19:55 | 2024-06-24 21:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2024-06-24 19:55 | 2024-06-24 21:19
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ЛЭП-0,4 кВ Л-4 ТП 1650 по ул. Лазурная, ул. Ясная | 615 | 2024-06-24 18:00 | 2024-06-24 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1650 ф.9 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1650 ф.9 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1650 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1650 ф.9 ПС Трусовская | 2024-06-24 18:00 | 2024-06-24 18:48
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский | 600 | 2024-06-24 15:40 | 2024-06-24 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-06-24 15:40 | 2024-06-24 16:44
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 613 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-24 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось разрушения герметичного зажима в результате изменений свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось разрушения герметичного зажима в результате изменений свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение герметичного зажима на ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-24 16:34
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская | 599 | 2024-06-24 14:13 | 2024-06-24 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-06-24 14:13 | 2024-06-24 14:33
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,27-47,Вильямса | 598 | 2024-06-24 13:50 | 2024-06-24 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная | 2024-06-24 13:50 | 2024-06-24 14:10
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 612 | 2024-06-24 13:50 | 2024-06-24 14:57 | 3.4.8.5.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская по заявке УК по адресу: пл. Заводская 33 |  | 2024-06-24 13:50 | 2024-06-24 14:57
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 564 | 2024-06-24 13:34 | 2024-06-24 13:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2024-06-24 13:34 | 2024-06-24 13:54
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1082 Л1 у.1,2-яЗаречн,п.Витебский | 561 | 2024-06-23 17:00 | 2024-06-23 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1082 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1082 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пререгорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1082 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1082 ф.3 ПС Октябрьская | 2024-06-23 17:00 | 2024-06-23 19:00
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379 Л2 ул.Дзержинского | 563 | 2024-06-23 16:55 | 2024-06-23 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2024-06-23 16:55 | 2024-06-23 18:00
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 904 Л4 ул.Панфёрова, Лескова, Промышленная | 560 | 2024-06-23 12:35 | 2024-06-23 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2024-06-23 12:35 | 2024-06-23 12:55
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л1 по ул.Икрянинская | 558 | 2024-06-23 11:00 | 2024-06-23 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская | 2024-06-23 11:00 | 2024-06-23 12:30
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 555 | 2024-06-23 10:30 | 2024-06-23 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2024-06-23 10:30 | 2024-06-23 12:00
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская | 548 | 2024-06-23 01:50 | 2024-06-23 02:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2024-06-23 01:50 | 2024-06-23 02:50
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.БерингаИнтернацион | 544 | 2024-06-23 01:30 | 2024-06-23 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-06-23 01:30 | 2024-06-23 01:50
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л3 по пл.Заводская | 538 | 2024-06-23 00:15 | 2024-06-23 01:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2024-06-23 00:15 | 2024-06-23 01:25
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.КТП384 Ф.5 ПС Трусовская | 445 | 2024-06-22 18:35 | 2024-06-22 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 5 ПС 110/35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 384 - ТП 397 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 5 ПС 110/35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 384 - ТП 397 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП384-ТП397 Ф.5 ПС Трусовская АСБ 3х95, 380м | 2024-06-22 18:35 | 2024-06-22 21:25
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 у.Знамен,п.1-йЗнаменский | 533 | 2024-06-22 15:00 | 2024-06-22 16:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2024-06-22 15:00 | 2024-06-22 16:14
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 495 | 2024-06-22 14:17 | 2024-06-22 15:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2024-06-22 14:17 | 2024-06-22 15:17
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП144-ул.Комсомольская,Пирогова | 494 | 2024-06-22 11:40 | 2024-06-22 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская | 2024-06-22 11:40 | 2024-06-22 13:19
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП322 ул.Варшавская, Баренцева | 597 | 2024-06-22 11:30 | 2024-06-22 12:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-06-22 11:30 | 2024-06-22 12:42
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л9 пр.Бумажников,20 | 469 | 2024-06-22 10:50 | 2024-06-22 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная-Новая | 2024-06-22 10:50 | 2024-06-22 12:00
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 493 | 2024-06-22 10:45 | 2024-06-22 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2024-06-22 10:45 | 2024-06-22 11:05
2757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л3 ул.Таганская, Абаканская, Джамбульская | 492 | 2024-06-21 22:30 | 2024-06-22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-06-21 22:30 | 2024-06-22
2758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л8 ул.Дзерж,пер.СтепРазина | 491 | 2024-06-21 19:00 | 2024-06-21 20:57 | 3.4.8.5.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилась заявка Астрводоканал. |  | 2024-06-21 19:00 | 2024-06-21 20:57
2759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.208 ПС Лесная-Новая-ТП 1385 | 590 | 2024-06-21 17:25 |  | 3.4.8.4, Причиной аварии В-6кВ ф.208 ПС ПС Лесная-Новая на участке ПС - КТП 1385 явился наброс проволоки сторонними лицами на провода Ф "В" "С". |  | 2024-06-21 17:25 | 2024-06-21 19:25
2760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 490 | 2024-06-21 17:00 | 2024-06-21 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2024-06-21 17:00 | 2024-06-21 18:30
2761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 904 Л2 ул.Панфёрова, Бурденко, Балканская | 462 | 2024-06-21 16:30 | 2024-06-21 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная - Новая явилось изменений свойств материалов в результате эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная - Новая стал кратковременный схлест линейных проводов в следствии неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная - Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная - Новая | 2024-06-21 16:30 | 2024-06-21 17:35
2762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП437 пр.Бумажников,20 | 489 | 2024-06-21 15:00 | 2024-06-21 16:00 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-437 ф.409 ПС Лесная-Новая явилась сорная ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-437 ф.409 ПС Лесная-Новая явилась сорная ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-437 ф.409 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-437 ф.409 ПС Лесная-Новая | 2024-06-21 15:00 | 2024-06-21 16:00
2763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская | 488 | 2024-06-21 11:30 | 2024-06-21 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2024-06-21 11:30 | 2024-06-21 12:30
2764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л3 по пл.Заводская | 461 | 2024-06-20 16:50 | 2024-06-20 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2024-06-20 16:50 | 2024-06-20 18:30
2765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 459 | 2024-06-19 23:30 | 2024-06-19 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2024-06-19 23:30 | 2024-06-19 23:50
2766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 1086 Ф.21 ПС Трусовская | 583 | 2024-06-19 18:30 | 2024-06-20 07:31 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.21 ПС Трусовская Икряное явилось повреждение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №27, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.21 ПС Трусовская явился пробой изоляции изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №27 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Трусовская , что в последующем привело к нахлесту провода фазы "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опорыс последующим замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 на ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Трусовская | 2024-06-19 18:30 | 2024-06-20 07:22
2767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 144 Ф.19 ПС Трусовская | 596 | 2024-06-19 18:30 | 2024-06-19 20:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа на опоре №10-11 ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская участок ТП 100 - ТП 304, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа на опоре №10-11 ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская участок ТП 100 - ТП 304, вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская | 2024-06-19 18:30 | 2024-06-19 20:07
2768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 380 ф. 22 ПС Интернациональная | 466 | 2024-06-19 15:00 | 2024-06-19 15:37 | 3.4.7.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная стал кратковременный схлест линейных проводов в следствии неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-06-19 15:00 | 2024-06-19 15:37
2769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская | 458 | 2024-06-19 07:10 | 2024-06-19 07:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-22 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-22 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-22 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-22 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 2024-06-19 07:10 | 2024-06-19 07:33
2770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. 5 Промстройматериалы -ТП 361А | 471 | 2024-06-18 20:14 | 2024-06-18 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Промстройматериалы явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Промстройматериалы явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КВЛ-10кВ ф.5 ПС Промстройматериалы КВЛ-10кВ ф.5 ПС Промстройматериалы | 2024-06-18 20:14 | 2024-06-18 21:00
2771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 269 (потребитель) | 454 | 2024-06-18 18:55 | 2024-06-18 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-06-18 18:55 | 2024-06-18 19:15
2772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 453 | 2024-06-18 16:31 | 2024-06-18 16:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2024-06-18 16:31 | 2024-06-18 16:51
2773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 354 Л8 ул.Мейера,Тренева | 452 | 2024-06-18 09:48 | 2024-06-18 11:00 | 3.4.8.5.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилась заявка УК по адресу: ул. Мейера д.4 |  | 2024-06-18 09:48 | 2024-06-18 11:00
2774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 384 Л4 пл.Заводская | 449 | 2024-06-18 05:55 | 2024-06-18 06:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2024-06-18 05:55 | 2024-06-18 06:55
2775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1008 Л6 ул. 5-я Керченская | 374 | 2024-06-18 03:10 | 2024-06-18 03:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2024-06-18 03:10 | 2024-06-18 03:30
2776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП178 ул.Горенская,Ногинская | 336 | 2024-06-18 02:40 | 2024-06-18 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская | 2024-06-18 02:40 | 2024-06-18 03:00
2777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 334 | 2024-06-18 00:34 | 2024-06-18 00:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2024-06-18 00:34 | 2024-06-18 00:54
2778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП261Ф.16 ПС Трусовская | 354 | 2024-06-17 15:50 | 2024-06-17 16:50 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 КТП-261 Ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 КТП-261 Ф.16 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-2 КТП-261 Ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 КТП-261 Ф.16 ПС Трусовская | 2024-06-17 15:50 | 2024-06-17 16:50
2779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 319 Л4 ул.Гагарина,62 | 333 | 2024-06-17 13:57 | 2024-06-17 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная | 2024-06-17 13:57 | 2024-06-17 15:57
2780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.9 | 314 | 2024-06-17 06:08 | 2024-06-17 08:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ЗРУ№1 - КТП1344 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ЗРУ№1 - КТП1344 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 1344 Ф.9 ПС Трусовская ААБ 3х95, 50м | 2024-06-17 06:08 | 2024-06-17 08:38
2781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская | 332 | 2024-06-17 05:45 | 2024-06-17 06:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2024-06-17 05:45 | 2024-06-17 06:01
2782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 265 Л5 ул.ул.Сувова, Карпатская, Черноярская | 331 | 2024-06-16 15:05 | 2024-06-16 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2024-06-16 15:05 | 2024-06-16 15:30
2783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 329 | 2024-06-14 21:00 | 2024-06-14 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2024-06-14 21:00 | 2024-06-14 21:20
2784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 327 | 2024-06-14 15:10 | 2024-06-14 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-06-14 15:10 | 2024-06-14 15:30
2785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л1 по ул.Кутузова | 317 | 2024-06-14 08:55 | 2024-06-14 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-06-14 08:55 | 2024-06-14 09:55
2786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский | 271 | 2024-06-13 16:15 | 2024-06-13 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-06-13 16:15 | 2024-06-13 16:35
2787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1003 Л1 уБальз,Баграт,Кан,Др.Н | 272 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая стало повреждение прокалывающего зажима для СИП Ф.А оп.4 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима на ВЛИ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая ВЛИ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 11:00
2788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-ТП 501 Ф.27 ПС Окрасочная | 352 | 2024-06-12 13:02 | 2024-06-12 15:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.27 ПС Окрасочная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ Ф.27 ПС Окрасочная участок ЗРУ 4-ТП 501, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-06-12 13:02 | 2024-06-12 15:00
2789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП757 пл.Ленинградский | 270 | 2024-06-11 21:30 | 2024-06-11 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2024-06-11 21:30 | 2024-06-11 21:50
2790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера | 269 | 2024-06-11 19:35 | 2024-06-11 19:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-06-11 19:35 | 2024-06-11 19:55
2791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 265 | 2024-06-10 17:00 | 2024-06-10 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2024-06-10 17:00 | 2024-06-10 19:20
2792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Резиновая - оп.1 к РП 42 ф.8 | 342 | 2024-06-10 08:08 | 2024-06-10 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ Ф.8 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ Ф.8 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ Ф.8 ПС Резиновая ВЛ-10 кВ Ф.8 ПС Резиновая | 2024-06-10 08:08 | 2024-06-10 13:55
2793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 896 - ул.Севанская | 264 | 2024-06-09 17:30 | 2024-06-09 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская | 2024-06-09 17:30 | 2024-06-09 18:50
2794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю | 262 | 2024-06-08 17:00 | 2024-06-08 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2024-06-08 17:00 | 2024-06-08 18:10
2795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 Л2 ул.Парковая | 260 | 2024-06-08 09:45 | 2024-06-08 10:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-06-08 09:45 | 2024-06-08 10:53
2796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1061 - Л4 ул.Минина | 263 | 2024-06-08 09:45 | 2024-06-08 10:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2024-06-08 09:45 | 2024-06-08 10:56
2797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП757-ул.Хибинская | 245 | 2024-06-07 20:25 | 2024-06-07 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2024-06-07 20:25 | 2024-06-07 20:45
2798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 904 Л2 ул.Панфёрова, Бурденко, Балканская | 244 | 2024-06-07 17:00 | 2024-06-07 19:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая | 2024-06-07 17:00 | 2024-06-07 19:06
2799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л9 пл.Заводская | 243 | 2024-06-07 15:00 | 2024-06-07 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2024-06-07 15:00 | 2024-06-07 16:10
2800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1301 Л1 ул.Магистральная | 242 | 2024-06-06 21:10 | 2024-06-06 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая | 2024-06-06 21:10 | 2024-06-06 21:40
2801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л4 по ул.Шоссейная | 241 | 2024-06-06 20:30 | 2024-06-06 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-06-06 20:30 | 2024-06-06 20:50
2802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 701 Л1 по ул.Волжских зорь | 240 | 2024-06-06 16:24 | 2024-06-06 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная | 2024-06-06 16:24 | 2024-06-06 16:44
2803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская | 231 | 2024-06-06 11:30 | 2024-06-06 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2024-06-06 11:30 | 2024-06-06 12:30
2804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 209 | 2024-06-05 18:45 | 2024-06-05 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2024-06-05 18:45 | 2024-06-05 19:30
2805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 208 | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 00:10
2806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 461 Л9 ул.Лепехинская,47к1 | 204 | 2024-06-04 13:20 | 2024-06-04 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2024-06-04 13:20 | 2024-06-04 14:25
2807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 189 | 2024-06-03 20:45 | 2024-06-03 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2024-06-03 20:45 | 2024-06-03 21:05
2808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 | 199 | 2024-06-03 17:04 | 2024-06-03 17:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Стройиндустрия явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 856 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Стройиндустрия явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 856 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПС Стройиндустрия - ТП 856 КЛ-10кВ ПС Стройиндустрия - ТП 856 | 2024-06-03 17:04 | 2024-06-03 17:46
2809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 323 Ф.16 ПС Трусовская | 200 | 2024-06-03 16:05 | 2024-06-03 18:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключенияВ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская участок ТП-260 – ТП-261 явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №7), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов. Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа на опоре №1 ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская участок ТП-294 – КТП-1382, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская участок ТП-260 – ТП-261 явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №7 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа на опоре №1 ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская участок ТП-294 – КТП-1382, вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №7 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская участок ТП-260 – ТП-261 ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская участок ТП-260 – ТП-261, Механический износ материала шлейфа на ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская участок ТП-294 – КТП-1382 ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская участок ТП-294 – КТП-1382 | 2024-06-03 16:05 | 2024-06-03 18:04
2810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л4 по ул.Шоссейная | 202 | 2024-06-03 15:30 | 2024-06-03 17:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-06-03 15:30 | 2024-06-03 17:09
2811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л3 ул.Таганская, Абаканская, Джамбульская | 201 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:26
2812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 | 188 | 2024-06-02 21:16 | 2024-06-02 22:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.6 ПС Лесная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.6 ПС Лесная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.6 ПС Лесная ВЛ-6 кВ Ф.6 ПС Лесная | 2024-06-02 21:16 | 2024-06-02 22:22
2813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 187 | 2024-06-02 18:30 | 2024-06-02 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2024-06-02 18:30 | 2024-06-02 18:50
2814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1301 пер. Тбилисский, д.1 | 186 | 2024-06-02 12:30 | 2024-06-02 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая | 2024-06-02 12:30 | 2024-06-02 12:50
2815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 184 | 2024-06-01 12:40 | 2024-06-01 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2024-06-01 12:40 | 2024-06-01 13:00
2816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП187 Л-4 ул.Ветошникова | 151 | 2024-05-31 11:00 | 2024-05-31 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.18 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №3 - №4 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.18 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №3 - №4 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.18 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.18 ПС Октябрьская | 2024-05-31 11:00 | 2024-05-31 12:34
2817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ТП 1002 ф.11 | 153 | 2024-05-30 14:56 | 2024-05-30 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.11 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 Ф.11 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 Ф.11 ПС Окрасочная ВЛ-6 Ф.11 ПС Окрасочная | 2024-05-30 14:56 | 2024-05-30 16:50
2818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 123 | 2024-05-29 16:55 | 2024-05-29 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-05-29 16:55 | 2024-05-29 17:55
2819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 122 | 2024-05-29 14:45 | 2024-05-29 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-05-29 14:45 | 2024-05-29 15:45
2820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская | 120 | 2024-05-28 20:40 | 2024-05-28 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская | 2024-05-28 20:40 | 2024-05-28 21:00
2821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 384 Л4 пл.Заводская | 119 | 2024-05-28 19:20 | 2024-05-28 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2024-05-28 19:20 | 2024-05-28 19:40
2822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л4 ул.Таганск,пер.Ростовск | 118 | 2024-05-28 19:15 | 2024-05-28 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-05-28 19:15 | 2024-05-28 19:35
2823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 117 | 2024-05-26 20:30 | 2024-05-26 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №1/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №1/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2024-05-26 20:30 | 2024-05-26 21:30
2824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 725 ул.Капитана Краснова | 116 | 2024-05-26 17:10 | 2024-05-26 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №3 - №4 в результате разрегулеровки. | 4.2.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №3 - №4 в результате разрегулеровки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская | 2024-05-26 17:10 | 2024-05-26 18:48
2825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-1376 по ул. Пушкина | 115 | 2024-05-26 16:40 | 2024-05-26 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 2024-05-26 16:40 | 2024-05-26 17:04
2826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л2 пер.М.Горького,9А | 114 | 2024-05-26 16:30 | 2024-05-26 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2024-05-26 16:30 | 2024-05-26 16:50
2827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 101- ул. Пирогова | 113 | 2024-05-26 15:00 | 2024-05-26 16:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №6 - №8 в результате разрегулировки. | 4.2.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №6 - №8 в результате разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2024-05-26 15:00 | 2024-05-26 16:36
2828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 112 | 2024-05-26 11:15 | 2024-05-26 11:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2024-05-26 11:15 | 2024-05-26 11:39
2829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л5 ул.Зензелинская,Каменская,Тобольская | 111 | 2024-05-26 10:30 | 2024-05-26 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 179 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №6 - №6/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 179 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №6 - №6/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 179 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-05-26 10:30 | 2024-05-26 12:10
2830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л- 1 ТП 169 ф. 6 ПС Лесная | 110 | 2024-05-25 20:40 | 2024-05-25 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л- 1 ТП 169 ф. 6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л- 1 ТП 169 ф. 6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ- 1 ТП 169 ф. 6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ- 1 ТП 169 ф. 6 ПС Лесная | 2024-05-25 20:40 | 2024-05-25 21:00
2831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 725 ул.Капитана Краснова | 109 | 2024-05-25 16:55 | 2024-05-25 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская | 2024-05-25 16:55 | 2024-05-25 17:25
2832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова | 108 | 2024-05-25 15:52 | 2024-05-25 18:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2024-05-25 15:52 | 2024-05-25 18:52
2833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.18 - РП 43 | 107 | 2024-05-25 14:21 | 2024-05-25 15:19 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 Ф.18 ПС Октябрьская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ на участке РП-43 – КТП-1324, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-05-25 14:21 | 2024-05-25 15:19
2834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л8 ул.Каунасская,49/2 | 106 | 2024-05-25 11:07 | 2024-05-25 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-05-25 11:07 | 2024-05-25 11:27
2835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 100 | 2024-05-24 18:00 | 2024-05-24 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф. 3 ПС Октябрьская явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф. 3 ПС Октябрьская явился обрыв линейного провода Ф.А вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-187 ф. 3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-187 ф. 3 ПС Октябрьская | 2024-05-24 18:00 | 2024-05-24 19:05
2836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова | 99 | 2024-05-24 15:30 | 2024-05-24 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-903 ф. 412 ПС Лесная-Новая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-903 ф. 412 ПС Лесная-Новая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 КТП-903 ф. 412 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-5 КТП-903 ф. 412 ПС Лесная-Новая | 2024-05-24 15:30 | 2024-05-24 17:30
2837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская | 98 | 2024-05-24 14:55 | 2024-05-24 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф. 13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф. 13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-173 ф. 13 ПС РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-173 ф. 13 ПС | 2024-05-24 14:55 | 2024-05-24 15:15
2838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.2-ТП 1345 Ф.22 ПС Интернациональная | 80 | 2024-05-24 13:20 | 2024-05-24 14:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф. 22 ПС 35/6 "Интернациональная явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок ПС - ТП 1345 отпай ТП 1092 (п). |  | 2024-05-24 13:20 | 2024-05-24 14:49
2839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина | 94 | 2024-05-24 01:30 | 2024-05-24 04:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф. 415 ПС Лесная-Новая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф. 415 ПС Лесная-Новая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-321 ф. 415 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-321 ф. 415 ПС Лесная-Новая | 2024-05-24 01:30 | 2024-05-24 04:25
2840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 350 пр.Бумажников,8-А,4 | 104 | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 15:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-350 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №2- №3. | 4.2.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-350 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №2 - №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-350 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-350 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 15:42
2841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 184 Л5 с/т Судокорпусник-3 | 93 | 2024-05-20 18:20 | 2024-05-20 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-184 ф. 7 ПС Интернациональная явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-184 ф. 7 ПС Интернациональная явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-184 ф. 7 ПС Интернациональная ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-184 ф. 7 ПС Интернациональная | 2024-05-20 18:20 | 2024-05-20 19:01
2842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л4 ул.Молодежная | 92 | 2024-05-18 16:50 | 2024-05-18 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2024-05-18 16:50 | 2024-05-18 18:05
2843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Пирогова,Луначарского.ачар,пер.Кавказский | 91 | 2024-05-18 03:40 | 2024-05-18 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2024-05-18 03:40 | 2024-05-18 04:00
2844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 144 Ф.19 ПС Трусовская | 46 | 2024-05-17 19:58 | 2024-05-17 22:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 19 ПС 110/35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 144 - ТП 120 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 19 ПС 110/35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 144 - ТП 120 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП144-ТП120 Ф.19 ПС Трусовская АПвПу2г 3х150/50, 40 м | 2024-05-17 19:58 | 2024-05-17 22:47
2845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 | 60 | 2024-05-16 14:40 | 2024-05-16 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-05-16 14:40 | 2024-05-16 15:00
2846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ (НВСК) ф.18 от ПС Промстройматериалы - РТП 6 | 59 | 2024-05-16 07:43 | 2024-05-16 11:28 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Промстройматериалы явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ на участке ПС - РТП 6, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-05-16 07:43 | 2024-05-16 11:28
2847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.13 - ТП 328 | 15 | 2024-05-14 14:09 | 2024-05-14 16:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.13 ПС35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП173 - ТП690 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.13 ПС35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП173 - ТП690 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КЛ-6кВ ф.13 ПС Октябрьская ТП 173 - ТП 690 уч-к КЛ-6кВ ф.13 ПС Октябрьская ТП 173 - ТП 690 | 2024-05-14 14:09 | 2024-05-14 16:06
2848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л8 пер.Ростовский | 11 | 2024-05-13 11:00 | 2024-05-13 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-05-13 11:00 | 2024-05-13 12:10
2849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л17 ул.Каунасская,ГСК | 10 | 2024-05-13 09:30 | 2024-05-13 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-17 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-17 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-17 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-17 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-05-13 09:30 | 2024-05-13 09:50
2850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная | 9 | 2024-05-08 20:20 | 2024-05-08 20:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-05-08 20:20 | 2024-05-08 20:43
2851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ЗРУ л.1-ТП 1096 ф.16 Трусовская | 980 | 2024-05-07 20:59 | 2024-05-07 22:02 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6кВ Ф.16 ПС Трусовская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролетах опор №20-21 КВЛ-6кВ Ф.16 ПС Трусовская участок ЗРУ-1 – ТП-1096, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-05-07 20:59 | 2024-05-07 22:02
2852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП1376 по ул.Дубровская., 4 | 972 | 2024-05-06 17:25 | 2024-05-06 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 2024-05-06 17:25 | 2024-05-06 17:38
2853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 968 | 2024-05-05 22:11 | 2024-05-05 23:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП-325 Ф.415 ПС Лесная Новая |  | 2024-05-05 22:11 | 2024-05-05 23:45
2854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 555-ж/д №47 пл.Заводская | 971 | 2024-05-05 17:00 | 2024-05-05 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-555 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-555 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-555 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-555 ф.5 ПС Трусовская | 2024-05-05 17:00 | 2024-05-05 17:20
2855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,38 ТП 640 Л2 ул.Оленег,пер.Пеший | 970 | 2024-05-04 14:00 | 2024-05-04 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2024-05-04 14:00 | 2024-05-04 14:20
2856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 974 | 2024-05-04 09:00 | 2024-05-04 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-05-04 09:00 | 2024-05-04 11:05
2857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.БерингаИнтернацион | 969 | 2024-05-04 04:30 | 2024-05-04 04:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-05-04 04:30 | 2024-05-04 04:41
2858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Интернациональная-ЗРУ. ф.22 | 967 | 2024-05-04 00:01 | 2024-05-04 00:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.22 ПС Интернациональная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ Ф.22 ПС Интернациональная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6 кВ Ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-6 кВ Ф.22 ПС Интернациональная | 2024-05-04 00:01 | 2024-05-04 00:41
2859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 514 Л1 уБаренцКарбышевБагриц | 950 | 2024-05-02 20:50 | 2024-05-02 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-05-02 20:50 | 2024-05-02 21:10
2860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л3 у.Г.НиколаевМагистр(нс) | 949 | 2024-05-02 18:30 | 2024-05-02 20:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-05-02 18:30 | 2024-05-02 20:52
2861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 960 | 2024-05-02 15:10 | 2024-05-02 19:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная Новая явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 325 - ТП 452(п). |  | 2024-05-02 15:10 | 2024-05-02 19:14
2862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1310 Л6 Юбилейн,4-йЗнамени | 948 | 2024-05-01 12:50 | 2024-05-01 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС ПСМ явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС ПСМ явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС ПСМ ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС ПСМ | 2024-05-01 12:50 | 2024-05-01 13:50
2863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 932 | 2024-05-01 10:40 | 2024-05-01 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 157 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 157 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 157 ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 157 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-05-01 10:40 | 2024-05-01 11:00
2864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ (НВСК) ф.18 от ПС Промстройматериалы - РТП 6 | 946 | 2024-05-01 08:57 | 2024-05-01 09:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ Ф.18 Промстройматериалы явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-42 Ф.18 Промстройматериалы. |  | 2024-05-01 08:57 | 2024-05-01 09:48
2865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Солянская,1-я Чебышева | 945 | 2024-04-30 20:20 | 2024-04-30 20:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-04-30 20:20 | 2024-04-30 20:36
2866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 157 Л1 ул.Побед,Саянск,1-яЧебышева | 931 | 2024-04-30 16:00 | 2024-04-30 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 157 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 157 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 157 ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 157 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-04-30 16:00 | 2024-04-30 16:20
2867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 1344 Ф.9 ПС Трусовская | 942 | 2024-04-30 13:25 | 2024-04-30 15:17 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 Ф.9 ПС Трусовская явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ Ф.9 ПС Трусовская участок ПС – ТП-1344, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2024-04-30 13:25 | 2024-04-30 15:17
2868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 303 Л3 ул.Ржевская | 924 | 2024-04-30 12:19 | 2024-04-30 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 303 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 303 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 303 ф.9 ПС Окрасочная | 2024-04-30 12:19 | 2024-04-30 14:15
2869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 348 Л4 до ул.В.Мейера,1 | 943 | 2024-04-29 18:00 | 2024-04-29 19:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-04-29 18:00 | 2024-04-29 19:46
2870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 348 Л4 до ул.В.Мейера,1 | 944 | 2024-04-29 18:00 | 2024-04-29 19:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-04-29 18:00 | 2024-04-29 19:46
2871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП 433-жд.45 к.5-жд.10 ул.Хибинская | 923 | 2024-04-29 09:30 | 2024-04-29 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 433 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 433 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 433 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 433 ф.27 ПС Окрасочная | 2024-04-29 09:30 | 2024-04-29 11:00
2872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379 Л2 ул.Дзержинского | 922 | 2024-04-28 12:40 | 2024-04-28 14:02 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №4), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №4 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №4 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская | 2024-04-28 12:40 | 2024-04-28 14:02
2873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 921 | 2024-04-27 22:50 | 2024-04-27 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2024-04-27 22:50 | 2024-04-27 23:10
2874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 380 ф. 22 ПС Интернациональная | 919 | 2024-04-27 20:45 | 2024-04-27 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 380 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 380 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 380 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 380 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-04-27 20:45 | 2024-04-27 21:05
2875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 178 Л3 ул.Смоленс,Нефтебаз | 906 | 2024-04-27 17:36 | 2024-04-27 19:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 178 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 178 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВЛ-3 ТП 178 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВЛ-3 ТП 178 ф.5 ПС Трусовская | 2024-04-27 17:36 | 2024-04-27 19:36
2876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 894 | 2024-04-25 12:35 | 2024-04-25 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке КРУН-45 - спуск в ТП755 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке КРУН-45 - спуск в ТП755 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КВЛ-6кВ ф.415 ПС Лесная - Новая КРУН 45 - ТП 755 КВЛ-6кВ ф.415 ПС Лесная - Новая КРУН 45 - ТП 755 | 2024-04-25 12:35 | 2024-04-25 14:02
2877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 847 | 2024-04-25 10:10 | 2024-04-25 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-04-25 10:10 | 2024-04-25 10:30
2878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский | 846 | 2024-04-24 21:05 | 2024-04-24 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2024-04-24 21:05 | 2024-04-24 21:25
2879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная | 808 | 2024-04-22 11:00 | 2024-04-22 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-04-22 11:00 | 2024-04-22 12:00
2880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 361 Л3 ул.В.Мейера,16 | 807 | 2024-04-21 10:48 | 2024-04-21 11:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-04-21 10:48 | 2024-04-21 11:06
2881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 Окрасочная - РП 49 | 887 | 2024-04-21 05:23 | 2024-04-21 07:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП 8 - спуск в ТП 569 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП 8 - спуск в ТП 569 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КВЛ-6кВ ф.9 ПС Окрасочная РП 8 - ТП 569 уч-к КВЛ-6кВ ф.9 ПС Окрасочная РП 8 - ТП 569 | 2024-04-21 05:23 | 2024-04-21 07:10
2882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 359 (потребитель) | 806 | 2024-04-19 18:29 | 2024-04-19 19:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2024-04-19 18:29 | 2024-04-19 19:29
2883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379-Л4 ул.Синявина | 805 | 2024-04-19 15:30 | 2024-04-19 17:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2024-04-19 15:30 | 2024-04-19 17:37
2884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 178 Л3 ул.Смоленс,Нефтебаз | 803 | 2024-04-19 12:45 | 2024-04-19 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская | 2024-04-19 12:45 | 2024-04-19 16:35
2885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 888 ул. Механическая | 799 | 2024-04-19 10:40 | 2024-04-19 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая | 2024-04-19 10:40 | 2024-04-19 11:40
2886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная | 797 | 2024-04-18 23:28 | 2024-04-18 23:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-04-18 23:28 | 2024-04-18 23:53
2887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | 492 | 2024-04-18 22:55 | 2024-04-18 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-04-18 22:55 | 2024-04-18 23:20
2888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 796 | 2024-04-18 22:45 | 2024-04-18 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2024-04-18 22:45 | 2024-04-18 23:10
2889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская | 794 | 2024-04-18 22:42 | 2024-04-18 23:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-04-18 22:42 | 2024-04-18 23:07
2890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379-Л4 ул.Синявина | 793 | 2024-04-18 14:00 | 2024-04-18 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2024-04-18 14:00 | 2024-04-18 17:00
2891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.КТП384 Ф.5 ПС Трусовская | 852 | 2024-04-18 13:20 | 2024-04-18 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 5 ПС 110/35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "А" и "Б" кабеля на участке ТП 178 - ТП 147 А вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 5 ПС 110/35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "А" и "Б" кабеля на участке ТП 178 - ТП 147 А вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.5 ПС Трусовская ТП 178 - ТП 147А КЛ-6кВ ф.5 ПС Трусовская ТП 178 - ТП 147А | 2024-04-18 13:20 | 2024-04-18 18:15
2892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 КРул. 18 - РП-16 ф.16 Трусовская | 786 | 2024-04-18 11:24 |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская | 2024-04-18 11:24 | 2024-04-18 12:14
2893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л4 пер.М.Горького,9Б | 792 | 2024-04-18 11:20 | 2024-04-18 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2024-04-18 11:20 | 2024-04-18 11:40
2894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 701 Л1 по ул.Волжских зорь | 791 | 2024-04-18 01:40 | 2024-04-18 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная | 2024-04-18 01:40 | 2024-04-18 02:00
2895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская | 491 | 2024-04-17 18:05 | 2024-04-17 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 2024-04-17 18:05 | 2024-04-17 18:25
2896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379 Л2 ул.Дзержинского | 790 | 2024-04-17 16:40 | 2024-04-17 17:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2024-04-17 16:40 | 2024-04-17 17:58
2897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 856 Л3 ул.Мелиоративная | 789 | 2024-04-17 14:35 | 2024-04-17 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая | 2024-04-17 14:35 | 2024-04-17 15:00
2898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42 (потребитель) | 788 | 2024-04-17 14:20 | 2024-04-17 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 РП-42 ф.46 ПС Резиноваяявилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-10 РП-42 ф.46 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-10 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2024-04-17 14:20 | 2024-04-17 15:34
2899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 784 | 2024-04-17 13:26 | 2024-04-17 13:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовска РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовска | 2024-04-17 13:26 | 2024-04-17 13:51
2900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 765 | 2024-04-14 21:20 | 2024-04-14 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2024-04-14 21:20 | 2024-04-14 21:40
2901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 764 | 2024-04-13 17:00 | 2024-04-13 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2024-04-13 17:00 | 2024-04-13 17:23
2902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 763 | 2024-04-13 16:40 | 2024-04-13 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2024-04-13 16:40 | 2024-04-13 17:00
2903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП901 ул.Г.Николаевой | 762 | 2024-04-13 16:30 | 2024-04-13 17:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-901 ф.409 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-04-13 16:30 | 2024-04-13 17:30
2904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 42- ул.Силикатная,ж/д26 | 738 | 2024-04-13 15:00 | 2024-04-13 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 РП-42 ф.46 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-2 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2024-04-13 15:00 | 2024-04-13 15:20
2905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 672-ул.Каунасская,жд.53 | 736 | 2024-04-09 16:00 | 2024-04-09 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная вилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось старение изоляции кабеля на участке , вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная КЛ-0,4кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-04-09 16:00 | 2024-04-09 17:35
2906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.РП-8 Ф.10 ПС Трусовская | 705 | 2024-04-09 15:35 | 2024-04-09 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля на участке РП8 - ТП655 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке РП8 - ТП655 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП8-КТП 655ф.10Трусовская АСБ 3х95, 350м | 2024-04-09 15:35 | 2024-04-09 16:48
2907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1352 до с/т Водник-2 Л2 | 703 | 2024-04-04 14:40 | 2024-04-04 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-04-04 14:40 | 2024-04-04 15:05
2908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ ф.7. - ТП 1032 Ф.7 ПС Интернациональная | 626 | 2024-03-30 15:49 | 2024-03-30 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Интернациональная явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля на участке ТП184 - ТП 624 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Интернациональная явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП184 - ТП 624 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП624-ТП184 Ф.24 ПС Интернациональная АСБ 3х120, 540м | 2024-03-30 15:49 | 2024-03-30 17:38
2909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская | 617 | 2024-03-29 11:50 | 2024-03-29 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2024-03-29 11:50 | 2024-03-29 12:10
2910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 357 Л4 ул.Выборгская | 616 | 2024-03-29 10:25 | 2024-03-29 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-03-29 10:25 | 2024-03-29 10:45
2911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-1376 по ул. Пушкина | 619 | 2024-03-28 13:00 | 2024-03-28 14:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 2024-03-28 13:00 | 2024-03-28 14:27
2912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-1376 по ул. Пушкина | 618 | 2024-03-28 10:20 | 2024-03-28 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 2024-03-28 10:20 | 2024-03-28 11:20
2913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1391 Л1 пер.3-й Самаркандск | 615 | 2024-03-27 23:02 | 2024-03-27 23:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1391 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1391 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1391 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1391 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-03-27 23:02 | 2024-03-27 23:22
2914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1064 (потребитель) | 614 | 2024-03-27 22:40 | 2024-03-27 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1064 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1064 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1064 ф.3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1064 ф.3 ПС Октябрьская | 2024-03-27 22:40 | 2024-03-27 23:00
2915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП102-ул. Л3 Некрасова,Толстого | 613 | 2024-03-27 15:10 | 2024-03-27 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2024-03-27 15:10 | 2024-03-27 15:30
2916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л3 у.Г.НиколаевМагистр(нс) | 612 | 2024-03-27 11:20 | 2024-03-27 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-03-27 11:20 | 2024-03-27 11:40
2917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 144 Л7 пер.Медногорский | 611 | 2024-03-27 02:00 | 2024-03-27 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская | 2024-03-27 02:00 | 2024-03-27 03:00
2918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л6 пер.Пеший,Горск | 607 | 2024-03-26 18:00 | 2024-03-26 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2024-03-26 18:00 | 2024-03-26 19:00
2919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП648-ж/д 15 пр.Бумажников | 606 | 2024-03-26 15:00 | 2024-03-26 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-15 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-15 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-03-26 15:00 | 2024-03-26 16:26
2920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 586 | 2024-03-26 14:55 | 2024-03-26 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2024-03-26 14:55 | 2024-03-26 15:55
2921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 348 ул. Мосина | 605 | 2024-03-26 14:30 | 2024-03-26 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-03-26 14:30 | 2024-03-26 15:30
2922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1309 Л1 до у.Бэровская,НиколШос | 584 | 2024-03-26 12:55 | 2024-03-26 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2024-03-26 12:55 | 2024-03-26 13:15
2923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул.Экспериментальная, Высоцкого | 583 | 2024-03-26 10:54 | 2024-03-26 11:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая | 2024-03-26 10:54 | 2024-03-26 11:14
2924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 1036 Л1 жд №1а ул.Сов.Гвардии | 582 | 2024-03-26 10:10 | 2024-03-26 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2024-03-26 10:10 | 2024-03-26 10:30
2925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 581 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-25 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-25 18:20
2926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 1036 Л1 жд №1а ул.Сов.Гвардии | 580 | 2024-03-24 17:15 | 2024-03-24 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2024-03-24 17:15 | 2024-03-24 17:40
2927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП1025 А ул.Полянск,2-я.Лиственная | 579 | 2024-03-23 11:30 | 2024-03-23 13:31 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1025А ф.27 ПС Окрасочная явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №4), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1025А ф.27 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №4 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №4 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1025А ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1025А ф.27 ПС Окрасочная | 2024-03-23 11:30 | 2024-03-23 13:31
2928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 611 ул.Л.Толстого | 578 | 2024-03-21 14:00 | 2024-03-21 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2024-03-21 14:00 | 2024-03-21 17:00
2929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1364 по ул.Светлая,37 | 548 | 2024-03-16 18:40 | 2024-03-16 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская | 2024-03-16 18:40 | 2024-03-16 18:58
2930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ЗРУ л.1-ТП 1096 ф.16 Трусовская | 538 | 2024-03-16 13:40 | 2024-03-16 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ Ф.16 ПС Трусовская | 2024-03-16 13:40 | 2024-03-16 14:50
2931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 545 | 2024-03-15 04:00 | 2024-03-15 06:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-03-15 04:00 | 2024-03-15 06:27
2932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 544 | 2024-03-14 17:45 | 2024-03-14 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-03-14 17:45 | 2024-03-14 18:05
2933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 725 Л7 до ул.Ветошн,д.11,КапКраснова | 543 | 2024-03-14 15:25 | 2024-03-14 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская | 2024-03-14 15:25 | 2024-03-14 15:45
2934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП 10 кВ (НВСК) ф.17 ПС Промстройматериалы - ТП 19 | 539 | 2024-03-14 10:00 | 2024-03-14 13:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ Ф.17 ПС Промстройматериалы явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП-14 Ф.17 ПС Промстройматериалы. |  | 2024-03-14 10:00 | 2024-03-14 13:30
2935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 542 | 2024-03-14 00:20 | 2024-03-14 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2024-03-14 00:20 | 2024-03-14 00:40
2936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л3 уВильям,п.СвободнВосточ | 541 | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-13 23:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось старение изоляции кабеля на участке , вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная КЛ-0,4кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-13 23:48
2937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 540 | 2024-03-13 07:57 | 2024-03-13 10:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился провис проводов в пролете опор №1/5 - №1/5/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился провис проводов в пролете опор №1/5 - №1/5/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2024-03-13 07:57 | 2024-03-13 10:57
2938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л1 у.Аладанская, Сухумская, Ялтинск | 507 | 2024-03-10 14:00 | 2024-03-10 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-03-10 14:00 | 2024-03-10 14:20
2939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП120-ул.Медногорская Комсомольская | 500 | 2024-03-06 10:55 | 2024-03-06 11:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 120 ф. 19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 120 ф. 19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 120 ф. 19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 120 ф. 19 ПС Трусовская | 2024-03-06 10:55 | 2024-03-06 11:33
2940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 499 | 2024-03-05 21:00 | 2024-03-05 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 103а ф. 10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 103а ф. 10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 103а ф. 10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 103а ф. 10 ПС Трусовская | 2024-03-05 21:00 | 2024-03-05 21:25
2941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 473 ул.Мытищенская,пл.Сергеева,Юбилейная | 498 | 2024-03-05 15:00 | 2024-03-05 17:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 473 ф. 13 ПС Октябрьская явилось повреждение ПУ абонента по адресу ул. Юбилейная д.13 |  | 2024-03-05 15:00 | 2024-03-05 17:00
2942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 486 | 2024-03-04 20:15 | 2024-03-04 20:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-03-04 20:15 | 2024-03-04 20:35
2943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 471 | 2024-03-03 12:20 | 2024-03-03 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2024-03-03 12:20 | 2024-03-03 12:40
2944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 | 468 | 2024-03-01 14:04 | 2024-03-01 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ Ф.40 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 Ф.40 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-10 Ф.40 ПС Резиновая ВЛ-10 Ф.40 ПС Резиновая | 2024-03-01 14:04 | 2024-03-01 15:15
2945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 856 (потребитель) | 466 | 2024-02-29 16:03 | 2024-02-29 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2024-02-29 16:03 | 2024-02-29 16:23
2946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 465 | 2024-02-28 23:20 | 2024-02-28 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2024-02-28 23:20 | 2024-02-28 23:40
2947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 323 Ф.16 ПС Трусовская | 461 | 2024-02-28 21:03 | 2024-02-28 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "Б" кабеля на участке КТП 1096 - РП 16 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке КТП 1096 - РП 16 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ РП 16 - ТП 1096 ф.16 Трусовская АСБ 3х240, 15 м | 2024-02-28 21:03 | 2024-02-28 21:20
2948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский | 464 | 2024-02-28 18:10 | 2024-02-28 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2024-02-28 18:10 | 2024-02-28 19:00
2949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856-ул.Мелиоаративная,2 | 463 | 2024-02-28 12:00 | 2024-02-28 13:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия вилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось старение изоляции кабеля на участке , вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ Л-6 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия КЛ-0,4кВ Л-6 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2024-02-28 12:00 | 2024-02-28 13:23
2950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 427 | 2024-02-22 21:20 | 2024-02-22 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2024-02-22 21:20 | 2024-02-22 21:45
2951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л5 по у.Мосина | 352 | 2024-02-18 09:30 | 2024-02-18 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №1/2 - №1/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №1/2 - №1/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-02-18 09:30 | 2024-02-18 10:30
2952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 514 Л1 уБаренцКарбышевБагриц | 351 | 2024-02-16 22:00 | 2024-02-16 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-02-16 22:00 | 2024-02-16 23:10
2953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,5,9 | 350 | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 01:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 01:28
2954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 856 Л2 ул.Мелиоративная,2в | 349 | 2024-02-15 14:50 | 2024-02-15 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 2 на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2024-02-15 14:50 | 2024-02-15 15:30
2955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 351 Л2 пр. Бумажников,11 | 316 | 2024-02-14 17:30 | 2024-02-14 18:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-02-14 17:30 | 2024-02-14 18:53
2956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.18 - РП 43 | 291 | 2024-02-14 02:21 | 2024-02-14 06:26 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.18 ПС Октябрьская явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке участок ТП-1035-ТП-1037 Ф.18 ПС Октябрьская |  | 2024-02-14 02:21 | 2024-02-14 06:26
2957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1640 ф. 7 ПС Окрасочная по ул. Райская | 259 | 2024-02-12 21:30 | 2024-02-12 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1640 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1640 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 1640 ф.7 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 1640 ф.7 ПС Окрасочная | 2024-02-12 21:30 | 2024-02-12 21:50
2958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 261 | 2024-02-12 16:00 | 2024-02-12 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №1 - №2, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 4.2.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №1 - №2, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 2024-02-12 16:00 | 2024-02-12 16:50
2959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 895 | 260 | 2024-02-11 15:00 | 2024-02-11 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская | 2024-02-11 15:00 | 2024-02-11 16:00
2960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1302 Л2 до ж/д у.2-яБондарная | 258 | 2024-02-11 09:10 | 2024-02-11 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2024-02-11 09:10 | 2024-02-11 09:30
2961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 257 | 2024-02-11 08:55 | 2024-02-11 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2024-02-11 08:55 | 2024-02-11 09:15
2962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП1376 по ул.Дубровская., 4 | 256 | 2024-02-11 08:40 | 2024-02-11 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 2024-02-11 08:40 | 2024-02-11 09:00
2963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 1628 мкр-н Интернациональный | 255 | 2024-02-09 13:35 | 2024-02-09 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1628 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1628 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1628 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1628 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-02-09 13:35 | 2024-02-09 14:00
2964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 473 ул.Мытищенская,пл.Сергеева,Юбилейная | 254 | 2024-02-08 16:35 | 2024-02-08 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №8/2 - №8/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №8/2 - №8/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-02-08 16:35 | 2024-02-08 18:55
2965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ Ф.10 | 222 | 2024-02-08 02:07 | 2024-02-08 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.27 ПС35/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке спуск в КРУН 894 - ТП 1025а вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.27 ПС35/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в КРУН 894 - ТП 1025а вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КЛ-6кВ ф.27 окрасочная КРУН 894 - ТП 1025а уч-к КЛ-6кВ ф.27 окрасочная КРУН 894 - ТП 1025а | 2024-02-08 02:07 | 2024-02-08 02:40
2966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л3 ул.Измаильская, Новая | 205 | 2024-02-07 17:20 | 2024-02-07 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2024-02-07 17:20 | 2024-02-07 18:20
2967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 202 | 2024-02-06 20:30 | 2024-02-06 21:25 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явился схлест проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ ГОРСВЕТ совместного подвеса ВЛ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явился схлест проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ ГОРСВЕТ совместного подвеса ВЛ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. ВЛ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. | 2024-02-06 20:30 | 2024-02-06 21:25
2968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л7 у.Коновалова,12а | 200 | 2024-02-06 17:55 | 2024-02-06 19:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2024-02-06 17:55 | 2024-02-06 19:00
2969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 198 | 2024-02-06 16:05 | 2024-02-06 17:06 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2024-02-06 16:05 | 2024-02-06 17:06
2970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 885-ул.Львовская | 199 | 2024-02-06 16:05 | 2024-02-06 17:04 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 2024-02-06 16:05 | 2024-02-06 17:04
2971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул. Дарминская | 197 | 2024-02-06 15:10 | 2024-02-06 16:08 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-02-06 15:10 | 2024-02-06 16:08
2972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л2 - ул.Павелецкая,8-я Бондарная | 196 | 2024-02-06 14:00 | 2024-02-06 15:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 2024-02-06 14:00 | 2024-02-06 15:00
2973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 201 | 2024-02-06 13:50 | 2024-02-06 14:53 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №8 - №9 из за длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №8 - №9 из за длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ из за длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2024-02-06 13:50 | 2024-02-06 14:53
2974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 473 Л2 Косарева,Дубенск | 195 | 2024-02-06 13:45 | 2024-02-06 14:48 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-02-06 13:45 | 2024-02-06 14:48
2975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 757 Л9 по пер.Ленинградский | 194 | 2024-02-06 12:20 | 2024-02-06 13:22 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2024-02-06 12:20 | 2024-02-06 13:22
2976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 | 192 | 2024-02-06 10:57 | 2024-02-06 13:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ Ф.14 ПС Стройиндустрия явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП-1323 Ф.14 ПС Стройиндустрия |  | 2024-02-06 10:57 | 2024-02-06 13:54
2977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ (НВСК) ф.18 от ПС Промстройматериалы - РТП 6 | 188 | 2024-02-06 09:28 | 2024-02-06 10:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматериалы явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматериалы явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматериалы | 2024-02-06 09:28 | 2024-02-06 10:00
2978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -РП 46 ф.12 | 191 | 2024-02-06 09:28 | 2024-02-06 11:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ Ф.12 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание на опоре №70 ВЛ-10 кВ Ф.12 ПС Резиновая из-за обрыва шлейфа с последующим приближением к проводу, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ Ф.12 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание на опоре №70 ВЛ-10 кВ Ф.12 ПС Резиновая из-за обрыва шлейфа с последующим приближением к проводу, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ Ф.12 ПС Резиновая ВЛ-10 кВ Ф.12 ПС Резиновая | 2024-02-06 09:28 | 2024-02-06 11:05
2979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.ермонт Пушкина Матюшенко | 170 | 2024-02-05 10:40 | 2024-02-05 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2024-02-05 10:40 | 2024-02-05 11:00
2980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 169 | 2024-02-04 16:00 | 2024-02-04 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2024-02-04 16:00 | 2024-02-04 17:10
2981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ Ф.10 | 165 | 2024-02-04 11:48 | 2024-02-04 12:12 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 Ф.10 ПС Трусовская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ Ф.10 ПС Трусовская на участке КРУН 894 - КТП877. |  | 2024-02-04 11:48 | 2024-02-04 12:12
2982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 323 Ф.16 ПС Трусовская | 167 | 2024-02-04 08:44 | 2024-02-04 09:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 323 - ТП 313 ( вед.) |  | 2024-02-04 08:44 | 2024-02-04 09:05
2983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1352 до с/т Водник-2 Л1 | 168 | 2024-02-02 16:00 | 2024-02-02 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии повреждения герметичного прокалывающего зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии повреждения герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-02-02 16:00 | 2024-02-02 17:50
2984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная | 156 | 2024-02-01 16:40 | 2024-02-01 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная | 2024-02-01 16:40 | 2024-02-01 17:05
2985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ (НВСК) ф.18 от ПС Промстройматериалы - РТП 6 | 154 | 2024-02-01 07:40 | 2024-02-01 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ Ф.18 Промстройматериалы явилось межфазное замыкание ф "А" и "В" на КТП-18 ВЛ-10 кВ Ф.18 Промстройматериалы из-за обрыва шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ Ф.18 Промстройматериалы явилось межфазное замыкание ф "А" и "В" на КТП-18 ВЛ-10 кВ Ф.18 Промстройматериалы из-за обрыва шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-10 кВ Ф.18 Промстройматериалы ВЛ-10 кВ Ф.18 Промстройматериалы | 2024-02-01 07:40 | 2024-02-01 11:50
2986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | РП-6кВ РП-16 Ф.7,26 ПС Окрасочная | 157 | 2024-01-31 15:10 | 2024-01-31 16:40 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 РП-16 ф.7,26 ПС Окрасочная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 РП-16 ф.7,26 ПС Окрасочная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-2 РП-16 ф.7,26 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-2 РП-16 ф.7,26 ПС Окрасочная | 2024-01-31 15:10 | 2024-01-31 16:40
2987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 102 Л1 школа.№ 64 ул.Пушкина | 155 | 2024-01-31 12:50 | 2024-01-31 13:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2024-01-31 12:50 | 2024-01-31 13:18
2988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 473 Л2 Косарева,Дубенск | 151 | 2024-01-29 22:30 | 2024-01-29 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2024-01-29 22:30 | 2024-01-29 22:50
2989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1398 Л2 ул.Миндальная | 118 | 2024-01-29 09:40 | 2024-01-29 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2024-01-29 09:40 | 2024-01-29 10:00
2990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1333 Л3 ул.Керченская,Грачевская,Гмелинская | 110 | 2024-01-25 17:53 | 2024-01-25 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская | 2024-01-25 17:53 | 2024-01-25 18:58
2991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 180 Л2 ул.Первомайская, Северская, п.Центральный | 109 | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-24 23:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская вилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось старение изоляции кабеля на участке , вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ Л-2 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская КЛ-0,4кВ Л-2 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-24 23:42
2992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 88 | 2024-01-23 20:50 | 2024-01-23 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2024-01-23 20:50 | 2024-01-23 21:10
2993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 87 | 2024-01-23 17:25 | 2024-01-23 17:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2024-01-23 17:25 | 2024-01-23 17:53
2994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 904 Л3 ул.Промышленная,С.Гвардии, Железноводская | 86 | 2024-01-21 16:20 | 2024-01-21 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая | 2024-01-21 16:20 | 2024-01-21 17:20
2995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1352 до с/т Водник-2 Л1 | 85 | 2024-01-19 21:00 | 2024-01-19 21:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская | 2024-01-19 21:00 | 2024-01-19 21:31
2996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 184 Л5 с/т Судокорпусник-3 | 63 | 2024-01-17 10:00 | 2024-01-17 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-5 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная вилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-5 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось старение изоляции кабеля на участке , вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ Л-5 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная КЛ-0,4кВ Л-5 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-01-17 10:00 | 2024-01-17 12:00
2997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л3 ул.Таганская, Абаканская, Джамбульская | 62 | 2024-01-16 22:00 | 2024-01-16 22:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2024-01-16 22:00 | 2024-01-16 22:17
2998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП 337 Ф.5 ПС Трусовская | 61 | 2024-01-16 08:50 | 2024-01-16 10:30 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-4 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-4 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2024-01-16 08:50 | 2024-01-16 10:30
2999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1364 по ул.Светлая,37 | 60 | 2024-01-16 01:15 | 2024-01-16 02:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская | 2024-01-16 01:15 | 2024-01-16 02:15
3000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 268 - ул.Комсомольская Л-3 | 37 | 2024-01-15 12:18 | 2024-01-15 12:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2024-01-15 12:18 | 2024-01-15 12:39
3001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.РП-40 Ф.14 ПС Трусовская | 36 | 2024-01-15 09:35 | 2024-01-15 10:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ЗРУ№1 - БКТП 1340 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ЗРУ№1 - БКТП 1340 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ЗРУ - ТП 1340 Ф.14 ПС Трусовская АСБ 3х150, 277,5м | 2024-01-15 09:35 | 2024-01-15 10:34
3002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП1364 Л-2 по ул.Каштановая,24 | 27 | 2024-01-14 09:30 | 2024-01-14 10:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии повреждения герметичного прокалывающего зажима. |  | 2024-01-14 09:30 | 2024-01-14 10:30
3003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1311 - ул.Юбилейная | 26 | 2024-01-13 10:40 | 2024-01-13 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2024-01-13 10:40 | 2024-01-13 11:00
3004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 896 - ул.Столичная | 25 | 2024-01-12 04:10 | 2024-01-12 04:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-896 ф.15 ПС Трусовская | 2024-01-12 04:10 | 2024-01-12 04:30
3005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 24 | 2024-01-11 10:00 | 2024-01-11 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №5/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №5/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2024-01-11 10:00 | 2024-01-11 11:05
3006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 1096 Л1 ул.Балаковская,6 | 12 | 2024-01-10 11:05 | 2024-01-10 12:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1096 ф.16 ПС Трусовская явилась неисправность на стороне потребителя. |  | 2024-01-10 11:05 | 2024-01-10 12:00
3007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганскаяая,5-21 | 11 | 2024-01-06 16:30 | 2024-01-06 17:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2024-01-06 16:30 | 2024-01-06 17:30
3008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 611 ул.Л.Толстого | 10 | 2024-01-05 12:20 | 2024-01-05 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2024-01-05 12:20 | 2024-01-05 14:20
3009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 28 | 2024-12-30 20:20 | 2024-12-30 21:15 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.314 ПС Трикотажная 110/35/6кВ от МФТО явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6кВ РП 11 - ТП 778 в пролёте оп.№ 17-18. |  | 2024-12-30 20:20 | 2024-12-30 21:15
3010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная | 27 | 2024-12-28 17:00 | 2024-12-28 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная Пролет:4*А 35 | 2024-12-28 17:00 | 2024-12-28 19:00
3011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 20 | 2024-12-28 13:30 | 2024-12-28 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 2024-12-28 13:30 | 2024-12-28 14:55
3012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 2 | 2024-12-27 19:02 | 2024-12-27 19:22 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось неудовлетворительное состояние оборудования в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 2024-12-27 19:02 | 2024-12-27 19:22
3013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 1 | 2024-12-27 16:00 | 2024-12-27 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный Пролет:4*А 70 | 2024-12-27 16:00 | 2024-12-27 18:14
3014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская | 568 | 2024-12-27 10:00 | 2024-12-27 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская | 2024-12-27 10:00 | 2024-12-27 12:00
3015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный | 567 | 2024-12-25 20:35 | 2024-12-25 20:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный | 2024-12-25 20:35 | 2024-12-25 20:54
3016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская | 975 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 11:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская стал обрыв провода Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская стал обрыв провода Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 11:23
3017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 951 | 2024-12-23 22:45 | 2024-12-23 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 2024-12-23 22:45 | 2024-12-23 23:05
3018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 844 | 2024-12-22 17:40 | 2024-12-22 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2024-12-22 17:40 | 2024-12-22 18:00
3019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. | 924 | 2024-12-21 16:00 | 2024-12-21 17:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. стал схлест проводов вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. явился схлёст проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. | 2024-12-21 16:00 | 2024-12-21 17:16
3020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 926 | 2024-12-21 15:30 | 2024-12-21 15:43 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2024-12-21 15:30 | 2024-12-21 15:43
3021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 927 | 2024-12-21 13:10 | 2024-12-21 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 2024-12-21 13:10 | 2024-12-21 14:22
3022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 929 | 2024-12-20 17:30 | 2024-12-20 17:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2024-12-20 17:30 | 2024-12-20 17:49
3023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз | 933 | 2024-12-20 16:55 | 2024-12-20 17:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз | 2024-12-20 16:55 | 2024-12-20 17:18
3024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный | 936 | 2024-12-20 14:10 | 2024-12-20 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения Ф.А ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный | 2024-12-20 14:10 | 2024-12-20 15:26
3025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 934 | 2024-12-19 18:50 | 2024-12-19 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2024-12-19 18:50 | 2024-12-19 19:10
3026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 932 | 2024-12-18 21:40 | 2024-12-18 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 2024-12-18 21:40 | 2024-12-18 22:00
3027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 930 | 2024-12-18 09:55 | 2024-12-18 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2024-12-18 09:55 | 2024-12-18 10:55
3028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 931 | 2024-12-17 14:10 | 2024-12-17 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 2024-12-17 14:10 | 2024-12-17 14:30
3029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС-ТП 1854 ф.20 ШБ ПС ГРЭ | 974 | 2024-12-17 14:00 | 2024-12-17 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 722 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 722 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ф.20 ШБ ПС ГРЭС - ТП 722 ф.20 ШБ ПС ГРЭС - ТП 722 | 2024-12-17 14:00 | 2024-12-17 15:55
3030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 928 | 2024-12-17 11:40 | 2024-12-17 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 2024-12-17 11:40 | 2024-12-17 12:00
3031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 835 | 2024-12-17 11:20 | 2024-12-17 15:39 | 3.4.9.3, Причиной отключения явился обрыв провода со стороны потребительской ТП 959. |  | 2024-12-17 11:20 | 2024-12-17 15:39
3032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная | 939 | 2024-12-17 10:10 | 2024-12-17 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная явился провис провода вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная явился провис провода вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная | 2024-12-17 10:10 | 2024-12-17 11:17
3033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 925 | 2024-12-16 13:30 | 2024-12-16 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.4 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.4 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 2024-12-16 13:30 | 2024-12-16 14:10
3034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 937 | 2024-12-16 11:50 | 2024-12-16 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Прогресс 35/6 явился пробой изоляции жил фазы "А" и "В" кабеля на участке ТП 272 - ТП 252 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Прогресс 35/6 явился пробой изоляции жил фазы "А" и "В" кабеля на участке ТП 272 - ТП 252 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 252-ТП 272 ф.21 ПС Прогресс АСБ 3х120, 570м | 2024-12-16 11:50 | 2024-12-16 13:05
3035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 923 | 2024-12-16 10:50 | 2024-12-16 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 2024-12-16 10:50 | 2024-12-16 11:10
3036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | БКТП-10кВ 431 ф.29 ПС Первомайская | 3 | 2024-12-15 13:46 | 2024-12-15 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 БКТП-10кВ 431 ф.29 ПС Первомайская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 БКТП-10кВ 431 ф.29 ПС Первомайская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на БКТП-10кВ 431 ф.29 ПС Первомайская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-12-15 13:46 | 2024-12-15 14:46
3037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 519 - жд 1б ул.Б.Алексеева | 569 | 2024-12-13 15:35 | 2024-12-13 15:51 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 519 - жд 1б ул.Б.Алексеева явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 519 - жд 1б ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 519 - жд 1б ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП 519 - жд 1б ул.Б.Алексеева | 2024-12-13 15:35 | 2024-12-13 15:51
3038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1166 (потребитель) | 817 | 2024-12-13 10:37 | 2024-12-13 10:57 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1166 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1166 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1166 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1166 (потребитель) | 2024-12-13 10:37 | 2024-12-13 10:57
3039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская | 813 | 2024-12-11 10:30 | 2024-12-11 12:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская | 2024-12-11 10:30 | 2024-12-11 12:01
3040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 812 | 2024-12-10 15:55 | 2024-12-10 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревозная явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревозная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 2024-12-10 15:55 | 2024-12-10 16:15
3041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 451 ф.15 ПС ГРЭС | 806 | 2024-12-10 15:30 | 2024-12-10 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 РУ-0,4кВ ТП 451 ф.15 ПС ГРЭС явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 РУ-0,4кВ ТП 451 ф.15 ПС ГРЭС явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 451 ф.15 ПС ГРЭС Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-12-10 15:30 | 2024-12-10 16:30
3042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 770 ф.32,35 ПС Кири-Кили | 797 | 2024-12-06 16:40 | 2024-12-06 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ № 770 ф.32,35 ПС Кири-Кили явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ № 770 ф.32,35 ПС Кири-Кили явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-10кВ № 770 ф.32,35 ПС Кири-Кили Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-12-06 16:40 | 2024-12-06 17:40
3043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил | 794 | 2024-12-03 14:00 | 2024-12-03 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил | 2024-12-03 14:00 | 2024-12-03 14:20
3044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 791 | 2024-12-03 09:40 | 2024-12-03 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 2024-12-03 09:40 | 2024-12-03 10:40
3045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) | 789 | 2024-12-02 17:00 | 2024-12-02 18:24 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре №4 в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) | 2024-12-02 17:00 | 2024-12-02 18:24
3046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) | 787 | 2024-12-02 13:00 | 2024-12-02 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) стало повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.2 ВЛ-0,4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) стало повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.2 ВЛ-0,4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) | 2024-12-02 13:00 | 2024-12-02 13:50
3047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 786 | 2024-12-01 20:50 | 2024-12-01 21:13 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2024-12-01 20:50 | 2024-12-01 21:13
3048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског | 782 | 2024-11-30 17:50 | 2024-11-30 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског Пролет:4*А 35 | 2024-11-30 17:50 | 2024-11-30 18:30
3049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 781 | 2024-11-30 15:27 | 2024-11-30 15:32 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 110/6кВ Кировская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ТП 161 - ТП 130 в пролёте оп.№ 12-13. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 110/6кВ Кировская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ТП 161 - ТП 130 в пролёте оп.№ 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-6кВ ТП 161 -ТП 130 ф.16ПС Кировская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-30 15:27 | 2024-11-30 15:32
3050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская | 780 | 2024-11-30 10:12 | 2024-11-30 10:15 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-10 ф.14 ПС 110/35/10кВ Первомайская от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ПС Первомайская - ТП 574 в пролёте оп.№ 12-13. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.14 ПС 110/35/10кВ Первомайская от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ПС Первомайская - ТП 574 в пролёте оп.№ 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская Пролет:3*А 70 | 2024-11-30 10:12 | 2024-11-30 10:15
3051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская | 765 | 2024-11-29 12:52 | 2024-11-29 12:57 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-10 ф.14 ПС 110/35/10кВ Первомайская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ПС Первомайская - ТП 574 в пролёте оп.№ 9-10. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.14 ПС 110/35/10кВ Первомайская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ПС Первомайская - ТП 574 в пролёте оп.№ 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская Пролет:3*А 70 | 2024-11-29 12:52 | 2024-11-29 12:57
3052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 763 | 2024-11-29 11:12 | 2024-11-29 11:17 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 110/6кВ Кировская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ТП 161 - ТП 130 в пролёте оп.№ 14-15. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 110/6кВ Кировская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ТП 161 - ТП 130 в пролёте оп.№ 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-6кВ ТП 161 -ТП 130 ф.16ПС Кировская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-29 11:12 | 2024-11-29 11:17
3053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская | 762 | 2024-11-29 10:20 | 2024-11-29 10:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.28 ПС 110/35/10кВ Первомайская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ПС Первомайская-РП 28 в пролёте оп.№ 5-6. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.28 ПС 110/35/10кВ Первомайская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ПС Первомайская-РП 28 в пролёте оп.№ 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская Пролет:3*АС 120/19 | 2024-11-29 10:20 | 2024-11-29 10:25
3054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 734 | 2024-11-26 12:00 | 2024-11-26 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 2024-11-26 12:00 | 2024-11-26 12:20
3055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) | 733 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 15:20
3056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина | 729 | 2024-11-25 11:55 | 2024-11-25 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина | 2024-11-25 11:55 | 2024-11-25 12:15
3057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 728 | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-24 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-24 23:20
3058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 161 ф. 16 ПС Кировская | 696 | 2024-11-23 16:10 | 2024-11-23 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 161 ф. 16 ПС Кировская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 161 ф. 16 ПС Кировская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 161 ф. 16 ПС Кировская ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 161 ф. 16 ПС Кировская | 2024-11-23 16:10 | 2024-11-23 16:30
3059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 694 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 11:38 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 11:38
3060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 693 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-21 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 15-16 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 15 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Пролет:3*А 35 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-21 17:20
3061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 692 | 2024-11-21 13:49 | 2024-11-21 14:49 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 7 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2024-11-21 13:49 | 2024-11-21 14:49
3062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 654 | 2024-11-20 22:30 | 2024-11-20 22:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10/6 Кири-Кили явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10/6 Кири-Кили явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2024-11-20 22:30 | 2024-11-20 22:52
3063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш | 691 | 2024-11-20 15:07 | 2024-11-20 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш | 2024-11-20 15:07 | 2024-11-20 15:27
3064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перовской | 689 | 2024-11-20 14:00 | 2024-11-20 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перовской явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перовской явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перовской | 2024-11-20 14:00 | 2024-11-20 14:20
3065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 688 | 2024-11-19 18:40 | 2024-11-19 18:59 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2024-11-19 18:40 | 2024-11-19 18:59
3066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская | 661 | 2024-11-16 17:57 | 2024-11-16 19:18 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.29 ПС 110/10кВ Первомайская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ПС Первомайская - РП 28 в пролёте оп.№ 11-12. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.29 ПС 110/10кВ Первомайская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ПС Первомайская - РП 28 в пролёте оп.№ 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская Пролет:3*АС 120/19 | 2024-11-16 17:57 | 2024-11-16 19:18
3067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская | 604 | 2024-11-15 10:00 | 2024-11-15 11:24 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре №4 в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение зажима провода на ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская ПЗ | 2024-11-15 10:00 | 2024-11-15 11:24
3068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 603 | 2024-11-14 21:20 | 2024-11-14 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд Пролет:4*А 50 | 2024-11-14 21:20 | 2024-11-14 21:40
3069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 до уч. 238 с/т Болдинское ТП 1773 ф. 18 ПС Первомайская | 602 | 2024-11-14 15:50 | 2024-11-14 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-1 до уч. 238 с/т Болдинское ТП 1773 ф. 18 ПС Первомайская стало повреждение штыревого изолятора Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-1 до уч. 238 с/т Болдинское ТП 1773 ф. 18 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№4 в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ Л-1 до уч. 238 с/т Болдинское ТП 1773 ф. 18 ПС Первомайская П10-1 | 2024-11-14 15:50 | 2024-11-14 17:35
3070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская | 600 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 10:23
3071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 595 | 2024-11-13 19:15 | 2024-11-13 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) стало повреждение шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2024-11-13 19:15 | 2024-11-13 21:15
3072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 28 ПС Первомайская | 593 | 2024-11-13 16:40 | 2024-11-13 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ РП 28 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 28 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ РП 28 ПС Первомайская КЛ-0,4кВ РП 28 ПС Первомайская | 2024-11-13 16:40 | 2024-11-13 18:00
3073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 811 (потребитель) | 592 | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 811 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 811 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 811 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 811 (потребитель) | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 16:00
3074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 591 | 2024-11-13 10:20 | 2024-11-13 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2024-11-13 10:20 | 2024-11-13 11:40
3075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 134 ф.7 Первомайская | 588 | 2024-11-12 19:00 | 2024-11-12 20:51 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 134 ф.7 Первомайская стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 134 ф.7 Первомайская стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ КТП 134 ф.7 Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 134 ф.7 Первомайская | 2024-11-12 19:00 | 2024-11-12 20:51
3076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева | 585 | 2024-11-11 16:40 | 2024-11-11 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева | 2024-11-11 16:40 | 2024-11-11 17:10
3077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко | 584 | 2024-11-11 14:10 | 2024-11-11 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко | 2024-11-11 14:10 | 2024-11-11 15:30
3078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 575 | 2024-11-10 22:04 | 2024-11-10 22:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 2024-11-10 22:04 | 2024-11-10 22:24
3079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 574 | 2024-11-10 09:40 | 2024-11-10 09:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 2024-11-10 09:40 | 2024-11-10 09:54
3080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 566 | 2024-11-08 18:30 | 2024-11-08 19:42 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 48-49 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 49 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд Пролет:4*А 50 | 2024-11-08 18:30 | 2024-11-08 19:42
3081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 560 | 2024-11-07 11:51 | 2024-11-07 13:33 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 №55 ПС 110/10 Кири-Кили явилось перегорание предохранителя в РУ-10кВ ТП-409 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10 №55 ПС 110/10 Кири-Кили явилось перегорание предохранителя в РУ-10кВ ТП-409 в следствии изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КТП-10 кВ ТП 409 ф.55 Кири-Кили Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У1 | 2024-11-07 11:51 | 2024-11-07 13:33
3082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 559 | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-06 14:18 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-06 14:18
3083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная | 558 | 2024-11-06 13:45 | 2024-11-06 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная явилось перегорания ПН-2 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная | 2024-11-06 13:45 | 2024-11-06 14:02
3084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы | 556 | 2024-11-06 12:25 | 2024-11-06 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы явилось перегорания ПН-2 Ф.А в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы явилось перегорания ПН-2 Ф.А в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы | 2024-11-06 12:25 | 2024-11-06 12:45
3085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 1463 ф.7 ПС Первомайская | 554 | 2024-11-06 11:40 | 2024-11-06 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 1463 ф.7 ПС Первомайская стало повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 1463 ф.7 ПС Первомайская стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прокалывающего зажима. на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 1463 ф.7 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2024-11-06 11:40 | 2024-11-06 13:20
3086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская | 550 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 11:43 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 11:43
3087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская | 361 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 12:54 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская стало повреждение прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре № 4 вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре № 4 вследствие изменение свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 12:54
3088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 541 | 2024-11-05 21:35 | 2024-11-05 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 2024-11-05 21:35 | 2024-11-05 21:55
3089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя | 540 | 2024-11-05 20:50 | 2024-11-05 21:42 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя | 2024-11-05 20:50 | 2024-11-05 21:42
3090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 512 Л2,Л8 жд 41Б ул.Спортивная | 349 | 2024-11-05 19:40 | 2024-11-05 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4 ТП 512 Л2,Л8 жд 41Б ул.Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4 ТП 512 Л2,Л8 жд 41Б ул.Спортивная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на КЛ-0,4 ТП 512 Л2,Л8 жд 41Б ул.Спортивная КЛ-0,4 ТП 512 Л2,Л8 жд 41Б ул.Спортивная | 2024-11-05 19:40 | 2024-11-05 20:40
3091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 356 | 2024-11-05 17:35 | 2024-11-05 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 2024-11-05 17:35 | 2024-11-05 17:55
3092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 832-ВРУ-0,4 ж/д по ул.Сун-Ят-Сена 66 А | 529 | 2024-11-05 17:32 | 2024-11-05 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 кВ ТП 832-ВРУ-0,4 ж/д по ул.Сун-Ят-Сена 66 А явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ ТП 832-ВРУ-0,4 ж/д по ул.Сун-Ят-Сена 66 А явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 кВ ТП 832-ВРУ-0,4 ж/д по ул.Сун-Ят-Сена 66 А КЛ-0,4 кВ ТП 832-ВРУ-0,4 ж/д по ул.Сун-Ят-Сена 66 А | 2024-11-05 17:32 | 2024-11-05 17:52
3093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | 528 | 2024-11-05 16:40 | 2024-11-05 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 2 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили Пролет:4*А 70 | 2024-11-05 16:40 | 2024-11-05 18:40
3094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз | 526 | 2024-11-05 16:18 | 2024-11-05 18:18 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз явилось перекрытие проводов в пролете опор по ветке дерева в следствии воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз явилось перекрытие проводов в пролете опор по ветке дерева в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз Пролет:4*А 35 | 2024-11-05 16:18 | 2024-11-05 18:18
3095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина | 332 | 2024-11-05 14:10 | 2024-11-05 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина стал схлест проводов в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина | 2024-11-05 14:10 | 2024-11-05 15:40
3096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | 525 | 2024-11-05 14:00 | 2024-11-05 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | 2024-11-05 14:00 | 2024-11-05 15:35
3097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная | 348 | 2024-11-05 14:00 | 2024-11-05 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная Пролет:4*А 50 | 2024-11-05 14:00 | 2024-11-05 15:40
3098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | 331 | 2024-11-04 17:36 | 2024-11-04 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | 2024-11-04 17:36 | 2024-11-04 17:56
3099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя | 480 | 2024-11-02 16:35 | 2024-11-02 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в следствии провиса на ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя | 2024-11-02 16:35 | 2024-11-02 17:35
3100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 477 | 2024-11-02 14:20 | 2024-11-02 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 2024-11-02 14:20 | 2024-11-02 15:20
3101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 476 | 2024-11-02 13:00 | 2024-11-02 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 2024-11-02 13:00 | 2024-11-02 13:25
3102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 474 | 2024-11-02 11:50 | 2024-11-02 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 20-21 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 20 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 11:50 | 2024-11-02 13:00
3103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 465 | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 14:00
3104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 464 | 2024-10-31 11:40 | 2024-10-31 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 18-19 вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 18-19 вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис Пролет:4*А 35 | 2024-10-31 11:40 | 2024-10-31 12:40
3105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 719 Л5 по у.11Кр.Арм,13 | 463 | 2024-10-31 00:05 | 2024-10-31 00:13 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 719 Л5 по у.11Кр.Арм,13 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 719 Л5 по у.11Кр.Арм,13 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 719 Л5 по у.11Кр.Арм,13 ВЛ-0,4 ТП 719 Л5 по у.11Кр.Арм,13 | 2024-10-31 00:05 | 2024-10-31 00:13
3106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 283 | 2024-10-30 22:45 | 2024-10-30 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 2024-10-30 22:45 | 2024-10-30 23:00
3107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская | 462 | 2024-10-30 10:00 | 2024-10-30 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А вследствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-10-30 10:00 | 2024-10-30 11:34
3108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 | 253 | 2024-10-29 15:30 | 2024-10-29 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 2Ах35 | 2024-10-29 15:30 | 2024-10-29 16:55
3109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 452 | 2024-10-29 14:10 | 2024-10-29 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская Пролет:3*А 35 | 2024-10-29 14:10 | 2024-10-29 14:50
3110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1126 (потребитель) | 287 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1126 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1126 (потребитель) явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 1126 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1126 (потребитель) | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 12:05
3111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | 439 | 2024-10-26 10:00 | 2024-10-26 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 17-18 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 17-18 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск Пролет:4*А 35 | 2024-10-26 10:00 | 2024-10-26 11:20
3112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 264 | 2024-10-25 18:10 | 2024-10-25 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 2024-10-25 18:10 | 2024-10-25 18:30
3113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 438 | 2024-10-25 14:00 | 2024-10-25 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 18-19 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 18-19 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Пролет:4*А 35 | 2024-10-25 14:00 | 2024-10-25 15:00
3114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 437 | 2024-10-22 18:45 | 2024-10-22 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера стало повреждение шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 33-34 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера стало повреждение шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 33-34 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера Пролет:3*А 35 | 2024-10-22 18:45 | 2024-10-22 19:25
3115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП828 - жд 12 ул.Наб.Каз.Ерика | 436 | 2024-10-22 09:20 | 2024-10-22 09:33 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КВЛ-0,4кВ ТП828 - жд 12 ул.Наб.Каз.Ерика явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП828 - жд 12 ул.Наб.Каз.Ерика явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП828 - жд 12 ул.Наб.Каз.Ерика КЛ-0,4кВ ТП828 - жд 12 ул.Наб.Каз.Ерика | 2024-10-22 09:20 | 2024-10-22 09:33
3116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика | 434 | 2024-10-21 12:30 | 2024-10-21 13:08 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика стало повреждение шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 15-16 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 15-16 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика Пролет:4*А 35 | 2024-10-21 12:30 | 2024-10-21 13:08
3117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 251 | 2024-10-20 16:40 | 2024-10-20 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Бори явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Бори явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 2024-10-20 16:40 | 2024-10-20 17:00
3118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 235 | 2024-10-19 20:40 | 2024-10-19 21:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 2024-10-19 20:40 | 2024-10-19 21:02
3119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 424 | 2024-10-19 17:40 | 2024-10-19 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2024-10-19 17:40 | 2024-10-19 18:00
3120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 423 | 2024-10-19 17:00 | 2024-10-19 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 2024-10-19 17:00 | 2024-10-19 17:20
3121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 744 - жд 38 ул.Кулик. | 245 | 2024-10-18 17:00 | 2024-10-18 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 744 - жд 38 ул.Кулик явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 744 - жд 38 ул.Кулик явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на КЛ-0,4кВ ТП 744 - жд 38 ул.Кулик. КЛ-0,4кВ ТП 744 - жд 38 ул.Кулик. | 2024-10-18 17:00 | 2024-10-18 18:20
3122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) | 422 | 2024-10-18 15:25 | 2024-10-18 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1171 (потребитель) | 2024-10-18 15:25 | 2024-10-18 15:45
3123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя | 421 | 2024-10-18 14:04 | 2024-10-18 14:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя | 2024-10-18 14:04 | 2024-10-18 14:24
3124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 17 Л7 по ул.Б.Алексеева | 400 | 2024-10-17 21:15 | 2024-10-17 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 17 Л7 по ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 17 Л7 по ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 РП 17 Л7 по ул.Б.Алексеева ВЛ-0,4 РП 17 Л7 по ул.Б.Алексеева | 2024-10-17 21:15 | 2024-10-17 21:35
3125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 239 | 2024-10-17 10:40 | 2024-10-17 12:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 2024-10-17 10:40 | 2024-10-17 12:14
3126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 399 | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-16 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-16 22:20
3127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 766 ф. 32,35 ПС Кири- Кили | 232 | 2024-10-16 18:40 | 2024-10-16 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 766 ф. 32,35 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 766 ф. 32,35 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 766 ф. 32,35 ПС Кири- Кили КЛ-0,4кВ ТП 766 ф. 32,35 ПС Кири- Кили | 2024-10-16 18:40 | 2024-10-16 19:00
3128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ СТП 1578 (потребитель) | 398 | 2024-10-16 09:15 | 2024-10-16 09:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ СТП 1578 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ СТП 1578 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ СТП 1578 (потребитель) ВЛ-0,4кВ СТП 1578 (потребитель) | 2024-10-16 09:15 | 2024-10-16 09:45
3129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии | 397 | 2024-10-15 23:10 | 2024-10-15 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КВЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии КВЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии | 2024-10-15 23:10 | 2024-10-15 23:30
3130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный | 396 | 2024-10-15 09:02 | 2024-10-15 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный Пролет:3*А 35 | 2024-10-15 09:02 | 2024-10-15 11:02
3131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 199 | 2024-10-14 14:10 | 2024-10-14 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 2024-10-14 14:10 | 2024-10-14 14:30
3132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 1773 ф.18 ПС Первомайская | 377 | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-14 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-2 1773 ф.18 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 1773 ф.18 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-2 1773 ф.18 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-2 1773 ф.18 ПС Первомайская | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-14 10:20
3133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 | 166 | 2024-10-14 00:38 | 2024-10-14 00:58 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 | 2024-10-14 00:38 | 2024-10-14 00:58
3134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 142 | 2024-10-10 18:00 | 2024-10-10 19:02 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла явилось вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 2024-10-10 18:00 | 2024-10-10 19:02
3135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская | 367 | 2024-10-10 12:55 | 2024-10-10 13:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская | 2024-10-10 12:55 | 2024-10-10 13:16
3136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | 161 | 2024-10-09 21:40 | 2024-10-09 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | 2024-10-09 21:40 | 2024-10-09 22:00
3137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | 112 | 2024-10-09 10:00 | 2024-10-09 10:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | 2024-10-09 10:00 | 2024-10-09 10:27
3138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | 148 | 2024-10-08 10:00 | 2024-10-08 11:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 8-9 вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 8 вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская Пролет:4*А 35 | 2024-10-08 10:00 | 2024-10-08 11:48
3139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 | 99 | 2024-10-07 18:00 | 2024-10-07 19:16 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор вследствие потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 | 2024-10-07 18:00 | 2024-10-07 19:16
3140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | 105 | 2024-10-07 16:30 | 2024-10-07 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 2-3 вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 2 вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили Пролет:4*А 70 | 2024-10-07 16:30 | 2024-10-07 17:28
3141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 767 ф.32,35 ПС Кири-Кили | 85 | 2024-10-05 17:00 | 2024-10-05 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 767 ф.32,35 ПС Кири-Кили явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 767 ф.32,35 ПС Кири-Кили явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-10кВ ТП 767 ф.32,35 ПС Кири-Кили ЗТП-10кВ ТП 767 ф.32,35 ПС Кири-Кили | 2024-10-05 17:00 | 2024-10-05 18:20
3142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская | 128 | 2024-10-03 17:50 | 2024-10-03 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская | 2024-10-03 17:50 | 2024-10-03 18:54
3143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 124 | 2024-10-01 14:00 | 2024-10-01 15:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2024-10-01 14:00 | 2024-10-01 15:18
3144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 78 | 2024-10-01 08:40 | 2024-10-01 09:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 2024-10-01 08:40 | 2024-10-01 09:10
3145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии | 48 | 2024-09-30 22:00 | 2024-09-30 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии | 2024-09-30 22:00 | 2024-09-30 22:20
3146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 47 | 2024-09-30 21:10 | 2024-09-30 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 2024-09-30 21:10 | 2024-09-30 21:30
3147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикот -ТП816 ф.107ПС Трикотажная | 62 | 2024-09-30 18:34 | 2024-09-30 21:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.107 ПС Трикотажная 110/35/6 явился пробой изоляции жил фазы "C" кабеля на участке ТП 816 - ТП 591 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.107 ПС Трикотажная 110/35/6 явился пробой изоляции жил фазы "C" кабеля на участке ТП 816 - ТП 591 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.107 ПС Трикотажная ТП 816 - ТП 591 ф.107 ПС Трикотажная ТП 816 - ТП 591 | 2024-09-30 18:34 | 2024-09-30 21:21
3148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная | 94 | 2024-09-30 16:58 | 2024-09-30 17:18 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная | 2024-09-30 16:58 | 2024-09-30 17:18
3149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 161 ф. 16 ПС Кировская | 138 | 2024-09-30 15:49 | 2024-09-30 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 161 ф. 16 ПС Кировская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 161 ф. 16 ПС Кировская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 161 ф. 16 ПС Кировская ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 161 ф. 16 ПС Кировская | 2024-09-30 15:49 | 2024-09-30 16:09
3150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 92 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 12:00 | 3.4.8.4, Причиной ручного отключения ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явился наброс ветки на ВЛ-0,4кВ. |  | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 12:00
3151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз | 361 | 2024-09-29 19:04 | 2024-09-29 19:24 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз | 2024-09-29 19:04 | 2024-09-29 19:24
3152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле | 40 | 2024-09-29 17:00 | 2024-09-29 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле | 2024-09-29 17:00 | 2024-09-29 18:20
3153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 360 | 2024-09-29 16:05 | 2024-09-29 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2024-09-29 16:05 | 2024-09-29 16:25
3154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 933 (потребитель) | 83 | 2024-09-29 15:00 | 2024-09-29 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 933 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 933 (потребитель) явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 933 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 933 (потребитель) | 2024-09-29 15:00 | 2024-09-29 16:00
3155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 46 | 2024-09-29 10:05 | 2024-09-29 11:04 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось для производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 2024-09-29 10:05 | 2024-09-29 11:04
3156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 63 | 2024-09-28 22:15 | 2024-09-28 22:31 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2024-09-28 22:15 | 2024-09-28 22:31
3157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 15 | 2024-09-28 19:00 | 2024-09-28 20:04 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 5 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер А-50 | 2024-09-28 19:00 | 2024-09-28 20:04
3158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика | 38 | 2024-09-26 15:00 | 2024-09-26 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика явился схлест линейных проводов в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика явился схлест линейных проводов в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика Пролет:4*А 35 | 2024-09-26 15:00 | 2024-09-26 16:17
3159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток | 57 | 2024-09-25 17:40 | 2024-09-25 17:59 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток | 2024-09-25 17:40 | 2024-09-25 17:59
3160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг | 56 | 2024-09-25 08:50 | 2024-09-25 09:45 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг явилось изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг Пролет:4*А 35 | 2024-09-25 08:50 | 2024-09-25 09:45
3161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова | 54 | 2024-09-24 17:45 | 2024-09-24 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова явилось в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова | 2024-09-24 17:45 | 2024-09-24 18:15
3162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 14 | 2024-09-24 16:24 | 2024-09-24 22:15 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.32 ПС Кири-Кили от МТЗ стал наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 РП 27 - ТП 867 ф.32 в пролёте оп.№ 4-5. |  | 2024-09-24 16:24 | 2024-09-24 22:15
3163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-9 ТП 1152 по ул. 1-я Железнодорожная, уч. 6 | 13 | 2024-09-24 12:20 | 2024-09-24 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-9 ТП 1152 по ул. 1-я Железнодорожная, уч. 6 явилось в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-9 ТП 1152 по ул. 1-я Железнодорожная, уч. 6 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-9 ТП 1152 по ул. 1-я Железнодорожная, уч. 6 ВЛ-0,4кВ Л-9 ТП 1152 по ул. 1-я Железнодорожная, уч. 6 | 2024-09-24 12:20 | 2024-09-24 12:40
3164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 35 | 2024-09-24 12:05 | 2024-09-24 13:10 | 3.4.8.4, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 РП 5 по ул.Яблочк,Ангарск явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 РП 5 по ул.Яблочк,Ангарск стала необходимость для производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 2-3 в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2024-09-24 12:05 | 2024-09-24 13:10
3165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 10 | 2024-09-23 14:27 | 2024-09-23 14:47 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2024-09-23 14:27 | 2024-09-23 14:47
3166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП719-жд15к.2 ул.11-й Кр.Армии | 312 | 2024-09-20 22:30 | 2024-09-20 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП719-жд15к.2 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП719-жд15к.2 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП719-жд15к.2 ул.11-й Кр.Армии КЛ-0,4кВ ТП719-жд15к.2 ул.11-й Кр.Армии | 2024-09-20 22:30 | 2024-09-20 22:50
3167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 311 | 2024-09-20 15:50 | 2024-09-20 16:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2024-09-20 15:50 | 2024-09-20 16:04
3168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 313 | 2024-09-19 17:10 | 2024-09-19 17:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2024-09-19 17:10 | 2024-09-19 17:59
3169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 15 ул.Красноармейс | 310 | 2024-09-19 11:30 | 2024-09-19 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 15 ул.Красноармейс явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 15 ул.Красноармейс явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 15 ул.Красноармейс КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 15 ул.Красноармейс | 2024-09-19 11:30 | 2024-09-19 11:55
3170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская | 309 | 2024-09-19 09:50 | 2024-09-19 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская стало повреждение зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 5 в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 20 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение зажима СИП на ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская Пролет:1*СИП-2 3х70+1х95 ГОСТ | 2024-09-19 09:50 | 2024-09-19 10:10
3171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 45 ул.Б.Алексеева | 308 | 2024-09-17 17:50 | 2024-09-17 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 45 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 45 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 45 ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 45 ул.Б.Алексеева | 2024-09-17 17:50 | 2024-09-17 18:10
3172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова | 307 | 2024-09-16 11:50 | 2024-09-16 12:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова | 2024-09-16 11:50 | 2024-09-16 12:08
3173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 306 | 2024-09-16 01:20 | 2024-09-16 01:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф.А в следствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 2024-09-16 01:20 | 2024-09-16 01:40
3174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова | 939 | 2024-09-15 18:05 | 2024-09-15 18:27 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова | 2024-09-15 18:05 | 2024-09-15 18:27
3175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) | 931 | 2024-09-14 14:32 | 2024-09-14 15:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) явилось перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) | 2024-09-14 14:32 | 2024-09-14 15:02
3176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 896 | 2024-09-13 15:25 | 2024-09-13 16:24 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№7 в следствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2024-09-13 15:25 | 2024-09-13 16:24
3177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 281 | 2024-09-09 13:20 | 2024-09-09 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 2024-09-09 13:20 | 2024-09-09 13:40
3178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 867 | 2024-09-06 18:30 | 2024-09-06 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.14, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд Пролет:4*А 50 | 2024-09-06 18:30 | 2024-09-06 19:30
3179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 888 | 2024-09-04 17:00 | 2024-09-04 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ Пролет:4*А 35 | 2024-09-04 17:00 | 2024-09-04 18:10
3180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 17 ул.Красноармейс | 279 | 2024-09-03 20:55 | 2024-09-03 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 17 ул.Красноармейс явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 17 ул.Красноармейс явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 17 ул.Красноармейс КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 17 ул.Красноармейс | 2024-09-03 20:55 | 2024-09-03 21:15
3181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 512 Л4,Л7 жд 41 у.Спортивная | 277 | 2024-09-03 17:40 | 2024-09-03 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4 ТП 512 Л4,Л7 жд 41 у.Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4 ТП 512 Л4,Л7 жд 41 у.Спортивная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КЛ-0,4 ТП 512 Л4,Л7 жд 41 у.Спортивная КЛ-0,4 ТП 512 Л4,Л7 жд 41 у.Спортивная | 2024-09-03 17:40 | 2024-09-03 19:40
3182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 878 | 2024-09-03 13:45 | 2024-09-03 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось перегорание ПН-2 в результате схлеста проводов из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск Пролет:4*А 35 | 2024-09-03 13:45 | 2024-09-03 14:41
3183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 771 ф.35 ПС Кири-Кили | 266 | 2024-09-03 13:00 | 2024-09-03 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 771 ф.35 ПС Кири-Кили явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 771 ф.35 ПС Кири-Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 771 ф.35 ПС Кири-Кили КЛ-0,4кВ ТП 771 ф.35 ПС Кири-Кили | 2024-09-03 13:00 | 2024-09-03 13:20
3184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская | 265 | 2024-09-03 12:35 | 2024-09-03 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская | 2024-09-03 12:35 | 2024-09-03 12:55
3185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская | 264 | 2024-09-03 12:00 | 2024-09-03 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская | 2024-09-03 12:00 | 2024-09-03 13:15
3186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная | 263 | 2024-09-03 09:35 | 2024-09-03 10:46 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная | 2024-09-03 09:35 | 2024-09-03 10:46
3187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 | 261 | 2024-09-03 00:05 | 2024-09-03 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 | 2024-09-03 00:05 | 2024-09-03 00:55
3188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 260 | 2024-09-02 18:30 | 2024-09-02 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 2024-09-02 18:30 | 2024-09-02 18:50
3189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 259 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-02 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-02 15:00
3190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 258 | 2024-09-02 12:50 | 2024-09-02 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом Пролет:3*А 35 | 2024-09-02 12:50 | 2024-09-02 13:52
3191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона | 257 | 2024-09-02 12:00 | 2024-09-02 13:18 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона | 2024-09-02 12:00 | 2024-09-02 13:18
3192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 256 | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-02 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты Пролет:3*А 35 | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-02 11:05
3193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный | 255 | 2024-09-01 19:30 | 2024-09-01 20:42 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 29-30 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 29-30 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный Пролет:3*А 35 | 2024-09-01 19:30 | 2024-09-01 20:42
3194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили | 254 | 2024-09-01 16:30 | 2024-09-01 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили Пролет:4*А 35 | 2024-09-01 16:30 | 2024-09-01 16:50
3195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л4 у.Литовская | 252 | 2024-09-01 14:25 | 2024-09-01 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л4 у.Литовская стал провис провода в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 409А Л4 у.Литовская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 ТП 409А Л4 у.Литовская Пролет:4*А 50 | 2024-09-01 14:25 | 2024-09-01 16:25
3196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 776 | 2024-08-30 16:45 | 2024-08-30 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2024-08-30 16:45 | 2024-08-30 17:10
3197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская | 828 | 2024-08-30 15:00 | 2024-08-30 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская | 2024-08-30 15:00 | 2024-08-30 15:27
3198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская | 856 | 2024-08-30 11:00 | 2024-08-30 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская | 2024-08-30 11:00 | 2024-08-30 11:34
3199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 244 | 2024-08-29 15:04 | 2024-08-29 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 2024-08-29 15:04 | 2024-08-29 15:24
3200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 759 | 2024-08-29 11:16 | 2024-08-29 14:16 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн 4А-35 | 2024-08-29 11:16 | 2024-08-29 14:16
3201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 773 | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-28 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-28 22:20
3202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 865 | 2024-08-28 17:30 | 2024-08-28 19:03 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 2024-08-28 17:30 | 2024-08-28 19:03
3203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 226 | 2024-08-28 11:40 | 2024-08-28 15:15 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.7 ПС 110/35/10 Первомайская от МТЗ явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ ТП 129А - ТП 129 в пролёте оп.№ 63-64. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.7 ПС 110/35/10 Первомайская от МТЗ явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ ТП 129А - ТП 129 в пролёте оп.№ 63-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ТП 129А - ТП 129 ф.7 Первомайская 3А-50 | 2024-08-28 11:40 | 2024-08-28 15:15
3204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 211 | 2024-08-26 15:30 | 2024-08-26 15:52 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 2024-08-26 15:30 | 2024-08-26 15:52
3205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП451-жд 70 ул.Зеленая | 210 | 2024-08-23 22:00 | 2024-08-23 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП451-жд 70 ул.Зеленая явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП451-жд 70 ул.Зеленая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП451-жд 70 ул.Зеленая КЛ-0,4кВ ТП451-жд 70 ул.Зеленая | 2024-08-23 22:00 | 2024-08-23 22:20
3206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 209 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер А-50 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 18:25
3207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1556 Л-2Началовское шоссе | 208 | 2024-08-19 16:30 | 2024-08-19 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1556 Л-2 Началовское шоссе явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1556 Л-2 Началовское шоссе явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛИ-0,4кВ КТП 1556 Л-2 Началовское шоссе ВЛИ-0,4кВ КТП 1556 Л-2 Началовское шоссе | 2024-08-19 16:30 | 2024-08-19 17:45
3208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 825 | 2024-08-18 17:15 | 2024-08-18 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 2024-08-18 17:15 | 2024-08-18 17:45
3209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная-РП 17 ф.209 ПС Трикотажная | 135 | 2024-08-18 09:49 | 2024-08-18 10:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП 17 - ТП 634 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП 17 - ТП 634 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП17-ТП634 ф.209(177) ПС Трикотажная АСБ 3х150, 730м | 2024-08-18 09:49 | 2024-08-18 10:33
3210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 892 | 2024-08-16 17:30 | 2024-08-16 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 2024-08-16 17:30 | 2024-08-16 17:50
3211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1440 по ул. С. Перовской 165 | 891 | 2024-08-16 17:10 | 2024-08-16 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1440 по ул. С. Перовской 165 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1440 по ул. С. Перовской 165 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1440 по ул. С. Перовской 165 ВЛ-0,4кВ ТП 1440 по ул. С. Перовской 165 | 2024-08-16 17:10 | 2024-08-16 17:30
3212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 956 (потребитель) | 186 | 2024-08-16 17:00 | 2024-08-16 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 956 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 956 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 956 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 956 (потребитель) | 2024-08-16 17:00 | 2024-08-16 17:30
3213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 833 | 2024-08-16 15:16 | 2024-08-16 16:42 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-10 ф.32 ПС 35/10кВ Кири-Кили от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке РП 27 - ТП 867 в пролёте оп.№ 2-3. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.32 ПС 35/10кВ Кири-Кили от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке РП 27 - ТП 867 в пролёте оп.№ 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-10кВ РП27 - ТП867 ф.32 ПС Кири-Кили Пролет:3*АС 95/16 | 2024-08-16 15:16 | 2024-08-16 16:42
3214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская | 175 | 2024-08-13 10:55 | 2024-08-13 12:39 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская от МТЗ явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ ПС Первомайская - ТП 574 в пролёте опор. |  | 2024-08-13 10:55 | 2024-08-13 12:39
3215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 114 | 2024-08-12 17:00 | 2024-08-12 17:40 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось для производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механического воздействия при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 2024-08-12 17:00 | 2024-08-12 17:40
3216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 167 | 2024-08-12 15:30 | 2024-08-12 18:03 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.54 ПС Кири-Кили от МТЗ явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 ПС Кири-Кили - ТП 192 ф.54 в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.54 ПС Кири-Кили от МТЗ явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 ПС Кири-Кили - ТП 192 ф.54 в пролёте опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 Пролет:3*АС 95/16 | 2024-08-12 15:30 | 2024-08-12 18:03
3217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Кировская - РП 19 ф.19 ПС Кировская | 117 | 2024-08-11 18:55 | 2024-08-11 19:00 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.19 ПС 110/6кВ Кировская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Кировская - РП 19 в пролёте оп.№ 2-3. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.19 ПС 110/6кВ Кировская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Кировская - РП 19 в пролёте оп.№ 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-6кВ ПС Кировская - РП 19 ф.19 ПС Кировская Пролет:3*А 120 | 2024-08-11 18:55 | 2024-08-11 19:00
3218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 913 ф. 51 ПС Кири- Кили | 109 | 2024-08-09 17:20 | 2024-08-09 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 913 ф. 51 ПС Кири- Кили явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 913 ф. 51 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 913 ф. 51 ПС Кири- Кили КЛ-0,4кВ ТП 913 ф. 51 ПС Кири- Кили | 2024-08-09 17:20 | 2024-08-09 17:40
3219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 108 | 2024-08-08 22:20 | 2024-08-08 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 2024-08-08 22:20 | 2024-08-08 22:37
3220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1795 ф. 106 ПС Трикотажная | 104 | 2024-08-08 10:17 | 2024-08-08 13:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля на участке ТП 1258-ТП 1795 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля на участке ТП 1258-ТП 1795 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов на КЛ-6кВ ТП 1795- ТП 1258 ф. 106 ПС Трикотажная АСБл 3х120 | 2024-08-08 10:17 | 2024-08-08 13:18
3221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 107 | 2024-08-06 22:10 | 2024-08-06 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2024-08-06 22:10 | 2024-08-06 22:30
3222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир | 106 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 8-9 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 8 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир Пролет:4*А 35 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:50
3223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1129 по ул.Аджарская(чёт.) | 770 | 2024-08-05 21:40 | 2024-08-05 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1129 по ул.Аджарская(чёт.) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1129 по ул.Аджарская(чёт.) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 1129 по ул.Аджарская(чёт.) ВЛ-0,4кВ КТП 1129 по ул.Аджарская(чёт.) | 2024-08-05 21:40 | 2024-08-05 22:00
3224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 79 | 2024-08-04 15:28 | 2024-08-04 18:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10/6 Кири Кили явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 917- спуск в ТП 858 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10/6 Кири Кили явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 917- спуск в ТП 858 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ТП 917-ТП 858 ф.35 ПС Кири-Кили АСБ 3х120, 24м | 2024-08-04 15:28 | 2024-08-04 18:39
3225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 103 | 2024-08-04 10:35 | 2024-08-04 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 2024-08-04 10:35 | 2024-08-04 10:55
3226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе | 90 | 2024-08-04 08:00 | 2024-08-04 09:20 | 3.4.8.5.3.1, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явилась заявка МЧС по адресу: ул.Началовское шоссе, д.5 кор.1 |  | 2024-08-04 08:00 | 2024-08-04 09:20
3227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 21 | 2024-08-03 18:20 | 2024-08-03 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 2024-08-03 18:20 | 2024-08-03 18:40
3228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина | 20 | 2024-08-03 16:30 | 2024-08-03 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина | 2024-08-03 16:30 | 2024-08-03 16:45
3229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 341 (потребитель) | 19 | 2024-08-03 15:35 | 2024-08-03 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 341 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 341 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 341 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 341 (потребитель) | 2024-08-03 15:35 | 2024-08-03 15:50
3230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 18 | 2024-08-02 23:20 | 2024-08-02 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 2024-08-02 23:20 | 2024-08-02 23:40
3231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная | 16 | 2024-08-02 14:55 | 2024-08-02 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная | 2024-08-02 14:55 | 2024-08-02 15:19
3232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш | 15 | 2024-08-02 12:15 | 2024-08-02 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 15-16 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш Пролет:3*А 35 | 2024-08-02 12:15 | 2024-08-02 15:15
3233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ША ПС ГРЭС-РП 5 | 72 | 2024-08-02 10:51 | 2024-08-02 12:24 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.20ША ПС 110/6 ГРЭС от МТЗ явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 ТП 292 - ТП 543 ф.20ША в пролёте оп.№ 4-5. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-6 ф.20ША ПС 110/6 ГРЭС от МТЗ стало перекрытие проводов по проволоке на участке ВЛ-6кВ ТП 292 - ТП 543 ф.20ША в пролёте оп.№ 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ВЛ-6кВ ТП292-ТП543 ф.20ШБ ПС ГРЭС Пролет:3*А 50 | 2024-08-02 10:51 | 2024-08-02 12:24
3234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 | 13 | 2024-08-01 13:50 | 2024-08-01 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 | 2024-08-01 13:50 | 2024-08-01 14:10
3235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 | 9 | 2024-08-01 02:40 | 2024-08-01 03:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 явился схлёст проводов ВЛ в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 явился слхлёст проводов ВЛ в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 | 2024-08-01 02:40 | 2024-08-01 03:40
3236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 5 ПС Кировская - ТП 1238 | 970 | 2024-07-31 21:02 | 2024-07-31 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 110/10/6 Кировская явился пробой изоляции жил фазы "С" кабеля на участке ПС- ТП 1238 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 110/10/6 Кировская явился пробой изоляции жил фазы "С" кабеля на участке ПС- ТП 1238 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф. 5 ПС Кировская - ТП 1238 АСБ 3х240, 2190м | 2024-07-31 21:02 | 2024-07-31 21:55
3237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 971 | 2024-07-30 20:00 | 2024-07-30 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадаева явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадаева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 2024-07-30 20:00 | 2024-07-30 20:20
3238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 968 | 2024-07-30 13:03 | 2024-07-30 14:03 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро стал перекос траверсы ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро стал перекос траверсы ВЛ-0,4 кВ на опоре № 8 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос траверсы на ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро Опора УПН-1Д | 2024-07-30 13:03 | 2024-07-30 14:03
3239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 955 | 2024-07-29 11:40 | 2024-07-29 11:59 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 2024-07-29 11:40 | 2024-07-29 11:59
3240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая | 954 | 2024-07-28 15:28 | 2024-07-28 16:28 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашская явилась заявка УК для проведения работ по адресу: ул.Зеленая, д.72а. |  | 2024-07-28 15:28 | 2024-07-28 16:28
3241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 953 | 2024-07-25 16:20 | 2024-07-25 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 2024-07-25 16:20 | 2024-07-25 16:40
3242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 952 | 2024-07-23 20:20 | 2024-07-23 20:38 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 2024-07-23 20:20 | 2024-07-23 20:38
3243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | БКТП-10кВ 431 ф.29 ПС Первомайская | 951 | 2024-07-23 19:00 | 2024-07-23 20:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 БКТП-10кВ 431 ф.29 ПС Первомайская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 БКТП-10кВ 431 ф.29 ПС Первомайская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на БКТП-10кВ 431 ф.29 ПС Первомайская БКТП-10кВ 431 ф.29 ПС Первомайская | 2024-07-23 19:00 | 2024-07-23 20:49
3244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л10 у.Солик;4-я,5-я,Волдай | 936 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 127 Л10 у.Солик;4-я,5-я,Волдай явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 127 Л10 у.Солик;4-я,5-я,Волдай явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 127 Л10 у.Солик;4-я,5-я,Волдай ВЛ-0,4 ТП 127 Л10 у.Солик;4-я,5-я,Волдай | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 16:20
3245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 950 | 2024-07-23 14:40 | 2024-07-23 15:47 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская стал схлест проводов в пролете опор в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская стало нарушение контакта в следствии схлеста линейных проводов в пролете опор из-за изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская Пролет:3*А 35 | 2024-07-23 14:40 | 2024-07-23 15:47
3246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л10 у.Солик;4-я,5-я,Волдай | 924 | 2024-07-23 13:00 | 2024-07-23 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 127 Л10 у.Солик;4-я,5-я,Волдай явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 127 Л10 у.Солик;4-я,5-я,Волдай явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 127 Л10 у.Солик;4-я,5-я,Волдай ВЛ-0,4 ТП 127 Л10 у.Солик;4-я,5-я,Волдай | 2024-07-23 13:00 | 2024-07-23 13:20
3247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 865 Л10,Л20 ж/д15 у.Бульварн | 923 | 2024-07-22 21:40 | 2024-07-22 22:57 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 865 Л10,Л20 ж/д15 у.Бульварн явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 865 Л10,Л20 ж/д15 у.Бульварн явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 865 Л10,Л20 ж/д15 у.Бульварн КЛ-0,4 ТП 865 Л10,Л20 ж/д15 у.Бульварн | 2024-07-22 21:40 | 2024-07-22 22:57
3248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 768 (потребитель) | 922 | 2024-07-22 21:20 | 2024-07-22 21:38 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 768 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 768 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 768 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 768 (потребитель) | 2024-07-22 21:20 | 2024-07-22 21:38
3249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 921 | 2024-07-22 20:45 | 2024-07-22 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 2024-07-22 20:45 | 2024-07-22 21:14
3250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП11 - жд 52 ул.Куликова | 916 | 2024-07-22 13:00 | 2024-07-22 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ РП11 - жд 52 ул.Куликова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП11 - жд 52 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ РП11 - жд 52 ул.Куликова КЛ-0,4кВ РП11 - жд 52 ул.Куликова | 2024-07-22 13:00 | 2024-07-22 13:20
3251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова | 633 | 2024-07-21 17:15 | 2024-07-21 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова Пролет:3*А 25 | 2024-07-21 17:15 | 2024-07-21 19:15
3252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 6 ул.Герасименко | 908 | 2024-07-21 02:40 | 2024-07-21 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 6 ул.Герасименко явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 6 ул.Герасименко явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 6 ул.Герасименко КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 6 ул.Герасименко | 2024-07-21 02:40 | 2024-07-21 03:00
3253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 617 | 2024-07-20 16:22 | 2024-07-20 17:36 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.13 ПС 110/35/10 Первомайская явилось повреждение ПК-держателя в РУ-10кВ ТП-131 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10 ф.13 ПС 110/35/10 Первомайская явилось нарушение структуры материала ПК-держателя ТП-131 в РУ 10 кВ в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК держателя на КТП-10 кВ КТП 131 ф.13 ПС Первомайская Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У1 | 2024-07-20 16:22 | 2024-07-20 17:36
3254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 719 Л10,12,14 д.15 у.11йКр.Арм | 899 | 2024-07-20 15:15 | 2024-07-20 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 719 Л10,12,14 д.15 у.11йКр.Арм явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 719 Л10,12,14 д.15 у.11йКр.Арм явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 719 Л10,12,14 д.15 у.11йКр.Арм КЛ-0,4 ТП 719 Л10,12,14 д.15 у.11йКр.Арм | 2024-07-20 15:15 | 2024-07-20 16:15
3255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 744 ф. 105 ПС Трикотажная, ф.107 ПС Трикотажная | 898 | 2024-07-20 10:23 | 2024-07-20 11:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 744 ф. 105 ПС Трикотажная, ф.107 ПС Трикотажная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 744 ф. 105 ПС Трикотажная, ф.107 ПС Трикотажная явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 744 ф. 105 ПС Трикотажная, ф.107 ПС Трикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-07-20 10:23 | 2024-07-20 11:23
3256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 896 | 2024-07-20 06:55 | 2024-07-20 09:55 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили явилось для производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 2024-07-20 06:55 | 2024-07-20 09:55
3257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) | 742 | 2024-07-19 20:50 | 2024-07-19 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) | 2024-07-19 20:50 | 2024-07-19 21:10
3258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная | 890 | 2024-07-19 17:00 | 2024-07-19 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная | 2024-07-19 17:00 | 2024-07-19 17:20
3259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 47 ф.10 ПС ГРЭС | 882 | 2024-07-18 21:00 | 2024-07-18 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 47 ф.20 ШБ ПС ГРЭС явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 47 ф.20 ШБ ПС ГРЭС явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 47 ф.10 ПС ГРЭС Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-07-18 21:00 | 2024-07-18 22:18
3260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 769 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили | 880 | 2024-07-18 13:45 | 2024-07-18 15:11 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 769 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили явилась заявка УК для производства работ по адресу : ул. Аксакова, д.8 |  | 2024-07-18 13:45 | 2024-07-18 15:11
3261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 769 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили | 876 | 2024-07-17 15:05 | 2024-07-17 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 769 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили(Концессия) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 769 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили(Концессия) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 769 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили КЛ-0,4кВ ТП 769 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили | 2024-07-17 15:05 | 2024-07-17 15:28
3262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 875 | 2024-07-17 10:30 | 2024-07-17 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили(Концессия) стал схлест проводов в пролете опор в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили(Концессия) стал схлест проводов в пролете опор в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили Пролет:4*А 25 | 2024-07-17 10:30 | 2024-07-17 12:00
3263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 871 | 2024-07-16 12:10 | 2024-07-16 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 18-19 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 18-19 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили Пролет:4*А 25 | 2024-07-16 12:10 | 2024-07-16 13:20
3264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 | 867 | 2024-07-16 06:20 | 2024-07-16 06:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 | 2024-07-16 06:20 | 2024-07-16 06:40
3265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 863 | 2024-07-15 22:05 | 2024-07-15 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 2024-07-15 22:05 | 2024-07-15 22:25
3266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг | 862 | 2024-07-15 21:30 | 2024-07-15 22:10 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг явилась заявка УК по адресу: ул. Товарищеская, д.31а. |  | 2024-07-15 21:30 | 2024-07-15 22:10
3267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 860 | 2024-07-15 15:00 | 2024-07-15 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 2024-07-15 15:00 | 2024-07-15 15:20
3268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 854 | 2024-07-15 12:00 | 2024-07-15 13:14 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 2024-07-15 12:00 | 2024-07-15 13:14
3269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 | 845 | 2024-07-14 18:40 | 2024-07-14 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 | 2024-07-14 18:40 | 2024-07-14 19:00
3270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская | 844 | 2024-07-13 18:25 | 2024-07-13 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская | 2024-07-13 18:25 | 2024-07-13 19:25
3271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 843 | 2024-07-13 17:20 | 2024-07-13 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 2024-07-13 17:20 | 2024-07-13 17:45
3272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя | 842 | 2024-07-13 13:20 | 2024-07-13 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя | 2024-07-13 13:20 | 2024-07-13 13:40
3273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 841 | 2024-07-13 13:00 | 2024-07-13 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:4*А 35 | 2024-07-13 13:00 | 2024-07-13 15:50
3274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская | 840 | 2024-07-13 08:40 | 2024-07-13 09:32 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре №4 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре №4 в следствии потери механической прочности провода,. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская Пролет:4*А 50 | 2024-07-13 08:40 | 2024-07-13 09:32
3275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 6 ул.Герасименко | 838 | 2024-07-13 02:40 | 2024-07-13 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 6 ул.Герасименко явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 6 ул.Герасименко явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 6 ул.Герасименко КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 6 ул.Герасименко | 2024-07-13 02:40 | 2024-07-13 03:00
3276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 832 | 2024-07-12 22:54 | 2024-07-12 23:24 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 2024-07-12 22:54 | 2024-07-12 23:24
3277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ КТП 1793 ул. Космонавта Комарова | 831 | 2024-07-12 22:00 | 2024-07-12 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 кВ КТП 1793 ул. Космонавта Комарова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ КТП 1793 ул. Космонавта Комарова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 кВ КТП 1793 ул. Космонавта Комарова КЛ-0,4 кВ КТП 1793 ул. Космонавта Комарова | 2024-07-12 22:00 | 2024-07-12 22:30
3278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 1224 до ВРУ-0,4 Л-1 Куликова | 830 | 2024-07-12 21:08 | 2024-07-12 21:28 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 1224 до ВРУ-0,4 Л-1 Куликова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 1224 до ВРУ-0,4 Л-1 Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 1224 до ВРУ-0,4 Л-1 Куликова КЛ-0,4кВ ТП 1224 до ВРУ-0,4 Л-1 Куликова | 2024-07-12 21:08 | 2024-07-12 21:28
3279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск | 828 | 2024-07-12 17:53 | 2024-07-12 18:53 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск выявлено повреждение промежуточной подвески для СИП на оп.№4 в следствии потери механической прочности. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск выявлено повреждение промежуточной подвески для СИП на оп.№4 в следствии потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подвески на ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск | 2024-07-12 17:53 | 2024-07-12 18:53
3280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 509 | 2024-07-11 23:38 | 2024-07-11 23:58 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 2024-07-11 23:38 | 2024-07-11 23:58
3281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная | 826 | 2024-07-11 22:40 | 2024-07-11 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная | 2024-07-11 22:40 | 2024-07-11 23:40
3282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер | 824 | 2024-07-11 13:23 | 2024-07-11 15:23 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старове явилось потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.2.2, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старове явилось для производства работ перетяжке проводов ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии изменение свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер | 2024-07-11 13:23 | 2024-07-11 15:23
3283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 818 | 2024-07-10 21:30 | 2024-07-11 00:31 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 26-27 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 26 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб Пролет:4*А 35 | 2024-07-10 21:30 | 2024-07-11 00:31
3284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л1) | 817 | 2024-07-10 18:21 | 2024-07-10 18:41 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л1) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л1) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л1) ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л1) | 2024-07-10 18:21 | 2024-07-10 18:41
3285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 815 | 2024-07-10 15:50 | 2024-07-10 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 2024-07-10 15:50 | 2024-07-10 16:10
3286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная | 814 | 2024-07-10 13:15 | 2024-07-10 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная стало повреждение прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№4 в следствии изменения свойств материала. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии изменения свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная Пролет:4*А 35 | 2024-07-10 13:15 | 2024-07-10 14:45
3287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 811 | 2024-07-10 11:15 | 2024-07-10 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явился обрыв ответвления вводного линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 18 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак Пролет:4*А 35 | 2024-07-10 11:15 | 2024-07-10 12:15
3288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 813 | 2024-07-10 11:15 | 2024-07-10 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 29-30 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 29 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Пролет:3*А 35 | 2024-07-10 11:15 | 2024-07-10 12:15
3289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 810 | 2024-07-10 10:50 | 2024-07-10 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ явилось перегорания ПН-2 Ф.А в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ явилось перегорания ПН-2 Ф.А в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 2024-07-10 10:50 | 2024-07-10 12:00
3290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 808 | 2024-07-10 10:08 | 2024-07-10 10:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось перегорания ПН-2 Ф.А в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось перегорания ПН-2 Ф.А в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2024-07-10 10:08 | 2024-07-10 10:28
3291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш | 806 | 2024-07-10 06:20 | 2024-07-10 06:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш | 2024-07-10 06:20 | 2024-07-10 06:40
3292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 804 | 2024-07-10 05:00 | 2024-07-10 05:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2024-07-10 05:00 | 2024-07-10 05:20
3293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 772 ф.32 ПС Кири-Кили | 803 | 2024-07-10 01:35 | 2024-07-10 01:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 772 ф.32 ПС Кири-Кили явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 772 ф.32 ПС Кири-Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 772 ф.32 ПС Кири-Кили КЛ-0,4кВ ТП 772 ф.32 ПС Кири-Кили | 2024-07-10 01:35 | 2024-07-10 01:55
3294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 802 | 2024-07-10 01:00 | 2024-07-10 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 2024-07-10 01:00 | 2024-07-10 01:20
3295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1568 (потребитель) | 800 | 2024-07-10 | 2024-07-10 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1568 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1568 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1568 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1568 (потребитель) | 2024-07-10 | 2024-07-10 00:20
3296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 799 | 2024-07-09 22:35 | 2024-07-09 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 2024-07-09 22:35 | 2024-07-09 22:55
3297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 798 | 2024-07-09 13:30 | 2024-07-09 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб Пролет:3*А 35 | 2024-07-09 13:30 | 2024-07-09 16:40
3298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная | 797 | 2024-07-09 10:15 | 2024-07-09 13:12 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная Пролет:4*А 50 | 2024-07-09 10:15 | 2024-07-09 13:12
3299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 766 ПС Кири-Кили до нежилого здания по ул. Аксакова, 7А, пом. 2 | 518 | 2024-07-08 18:00 | 2024-07-08 19:20 | 3.4.7.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ТП 766 ПС Кири-Кили явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.4.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ТП 766 ПС Кири-Кили явилось для производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 766 ПС Кири-Кили до нежилого здания по ул. Аксакова, 7А, пом. 2 СИП-1 3х120+1х95 | 2024-07-08 18:00 | 2024-07-08 19:20
3300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 393 ф.203 ПСТрикотажная | 791 | 2024-07-08 17:50 | 2024-07-08 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 393 ф.203 ПС Трикотажная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 393 ф.203 ПС Трикотажная явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 393 ф.203 ПСТрикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-07-08 17:50 | 2024-07-08 18:50
3301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП750- жд 63 ул.Б.Алексеева | 790 | 2024-07-08 16:20 | 2024-07-08 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП750- жд 63 ул.Б.Алексеева явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП750- жд 63 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП750- жд 63 ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП750- жд 63 ул.Б.Алексеева | 2024-07-08 16:20 | 2024-07-08 16:40
3302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 789 | 2024-07-08 15:05 | 2024-07-08 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2024-07-08 15:05 | 2024-07-08 15:25
3303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 697 | 2024-07-08 13:40 | 2024-07-08 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 2024-07-08 13:40 | 2024-07-08 14:00
3304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 696 | 2024-07-08 11:10 | 2024-07-08 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 Ф.А | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2024-07-08 11:10 | 2024-07-08 11:30
3305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.8 ПС Кировская | 783 | 2024-07-08 08:52 | 2024-07-08 09:24 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.8 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение ПК-держателя в РУ-6кВ ТП-256 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.8 ПС 35/6 Кировская явилось нарушение структуры материала ПК-держателя ТП-256 в РУ 6 кВ в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК держателя на ЗТП-6кВ № 256 ф.2 ПС Кировская Предохранитель ПКТ101-6-2-31,5 У3 | 2024-07-08 08:52 | 2024-07-08 09:24
3306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер | 693 | 2024-07-07 23:20 | 2024-07-07 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер | 2024-07-07 23:20 | 2024-07-07 23:45
3307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 691 | 2024-07-07 16:10 | 2024-07-07 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 2024-07-07 16:10 | 2024-07-07 16:30
3308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 689 | 2024-07-06 16:10 | 2024-07-06 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 2024-07-06 16:10 | 2024-07-06 16:30
3309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 690 | 2024-07-06 16:10 | 2024-07-06 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 2024-07-06 16:10 | 2024-07-06 16:30
3310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир | 663 | 2024-07-06 08:10 | 2024-07-06 09:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир Пролет:4*А 35 | 2024-07-06 08:10 | 2024-07-06 09:57
3311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 662 | 2024-07-05 17:00 | 2024-07-05 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2024-07-05 17:00 | 2024-07-05 17:25
3312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 660 | 2024-07-05 14:45 | 2024-07-05 15:03 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 2024-07-05 14:45 | 2024-07-05 15:03
3313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1795 ф. 106 ПС Трикотажная | 739 | 2024-07-04 13:48 | 2024-07-04 20:37 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение опорного изолятора в РУ-6кВ ТП-47 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-6 ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось нарушение структуры материала опорного изолятора в РУ-6кВ ТП-47 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ТП-47 ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная ТП-47 ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная | 2024-07-04 13:48 | 2024-07-04 20:37
3314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 | 724 | 2024-07-04 11:47 | 2024-07-04 13:46 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.203 ПС Трикотажная 110/35/6 от МТО явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6кВ ПС - РП 19 в пролёте оп.№ 23-24. |  | 2024-07-04 11:47 | 2024-07-04 13:46
3315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л2 ул.Сибирская | 645 | 2024-07-02 16:40 | 2024-07-02 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л2 ул.Сибирская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л2 ул.Сибирская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л2 ул.Сибирская Пролет:4*А 35 | 2024-07-02 16:40 | 2024-07-02 17:45
3316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 643 | 2024-07-02 13:06 | 2024-07-02 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 2024-07-02 13:06 | 2024-07-02 13:26
3317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 | 639 | 2024-07-01 13:10 | 2024-07-01 13:43 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 явилось в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 | 2024-07-01 13:10 | 2024-07-01 13:43
3318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 638 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае Пролет:4*А 50 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:44
3319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 518 Л4 жд 27А ул.Красноармейс | 593 | 2024-06-30 21:00 | 2024-06-30 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 518 Л4 жд 27А ул.Красноармейс явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 518 Л4 жд 27А ул.Красноармейс явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 518 Л4 жд 27А ул.Красноармейс КЛ-0,4 ТП 518 Л4 жд 27А ул.Красноармейс | 2024-06-30 21:00 | 2024-06-30 22:20
3320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 589 | 2024-06-30 12:50 | 2024-06-30 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2024-06-30 12:50 | 2024-06-30 13:10
3321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 29к1 ул.Яблочкова | 588 | 2024-06-29 19:00 | 2024-06-29 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 29к1 ул.Яблочкова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 29к1 ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 29к1 ул.Яблочкова КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 29к1 ул.Яблочкова | 2024-06-29 19:00 | 2024-06-29 19:20
3322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 97-ТП 1453 ф.2 ПС Кировская | 631 | 2024-06-27 19:45 | 2024-06-27 20:07 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.2 ПС 35/6 Кировская от МТЗ стал наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ТП 504 - ТП 1455 в пролёте оп.№ 2-3. |  | 2024-06-27 19:45 | 2024-06-27 20:07
3323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 370 Л4 до ул.Зеленая,5 | 587 | 2024-06-26 21:00 | 2024-06-26 23:17 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 370 Л4 до ул.Зеленая,5 явилась заявка УК по адресу: ул. Зеленая, д.76 для безопасного проведения работ. |  | 2024-06-26 21:00 | 2024-06-26 23:17
3324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 586 | 2024-06-26 18:25 | 2024-06-26 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро Пролет:4*А 35 | 2024-06-26 18:25 | 2024-06-26 19:25
3325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП 31 ф.105 | 630 | 2024-06-26 07:58 | 2024-06-26 08:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В-6 №.105 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение в РУ-6кВ потребительской ТП-1719 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. |  | 2024-06-26 07:58 | 2024-06-26 08:00
3326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 585 | 2024-06-25 12:05 | 2024-06-25 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 2024-06-25 12:05 | 2024-06-25 12:25
3327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 584 | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 03:26 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 03:26
3328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1717 ф.5 ПС Кировская | 582 | 2024-06-24 20:25 | 2024-06-24 21:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1717 ф.5 ПС Кировская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1717 ф.5 ПС Кировская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на КТП-6кВ №1717 ф.5 ПС Кировская КТП-6кВ №1717 ф.5 ПС Кировская | 2024-06-24 20:25 | 2024-06-24 21:26
3329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 581 | 2024-06-24 19:15 | 2024-06-24 19:37 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 2024-06-24 19:15 | 2024-06-24 19:37
3330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская | 579 | 2024-06-24 16:10 | 2024-06-24 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор №9-10 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор №9 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2024-06-24 16:10 | 2024-06-24 17:00
3331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 574 | 2024-06-24 00:15 | 2024-06-24 00:35 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2024-06-24 00:15 | 2024-06-24 00:35
3332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 573 | 2024-06-23 15:00 | 2024-06-23 16:19 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 2024-06-23 15:00 | 2024-06-23 16:19
3333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 569 | 2024-06-23 14:10 | 2024-06-23 14:32 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 2024-06-23 14:10 | 2024-06-23 14:32
3334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова | 571 | 2024-06-23 14:10 | 2024-06-23 14:32 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова(Концессия) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова(Концессия) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова | 2024-06-23 14:10 | 2024-06-23 14:32
3335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Кировская - РП 19 ф.19 ПС Кировская | 451 | 2024-06-23 13:03 | 2024-06-23 22:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП 19 - ТП 1285 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке РП 19 - ТП 1285 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП19-ТП1285 ф.19 ПС Кировская ААБлУ 3х150, 600м | 2024-06-23 13:03 | 2024-06-23 22:02
3336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 568 | 2024-06-23 11:55 | 2024-06-23 13:12 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 2024-06-23 11:55 | 2024-06-23 13:12
3337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 567 | 2024-06-23 01:10 | 2024-06-23 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 2024-06-23 01:10 | 2024-06-23 01:30
3338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 33-ТП 1222 ф.51 ПС Кири-Кили | 521 | 2024-06-22 18:17 | 2024-06-22 20:08 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.51 ПС Кири-Кили от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ ТП 968 - ТП 967 в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-6 ф.51 ПС Кири-Кили от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ ТП 968 - ТП 967 в пролёте опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-10кВ ТП 968-ТП 967 ф.51 ПС Кири-Кили Пролет:3*А 70 | 2024-06-22 18:17 | 2024-06-22 20:08
3339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 | 450 | 2024-06-22 15:00 | 2024-06-22 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 2Ах35 | 2024-06-22 15:00 | 2024-06-22 17:00
3340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 502 | 2024-06-22 15:00 | 2024-06-22 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 10 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович 4Ах35 | 2024-06-22 15:00 | 2024-06-22 16:23
3341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 5 ПС Кировская - ТП 1238 | 476 | 2024-06-22 14:02 | 2024-06-22 19:43 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.5 ПС Кировская 35/6 от МТЗ явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 ТП 385 - ТП 95 в пролёте оп.№ 3-4. |  | 2024-06-22 14:02 | 2024-06-22 19:43
3342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач | 448 | 2024-06-22 13:00 | 2024-06-22 14:24 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 13:00 | 2024-06-22 14:24
3343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 463 | 2024-06-22 12:59 | 2024-06-22 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв линейного провода ф.А в пролете оп.№ 1-2 на ВЛ-6кВ участок РП 11 - ТП 778. в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения В-6 ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв линейного провода ф.А в пролете оп.№ 1-2 на ВЛ-6кВ участок РП 11 - ТП 778. в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-6кВ РП11-ТП778 ф.314 ПС Трикотажная Пролет:3*АС 120/19 | 2024-06-22 12:59 | 2024-06-22 13:19
3344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 436 | 2024-06-22 07:50 | 2024-06-22 17:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10/6 Кири Кили явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 769- ТП 770 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10/6 Кири Кили явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 769- ТП 770 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 769- ТП 770 ф.35 ПС Кири-Кили ААБл 3х120, 350м | 2024-06-22 07:50 | 2024-06-22 17:06
3345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 447 | 2024-06-21 22:40 | 2024-06-21 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 2024-06-21 22:40 | 2024-06-21 23:00
3346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 446 | 2024-06-21 22:00 | 2024-06-21 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 2024-06-21 22:00 | 2024-06-21 22:10
3347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс | 444 | 2024-06-21 18:00 | 2024-06-21 19:21 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 20-21 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 20 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 18:00 | 2024-06-21 19:21
3348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 443 | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-21 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-21 15:00
3349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 428 | 2024-06-21 12:10 | 2024-06-21 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 2024-06-21 12:10 | 2024-06-21 12:30
3350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л2) | 441 | 2024-06-21 12:10 | 2024-06-21 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л2) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л2) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л2) ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л2) | 2024-06-21 12:10 | 2024-06-21 12:40
3351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 440 | 2024-06-20 21:55 | 2024-06-20 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 2024-06-20 21:55 | 2024-06-20 22:25
3352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) | 439 | 2024-06-20 21:05 | 2024-06-20 21:33 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) | 2024-06-20 21:05 | 2024-06-20 21:33
3353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 438 | 2024-06-20 12:00 | 2024-06-20 15:41 | 3.4.8.5.3.1, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилась заявка МЧС по адресу: ул. Лемисова, д.165. |  | 2024-06-20 12:00 | 2024-06-20 15:41
3354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 437 | 2024-06-19 22:56 | 2024-06-19 23:16 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2024-06-19 22:56 | 2024-06-19 23:16
3355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 435 | 2024-06-19 18:46 | 2024-06-19 19:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-06-19 18:46 | 2024-06-19 19:46
3356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 190 ф. 8 ПС Кировская | 434 | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-19 15:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 190 ф. 8 ПС Кировская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 190 ф. 8 ПС Кировская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 190 ф. 8 ПС Кировская Рубильник РПС-4/1П,400А | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-19 15:06
3357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная | 433 | 2024-06-19 12:35 | 2024-06-19 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная | 2024-06-19 12:35 | 2024-06-19 12:55
3358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина | 432 | 2024-06-19 00:10 | 2024-06-19 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина | 2024-06-19 00:10 | 2024-06-19 00:30
3359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 431 | 2024-06-18 23:10 | 2024-06-18 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2024-06-18 23:10 | 2024-06-18 23:30
3360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова | 429 | 2024-06-18 22:00 | 2024-06-18 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова | 2024-06-18 22:00 | 2024-06-18 22:20
3361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова | 430 | 2024-06-18 22:00 | 2024-06-18 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова | 2024-06-18 22:00 | 2024-06-18 22:20
3362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая | 421 | 2024-06-18 15:12 | 2024-06-18 18:58 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В-10 ф.16 ПС 110/35/10 Тяговая явилось повреждение в потребительской ТП в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. |  | 2024-06-18 15:12 | 2024-06-18 18:58
3363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 408 | 2024-06-18 14:34 | 2024-06-18 14:54 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 2024-06-18 14:34 | 2024-06-18 14:54
3364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 405 | 2024-06-18 13:30 | 2024-06-18 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 2024-06-18 13:30 | 2024-06-18 15:30
3365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП868- жд 62к1 ул.Куликова | 400 | 2024-06-18 12:04 | 2024-06-18 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП868- жд 62к1 ул.Куликова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП868- жд 62к1 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП868- жд 62к1 ул.Куликова КЛ-0,4кВ ТП868- жд 62к1 ул.Куликова | 2024-06-18 12:04 | 2024-06-18 12:24
3366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 368 | 2024-06-17 23:50 | 2024-06-18 00:08 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 2024-06-17 23:50 | 2024-06-18 00:08
3367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 604 Л4 жд4 ул.Ботвина | 367 | 2024-06-17 21:52 | 2024-06-17 22:07 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 604 Л4 жд4 ул.Ботвина явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 604 Л4 жд4 ул.Ботвина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 604 Л4 жд4 ул.Ботвина КЛ-0,4 ТП 604 Л4 жд4 ул.Ботвина | 2024-06-17 21:52 | 2024-06-17 22:07
3368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ША ПС ГРЭС-РП 5 | 325 | 2024-06-17 10:27 | 2024-06-17 12:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС 35/6 ГРЭС явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 722 - РУ ГОСВ вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС 35/6 ГРЭС явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 722 - РУ ГОСВ вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на Уч1 КЛ 6кВ ф.20 ПС ГРЭС ТП 722 - РУ ЛОСВ Уч1 КЛ 6кВ ф.20 ПС ГРЭС ТП 722 - РУ ЛОСВ | 2024-06-17 10:27 | 2024-06-17 12:17
3369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная | 366 | 2024-06-15 21:15 | 2024-06-15 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная | 2024-06-15 21:15 | 2024-06-15 21:45
3370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикот -ТП816 ф.107ПС Трикотажная | 371 | 2024-06-14 18:40 | 2024-06-14 19:50 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В-6 №107 ПС 110/35/6кВ Трикотажная явилось повреждение ПК-держателя в РУ-6кВ потребительской ТП-805 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. |  | 2024-06-14 18:40 | 2024-06-14 19:50
3371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова | 364 | 2024-06-14 16:05 | 2024-06-14 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова | 2024-06-14 16:05 | 2024-06-14 16:35
3372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 356 | 2024-06-13 17:20 | 2024-06-13 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская Пролет:3*А 25 | 2024-06-13 17:20 | 2024-06-13 18:20
3373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) | 355 | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-11 15:23 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-11 15:23
3374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 343 | 2024-06-11 11:30 | 2024-06-11 13:03 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская стало изменение свойств провода в пролёте опор для перетяжки провода. | 4.14, Причиной отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская стала деформация провода в следствии изменения свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2024-06-11 11:30 | 2024-06-11 13:03
3375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили | 341 | 2024-06-10 18:00 | 2024-06-10 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили | 2024-06-10 18:00 | 2024-06-10 18:30
3376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 340 | 2024-06-10 13:45 | 2024-06-10 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 2024-06-10 13:45 | 2024-06-10 14:05
3377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 338 | 2024-06-09 16:25 | 2024-06-09 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2024-06-09 16:25 | 2024-06-09 16:45
3378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 337 | 2024-06-09 14:40 | 2024-06-09 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 2024-06-09 14:40 | 2024-06-09 15:00
3379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 328 | 2024-06-08 12:00 | 2024-06-08 13:01 | 3.4.8.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова стала необходимость замены поврежденного прибора учёта на опоре. |  | 2024-06-08 12:00 | 2024-06-08 13:01
3380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба | 326 | 2024-06-07 18:27 | 2024-06-07 19:27 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2024-06-07 18:27 | 2024-06-07 19:27
3381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 | 324 | 2024-06-07 15:00 | 2024-06-07 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 | 2024-06-07 15:00 | 2024-06-07 16:09
3382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная | 323 | 2024-06-07 10:00 | 2024-06-07 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная | 2024-06-07 10:00 | 2024-06-07 11:27
3383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск | 299 | 2024-06-06 18:40 | 2024-06-06 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск | 2024-06-06 18:40 | 2024-06-06 19:40
3384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л3 до 1-яПеревозн,129 | 293 | 2024-06-06 15:10 | 2024-06-06 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 60 Л3 до 1-я Перевозная, 129 стала необходимость в проведении перетяжки линии. | 4.2.1, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 60 Л3 до 1-я Перевозная, 129 стала необходимость в проведении перетяжки линии в связи механическим износом из-за старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ (старение) на ВЛ-0,4 ТП 60 Л3 до 1-яПеревозн,129 Пролет:4*А 70 | 2024-06-06 15:10 | 2024-06-06 16:10
3385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам | 283 | 2024-06-05 00:40 | 2024-06-05 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам | 2024-06-05 00:40 | 2024-06-05 01:00
3386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 195 | 2024-06-04 17:10 | 2024-06-04 19:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10/6 Первомайская явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок ПС - ТП-661(п). |  | 2024-06-04 17:10 | 2024-06-04 19:18
3387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 604 Л4 жд4 ул.Ботвина | 282 | 2024-06-04 15:10 | 2024-06-04 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4 ТП 604 Л4 жд4 ул.Ботвина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4 ТП 604 Л4 жд4 ул.Ботвина явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на КЛ-0,4 ТП 604 Л4 жд4 ул.Ботвина КЛ-0,4 ТП 604 Л4 жд4 ул.Ботвина | 2024-06-04 15:10 | 2024-06-04 16:40
3388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовск | 281 | 2024-06-04 14:50 | 2024-06-04 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовск явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовск ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовск | 2024-06-04 14:50 | 2024-06-04 16:03
3389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 183 | 2024-06-04 12:08 | 2024-06-04 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 110/10/6 Прогресс явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 273 - ТП 253 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 110/10/6 Прогресс явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 273 - ТП 253 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 253-ТП 273 ф.14 ПС Рыбокомбинат АСБ 3х95, 40м | 2024-06-04 12:08 | 2024-06-04 12:47
3390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л3 у.Б.Алексеева | 280 | 2024-06-04 09:50 | 2024-06-04 10:07 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 71 Л3 у.Б.Алексеева стала заявка УК для проведения работ по адресу: ул. Б. Алексеева, д. 2Б |  | 2024-06-04 09:50 | 2024-06-04 10:07
3391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 259 | 2024-06-03 13:00 | 2024-06-03 15:13 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2024-06-03 13:00 | 2024-06-03 15:13
3392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир | 258 | 2024-06-03 12:00 | 2024-06-03 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 18-19 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 18 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир Пролет:3*А 35 | 2024-06-03 12:00 | 2024-06-03 14:05
3393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная | 257 | 2024-06-03 10:25 | 2024-06-03 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 №110 ПС 110/35/6 Трикотажная от МТЗ явилось повреждение изолятора на опоре на участке ПС трикотажная - ТП 128 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 №110 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятора на участке ПС Трикотжная - ТП 128. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная Опора П10-3 | 2024-06-03 10:25 | 2024-06-03 11:08
3394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 191 | 2024-05-31 03:17 | 2024-05-31 04:08 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение ПК-держателя в РУ-6кВ РП 5 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось нарушение структуры материала ПК-держателя РП 5 в РУ 6 кВ в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК держателя на РП-6кВ № 5 ф.20А,15 ПС ГРЭС ВМ-10-630-20 | 2024-05-31 03:17 | 2024-05-31 04:08
3395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 178 | 2024-05-29 00:05 | 2024-05-29 00:15 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.313 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТО стал наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6кВ ПС - ТП 857 в пролёте оп.№ 2-3. |  | 2024-05-29 00:05 | 2024-05-29 00:15
3396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 | 171 | 2024-05-27 21:20 | 2024-05-27 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 явилось неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 | 2024-05-27 21:20 | 2024-05-27 21:43
3397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 169 | 2024-05-27 18:00 | 2024-05-27 19:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 2024-05-27 18:00 | 2024-05-27 19:08
3398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.609 ПС Городская-ТП645 | 89 | 2024-05-26 17:03 | 2024-05-26 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ПС- КРУН 17- спуск в ТП 645 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС- КРУН 17- спуск в ТП 645 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ф.609 ПС Городская-ТП645 ААБ 3х150, 60 м | 2024-05-26 17:03 | 2024-05-26 17:45
3399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 143 | 2024-05-26 10:39 | 2024-05-26 12:07 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.13 ПС 110/35/10 Первомайская стал обрыв линейного провода ф.А в пролете опор на участке ПС Первомайская - ТП 58 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 ф.13 ПС 110/35/10 Первомайская стал обрыв линейного провода ф.А в пролете опор на участке ПС Первомайская - ТП 58 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-10кВ КТП 58 ф.13 ПС Первомайская Пролет:3*А 70 | 2024-05-26 10:39 | 2024-05-26 12:07
3400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 168 | 2024-05-25 15:50 | 2024-05-25 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадаева явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадаева явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае Пролет:4*А 50 | 2024-05-25 15:50 | 2024-05-25 18:50
3401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 164 | 2024-05-25 15:10 | 2024-05-25 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2024-05-25 15:10 | 2024-05-25 16:10
3402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 193 Л4 ул.Сенная | 162 | 2024-05-25 14:30 | 2024-05-25 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 193 Л4 ул.Сенная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 193 Л4 ул.Сенная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 193 Л4 ул.Сенная Пролет:4*А 50 | 2024-05-25 14:30 | 2024-05-25 15:30
3403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 161 | 2024-05-24 17:45 | 2024-05-24 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 18-19 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 18-19 в следствии потери механической прочности провода, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп Пролет:4*А 35 | 2024-05-24 17:45 | 2024-05-24 18:55
3404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 160 | 2024-05-24 15:50 | 2024-05-24 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2024-05-24 15:50 | 2024-05-24 16:50
3405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 159 | 2024-05-24 15:20 | 2024-05-24 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова стало повреждение шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова стало повреждение шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 2024-05-24 15:20 | 2024-05-24 16:20
3406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 172 | 2024-05-24 13:18 | 2024-05-24 15:07 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В-10 ф.7 ПС 110/35/10 Первомайская явилось повреждение ПК-держателя в РУ-10кВ потребительской ТП 1257 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. |  | 2024-05-24 13:18 | 2024-05-24 15:07
3407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л 1 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д. 9, литер Б | 158 | 2024-05-24 12:48 | 2024-05-24 13:08 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л 1 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д. 9, литер Б явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л 1 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д. 9, литер Б явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л 1 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д. 9, литер Б ВЛ-0,4кВ Л 1 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д. 9, литер Б | 2024-05-24 12:48 | 2024-05-24 13:08
3408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 1 | 157 | 2024-05-24 09:30 | 2024-05-24 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская явилось разрегулеровка проводов на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.2.2, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская явилосьявилось необходимость для производства работ по перетяжке проводов на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетяжка проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская | 2024-05-24 09:30 | 2024-05-24 12:30
3409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП915 ф.51 Кири-Кили | 156 | 2024-05-22 10:55 | 2024-05-22 11:12 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП915 ф.51 Кири-Кили явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП915 ф.51 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП915 ф.51 Кири-Кили КЛ-0,4кВ ТП915 ф.51 Кири-Кили | 2024-05-22 10:55 | 2024-05-22 11:12
3410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1795 ф. 106 ПС Трикотажная | 50 | 2024-05-21 10:38 | 2024-05-21 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 286-ТП 517 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 286-ТП 517 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 286 -ТП 517 ф.106 ПС Трикотажная ААБ 3х70, 600м | 2024-05-21 10:38 | 2024-05-21 11:27
3411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 15 ул.Красноармейс | 154 | 2024-05-18 16:00 | 2024-05-18 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 15 ул.Красноармейс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 15 ул.Красноармейс явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 15 ул.Красноармейс КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 15 ул.Красноармейс | 2024-05-18 16:00 | 2024-05-18 17:22
3412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 | 17 | 2024-05-15 21:10 | 2024-05-15 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 | 2024-05-15 21:10 | 2024-05-15 21:27
3413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 12 | 2024-05-13 17:42 | 2024-05-13 18:42 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП-388 ф.55 Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП-388 ф.55 Кири-Кили явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП-388 ф.55 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 2024-05-13 17:42 | 2024-05-13 18:42
3414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 131 ф.13 ПС Первомайская | 2 | 2024-05-12 20:00 | 2024-05-12 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 131 ф.13 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 131 ф.13 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 131 ф.13 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ ТП 131 ф.13 ПС Первомайская | 2024-05-12 20:00 | 2024-05-12 20:20
3415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 1 | 2024-05-09 16:05 | 2024-05-09 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 2024-05-09 16:05 | 2024-05-09 17:05
3416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская | 999 | 2024-05-09 14:40 | 2024-05-09 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская | 2024-05-09 14:40 | 2024-05-09 15:00
3417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 | 987 | 2024-05-08 20:47 | 2024-05-09 00:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 190- ТП 65 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 190- ТП 65 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КВЛ-6кВ ф.15 ПС Кировская ТП 190 - ТП 65 уч-к КВЛ-6кВ ф.15 ПС Кировская ТП 190 - ТП 65 | 2024-05-08 20:47 | 2024-05-09 00:04
3418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. | 998 | 2024-05-08 15:17 | 2024-05-08 17:17 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр | 2024-05-08 15:17 | 2024-05-08 17:17
3419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 822 Л4,Л16 жд 23 у.Куликова | 997 | 2024-05-07 12:05 | 2024-05-07 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КВЛ-0,4 ТП 822 Л4,Л16 жд 23 у.Куликова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 822 Л4,Л16 жд 23 у.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КВЛ-0,4 ТП 822 Л4,Л16 жд 23 у.Куликова КВЛ-0,4 ТП 822 Л4,Л16 жд 23 у.Куликова | 2024-05-07 12:05 | 2024-05-07 12:25
3420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 973 | 2024-05-06 17:12 | 2024-05-06 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил фазы "Б" кабеля на участке ПС - РП 11 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил фазы "Б" кабеля на участке ПС - РП 11 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 720м | 2024-05-06 17:12 | 2024-05-06 17:38
3421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 990 | 2024-05-04 11:20 | 2024-05-04 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 2024-05-04 11:20 | 2024-05-04 12:25
3422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба | 988 | 2024-05-04 09:00 | 2024-05-04 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛИ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба ВЛИ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба | 2024-05-04 09:00 | 2024-05-04 10:23
3423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 | 982 | 2024-05-03 21:35 | 2024-05-03 22:35 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная от МТЗ явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6кВ на участке ПС Трикотажная - РП 19 в пролёте опор. |  | 2024-05-03 21:35 | 2024-05-03 22:35
3424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.109 Трикотажная - БКТП-1568 | 966 | 2024-05-03 18:32 | 2024-05-03 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.109 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение опорных изоляторов в РУ-6кВ ТП 1568 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-6 ф.109 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение опорных изоляторов в РУ-6кВ ТП 1568 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов на ф.109 ПС 110/35/6кВ Трикотажная ТП 1568 ф.109 ПС 110/35/6кВ Трикотажная ТП 1568 | 2024-05-03 18:32 | 2024-05-03 22:40
3425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 (потребитель) | 941 | 2024-05-02 09:50 | 2024-05-02 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 (потребитель) | 2024-05-02 09:50 | 2024-05-02 10:55
3426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 768 (потребитель) | 938 | 2024-05-01 17:35 | 2024-05-01 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 768 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 768 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 768 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 768 (потребитель) | 2024-05-01 17:35 | 2024-05-01 17:55
3427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 934 | 2024-05-01 12:15 | 2024-05-01 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная Пролет:3*А 35 | 2024-05-01 12:15 | 2024-05-01 13:15
3428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 930 | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-01 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-01 11:00
3429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 920 | 2024-04-30 18:00 | 2024-04-30 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 9 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская Пролет:4*А 50 | 2024-04-30 18:00 | 2024-04-30 19:40
3430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 917 | 2024-04-30 10:09 | 2024-04-30 10:30 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадаева явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. |  | 2024-04-30 10:09 | 2024-04-30 10:30
3431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 БКТП 1551 Л1, Л2 (потребитель) | 916 | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 04:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 БКТП 1551 Л1, Л2 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 БКТП 1551 Л1, Л2 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 БКТП 1551 Л1, Л2 (потребитель) КЛ-0,4 БКТП 1551 Л1, Л2 (потребитель) | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 04:20
3432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная | 913 | 2024-04-29 03:50 | 2024-04-29 04:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная | 2024-04-29 03:50 | 2024-04-29 04:10
3433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 193 ф.55 ПС Кири-Кили по ул. Бабаевского, 62 | 907 | 2024-04-28 10:50 | 2024-04-28 11:12 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 193 ф.55 ПС Кири-Кили по ул. Бабаевского, 62 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 193 ф.55 ПС Кири-Кили по ул. Бабаевского, 62 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 193 ф.55 ПС Кири-Кили по ул. Бабаевского, 62 ВЛ-0,4кВ ТП 193 ф.55 ПС Кири-Кили по ул. Бабаевского, 62 | 2024-04-28 10:50 | 2024-04-28 11:12
3434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 876 | 2024-04-25 04:10 | 2024-04-25 05:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная по заявке Водоканала для безопасного проведения работ. |  | 2024-04-25 04:10 | 2024-04-25 05:10
3435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.8 ПС Кировская | 893 | 2024-04-23 23:17 | 2024-04-24 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 8 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 440 - ТП 1841 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 8 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жил фазы "А" кабеля на участке ТП 440 - ТП 1841 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 440- ТП 1841 ф.8 ПС Кировская АСБ 3х70, 200м | 2024-04-23 23:17 | 2024-04-24 00:20
3436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 1 | 884 | 2024-04-22 14:18 | 2024-04-22 15:18 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1707 стал схлест проводов в пролете опор в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1707 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1707 ВЛ-0,4кВ КТП 1707 | 2024-04-22 14:18 | 2024-04-22 15:18
3437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина | 883 | 2024-04-21 14:50 | 2024-04-21 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина | 2024-04-21 14:50 | 2024-04-21 15:10
3438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 131-ф. 13 ПС Первомайская | 881 | 2024-04-20 23:10 | 2024-04-20 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 131-ф. 13 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 ввледствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 131-ф. 13 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 ввледствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 131-ф. 13 ПС Первомайская КЛ-0,4кВ ТП 131-ф. 13 ПС Первомайская | 2024-04-20 23:10 | 2024-04-20 23:30
3439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 879 | 2024-04-20 09:00 | 2024-04-20 10:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения явился обрыв провода со стороны потребительской КТП 1717. |  | 2024-04-20 09:00 | 2024-04-20 10:06
3440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 878 | 2024-04-19 13:20 | 2024-04-19 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП-388 ф.55 Кири-Кили явился обрыв провода ответвления ВЛ-0,4кВ ф.А в следствии потери механической прочности провода. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП-388 ф.55 Кири-Кили явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП-388 ф.55 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 2024-04-19 13:20 | 2024-04-19 14:20
3441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская | 886 | 2024-04-19 12:30 | 2024-04-19 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-04-19 12:30 | 2024-04-19 14:30
3442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 877 | 2024-04-19 09:55 | 2024-04-19 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явился провис проводов, угрожающий схлестом проводов. | 4.2.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явился провис проводов, угрожающий схлестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 2024-04-19 09:55 | 2024-04-19 10:55
3443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 864 | 2024-04-19 03:10 | 2024-04-19 04:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом Пролет:3*А 35 | 2024-04-19 03:10 | 2024-04-19 04:25
3444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер | 854 | 2024-04-19 03:00 | 2024-04-19 04:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 6 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер Пролет:4*А 35 | 2024-04-19 03:00 | 2024-04-19 04:20
3445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная | 853 | 2024-04-18 19:40 | 2024-04-18 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2024-04-18 19:40 | 2024-04-18 21:45
3446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 11ф.413 ПС Трикотажная | 888 | 2024-04-18 13:20 | 2024-04-18 16:22 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 №413 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТО явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6кВ ТП 777 - ТП 828 в пролёте оп.№ 4-5. |  | 2024-04-18 13:20 | 2024-04-18 16:22
3447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП750- жд 67 ул.Б.Алексеева | 851 | 2024-04-18 12:30 | 2024-04-18 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП750- жд 67 ул.Б.Алексеева явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП750- жд 67 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП750- жд 67 ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП750- жд 67 ул.Б.Алексеева | 2024-04-18 12:30 | 2024-04-18 12:50
3448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65к1ул.Б.Алексеева | 785 | 2024-04-18 05:40 | 2024-04-18 06:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КВЛ-0,4кВ ТП750- жд 65к1ул.Б.Алексеева явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КВЛ-0,4кВ ТП750- жд 65к1ул.Б.Алексеева явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65к1ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65к1ул.Б.Алексеева | 2024-04-18 05:40 | 2024-04-18 06:00
3449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 783 | 2024-04-17 18:00 | 2024-04-17 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 5 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 2024-04-17 18:00 | 2024-04-17 19:40
3450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 782 | 2024-04-16 15:20 | 2024-04-16 15:42 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова на ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 2024-04-16 15:20 | 2024-04-16 15:42
3451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1102 (потребитель) | 780 | 2024-04-15 21:40 | 2024-04-15 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1102 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1102 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1102 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1102 (потребитель) | 2024-04-15 21:40 | 2024-04-15 22:00
3452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 733 | 2024-04-14 15:40 | 2024-04-14 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахстанская стало повреждение опоры ВЛ-0,4 кВ в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахстанская стало повреждение опоры ВЛ-0,4 кВ в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 2024-04-14 15:40 | 2024-04-14 17:40
3453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 725 | 2024-04-13 17:00 | 2024-04-13 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 6-7 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 6 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая Пролет:4*А 50 | 2024-04-13 17:00 | 2024-04-13 18:55
3454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. | 729 | 2024-04-13 12:00 | 2024-04-13 13:07 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр стало повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр стало повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. | 2024-04-13 12:00 | 2024-04-13 13:07
3455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 723 | 2024-04-12 11:55 | 2024-04-12 12:14 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 2024-04-12 11:55 | 2024-04-12 12:14
3456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная | 721 | 2024-04-11 17:21 | 2024-04-11 19:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля на участке ТП 34-ТП 128-спуск в ТП 509 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 34-ТП 128-спуск в ТП 509 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КВЛ-6кВ ф.110 ПС Трикотажная ТП 34 - ТП 128 - ТП 509 КВЛ-6кВ ф.110 ПС Трикотажная ТП 34 - ТП 128 - ТП 509 | 2024-04-11 17:21 | 2024-04-11 19:49
3457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 704 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 19:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явился обрыв вводного ответвления линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 29-30 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 29 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты Пролет:3*А 35 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 19:14
3458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 699 | 2024-04-08 20:25 | 2024-04-08 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2024-04-08 20:25 | 2024-04-08 20:45
3459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 698 | 2024-04-08 16:00 | 2024-04-08 17:18 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 14-15 в следствии потери механической прочности провода. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 14-15 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро Пролет:4*А 35 | 2024-04-08 16:00 | 2024-04-08 17:18
3460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 696 | 2024-04-04 23:32 | 2024-04-04 23:52 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 2024-04-04 23:32 | 2024-04-04 23:52
3461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 24 ул.Яблочкова | 694 | 2024-04-01 14:20 | 2024-04-01 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 24 ул.Яблочкова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 24 ул.Яблочкова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 24 ул.Яблочкова КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 24 ул.Яблочкова | 2024-04-01 14:20 | 2024-04-01 14:35
3462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская | 641 | 2024-03-31 15:52 | 2024-03-31 16:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.29 ПС 110/10 Первомайская явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 568- ТП 522 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.29 ПС 110/10 Первомайская явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 568- ТП 522 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на Уч.1 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Первомайская ТП 568 - ТП 522 Уч.1 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Первомайская ТП 568 - ТП 522 | 2024-03-31 15:52 | 2024-03-31 16:53
3463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская | 645 | 2024-03-29 16:40 | 2024-03-29 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская | 2024-03-29 16:40 | 2024-03-29 17:00
3464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 644 | 2024-03-29 13:20 | 2024-03-29 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 2024-03-29 13:20 | 2024-03-29 13:40
3465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 643 | 2024-03-27 17:15 | 2024-03-27 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 2024-03-27 17:15 | 2024-03-27 17:35
3466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 642 | 2024-03-27 14:00 | 2024-03-27 15:23 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 10 в следствии потери механической прочности и обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко Пролет:4*А 35 | 2024-03-27 14:00 | 2024-03-27 15:23
3467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 629 | 2024-03-27 10:20 | 2024-03-27 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 2024-03-27 10:20 | 2024-03-27 10:40
3468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 280 -ТП 137 ф.16ПС Кировская | 599 | 2024-03-26 21:47 | 2024-03-26 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС 110/6 Кировская явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 387 - ТП 137 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС 110/6 Кировская явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 387 - ТП 137 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 137 -ТП 387 ф.16ПС Кировская АСБ 3х95 кабельный спуск в ТП 387, 25м | 2024-03-26 21:47 | 2024-03-26 22:40
3469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 540 ф.21 ПС Прогресс | 640 | 2024-03-26 18:18 | 2024-03-26 19:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 540 ф.21 ПС Прогресс явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 540 ф.21 ПС Прогресс явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 540 ф.21 ПС Прогресс Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-03-26 18:18 | 2024-03-26 19:18
3470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская | 627 | 2024-03-26 17:40 | 2024-03-26 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская | 2024-03-26 17:40 | 2024-03-26 18:00
3471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир | 609 | 2024-03-26 13:00 | 2024-03-26 14:29 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 10 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир Пролет:4*А 35 | 2024-03-26 13:00 | 2024-03-26 14:29
3472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 647 | 2024-03-26 11:05 | 2024-03-26 11:58 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.7 ПС 110/35/10кВ Первомайская от МТО явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 КРУН 8 - ТП 368 в пролёте оп.№ 5-6. |  | 2024-03-26 11:05 | 2024-03-26 11:58
3473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 | 646 | 2024-03-26 06:03 | 2024-03-26 06:37 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 №15 ПС 35/6кВ Кировская от МТО явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 ТП 190 - ТП 65 в пролёте оп.№ 4-5. |  | 2024-03-26 06:03 | 2024-03-26 06:37
3474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 608 | 2024-03-25 18:30 | 2024-03-25 19:03 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 2024-03-25 18:30 | 2024-03-25 19:03
3475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная | 601 | 2024-03-25 14:27 | 2024-03-25 14:47 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная | 2024-03-25 14:27 | 2024-03-25 14:47
3476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 258 ф. 14 ПС Первомайская | 594 | 2024-03-24 17:10 | 2024-03-24 18:02 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 258 ф. 14 ПС Первомайская стало повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 5 в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 258 ф. 14 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 5 в следствии повреждения анкерного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 258 ф. 14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 258 ф. 14 ПС Первомайская | 2024-03-24 17:10 | 2024-03-24 18:02
3477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 592 | 2024-03-24 16:48 | 2024-03-24 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 2024-03-24 16:48 | 2024-03-24 17:12
3478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 593 | 2024-03-24 16:48 | 2024-03-24 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 2024-03-24 16:48 | 2024-03-24 17:12
3479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 | 591 | 2024-03-22 15:55 | 2024-03-22 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 | 2024-03-22 15:55 | 2024-03-22 16:15
3480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 564 | 2024-03-20 15:25 | 2024-03-20 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 2024-03-20 15:25 | 2024-03-20 15:45
3481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 528 | 2024-03-14 11:00 | 2024-03-14 11:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер стало повреждение штыревого изолятора Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 2 в следствии изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер стало повреждение штыревого изолятора Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 2 в следствии изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер П10-1 | 2024-03-14 11:00 | 2024-03-14 11:44
3482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии | 526 | 2024-03-13 17:40 | 2024-03-13 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии | 2024-03-13 17:40 | 2024-03-13 18:00
3483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный | 525 | 2024-03-13 14:00 | 2024-03-13 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 341 Л-13(потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 341 Л-13(потребитель) | 2024-03-13 14:00 | 2024-03-13 14:20
3484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская | 524 | 2024-03-12 20:20 | 2024-03-12 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-03-12 20:20 | 2024-03-12 21:25
3485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 1146 ф.54 Кири-Кили | 516 | 2024-03-11 12:30 | 2024-03-11 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 1146 ф.54 Кири-Кили явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 1146 ф.54 Кири-Кили явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-10кВ ТП 1146 ф.54 Кири-Кили ЗТП-10кВ ТП 1146 ф.54 Кири-Кили | 2024-03-11 12:30 | 2024-03-11 13:35
3486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 508 | 2024-03-07 14:10 | 2024-03-07 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 20-21 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 20 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2024-03-07 14:10 | 2024-03-07 16:08
3487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 519 | 2024-03-07 12:51 | 2024-03-07 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил фазы "А"и"Б" кабеля на участке ТП 988 - спуск в ТП 22 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 988 - спуск в ТП 22 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф. 313 ПС Трикотажная КВЛ-6кВ ТП 988 - ТП 22 ф. 313 ПС Трикотажная КВЛ-6кВ ТП 988 - ТП 22 | 2024-03-07 12:51 | 2024-03-07 14:15
3488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 515 | 2024-03-06 17:18 | 2024-03-06 18:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС 110/35/10 Кири Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП-192 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС 110/35/10 Кири Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП-192 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, ПС Кири-Кили ф.55 кабельный выход на ВЛ оп.№1, 280м | 2024-03-06 17:18 | 2024-03-06 18:08
3489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 1238 ф.5, 15 ПС Кировская | 472 | 2024-03-01 16:50 | 2024-03-01 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 1238 ф.5, 15 ПС Кировская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 1238 ф.5, 15 ПС Кировская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на КТП-6кВ № 1238 ф.5, 15 ПС Кировская КТП-6кВ № 1238 ф.5, 15 ПС Кировская | 2024-03-01 16:50 | 2024-03-01 17:20
3490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП 31 ф.105 | 462 | 2024-02-29 17:03 | 2024-02-29 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил фазы "А"и"Б" кабеля на участке РП-31 - ТП 1551 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил кабеля на участке РП-31 - ТП 1551 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ КЛ-6кВ РП31-ТП 1551 ф. 105 ПС Трикотажная ААБ 3х150, 272м | 2024-02-29 17:03 | 2024-02-29 17:25
3491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 629 Л6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 | 454 | 2024-02-28 13:20 | 2024-02-28 13:38 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 629 Л-6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствит изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.6, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 629 Л-6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ на ВЛ-0,4 ТП 629 Л6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 Пролет:3*А 35 | 2024-02-28 13:20 | 2024-02-28 13:38
3492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 453 | 2024-02-27 10:05 | 2024-02-27 11:07 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 20-21 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 20 в следствии потери механической прочности провода, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского Пролет:4*А 50 | 2024-02-27 10:05 | 2024-02-27 11:07
3493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 441 | 2024-02-26 16:02 | 2024-02-26 16:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф. 54 ПС 110\10 кВ Кири-Кили явилось повреждение на потребительской КЛ-10 кВ участок ПС - ТП 1488(П). |  | 2024-02-26 16:02 | 2024-02-26 16:55
3494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 131 ф.13 ПС Первомайская | 440 | 2024-02-26 10:00 | 2024-02-26 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 131 Л-8 ф.13 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 131 ф.13 ПС Первомайская в пролёте оп.№ 47-48 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 131 Л-8 ф.13 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 47 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская Пролет:3*А 35 | 2024-02-26 10:00 | 2024-02-26 11:25
3495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.50 ПС Кири-Кили | 452 | 2024-02-24 16:36 | 2024-02-24 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.50 ПС 110\10 Кири-Кили явился пробой изоляции жил фазы "А"и"Б" кабеля на участке ТП 915 - ТП 916 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.50 ПС 110\10 Кири-Кили явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 915 - ТП 916 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 915-ТП 916 ф.50 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х120, 340м | 2024-02-24 16:36 | 2024-02-24 18:40
3496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 1471-ТП 507 ф.55 ПС Кири-Кили | 432 | 2024-02-24 16:02 | 2024-02-24 17:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф. 54 ПС 110\10 кВ Кири-Кили явилось повреждение на потребительской КЛ-10 кВ участок ПС - спуск в ТП 1178(П). |  | 2024-02-24 16:02 | 2024-02-24 17:02
3497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 424 | 2024-02-21 11:50 | 2024-02-21 12:40 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 №314 ПС Трикотажная 110/35/6 от МТО явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 РП 11 - ТП 834 ф.119 в пролёте оп.№ 2-3. |  | 2024-02-21 11:50 | 2024-02-21 12:40
3498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 341 (потребитель) | 384 | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 341 Л-13(потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 341 Л-13 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 341 Л-13 ВЛ-0,4кВ ТП 341 Л-13 | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 11:17
3499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 834 Л8 у.Куликова, 54, ПНС | 383 | 2024-02-19 22:10 | 2024-02-19 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 834 Л-8 у.Куликова, 54, ПНС явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 834 Л-8 у.Куликова, 54, ПНС явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ на ВЛ-0,4 ТП 834 Л8 у.Куликова, 54, ПНС Пролет:4*А 50 | 2024-02-19 22:10 | 2024-02-19 22:30
3500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 653 ж/д ул.Сун-Ят-Сена,65 | 348 | 2024-02-17 16:50 | 2024-02-17 17:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л-12 ж/д ул.Сун-Ят-Сена,65 явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л-12 ж/д ул.Сун-Ят-Сена,65 явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 2-3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2024-02-17 16:50 | 2024-02-17 17:44
3501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская | 347 | 2024-02-15 21:38 | 2024-02-15 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 №2 ПС 35/6 Кировская. МТЗ явилось повреждение изолятора на оп.№ 21 участок ТП 1455- ТП 1781 ВЛ-6 кВ в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-6 №2 ПС 35/6 Кировская. МТЗ явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятора на оп.№ 21 участок ТП 1455- ТП 1781 ВЛ-6 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-6 кв ТП 1455- ТП 1781 ф.2 ПС Кировская ВЛ-6 кв ТП 1455- ТП 1781 ф.2 ПС Кировская | 2024-02-15 21:38 | 2024-02-15 22:55
3502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 313 | 2024-02-14 18:35 | 2024-02-14 20:17 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 №55 ПС 110/10 Кири-Кили явилось повреждение ПК-держателя в РУ-10кВ ТП-409А в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10 №55 ПС 110/10 Кири-Кили явилось нарушение структуры материала ПК-держателя ТП-409А в РУ 10 кВ в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ПК держателя на КТП-10 кВ ТП 409-А ф.55 ПС Кири- Кили Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У1 | 2024-02-14 18:35 | 2024-02-14 20:17
3503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 312 | 2024-02-14 17:35 | 2024-02-14 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409А Л-2 у.Эстонская,Бориславская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409А Л-2 у.Эстонская,Бориславская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 2024-02-14 17:35 | 2024-02-14 17:55
3504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 252 ф.21 ПС Прогресс | 272 | 2024-02-12 20:58 | 2024-02-12 21:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 252 ф.21 ПС Прогресс явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 252 ф.21 ПС Прогресс явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 252 ф.21 ПС Прогресс Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-02-12 20:58 | 2024-02-12 21:58
3505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили | 270 | 2024-02-12 18:00 | 2024-02-12 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-3 ул.Надзянова, Воронихина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-3 ул.Надзянова, Воронихина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили | 2024-02-12 18:00 | 2024-02-12 18:20
3506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 269 | 2024-02-12 12:18 | 2024-02-12 12:52 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения от МТЗ В-10 кВ №54 ПС 110/10 Кири Кили явилось КЗ по птице на оп.№ 42 участок ПС - ТП 192. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения от МТЗ В-10 кВ №54 ПС 110/10 Кири Кили явилось КЗ по птице на оп.№ 42 участок ПС - ТП 192. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по птице на ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 Опора А10-1 | 2024-02-12 12:18 | 2024-02-12 12:52
3507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 392 Л12 ул.С.Перовской | 252 | 2024-02-11 13:40 | 2024-02-11 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л-12 ул.С.Перовской явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л-12 ул.С.Перовской явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийный износ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 392 Л-12 ул.С.Перовской ВЛ-0,4 ТП 392 Л-12 ул.С.Перовской | 2024-02-11 13:40 | 2024-02-11 14:00
3508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 248 | 2024-02-10 17:30 | 2024-02-10 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП-388 Л-2 ф.55 Кири-Кили явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП-388 Л-2 ф.55 Кири-Кили явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 2024-02-10 17:30 | 2024-02-10 17:50
3509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 247 | 2024-02-10 11:40 | 2024-02-10 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л-2 у.М.Расковой,Шопена явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л-2 у.М.Расковой,Шопена явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ 0.4 кВ ТП 95 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 95 Л-2 | 2024-02-10 11:40 | 2024-02-10 12:00
3510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 220 | 2024-02-08 22:45 | 2024-02-08 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л-2 ул.Ихтиол,Август,1я Перевозная явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л-2 ул.Ихтиол,Август,1я Перевозная явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 2024-02-08 22:45 | 2024-02-08 23:05
3511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 907 ф.50,51 ПС Кири-Кили | 219 | 2024-02-08 17:00 | 2024-02-08 17:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 907 Л-15 ф.50,51 ПС Кири-Кили явилось производство работ по замене губки ПН держателя в следствии изменение свойств материалов. | 4.10, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 907 Л-15 ф.50,51 ПС Кири-Кили явилось производство работ по замене губки ПН держателя в следствии термического повреждения . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакт ПН держателя на ЗТП-10кВ ТП 907 ф.50,51 ПС Кири-Кили Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-02-08 17:00 | 2024-02-08 17:49
3512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 230 | 2024-02-08 13:28 | 2024-02-08 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф. 314 ПС110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 834 -ТП 836 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф. 314 ПС110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 834 -ТП 836 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 834 -ТП 836 ф.314 ПС Трикотажная АСБ 3х150, 15м | 2024-02-08 13:28 | 2024-02-08 14:37
3513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная | 218 | 2024-02-07 13:08 | 2024-02-07 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 360 Л-2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная явилось производство работ по замене опоры № 19 ВЛ-0,4 по ул. Саранская в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 360 Л-2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная явилось производство работ по замене опоры № 19 ВЛ-0,4 по ул. Саранская в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры на ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная Опора ПН-3Д | 2024-02-07 13:08 | 2024-02-07 15:08
3514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая | 217 | 2024-02-06 16:40 | 2024-02-06 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 22 Л 8 на жд 72А ул.Зеленая явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ-0,4кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 22 Л 8 на жд 72А ул.Зеленая явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ-0,4кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая Пролет:3*А 35 | 2024-02-06 16:40 | 2024-02-06 17:40
3515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая | 216 | 2024-02-06 10:34 | 2024-02-06 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 №16 ПС 35/10 Тяговая. МТЗ явился обрыв шлейфа ф.Б оп.№ 7 на ВЛ-10кВ уч. ПС Тяговая -ТП 1183. в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения В-10 №16 ПС 35/10 Тяговая. МТЗ явился нарушение механического соединения в результате износа шлейфа ф.Б оп.№ 7 на ВЛ-10кВ уч. ПС Тяговая -ТП 1183. в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-06 10:34 | 2024-02-06 12:30
3516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 215 | 2024-02-06 10:10 | 2024-02-06 10:52 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 №16 ПС 35/6 Кировская. МТО явился обрыв шлейфа на КВЛ-6кВ ТП 360-ТП 98 оп.№11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения В-6 №16 ПС 35/6 Кировская. МТО явился нарушение механического соединения в результате износа шлейфа на КВЛ-6кВ ТП 360-ТП 98 оп.№11 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлйфа на ВЛ-6кВ КТП360-КТП98 ф.16 ПС Кировская Пролет:3*А 70 | 2024-02-06 10:10 | 2024-02-06 10:52
3517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная | 176 | 2024-02-05 14:55 | 2024-02-05 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 21 Л-2 у.1-я Перевозная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 21 Л-2 в пролёте оп. № 9- 10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 21 Л-2 у.1-я Перевозная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 21 Л-2 в пролёте оп. № 9- 10 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода. на ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:3*А 35 | 2024-02-05 14:55 | 2024-02-05 15:56
3518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская | 175 | 2024-02-05 01:30 | 2024-02-05 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 195А Л-10 ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 21-22 в следствии потери механической прочности провода, | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 195А Л-10 ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 21-22 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ф.34 ПС Перв. от ТП 195А (по ул.Дальняя, Валдайская, Колумба, Войкова) Пролет:4*А 35 | 2024-02-05 01:30 | 2024-02-05 02:30
3519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 | 174 | 2024-02-03 19:15 | 2024-02-03 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1707 Л-3 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-3 в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1707 Л-3 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-3 в пролёте оп.№ 2-3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ 0.4 кВ ТП 1707 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 1707 Л-3 | 2024-02-03 19:15 | 2024-02-03 20:20
3520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея | 173 | 2024-02-03 17:20 | 2024-02-03 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 272 Л-2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 272 Л-2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии на ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея Пролет:3*А 35 | 2024-02-03 17:20 | 2024-02-03 17:40
3521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1440 по ул. С. Перовской 165 | 172 | 2024-02-02 19:30 | 2024-02-02 20:39 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ТП 1440 по ул. С. Перовской 165 явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 2-3. | 4.4.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ТП 1440 по ул. С. Перовской 165 явилось для производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 2-3 в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 1440 по ул. С. Перовской 165 Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2024-02-02 19:30 | 2024-02-02 20:39
3522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 129 | 2024-01-29 09:10 | 2024-01-29 10:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л-3 у.1-5 Железн,у.Бориславская явился обрыв ответвления к вводу Ф.С ВЛ-0,4кВ оп.№ 11.в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л-3 у.1-5 Железн,у.Бориславская явился обрыв ответвления к вводу Ф.С ВЛ-0,4кВ оп.№ 11.в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.С на ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла опора П3-2 | 2024-01-29 09:10 | 2024-01-29 10:07
3523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 605 ф. 29 ПС Первомайская по ул. Днепростоя ( магазин) | 128 | 2024-01-27 13:10 | 2024-01-27 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 605 Л-4 ф. 29 ПС Первомайская по ул. Днепростроя явился схлёст ответвлений к вводу от ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 20-21 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 605 Л-4 ф. 29 ПС Первомайская по ул. Днепросртоя явился схлёст ответвлений к вводу от ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 20-21 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 КТП 605 Л4 у.Днепр,3-яЛемисова Пролет:4*А 35 | 2024-01-27 13:10 | 2024-01-27 14:00
3524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 127 | 2024-01-26 14:00 | 2024-01-26 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзда явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзда явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии на ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд Пролет:4*А 50 | 2024-01-26 14:00 | 2024-01-26 14:20
3525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 126 | 2024-01-26 12:10 | 2024-01-26 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 Л-1 ф.14 ПС Первомайская явился обрыв ответвления к вводу Ф.С ВЛИ-0,4кВ оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 Л-1 ф.14 ПС Первомайская явился обрыв ответвления к вводу Ф.С ВЛИ-0,4кВ оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода на ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-4 4х70 | 2024-01-26 12:10 | 2024-01-26 13:30
3526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 90 | 2024-01-24 11:50 | 2024-01-24 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409А Л-2 у.Эстонск,Бориславская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409А Л-2 у.Эстонск,Бориславская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии на ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская Пролет:4*А 50 | 2024-01-24 11:50 | 2024-01-24 12:15
3527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л2 ул.Сибирская | 78 | 2024-01-20 15:00 | 2024-01-20 16:25 | 3.4.7.3.2, Причиной ручного отключение ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л-2 ул.Сибирская явилось производства работ по замене поврежденной опоры № 6 ВЛ-0,4кВ ул.Сибирская в следствии несвоевременное устранение дефектов. | 4.6, Причиной ручного отключение ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л-2 ул.Сибирская явилось производства работ по замене поврежденной опоры № 6 ВЛ-0,4кВ ул.Сибирская в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л2 ул.Сибирская Опора ПН-3Д | 2024-01-20 15:00 | 2024-01-20 16:25
3528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 8 | 2024-01-04 12:10 | 2024-01-04 13:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2024-01-04 12:10 | 2024-01-04 13:42
3529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 38 | 2024-01-01 00:04 | 2024-01-01 00:59 | 3.4.8.5, Предпосылками аварии явилось попадание фейерверка в изолятор ВЛ 10 ф.32 ПС Кири-Кили. |  | 2024-01-01 00:04 | 2024-01-01 00:59