## План ремонтов
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
____________________А.А Реуцкий
27 августа 2025
График вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области, находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ на сентябрь 2025
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Состояние заявки | Содержание работ | Причина отказа | Прочие примечания | Условия производства работ | Аварийная готовность
Предприятие: АО «КТК-Р»
ПС 110 кВ А-НПС-5А | В-110 Лиман | ТР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн | Измененная |  |  | Несовместим с ремонтом ВЛ 723 |  | ВЗ
ПС 110 кВ А-НПС-5А | 2 С 110 кВ | ВПр | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн | Измененная |  |  | Несовместим с ремонтом ВЛ 723 |  | ВЗ
Предприятие: Волго-Донское ПМЭС
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Георгиевская – Чёрный Яр | КР | 27.09.25 | 02.10.25 | 6 дн | 27.09.25 | 02.10.25 | 6 дн | Исходная | 1.Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов. 3. Установка гасителей вибрации. 4. Ремонт провода и грозтроса. 5. Снятие птичих гнезд. |  | Перенесено с июня из-за ПЭВТ |  | 02:00
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Георгиевская – Чёрный Яр | ЗРР | 15.09.25 | 15.09.25 | 1 дн | 15.09.25 | 15.09.25 | 1 дн | Исходная | Разземление грозотроса на зимний период опора № 1 |  |  |  | 01:00
ПС 110 кВ Бузанская | МВ 110 ПГУ | ТР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Отказанная | 1. Техническое обслуживание МВ 110 ПГУ 2.Техническое обслуживание ТТ МВ-110 ПГУ | Отказано не совмещать с АТ-3 ПС Харабали, при аварийном отключении ВЛ 704 отключается транзит 110 кВ ПС Владимировка-ПС Бузанская. |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Бузанская | ШСМВ-110 | ТР | 03.09.25 | 05.09.25 | 3 дн | 03.09.25 | 05.09.25 | 3 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание ШСМВ-110 2. Текущий ремонт ТТ ШСМВ 110 |  | С переводом всех присоединений на 1СШ |  | 02:00
ПС 110 кВ Бузанская | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Бузанская | ТР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Отказанная | 1. Текущий ремонт ВЧЗ-110кВ ПГУ (ф. А), КС-110кВ ПГУ (ф. А) | Отказано не совмещать с АТ-3 ПС Харабали, при аварийном отключении ВЛ 704 отключается транзит 110 кВ ПС Владимировка-ПС Бузанская. |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Баррикадная | ВЛ 110 кВ Баррикадная – Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 125) | ТР | 03.09.25 | 05.09.25 | 3 дн | 03.09.25 | 05.09.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 125, ОР-110 ВЛ 125, ВЧЗ и КС ВЛ 125 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Баррикадная | ВЛ 110 кВ Баррикадная – Окрасочная (ВЛ 110 кВ 130) | ТР | 16.09.25 | 18.09.25 | 3 дн | 16.09.25 | 18.09.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 130, ОР-110 ВЛ 130, ВЧЗ и КС ВЛ 130 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Баррикадная | МВ 110 ВЛ 130 | ТР | 16.09.25 | 18.09.25 | 3 дн | 16.09.25 | 18.09.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 130 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Баррикадная | МВ 110 ВЛ 125 | ТР | 03.09.25 | 05.09.25 | 3 дн | 03.09.25 | 05.09.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 125 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Баррикадная | ОСШ-110 кВ | ТР | 01.09.25 | 08.10.25 | 38 дн | 01.09.25 | 08.10.25 | 38 дн | Исходная | Текущие ремонты ТН ОСШ, ОР 110 присоединений. |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | СМВ 220 | ТР | 16.09.25 | 19.09.25 | 4 дн | 16.09.25 | 19.09.25 | 4 дн | Отказанная | 1. Текущий ремонт СМВ 220 2. Профилактические испытания, отбор проб масла. | Несовместим с плановым ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская. Подать заявку с 17.11.2025 до 20.11.2025 | в связи с отказом в плановый срок |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ОСШ 110 кВ | ТР | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТН ОСШ 110 2. Отбор проб масла, Профилактические испытания ТН ОСШ 110 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ТН 1 220 | ТР | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | Отказанная | 1. Техническое обслуживание РЗА в объёме "Восстановление" | Несовместим с плановым ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская. Подать заявку с 17.11.2025 до 19.11.2025 |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ТН 2 220 | ТР | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн | Отказанная | 1. Техническое обслуживание РЗА в объёме "Восстановление" | Несовместим с плановым ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская. Подать заявку с 19.11.2025 до 21.11.2025 |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Газовая | ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ 457) | ТР | 01.09.25 | 03.09.25 | 3 дн | 01.09.25 | 03.09.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН 110 кВ ВЛ 457 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Лиман | ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман | ВПр | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | Исходная | ВПр на время ремонта АТ-1 на ПС 220 кВ Лиман |  |  |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | АТ-1 | ТР | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт АТ-1, ОР-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1 2. Профилактические испытания АТ-1, ТН-10 АТ-1 3. Техническое обслуживание ТН-10 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1 4. Отбор проб масла АТ-1, ТН-10 АТ-1 |  | Несовместим с ремонтом 2 С 220, АТ-2 ПС Баррик и 1 С 220, АТ-2 ПС Баррикадная |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | ОШСМВ-220 | ТР | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | Исходная | Текущий ремонт ОШСМВ-220, ШР-2-220, ШР-1-220 ОШСМВ, ТТ ОШСМВ -220 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-220 АТ-1 | ТР | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-220 АТ-1, ТТ-220 АТ-1 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-220 ВЛ Астрахань | ТР | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-220 ВЛ Астрахань, ТТ-220 ВЛ Астрахань, ШР-220 ВЛ Астрахань |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 АТ-1 | ТР | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1. |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | 1С 220 кВ | ТР | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-220 ОШСМВ |  | Несовместим с ремонтом 2 С 220, АТ-2 ПС Баррикадная и 1 С 220, АТ-2 ПС Баррикадная |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | 2С 220 кВ | ТР | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-220 ВЛ Астрахань, РП-220 2С, ШР-220 ТН-2 |  | Несовместим с ремонтом 2 С 220, АТ-2 ПС Баррикадная и 1 С 220, АТ-2 ПС Баррикадная |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | ОСШ-220 кВ | ТР | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР-220 ОШСМВ, РП-220 ОСШ, ШР-2-220 ОШСМВ, ТН ОСШ-220 2. Профилактические испытания ТН ОСШ-220 3. Отбор проб масла ТН ОСШ-220 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | ТН-1-220 | ТР | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТН-1-220 2. Профилактические испытания ТН-1-220 3. Отбор проб масла ТН-1-220 |  | Несовместим с ремонтом 2 С 220, АТ-2 ПС Баррикадная и 1 С 220, АТ-2 ПС Баррикадная |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | ТН-2-220 | ТР | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | 29.09.25 | 23.10.25 | 25 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТН-2-220 2. Техническое обслуживание ОПН-220 ТН-2-220 3. Профилактические испытания ТН-2-220 4. Отбор проб масла ТН-2-220 |  | Несовместим с ремонтом 2 С 220, АТ-2 ПС Баррикадная и 1 С 220, АТ-2 ПС Баррикадная |  | 04:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | ВЛ 110 кВ Нефтепровод – Береговая (ВЛ 110 кВ 731) | ЗРР | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | Исходная | Перевести на ОВ в связи с выводом в ремонт 2С. 110 для безопасного выполнения работ по среднему ремонту СМВ-110 |  |  | с включением ремонтной перемычки | ВЗ
ПС 220 кВ Нефтепровод | АТ-2 | ЗРР | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | Исходная | АТ-2 в работе сторонами 220/10 кВ в связи с выводом в ремонт 2С. 110 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | АТ-2 | ЗРР | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | Исходная | АТ-2 в работе сторонами 220/10 кВ в связи с выводом в ремонт 2С. 110 для безопасного выполнения работ по среднему ремонту СМВ-110 |  |  |  | ВЗ
ПС 220 кВ Нефтепровод | МВ-110 АТ-2 | ТР | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 АТ-2 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | СМВ-110 | СР | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | Исходная | Средний ремонт СМВ-110 |  |  |  | ВЗ
ПС 220 кВ Нефтепровод | СМВ-110 | ТР | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-2-110 СМВ 2. Диагностика ТТ-110 СМВ 3. Отбор проб масла ТТ-110 СМВ |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | ЭВ-110 ВЛ 731 | ТР | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 731 |  | С 22.08 включить ВЛ через ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | 2С. 110 | БВР | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | Исходная | Для безопасного выполнения работ по среднему ремонту СМВ-110 |  |  |  | ВЗ
ПС 220 кВ Нефтепровод | 2С. 110 | ТР | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | Исходная | 1. Текущие ремонты ШР 2 110 присоединений. 2. Текущий ремонт ТН-2-110, ШР ТН-2-110 3. Техническое обслуживание вторичныхцепей |  | С 22.08 включить ВЛ 110 кВ Нефтепровод – Береговая (ВЛ 110 кВ 731) через ОВ |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ВЛ 220 кВ Астрахань – Рассвет | ВПр | 19.09.25 | 25.09.25 | 7 дн | 19.09.25 | 25.09.25 | 7 дн | Отказанная | Под напряжением от ПС 500 кВ Астрахань в связи с выводом в ремонт МВ 220 ВЛ Астрахань на ПС 220 кВ Рассвет | ВЛ 220 кВ Астрахань - Рассвет будет включена через ОВ 220 Рассвет | Отключить ВЛ 220 кВ Астрахань - Рассвет с двух сторон |  | 00:30
ПС 220 кВ Рассвет | ВЛ 220 кВ Астрахань – Рассвет | ВПр | 01.09.25 | 15.09.25 | 15 дн | 01.09.25 | 15.09.25 | 15 дн | Отказанная | Под напряжением от ПС 500 кВ Астрахань в связи с выводом в ремонт МВ 220 ВЛ Астрахань на ПС 220 кВ Рассвет | ВЛ 220 кВ Астрахань-Рассвет будет включена через ОВ на ПС 220 кВ Рассвет | Отключить ВЛ 220 кВ Астрахань - Рассвет с двух сторон. |  | 00:30
ПС 220 кВ Рассвет | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Рассвет (ВЛ 110 кВ 124) | ТР | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 124, ЛР 110 ВЛ 124, КС-110 кВ ВЛ 124 (ф.А,С), ВЧЗ-110 кВ ВЛ 124 (ф.А,С) 2. Диагностика КС-110 кВ ВЛ 124 (ф.А,С) 3.Техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ ВЛ 124 (ф.А,С) 4. Техническое обслуживание внутренних цепей и электромагнитной блокировке разъединителей 5. Техническое обслуживание РЗиА(КСЗ, комплект автоматики, В/К) |  | Несовместим с рем ВЛ Рассвет-Лесная и ПЭВТ. Заявка на ОСШ-110 подать на уровне месячного графика |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | АТ-1 | ТР | 01.09.25 | 25.09.25 | 25 дн | 01.09.25 | 25.09.25 | 25 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт АТ-1, ТР 110 АТ-1, ОР 110 АТ-1 2. Диагностика АТ-1 3. Техническое обслуживание ТТ-10 АТ-1 4. Отбор проб масла АТ-1 5. Проверка защита от потери охлаждения АТ-1 |  |  |  | 08:00
ПС 220 кВ Рассвет | МВ 110 АТ-1 | ТР | 01.09.25 | 25.09.25 | 25 дн | 01.09.25 | 25.09.25 | 25 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт МВ 110 АТ-1, ТР 110 АТ-1, ТТ МВ 110 АТ-1 2. ТО ОПН-110 АТ-1 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | В 110 ВЛ 124 | ТР | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 124 2. Техническое обслуживание внутренних цепей ТТ В 110 ВЛ 124 3. Техническое обслуживание внутренних цепей и электромагнитной блокировке разъединителей |  | Несовместим с рем ВЛ Рассвет-Лесная и ПЭВТ. |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | МВ 220 ВЛ Астрахань | СР | 01.09.25 | 25.09.25 | 25 дн | 01.09.25 | 25.09.25 | 25 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт МВ 220 ВЛ Астрахань 2. Средний ремонт ШР 220 ВЛ Астрахань 3. Диагностика МВ 220 ВЛ Астрахань 4. Отбор проб масла МВ 220 ВЛ Астрахань 5. Техническое обслуживание РЗиА 6. Техническое обслуживание внутренних цепей и электромагнитной блокировке разъединителей |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Рассвет | СМВ 220 | ТР | 01.09.25 | 25.09.25 | 25 дн | 01.09.25 | 25.09.25 | 25 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт СМВ 220, ШР-1-220 СМВ 2. Диагностика ТТ 220 СМВ. 3. Отбор проб масла ТТ 220 СМВ. |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Рассвет | ОВ 220 | ТР | 02.09.25 | 03.09.25 | 2 дн | 16.09.25 | 17.09.25 | 2 дн | Измененная | 1. Текущий ремонт ШР-1-220 ОВ 2. Техническое обслуживание ОВ 220 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | 1С. 220 кВ | СР | 01.09.25 | 25.09.25 | 25 дн | 01.09.25 | 25.09.25 | 25 дн | Исходная | Текущий и средний ремонт ШР 220 присоединений. |  |  |  | 06:00
ПС 220 кВ Рассвет | ОСШ 220 кВ | ТР | 17.09.25 | 19.09.25 | 3 дн | 17.09.25 | 19.09.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТН-ОСШ 220 2. Диагностика ТН-ОСШ 220 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Рассвет | ОСШ 110 кВ | ТР | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР 110 АТ-1, ТН-ОСШ 110 2. Диагностика ТН-ОСШ 110 3. Отбор проб масла ТН-ОСШ 110 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ОСШ 110 кВ | ТР | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 124, ЛР 110 ВЛ 124, КС-110 кВ ВЛ 124 (ф.А,С), ВЧЗ-110 кВ ВЛ 124 (ф.А,С) |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ТН-1-220 | ТР | 01.09.25 | 25.09.25 | 25 дн | 01.09.25 | 25.09.25 | 25 дн | Исходная | Техническое обслуживание ОПН-220 ТН-1 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | АТ-3 | ТР | 01.09.25 | 26.09.25 | 26 дн | 01.09.25 | 26.09.25 | 26 дн | Исходная | 1.Средний ремонт ТР-10 АТ-3. 2. Текущий ремонт АТ-3, ВДТ, ОР-110 АТ-3, ТР-110 АТ-3, ШО 110 ШМ АТ-3, ШО 10 АТ-3, ШО 10 ВДТ. 3. Техническое обслуживание В 220 АТ3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 110 АТ-3, ОПН-10 АТ3, ОПН-10 ВДТ. |  | с мая-июня из-за рем ВЛ Тр-Вл №1 и №2, останова ТЭЦ-2 |  | 06:00
ПС 220 кВ Харабали | МВ 110 АТ3 | ТР | 01.09.25 | 26.09.25 | 26 дн | 01.09.25 | 26.09.25 | 26 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт АТ-3, ТР-110 АТ3, ОР-110 АТ3. |  | с мая-июня из-за рем ВЛ Тр-Вл №1 и №2, останова ТЭЦ-2 |  | 04:00
ПС 220 кВ Харабали | 1с. 220кВ | ТР | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт СР1-220, ТН-1-220, 1с. 220кВ. 2. Отбор проб масла ТН-1-220 |  | МЛП с мая из-за рем ВЛ Тр-Вл №1 и №2, останова ТЭЦ-2 | с включением ремонтной перемычки | 04:00
ПС 220 кВ Харабали | ОСШ-110кВ | ТР | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 АТ3. |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | В 220 АТ3 | ТР | 01.09.25 | 26.09.25 | 26 дн | 01.09.25 | 26.09.25 | 26 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт АТ-3 2.Техническое обслуживание В 220 АТ3 |  | с мая-июня из-за рем ВЛ Тр-Вл №1 и №2, останова ТЭЦ-2 |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 220 Георгиевская | ТР | 27.09.25 | 02.10.25 | 6 дн | 27.09.25 | 02.10.25 | 6 дн | Исходная | Текущий ремонт ВВ 220 Георгиевская, ЛР-220 Георгиевская. |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВЛ 220 кВ Георгиевская – Чёрный Яр | ТР | 27.09.25 | 02.10.25 | 6 дн | 27.09.25 | 02.10.25 | 6 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-220 Георгиевская |  |  |  | 04:00
ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Рассвет | ТР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ВВ 220 ВЛ Рассвет, ТТ 220 ВЛ Рассвет 2. Профилактические испытания ТТ 220 ВЛ Рассвет 3. Техническое обслуживание внутренних цепей ТТ 220 ВЛ 220 Рассвет 4.Техническое обслуживание внутренних цепей и электромагнитной блокировки разъединителей в объеме "К" |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | АТ-1 | КР | 01.06.25 | 30.11.25 | 183 дн | 01.06.25 | 30.11.25 | 183 дн | Исходная | Демонтаж и монтаж АТ-1 |  |  |  | ВЗ
ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Лиман | ТР | 29.09.25 | 06.10.25 | 8 дн | 29.09.25 | 06.10.25 | 8 дн | Исходная | Текущий ремонт ВВ 220 ВЛ Лиман, ТТ 220 ВЛ Лиман |  | Несовместим с ремонтом 2 С 220, АТ-2 ПС Баррик и 1 С 220, АТ-2 ПС Баррик |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман | ВПр | 29.09.25 | 06.10.25 | 8 дн | 29.09.25 | 06.10.25 | 8 дн | Исходная | ВПр на время ремонта ВВ 220 ВЛ Лиман на ПС 500 кВ Астрахань |  |  |  | ВЗ
ПС 500 кВ Астрахань | ВЛ 220 кВ Астрахань – Рассвет | ТР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ВЧЗ 220 ВЛ Рассвет 2. Техническое обслуживание ШОН |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Георгиевская | ВЛ 220 кВ Георгиевская – Чёрный Яр | ТР | 27.09.25 | 02.10.25 | 6 дн | 27.09.25 | 02.10.25 | 6 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт В 220 Черный Яр, ЛР 220 Чёрный Яр. 2.Техническое обслуживание ТТ 220 Черный Яр 3. Высоковольтные испытания 4. Техническое обслуживание РЗА |  | Перенесено с июня из-за ПЭВТ |  | 04:00
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Астраханская ГРЭС | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ 110 кВ 131) | ТР | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | Исходная |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ 110 кВ 131) | ТР | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | Исходная | ТР ЛР-110 КВЛ-131 (АГ-2ч.) |  | Несовместим с КВЛ 35 Царев-2 |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП №2 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ 110 кВ 132) | ТР | 24.09.25 | 25.09.25 | 2 дн | 24.09.25 | 25.09.25 | 2 дн | Исходная |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП №2 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ 110 кВ 132) | ТР | 24.09.25 | 25.09.25 | 2 дн | 24.09.25 | 25.09.25 | 2 дн | Исходная | ТР ЛР-110 , АГ-3ч. |  | Перенесено к рем КВЛ 132, несовмест с ВЛ 133, ВЛ 135 |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | 1 СШ-110 | ТР | 16.09.25 | 17.09.25 | 2 дн | 16.09.25 | 17.09.25 | 2 дн | Исходная | ТР , АГ-3ч. |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | ТН-1-110 | ТР | 16.09.25 | 17.09.25 | 2 дн | 16.09.25 | 17.09.25 | 2 дн | Исходная |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | ШСВ-110 | ТР | 16.09.25 | 17.09.25 | 2 дн | 16.09.25 | 17.09.25 | 2 дн | Исходная |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | В-110 КВЛ-132 | ТР | 24.09.25 | 25.09.25 | 2 дн | 24.09.25 | 25.09.25 | 2 дн | Исходная | ТР В-110 , АГ-3ч. |  | Перенесено к рем КВЛ 132, несовмест с ВЛ 133, ВЛ 135 |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | В-110 КВЛ-131 | ТР | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | Исходная | ТР В-110 КВЛ-131 |  | Несовместим с КВЛ 35 Царев-2 |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | ТГТУ-2 | ТР | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 04.09.25 | 05.09.25 | 2 дн | Измененная | ТР ТГТУ-2, АГ=3ч. |  | Не совместим с ремонтом 1С ПС Трикотажная Ремонт перенесен на 04.09-05.09 |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | ТГТУ-1 | ТР | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 02.09.25 | 03.09.25 | 2 дн | Измененная | ТР ТГТУ-1, АГ=3ч. |  | Не совместим с ремонтом 1С ПС Трикотажная Ремонт перенесен на 02.09-03.09 |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | ТГПТ-3 | ТР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | ТР ТГПТ-3, АГ=3ч. |  |  |  | 03:00
Астраханская ПГУ-235 | Т-4 | ТР | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | Исходная |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ПГУ-235 | Т-5 | ТР | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | Исходная |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ПГУ-235 | Т-6 | ТР | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн | Исходная |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ПГУ-235 | В-110 ЦРП | ТР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ПГУ-235 | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – ЦРП | ТР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ПГУ-235 | Т-1 | ТР | 09.09.25 | 19.09.25 | 11 дн | 09.09.25 | 19.09.25 | 11 дн | Исходная |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ПГУ-235 | Т-2 | ТР | 09.09.25 | 19.09.25 | 11 дн | 09.09.25 | 19.09.25 | 11 дн | Исходная |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ПГУ-235 | Т-3 | ТР | 09.09.25 | 19.09.25 | 11 дн | 09.09.25 | 19.09.25 | 11 дн | Исходная |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Рассвет (ВЛ 110 кВ 124) | ТР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  | Несовместим с ВЛ 133 или 134 с апреля |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №2 (ВЛ 110 кВ 172) | ТР | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | Исходная |  |  | Не совместим с ремонтом 1С ПС Трикотажная Ремонт перенесен на 01.09-02.09 |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173) | ТР | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | 03.09.25 | 04.09.25 | 2 дн | Измененная |  |  | Не совместим с ремонтом 1С ПС Трикотажная Ремонт перенесен на 03.09-04.09 |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Городская №1 (ВЛ 110 кВ Городская-1) | ТР | 01.09.25 | 04.09.25 | 4 дн | 08.09.25 | 11.09.25 | 4 дн | Измененная | ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  | к ремонту 2 сек. II СШ 110 кВ |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Городская №1 (ВЛ 110 кВ Городская-1) | ТР | 01.09.25 | 04.09.25 | 4 дн | 08.09.25 | 11.09.25 | 4 дн | Измененная |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ГПП-1 с отпайкой на ПС ГПП-2 (ВЛ 110 кВ 453) | ТР | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | Исходная |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | Т-1 | ТР | 21.09.25 | 21.10.25 | 31 дн | 21.09.25 | 21.10.25 | 31 дн | Исходная | ТР Т-1 проходных и опорных изоляторов портала №4 |  |  |  | 08:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 БЛ-2 | ТР | 21.09.25 | 21.10.25 | 31 дн | 21.09.25 | 21.10.25 | 31 дн | Исходная |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | МВ-110 ВЛ-Городская-1 | ТР | 01.09.25 | 04.09.25 | 4 дн | 08.09.25 | 11.09.25 | 4 дн | Измененная | ТР МВ, ТР, ШР-2, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  | к ремонту 2 сек. II СШ 110 кВ |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | СЭВ-2-4 110 | ТР | 01.09.25 | 20.09.25 | 20 дн | 01.09.25 | 20.09.25 | 20 дн | Исходная | ТР ЭВ, ШР-2, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  | перенесен под ремонт Блока 2 |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | 2 сек. II СШ 110 кВ | ТР | 01.09.25 | 20.09.25 | 20 дн | 01.09.25 | 20.09.25 | 20 дн | Исходная | ТР ШР-2. АГ-8 ч. |  | перенесен под ремонт Блока 2 |  | 08:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 ВЛ-453 | ТР | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР, ШР-2, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  | несовместим с ремонтом ВЛ 110 кВ 131, перенесен на сентябрь к 2 СШ ТЭЦ-2 (ОВ), |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 ВЛ-124 | ТР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная |  |  |  |  | 08:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 ВЛ-173 | ТР | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | 03.09.25 | 04.09.25 | 2 дн | Измененная | ТР ЭВ, ТР, ШР-2, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  | Не совместим с ремонтом 1С ПС Трикотажная Ремонт перенесен на 03.09-04.09 перенесено на сентябрь к 2 СШ ТЭЦ-2 (ОВ) |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ТН-2-110 | ТР | 01.09.25 | 20.09.25 | 20 дн | 01.09.25 | 20.09.25 | 20 дн | Исходная | ТР ТН, ШР. АГ-4 ч. |  | перенесен под ремонт Блока 2 |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ТН-2-110 | ТР | 01.09.25 | 20.09.25 | 20 дн | 01.09.25 | 20.09.25 | 20 дн | Исходная |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 ВЛ-172 | ТР | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР, ШР-2, проходных и опорных изоляторов. АГ-4 ч. |  | Не совместим с ремонтом 1С ПС Трикотажная Ремонт перенесен на 01.09-02.09 перенесено на сентябрь к 2 СШ ТЭЦ-2 (ОВ) |  | 04:00
Предприятие: ЦУС Астраханьэнерго
ПС 110 кВ Батаевка | ВЛ 110 кВ Джелга – Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка (ВЛ 110 кВ 705) | ТР | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-705, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Батаевка несовместим с ремонтом АТ-3 ПС 220 кВ Харабали |  | 01:00
ПС 110 кВ Батаевка | ВЛ 110 кВ Кочевая – Батаевка с отпайками (ВЛ 110 кВ 750) | ТР | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-750, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Батаевка |  | 01:00
ПС 110 кВ Дальняя | ВЛ 110 кВ Дальняя – Ковыльная | СР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 783, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Дальняя |  | 03:00
ПС 110 кВ Дальняя | ВЛ 110 кВ Степная – Дальняя (ВЛ 110 кВ 782) | СР | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 782, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Дальняя |  | 03:00
ПС 110 кВ Дальняя | 1С-110 кВ | СР | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ТР-110 Т-1, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Дальняя |  | 03:00
ПС 110 кВ Дальняя | 1С-110 кВ | СР | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 782, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Дальняя |  | 03:00
ПС 110 кВ Дальняя | 1С-110 кВ | СР | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт РП-1-110кВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Дальняя |  | 03:00
ПС 110 кВ Дальняя | 2С-110 кВ | СР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 783, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Дальняя |  | 03:00
ПС 110 кВ Дальняя | 2С-110 кВ | СР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт РП-2-110кВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Дальняя |  | 03:00
ПС 110 кВ Дальняя | 2С-110 кВ | ТР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Дальняя |  | 01:00
ПС 110 кВ Зензели | ВЛ 110 кВ Лиман – Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А | СР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн | Измененная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лиман-2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Зензели |  | 03:00
ПС 110 кВ Зензели | В-110 Лиман-2 | СР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн | Измененная | Средний ремонт ШР-110 Лиман-2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Зензели |  | 03:00
ПС 110 кВ Зензели | В-110 Лиман-2 | СР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн | Измененная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лиман-2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Зензели |  | 03:00
ПС 110 кВ Икряное | ВЛ 110 кВ Баррикадная – Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 125) | ТР | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 125, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Икряное |  | 01:00
ПС 110 кВ Камызяк | В-110 ЦРП | ТР | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-151 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Камызяк | с переводом на ОВ | 01:00
ПС 110 кВ Камызяк | В-110 ВЛ 134 | ТР | 18.09.25 | 18.09.25 | 1 дн | 18.09.25 | 18.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-134 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | 01:00
ПС 110 кВ Камызяк | В-110 ВЛ 133 | ТР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-133 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | 01:00
ПС 110 кВ Камызяк | СВ-110 | ТР | 11.09.25 | 11.09.25 | 1 дн | 11.09.25 | 11.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 СВ (ф.А,В,С)), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | 01:00
ПС 110 кВ Камызяк | ОСШ-110 кВ | ТР | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН ОСШ-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Камызяк |  | 01:00
ПС 110 кВ Капустин Яр | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ТР | 18.09.25 | 18.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | Измененная | Текущий ремонт ТН ВЛ-110 297, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Капустин Яр Несовместим с выводом в ремонт АТ-3 ПС 220 кВ Харабали |  | 01:00
ПС 110 кВ Капустин Яр | В-110 ВЛ 297 | ТР | 18.09.25 | 18.09.25 | 1 дн | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | Измененная | Текущий ремонт ТТ-110 В-110 ВЛ297 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Капустин Яр Несовместим с выводом в ремонт АТ-3 ПС 220 кВ Харабали |  | 01:00
ПС 110 кВ Капустин Яр | ОВ-110 | ТР | 02.09.25 | 02.09.25 | 1 дн | 02.09.25 | 02.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ОМВ-110 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Капустин Яр |  | 01:00
ПС 110 кВ Капустин Яр | ОСШ-110 кВ | ТР | 02.09.25 | 02.09.25 | 1 дн | 02.09.25 | 02.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-ОСШ-110кВ, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Капустин Яр |  | 01:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 436 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №436, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | СР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 ВЛ №461, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | СР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 ВЛ №458, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 КЛ ПГУ №2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 КЛ ПГУ №2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили ВЛ 110 кВ 454 через ОВ (кроме 03.09-05.09) Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №458, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 Т-2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №436, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-2-110 СМВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-2-110 ОМВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ТН-2-110, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №462, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №454, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ТН-2-110 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ТН-2-110, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 454 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №454, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | СВ-110 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-2-110 СМВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОВ-110 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-2-110 ОМВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ПГУ №2 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 КЛ ПГУ №2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ПГУ №2 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 КЛ ПГУ №2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №2 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 КЛ ПГУ №2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №2 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 КЛ ПГУ №2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Ленино | ВЛ 110 кВ Ленино – Сероглазовка (ВЛ 110 кВ 729) | СР | 08.09.25 | 11.09.25 | 4 дн | 22.09.25 | 25.09.25 | 4 дн | Измененная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 729, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Ленино Вкл СВ-110 ПС Береговая ( АРДУ) |  | 03:00
ПС 110 кВ Ленино | 1С-110 кВ | СР | 08.09.25 | 11.09.25 | 4 дн | 22.09.25 | 25.09.25 | 4 дн | Измененная | Средний ремонт ТР-110 Т-1, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Ленино Вкл СВ-110 ПС Береговая (АРДУ) |  | 03:00
ПС 110 кВ Ленино | 1С-110 кВ | СР | 08.09.25 | 11.09.25 | 4 дн | 22.09.25 | 25.09.25 | 4 дн | Измененная | Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Ленино Вкл СВ-110 ПС Береговая (АРДУ) |  | 03:00
ПС 110 кВ Ленино | 1С-110 кВ | СР | 08.09.25 | 11.09.25 | 4 дн | 22.09.25 | 25.09.25 | 4 дн | Измененная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 729, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Ленино Вкл СВ-110 ПС Береговая (АРДУ) |  | 03:00
ПС 110 кВ Лесная | В-110 ВЛ 129 | ТР | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | Измененная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 129, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Лесная Перенести на 24.09 из за ремонта ВЛ Лиман-Зензели ВКЛ СВ-110 на ПС А-НПС-5А (АРДУ) |  | 01:00
ПС 110 кВ Лесная | В-110 ВЛ 129 | ТР | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | Измененная | Текущий ремонтТН ВЛ 129, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Лесная Перенести на 24.09 из за ремонта ВЛ Лиман-Зензели ВКЛ СВ-110 на ПС А-НПС-5А (АРДУ) |  | 01:00
ПС 110 кВ Лесная | В-110 Рассвет | ТР | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-1-110 Рассвет, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Лесная |  | 01:00
ПС 110 кВ Лесная | В-110 Рассвет | ТР | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонтТН-110 Рассвет, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Лесная |  | 01:00
ПС 110 кВ Лесная | В-110 Рассвет | ТР | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 Рассвет, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Лесная несовм с ВЛ 110 133 |  | 01:00
ПС 110 кВ Никольская | ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) | СР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 724, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) | СР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) | ТР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №724 (ф.А,В,С) а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 01:00
ПС 110 кВ Никольская | ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781) | СР | 02.09.25 | 03.09.25 | 2 дн | 03.09.25 | 04.09.25 | 2 дн | Измененная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 781, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Никольская с отпайками (ВЛ 110 кВ 723) | СР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 723, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Никольская с отпайками (ВЛ 110 кВ 723) | СР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | СВ-110 | СР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт СР-2-110 СМВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | СВ-110 | СР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт СМВ-110, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | СВ-110 | ТР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 01:00
ПС 110 кВ Никольская | СВ-110 | СР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт СР-1-110 СМВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | 1С-110 кВ | СР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт СР-1-110 СМВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | 1С-110 кВ | СР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 724, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | 1С-110 кВ | ТР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 01:00
ПС 110 кВ Никольская | 1С-110 кВ | СР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ТР-110 Т-1, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | 2С-110 кВ | СР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт СР-2-110 СМВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | 2С-110 кВ | СР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 723, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | 2С-110 кВ | ТР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 01:00
ПС 110 кВ Никольская | 2С-110 кВ | СР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт КЗ-110 Т-2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | РП-110 кВ | СР | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | РП-110 кВ | СР | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Никольская | РП-110 кВ | СР | 02.09.25 | 03.09.25 | 2 дн | 02.09.25 | 03.09.25 | 2 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 781, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Никольская |  | 03:00
ПС 110 кВ Оранжерейная | В-110 ВЛ 125 | ТР | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 125 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Оранжерейная |  | 01:00
ПС 110 кВ Оранжерейная | В-110 ВЛ 127 | ТР | 01.09.25 | 01.09.25 | 1 дн | 01.09.25 | 01.09.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 127 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Оранжерейная |  | 01:00
ПС 110 кВ Сеитовка | 1С-110 кВ | СР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 28.09.25 | 28.09.25 | 1 дн | Измененная | Средний ремонт 1С-110кВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Сеитовка Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС Харабали Перенести ремонт на 27.09 |  | 03:00
ПС 110 кВ Сеитовка | 2С-110 кВ | ТР | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн | 27.09.25 | 27.09.25 | 1 дн | Измененная | Текущий ремонт ОД-110 Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Сеитовка Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС Харабали Перенести ремонт на 27.09 |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ 110 кВ 131) | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №131, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная срок смещен из-за несовмещ с 2с. 110 ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП №2 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ 110 кВ 132) | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №132, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная срок смещен из-за несовмещ с ВЛ 110 кВ 131 |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 Т-1 | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-35 Т-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 Т-1 | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-35 Т-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 Т-1 | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-35 Т-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 ВЛ Центральная-2 | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-35 ВЛ Центральная-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 ВЛ Центральная-2 | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-35 ВЛ Центральная-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 ВЛ Центральная-2 | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-35 ВЛ Центральная-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 ВЛ Центральная-1 | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-35 ВЛ Центральная-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 ВЛ Центральная-1 | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-35 ВЛ Центральная-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 ВЛ Центральная-1 | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-35 ВЛ Центральная-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 Т-2 | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-35 Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 Т-2 | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-35 Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 Т-2 | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-35 Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-35 Т-2 | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт TТ-35 Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | Т-2 | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | Т-2 | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-35 Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | Т-2 | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | Т-2 | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | Т-1 | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | Т-1 | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт Т-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 2С-35кВ | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-35 ВЛ Центральная-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 2С-35кВ | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-35 Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 2С-35кВ | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-35 ТН-2-35, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 1С-35кВ | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-35 ВЛ Центральная-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 1С-35кВ | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР ТН-1-35, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 1С-35кВ | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-35 Т-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 2С-110 кВ | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №132, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 2С-110 кВ | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 2С-110 кВ | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 2С-110 кВ | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-2-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 1С-110 кВ | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-1-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 1С-110 кВ | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №131, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 1С-110 кВ | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | 1С-110 кВ | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 Т-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-110 Т-1 | ТР | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 Т-1 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Трикотажная | В-110 Т-2 | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 Т-2 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Трикотажная |  | 01:00
ПС 110 кВ Удачное | ВЛ 110 кВ Пироговка – Удачное (ВЛ 110 кВ 708) | ТР | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | Отказанная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №708, а/г=1ч | Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС Харабали, подать в октябре. | ПС 110 кВ Удачное |  | 01:00
ПС 110 кВ Удачное | СВ-110 | ТР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | Отказанная | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-110, а/г=1ч | Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС Харабали, подать в октябре. | ПС 110 кВ Удачное |  | 01:00
ПС 110 кВ Удачное | 1С-110 кВ | ТР | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | Отказанная | Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч | Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС Харабали, подать в октябре. | ПС 110 кВ Удачное |  | 01:00
ПС 110 кВ Удачное | 2С-110 кВ | ТР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | Отказанная | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч | Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС Харабали, подать в октябре. | ПС 110 кВ Удачное |  | 01:00
ПС 110 кВ Удачное | ВЛ 110 кВ Удачное – Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409) | ТР | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | Отказанная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №409, а/г=1ч, а/г=1ч | Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС Харабали, подать в октябре. | ПС 110 кВ Удачное |  | 01:00
ПС 110 кВ ЦРП | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП №2 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ 110 кВ 132) | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | 22.09.25 | 03.10.25 | 12 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-110 ВЛ 132, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ Баррикадная – Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 125) | КР | 02.09.25 | 30.09.25 | 29 дн | 02.09.25 | 30.09.25 | 29 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  | ВЛ-110 кВ |  | 06:00
ЦУС Астраханьэнерго | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – ЦРП | КР | 08.09.25 | 06.10.25 | 29 дн | 08.09.25 | 06.10.25 | 29 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  | ВЛ-110 кВ Срок перенесен из-за переноса 2С.110 ПС 110 кВ Кири-Кили |  | 06:00
Предприятие: Южный филиал Газпромэнерго
ПС 110 кВ ГПП-2 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, 3Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 22.09.25 | 03.10.25 | 11 дн 10 ч | 22.09.25 | 03.10.25 | 11 дн 10 ч | Исходная | Вывод в ремонт 3Т и В-110 3Т для текущего ремонта. |  | Перенесено на сентябрь-октябрь в связи с неподпустимыми уровнями напряжения на ПС 110 кВ ГПП-2 в ПАР ВЛ 110 кВ 457. |  | 08:00
Начальник службы электрических режимов | [11 empty] | М.Г. Кудинова
Начальник службы релейной защиты и автоматики | [11 empty] | С.В. Куратов
Начальник Оперативно-диспетчерской службы | [11 empty] | В.В. Бурятинский