## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" за 2023 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 224 | 2023-12-28 13:42 | 2023-12-28 16:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Линейная явилось повреждение на потребительской КТП 268 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Линейная. |  | 2023-12-28 13:42 | 2023-12-28 16:30
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 248 | 2023-12-28 11:26 | 2023-12-29 02:35 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ 10кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-311 ф.11 ПС Прикаспийская. |  | 2023-12-28 11:26 | 2023-12-29 02:35
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 271 | 2023-12-28 10:40 | 2023-12-28 11:29 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС Прикаспийская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" на опоре №18, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Прикаспийская. | 4.4, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС Прикаспийская явилось межфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Прикаспийская из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" на опоре №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" на ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Прикаспийская | 2023-12-28 10:40 | 2023-12-28 11:29
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 214 | 2023-12-26 06:07 | 2023-12-26 06:37 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Линейная явилось повреждение на потребительской КТП 386.ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Линейная. | 4.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Линейная явился обрыв спуска ф."В"от ВР-10кВ. в сторону потретельского КТП-386. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв спуска ф."В"от ВР-10кВ. на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Линейная ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Линейная | 2023-12-26 06:07 | 2023-12-26 06:37
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 245 | 2023-12-24 03:52 | 2023-12-24 03:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 2023-12-24 03:52 | 2023-12-24 03:57
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 252 | 2023-12-24 03:52 | 2023-12-24 03:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явилось межфазное замыкание проводов, в результате схлеста проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явилось межфазное замыкание проводов, в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 2023-12-24 03:52 | 2023-12-24 03:59
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.33 ПС Окрасочная | 130 | 2023-12-20 06:33 | 2023-12-20 07:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ ф.33 ПС Окрасочная явилось повреждение на потребительской КТП-430 ф.33 ПС Окрасочная. |  | 2023-12-20 06:33 | 2023-12-20 07:04
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия | 237 | 2023-12-19 10:41 | 2023-12-19 10:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия явилось межфазное замыкание в результате схлеста проводов | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия явилось межфазное замыкание в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия | 2023-12-19 10:41 | 2023-12-19 10:46
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия | 107 | 2023-12-12 19:05 | 2023-12-12 20:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось повреждение на потребительском КТП-189 Л-10кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия |  | 2023-12-12 19:05 | 2023-12-12 20:05
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 52 | 2023-12-12 12:20 | 2023-12-12 13:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ ф.33 ПС Окрасочная явилось повреждение на потребительской КТП-645 ф.33 ПС Окрасочная. |  | 2023-12-12 12:20 | 2023-12-12 13:30
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 140 | 2023-12-12 07:42 | 2023-12-12 07:44 | 3.4.12.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов вследствие воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов вследствие воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская | 2023-12-12 07:42 | 2023-12-12 07:44
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-26 ф.5 ПС Октябрьская | 827 | 2023-11-22 17:15 | 2023-11-22 19:35 | 3.4.7.3, Причиной ручного отключения ВЛ 0,4кВ КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился износ изоляции и расплетения перекидок от КТП до опоры №1 в связи с неудовлетворительным техническом состоянии оборудования. | 4.14, Причиной ручного отключенияВЛ 0,4кВ КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился износ изоляции и расплетения перекидок от КТП до опоры №1 в связи с потерей механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ изоляции и расплетения перекидок от КТП до опоры на ВЛ 0,4кВ КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ 0,4кВ КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 2023-11-22 17:15 | 2023-11-22 19:35
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 826 | 2023-11-21 20:59 | 2023-11-21 21:03 | 3.4.12.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Линейная явился схлест проводов вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Линейная явился схлест проводов вследствие воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов вследствие воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Линейная ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Линейная | 2023-11-21 20:59 | 2023-11-21 21:03
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 828 | 2023-11-21 18:16 | 2023-11-21 20:40 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явилось повреждение изолятора на КТП-256 по ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явилось повреждение опорного изолятора на КТП-256 по ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения опорного изолятора в процессе эксплуатации на КТП-256 по ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская КТП-256 по ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская | 2023-11-21 18:16 | 2023-11-21 20:40
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-26 ф.5 ПС Октябрьская | 757 | 2023-11-09 19:43 | 2023-11-09 21:59 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился скол изолятора и повреждения крюка изолятора Ф."С" на оп. № 8.11. в связи с неудовлетворительным техническом состоянии оборудования. | 4.14, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился скол изолятора и повреждения крюка изолятора Ф."С" на оп. № 8.11. в связи с потерей механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол изолятора и повреждения крюка изолятора Ф."С" на оп. № 8.11. на ВЛ 0,4кВ КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ 0,4кВ КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 2023-11-09 19:43 | 2023-11-09 21:59
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская | 756 | 2023-11-06 16:45 | 2023-11-06 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская | 4.2.2, причиной отключения В-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская явился схлест проводов в следствии механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская | 2023-11-06 16:45 | 2023-11-06 17:15
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская | 365 | 2023-11-05 20:53 | 2023-11-05 22:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение на потребительской КТП-74 ф.5 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская. |  | 2023-11-05 20:53 | 2023-11-05 22:00
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 255 | 2023-10-28 08:05 | 2023-10-28 08:37 | 3.4.9.3, Причиной отключения В 10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-308 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская. |  | 2023-10-28 08:05 | 2023-10-28 08:37
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Линейная | 252 | 2023-10-27 08:20 | 2023-10-27 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Линейная явилось заклинивание (разрушение) подшипника выключателя В-10 ф.2 ПС Линейная вследствие несвоевременного выявления и устранение дефектов в процессе длительной эксплуатации . | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Линейная явилось заклинивание (разрушение) подшипника дистанционной передачи соединяющий выключатель типа ВМГ-133 с приводом ПРБА в следствии длительной эксплуатации ( старение). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание (разрушение) подшипника на ПС 35 кВ Линейная, ВЛ-10 кВ ф.2 на ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Линейная ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Линейная | 2023-10-27 08:20 | 2023-10-27 18:55
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-26 ф.5 ПС Октябрьская | 706 | 2023-10-25 19:30 | 2023-10-25 21:35 | 3.4.7.3, Причиной ручного отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился скол изолятора и повреждения крюка изолятора Ф"В"на оп №10 в связи с потерей механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился скол изолятора и повреждения крюка изолятора Ф"В"на оп №10 в связи с потерей механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор и крюк изолятора Ф"В" оп №10 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-26 ф.5 ПС Октябрьская Опора № 10 / Опора промежуточная П-04Б | 2023-10-25 19:30 | 2023-10-25 21:35
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-26 ф.5 ПС Октябрьская | 673 | 2023-10-17 19:42 | 2023-10-17 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился скол изолятора и повреждения крюка изолятора Ф"А"на оп №2 в связи с потерей механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился скол изолятора и повреждения крюка изолятора Ф"А"на оп №2 в связи с потерей механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора и крюка изолятора Ф"А" оп №2 на ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП -26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 2023-10-17 19:42 | 2023-10-17 22:00
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Николаевка | 724 | 2023-10-17 15:50 | 2023-10-17 17:32 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Николаевка явился наброс проволоки неустановленными лицами на спусках ВР 10 всторону КТП 14, что привело к межфазному замыканию проводов | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Николаевка явилось межфазное замыкание проводов на спусках ВР 10 всторону КТП 14, из-за наброса проволоки на провода неустановленными лицами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Николаевка ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Николаевка | 2023-10-17 15:50 | 2023-10-17 17:32
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 566 | 2023-10-09 18:40 | 2023-10-10 01:05 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось повреждение изолятора на на опоре №302 по ВЛ-10кВ ф.11 ПС .35/10 Прикаспийская, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось повреждение изолятора на опоре №302 по ВЛ-10кВ ф.11 ПС .35/10 Прикаспийская, что в последующем привело к нахлесту провода на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №302 с последующим замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ ф.11 ПС .35/10 Прикаспийская ВЛ-10кВ ф.11 ПС .35/10 Прикаспийская | 2023-10-09 18:40 | 2023-10-10 01:05
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-26/160 ф.5 ПС Октябрьская | 490 | 2023-10-08 10:30 | 2023-10-08 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения КТП-26/160 ф.5 ПС Октябрьская явилась неудовлетворительная работа АВ 0,4 кВ Л2 вследствии износа. | 4.16, Причиной ручного отключения КТП-26/160 ф.5 ПС Октябрьская явился плохой контакт Ф."В" АВ 0,4 кВ Л2 вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохой контакт АВ 0,4 кВ Л2 Ф."В" на КТП-26/160 ф.5 ПС Октябрьская КТП-26/160 ф.5 ПС Октябрьская | 2023-10-08 10:30 | 2023-10-08 12:27
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 868 | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-25 17:10 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Прикаспийская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке кабельной линии от ПС до опоры №1 вследствие изменения свойств материалов | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 21 ПС 110/35/10 Прикаспийская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке кабельной линии от ПС до опоры №1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ Ф.21 ПС Прикаспийская на КЛ-10кВ Ф.21 ПС Прикаспийская КЛ-10кВ Ф.21 ПС Прикаспийская | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-21 13:34
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 752 | 2023-09-10 12:06 | 2023-09-10 13:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился наброс проволоки неустановленными лицами, что привело к межфазному замыканию проводов | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явилось межфазное замыкание проводов, из-за наброса проволоки на провода неустановленными лицами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская | 2023-09-10 12:06 | 2023-09-10 13:15
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-277ф.1ПС Линейная | 725 | 2023-08-31 22:14 | 2023-08-31 23:09 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-277 ф.1 ПС 35/10 Линейная явился провис и схлест проводов на вводе в дом в следствии эксплуатационного износа. |  | 2023-08-31 22:14 | 2023-08-31 23:09
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП-230 ф.23 ПС Октябрьская | 664 | 2023-08-31 20:44 | 2023-08-31 21:54 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-230 ф.23 ПС Октябрьская явился наброс проволоки неустановленными лицами в пролете опор №19-№20, что привело к межфазному замыканию проводов | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-230 ф.23 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор №19-№20, из-за наброса проволоки на провода неустановленными лицами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброса проволоки на провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-230 ф.23 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-230 ф.23 ПС Октябрьская | 2023-08-31 20:44 | 2023-08-31 21:54
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-22/250 ф.5 ПС Октябрьская | 720 | 2023-08-31 19:22 | 2023-08-31 20:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-1ВЛ-0,4 КТП-22/250 ф.5ПС Октябрьская явилось повреждение оборудования потребителя |  | 2023-08-31 19:22 | 2023-08-31 20:17
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Николаевка | 714 | 2023-08-29 08:22 | 2023-08-29 09:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения В 10 кВ ф.20 ПС 35/10 Николаевка явилось повреждение на потребительской КТП-18 ф.20 ПС 35/10 Николаевка. |  | 2023-08-29 08:22 | 2023-08-29 09:23
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская | 195 | 2023-07-24 14:49 | 2023-07-24 18:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явилось длительное воздействие ветвой нагрузки на опоры №14, №15, №16. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явилось перекос ж/б опор №14, №15, №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская Опора А10-2, Наклон опоры на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская Опора П10-3, Наклон опоры на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская Опора П10-3 | 2023-07-24 14:49 | 2023-07-24 18:05
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Вододелитель | 359 | 2023-07-24 12:55 | 2023-07-24 19:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Т-2 явилось загрязнение опорной изоляции 2С-6 кВ вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ Т-2 ПС Вододелитель явилось загрязнение опорной изоляции 2С-6 кВ вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС Вододелитель В-6 кВ Т-2 ПС Вододелитель | 2023-07-24 12:55 | 2023-07-24 19:22
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 847 | 2023-07-04 16:10 | 2023-07-04 18:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В 10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явился обрыв шлейфа Ф."В" на ВР-10 кВ в сторону КТП-514 (потребительское). | 4.4.1, Причиной отключения В 10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явился обрыв шлейфа Ф."В" на ВР-10 кВ в сторону КТП-514 (потребительское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа Ф."В" на ВР-10 кВ на КТП-514 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская КТП-514 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская | 2023-07-04 16:10 | 2023-07-04 18:00
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 878 | 2023-07-04 08:12 | 2023-07-04 11:05 | 3.4.8.5.2, Причиной появления земли по ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-468 ф.11 ПС Прикаспийская. | 4.4.1, Причиной появления земли по ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской КТП-468 ф.11 ПС Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская | 2023-07-04 08:12 | 2023-07-04 11:05
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Вододелитель | 876 | 2023-06-30 10:36 | 2023-06-30 11:05 | 3.4.7.4, Причиной отключения В-6 ф.11 явилось повреждение полюсов В-6 ф.11 вследствие длительной эксплуатации оборудования (более 35 лет) | 4.16, Причиной отключения В-6 ф.11 на ПС 110/6 кВ Вододелитель явилось повреждение полюсов В-6 ф.11 вследствие длительной эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ПС 110/6 кВ Вододелитель ПС 110/6 кВ Вододелитель | 2023-06-30 10:36 | 2023-06-30 11:05
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Джакуевка | 811 | 2023-06-16 18:00 | 2023-06-16 22:34 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Джакуевка явилось повреждение на потребительской КТП-121 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Джакуевка явилось повреждение на потребительской КТП-121 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора ф А на КТП-121 ф.18 ПС Джакуевка КТП-121 ф.18 ПС Джакуевка | 2023-06-16 18:00 | 2023-06-16 22:34
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 654 | 2023-06-04 10:18 | 2023-06-04 12:09 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 6кВ ф.33 ПС Окрасочная явилось повреждение проходного изолятора фазы А на потребительской КТП-430 ф.33 ПС Окрасочная. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 6кВ ф.33 ПС Окрасочная явилось однофазное замыкание на землю в результате повреждения проходного изолятора фазы А на потребительской КТП-430 ф.33 ПС Окрасочная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на КТП-430 ф.33 ПС Окрасочная КТП-430 ф.33 ПС Окрасочная | 2023-06-04 10:18 | 2023-06-04 12:09
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия | 587 | 2023-05-16 16:42 | 2023-05-16 18:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось повреждение на потребительском КТП-189 ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось повреждение ОПН на потребительском КТП-189 ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на оборудовании потребителя на КТП-189 ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия КТП-189 ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия | 2023-05-16 16:42 | 2023-05-16 18:35
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская | 934 | 2023-04-29 13:02 | 2023-04-29 13:21 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение на потребительской КТП-74 ф.5 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской КТП-74 ф.5 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на КТП-74 ф.5 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская КТП-74 ф.5 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 2023-04-29 13:02 | 2023-04-29 13:21
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская | 933 | 2023-04-23 15:00 | 2023-04-23 17:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-620 ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Прикаспийская явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения разрядника на потребительской КТП-620 ф.15 ПС Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на КТП-620 от ф.15 ПС Прикаспийская КТП-620 от ф.15 ПС Прикаспийская | 2023-04-23 15:00 | 2023-04-23 17:25
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 767 | 2023-04-14 20:20 | 2023-04-14 23:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явилось повреждение на потребительской КТП-141 ВЛ-6 кВ.ф.29 ПС Промстройматериалы. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явилось повреждение на потребительской КТП-141 ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на КТП-141 ф.29 ПС Промстройматериалы КТП-141 ф.29 ПС Промстройматериалы | 2023-04-14 20:20 | 2023-04-14 22:00
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель | 793 | 2023-04-14 18:12 | 2023-04-14 19:17 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС Вододелитель явилось повреждение изолятора фазы А на опоре №76 ВЛ-6кВ ф.27 ПС Вододелитель вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС Вододелитель явилось повреждение изолятора фазы А на опоре №76 ВЛ-6кВ ф.27 ПС Вододелитель вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель Опора П10-3 | 2023-04-14 18:12 | 2023-04-14 19:17
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 776 | 2023-04-14 11:51 | 2023-04-14 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №102 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Прикаспийская в результате изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ в результате повреждения изолятора фазы "В" на опоре №102 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Прикаспийская с дальнейшем сближением с проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская Опора П10-2Д | 2023-04-14 11:51 | 2023-04-14 15:05
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 587 | 2023-03-28 15:30 | 2023-03-28 16:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В 10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-181 ф.1 ПС Прикаспийская. | 4.4.1, Причиной отключения В 10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-181 ф.1 ПС Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования потребителя на КТП-181 ф.1 ПС Прикаспийская ВР-10кВ. КТП-181 ф.1 ПС Прикаспийская | 2023-03-28 15:30 | 2023-03-28 16:44
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 605 | 2023-03-28 02:36 | 2023-03-28 05:08 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В 10 кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-377 ф.7 ПС 35/10 Линейная. | 4.4.1, Причиной отключения В 10 кВ ф.7 ПС 35/10 Линейная явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-377 ф.7 ПС 35/10 Линейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на КТП-377 ф.7 ПС 35/6 Линейная КТП-377 ф.7 ПС 35/6 Линейная | 2023-03-28 02:36 | 2023-03-28 05:08
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 503 | 2023-03-17 16:05 | 2023-03-17 17:16 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-696 ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-696 ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя. на ВЛ-6кВ ф.29 ПС Промстройматериалы КТП 696 ф.29 ПС Промстройматериалы | 2023-03-17 16:05 | 2023-03-17 17:16
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 256 | 2023-02-08 08:25 | 2023-02-08 09:45 | 3.4.8.5, Причиной отключения В 10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-436 ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская. | 4.4.1, Причиной отключения В 10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-436 ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание на КТП-436 ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская. КТП-436 ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская. | 2023-02-08 08:25 | 2023-02-08 09:45
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия | 61 | 2023-01-11 13:38 | 2023-01-11 15:27 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ -10 кВ. ф.15 ПС Стройиндустрия явился обрыв провода ф."С" в пролете опор №2-№3 за ЛР-14 ф.15 в сторону потребительской КТП-189 (МТС) вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ -10 кВ. ф.15 ПС Стройиндустрия и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ. ф.15. ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание между фазами С и В, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. С с последующим приближением к проводу Ф. В в пролете опор №2-№3 за ЛР-14 ф.15 в сторону потребительской КТП-189 (МТС) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала провода в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ. ф.15. ПС Стройиндустрия на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия Пролет:3*А 50 | 2023-01-11 13:38 | 2023-01-11 15:27
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 РП Береговая ВЛ-10 кВ ф. 5, 10 ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка | 193 | 2023-12-29 15:13 | 2023-12-29 19:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5, 10 ПС Николо-Комаровка явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №148/3 ВЛ-10 кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5, 10 ПС Николо-Комаровка в результате изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5, 10 ПС Николо-Комаровка явилось КЗ в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №148/3 ВЛ- кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5, 10 ПС Николо-Комаровка вследствие изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №148/3 ВЛ-10 кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5, 10 ПС Николо-Комаровка. на ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка Опора П10-3 | 2023-12-29 15:13 | 2023-12-29 19:39
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-7 РП Растопул. ф.3,15 ПС Раст | 192 | 2023-12-29 09:58 | 2023-12-29 10:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-7 РП Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка явился схлест проводов по ВЛ-10кВ ВЛ-7 РП Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-7 РП Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ-10кВ ВЛ-7 РП Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10кВ ВЛ-7 РП Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка. на ВЛ-10кВ ВЛ-7 РП Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка ВЛ-10кВ ВЛ-7 РП Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка | 2023-12-29 09:58 | 2023-12-29 10:30
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 191 | 2023-12-29 09:34 | 2023-12-29 12:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2023-12-29 09:34 | 2023-12-29 12:04
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 165 | 2023-12-28 15:37 | 2023-12-28 19:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явился обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 28 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС в результате изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явилось КЗ в результате обрыва вязки провода фазы "С" на опоре № 28 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС вследствие изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 28 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС. на ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС Опора П10-3 | 2023-12-28 15:37 | 2023-12-28 19:46
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 166 | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 14:48 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС Фунтово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 14:48
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-472/400 ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС Фунтово | 986 | 2023-12-20 12:30 | 2023-12-20 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-472 ВЛ-67 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-№3 Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-472 ВЛ-67 РП-2 ф.27 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-472 ВЛ-67 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-№3 Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-472 ВЛ-67 РП-2 ф.27 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-№3 Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-472 ВЛ-67 РП-2 ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-472/400 ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС Фунтово Пролет:4*А 35 | 2023-12-20 12:30 | 2023-12-20 15:20
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Евпраксино | 119 | 2023-12-15 17:33 | 2023-12-15 17:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Евпраксино явилось разрегулирование привода В-6 кВ ф.5 ПС Евпраксино в результате невыполнения в полной мере технического обслуживания оборудования. | 4.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Евпраксино явилось разрегулирование привода В-6 кВ ф.5 ПС Евпраксино в результате нарушения механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование привода В-6 кВ ф.5 ПС Евпраксино. на ПС 110 кВ Евпраксино ВМПП-10-630-20 | 2023-12-15 17:33 | 2023-12-15 17:59
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 118 | 2023-12-12 19:17 | 2023-12-12 21:06 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово явилось повреждение ПК-6 кВ фазы "В" в РУ-6 кВ КТП-436 в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово явилось КЗ в результате повреждения ПК-6 кВ фазы "В" в РУ-6 кВ КТП-436 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ фазы "В" в РУ-6 кВ КТП-436 ф.21 ПС Началово на КТП-436 ф.21 ПС Началово КТП-436 ф.21 ПС Началово | 2023-12-12 19:17 | 2023-12-12 21:06
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 981 | 2023-12-12 18:35 | 2023-12-12 20:49 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №30/2-№30/3 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №30/2-№30/3 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №30/2-№30/3 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-12 18:35 | 2023-12-12 20:49
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово | 991 | 2023-12-12 17:48 | 2023-12-12 20:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явился обрыв провода на опоре №67/5 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явилось КЗ проводов ВЛ в результате обрыва провода на опоре №67/5 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №67/5 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово. на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово | 2023-12-12 17:48 | 2023-12-12 20:05
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 117 | 2023-12-12 12:06 | 2023-12-12 15:29 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2023-12-12 12:06 | 2023-12-12 15:29
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 116 | 2023-12-12 11:22 | 2023-12-12 13:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово явился обрыв проводов в пролете опор №169-№171 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС Началово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ в результате обрыва проводов в пролете опор №169-№171 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №169-№170 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв проводов в пролете опор №170-№171 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-12 11:22 | 2023-12-12 13:20
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 115 | 2023-12-12 10:12 | 2023-12-12 12:34 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ в результате схлеста проводов по ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 2023-12-12 10:12 | 2023-12-12 12:34
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 114 | 2023-12-12 09:27 | 2023-12-12 11:06 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилась разрегулировка проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №7-№7/1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось межфазное замыкание проводов ВЛ фаз "А, В, С" в результате разрегулировки проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №7-№7/1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №7-№7/1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП. на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП | 2023-12-12 09:27 | 2023-12-12 11:06
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.5 ПС Началово | 113 | 2023-12-12 09:08 | 2023-12-12 18:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Началово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2023-12-12 09:08 | 2023-12-12 18:45
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка | 759 | 2023-11-27 09:50 | 2023-11-27 11:52 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения В-10 кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка явилось повреждение провода фазы "С" в пролете опор №106/6-№106/7 из-за недостатка эксплуатации - износ. | 4.1.3, Причиной неотложного отключения В-10 кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка явилось повреждение провода фазы "С" в пролете опор №106/6-№106/7 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода фазы "С" в пролете опор №106/6-№106/7 ВЛ-10 кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка. на ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка Пролет:3*А 95 | 2023-11-27 09:50 | 2023-11-27 11:52
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 360 | 2023-11-26 10:49 | 2023-11-26 11:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2023-11-26 10:49 | 2023-11-26 11:51
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-533/2*250 кВА ф.5,16 ПС Бирюковка | 346 | 2023-11-22 21:46 | 2023-11-22 23:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-533 ф.5, 16 ПС Бирюковка явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7/3-№7/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-533 ф.5, 16 ПС Бирюковка вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-533 ф.5, 16 ПС Бирюковка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ фазы "А" и "В" в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №7/3-№7/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-533 ф.5, 16 ПС Бирюковка вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7/3-№7/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-533 ф.5, 16 ПС Бирюковка. на ВЛ-0,4 кВ КТП-533 ф.5, 16 ПС Бирюковка ВЛ-0,4 кВ КТП-533 ф.5, 16 ПС Бирюковка | 2023-11-22 21:46 | 2023-11-22 23:10
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.44 ПС Кири-Кили | 339 | 2023-11-22 02:05 | 2023-11-22 05:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.44 ПС Кири-Кили явилось повреждение кабеля 10 кВ вследствие изменения свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.44 ПС Кири-Кили явилось межфазное замыкание в результате повреждение кабеля 10 кВ вследствие изменения свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ ф.44 ПС Кили-Кили. на ВЛ-10кВ ф.44 ПС Кири-Кили ААБ | 2023-11-22 02:05 | 2023-11-22 05:18
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | 338 | 2023-11-21 19:09 | 2023-11-22 03:44 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №11/1-11/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ фазы "В" и "С" в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №11/1-11/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №11/1-11/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4 кВ КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово ВЛ-0,4 кВ КТП-27 ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово | 2023-11-21 19:09 | 2023-11-22 03:44
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово | 335 | 2023-11-20 09:20 | 2023-11-20 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №9-№10 в связи с потерей механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №9-№10 в связи с потерей механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-20 09:20 | 2023-11-20 11:30
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.5 ПС Началово | 310 | 2023-11-19 08:16 | 2023-11-19 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Началово явился срыв изолятора фазы "С" на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Началово вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Началово явилось однофазное замыкание на металлическую конструкцию (траверсу) опоры в результате касания провода фазы "С" вследствие срыва изолятора фазы "С" на опоре № 1 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на опоре № 1 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Началово. на ВЛ-6кВ Ф.5 ПС Началово Опора А10-2 | 2023-11-19 08:16 | 2023-11-19 10:00
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ф.3 пс Началово | 311 | 2023-11-17 19:10 | 2023-11-17 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явился обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №70 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "В" на опоре №70 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово с последующим касанием траверсы опоры, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №70 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово Опора П10-3 | 2023-11-17 19:10 | 2023-11-17 20:10
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 309 | 2023-11-16 21:39 | 2023-11-16 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа фазы "С" на ВР-10 кВ КТП-559 ф.35 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "С" на ВР-10 кВ КТП-559 ф.35 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на ВР-10 кВ КТП-559 ф.35 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово | 2023-11-16 21:39 | 2023-11-16 22:55
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 296 | 2023-11-15 09:34 | 2023-11-15 11:05 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явилось повреждение ПК-6 кВ фазы "С" в РУ-6 кВ КТП-683 в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явилось КЗ в результате повреждения ПК-6 кВ фазы "С" в РУ-6 кВ КТП-683 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ фазы "С" в РУ-6 кВ КТП-683. на КТП-683 ф.7 ПС ВОС КТП-683 ф.7 ПС ВОС | 2023-11-15 09:34 | 2023-11-15 11:05
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово | 268 | 2023-11-11 11:25 | 2023-11-11 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №11/4-№11/5 в связи с потерей механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №11/4-№11/5 в связи с потерей механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №11/4-№11/5 ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-11-11 11:25 | 2023-11-11 13:25
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-273/400 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка | 267 | 2023-11-10 20:24 | 2023-11-10 22:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-273 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №35-№35/1 ВЛ-0,4 кВ КТП-273 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-273 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №35-№35/1 ВЛ-0,4 кВ КТП-273 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №35-№35/1 ВЛ-0,4 кВ КТП-273 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка. на ВЛ-0,4 кВ КТП-273 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка ВЛ-0,4 кВ КТП-273 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка | 2023-11-10 20:24 | 2023-11-10 22:07
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 719 | 2023-11-06 14:21 | 2023-11-06 16:03 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Фунтово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово | 2023-11-06 14:21 | 2023-11-06 16:03
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 722 | 2023-11-06 11:26 | 2023-11-06 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явилось замыкание на "землю" в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2023-11-06 11:26 | 2023-11-06 14:00
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | 693 | 2023-10-31 08:24 | 2023-10-31 09:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явился обрыв провода ф. "А" в пролете опор №4-№5 в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода ф. "А" в пролете опор №4-№5 в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "А" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. | 2023-10-31 08:24 | 2023-10-31 09:39
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово | 986 | 2023-10-30 09:05 | 2023-10-30 11:11 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода в пролёте опор №6-№6/1 в связи с потерей механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода в пролёте опор №6-№6/1 в связи с потерей механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №6-№6/1 ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-10-30 09:05 | 2023-10-30 11:11
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово | 578 | 2023-10-24 14:24 | 2023-10-24 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Фунтово явился обрыв вязки ф. "В" на опоре №47 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Фунтово в результате изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки ф. "В" на опоре № 47 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Фунтово вследствие изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф. "В" на опоре №47 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2023-10-24 14:24 | 2023-10-24 16:05
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 602 | 2023-10-24 10:26 | 2023-10-24 12:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-14 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явился наброс металлической проволоки опоре №16 ВЛ-10 кВ ВЛ-14 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-14 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явился наброс металлической проволоки опоре №16 ВЛ-10 кВ ВЛ-14 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс металлической проволоки опоре №16 ВЛ-10 кВ ВЛ-14 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2023-10-24 10:26 | 2023-10-24 12:40
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.18 ПС Началово | 564 | 2023-10-22 11:19 | 2023-10-22 15:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС Началово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2023-10-22 11:19 | 2023-10-22 15:10
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-352/630кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка | 966 | 2023-10-22 08:56 | 2023-10-22 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-352/630кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка явился обрыв проводов в пролете опор №10-11 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-352/630кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка явилось межфазное замыкание проводов в результате обрыва проводов в пролете опор №10-11 вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №10-№11 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-352/630кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка. на ВЛ-0,4кВ КТП-352/630кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-10-22 08:56 | 2023-10-22 18:00
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-300/400 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н. Комаровка | 498 | 2023-10-21 08:42 | 2023-10-21 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-300/400 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н. Комаровка явился обрыв проводов в пролете опор №7-№8 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-300/400 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н. Комаровка явилось межфазное замыкание проводов в результате обрыва проводов в пролете опор №7-№8 вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №7-№8 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-300/400 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н. Комаровка. на ВЛ-0,4кВ КТП-300/400 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н. Комаровка Пролет:5*А 50 | 2023-10-21 08:42 | 2023-10-21 18:00
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 568 | 2023-10-21 07:29 | 2023-10-21 09:09 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2023-10-21 07:29 | 2023-10-21 09:09
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово | 562 | 2023-10-20 10:30 | 2023-10-20 11:32 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода в пролёте опор №7-№8 в связи с потерей механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода в пролёте опор №7-№8 в связи с потерей механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово Пролет:4*А 35 | 2023-10-20 10:30 | 2023-10-20 11:32
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-55/180кВА ф.5,10 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка | 563 | 2023-10-19 09:21 | 2023-10-19 10:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-55/180кВА ф.5,10 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка явился обрыв провода ф. "С" в пролете опор №5/3-№5/4 в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-55/180кВА ф.5,10 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка явилось межфазное замыкание в результате обрыва провода ф. "С" в пролете опор №5/3-№5/4 вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "С" в пролете опор №5/3-№5/4 ВЛ-0,4 кВ КТП-55/180кВА ф.5,10 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка. на ВЛ-0,4кВ КТП-55/180кВА ф.5,10 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка Пролет:5*А 50 | 2023-10-19 09:21 | 2023-10-19 10:46
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка | 609 | 2023-10-18 14:20 | 2023-10-18 17:02 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения В-10 кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка явилось повреждение опоры № 36 из-за недостатка эксплуатации - износ. | 4.1.3, Причиной неотложного отключения В-10 кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка явилось повреждение опоры № 36 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка на ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка Опора УП10-2 | 2023-10-18 14:20 | 2023-10-18 17:02
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-650/160кВА ф.46 ПС Кири-Кили | 590 | 2023-10-17 11:54 | 2023-10-17 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-650/160кВА ф.46 ПС Кири-Кили явился обрыв провода фаз "А, В" на опоре №13/10/6 в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-650/160кВА ф.46 ПС Кири-Кили явилось межфазное замыкание, возникшее в результате обрыва провода фаз "А, В" на опоре №13/10/6 вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "А, В" на опоре №13/10/6 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-650/160кВА ф.46 ПС Кири-Кили. на ВЛ-0,4кВ КТП-650/160кВА ф.46 ПС Кири-Кили ВЛ-0,4кВ КТП-650/160кВА ф.46 ПС Кири-Кили | 2023-10-17 11:54 | 2023-10-17 13:15
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-435/160 кВА ф.21 ПС Началово | 549 | 2023-10-17 09:12 | 2023-10-17 11:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-435/160 кВА ф.21 ПС Началово явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-435/160 кВА ф.21 ПС Началово явилось межфазное замыкание проводов по причине схлеста вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ КТП-435/160 кВА ф.21 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-435/160 кВА ф.21 ПС Началово Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-10-17 09:12 | 2023-10-17 11:07
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС Водозабор | 529 | 2023-10-12 07:05 | 2023-10-12 14:06 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Водозабор явился наброс металлической проволоки в пролете опор №11-№12 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Водозабор. |  | 2023-10-12 07:05 | 2023-10-12 14:06
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово | 935 | 2023-10-08 12:40 | 2023-10-08 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода Ф."В" в пролёте опор №18-19 в связи с потерей механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода Ф."В" в пролёте опор №18-19 в связи с потерей механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" в пролёте опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ КТП-31/400 ф.19 ПС Фунтово Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-10-08 12:40 | 2023-10-08 15:00
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка | 536 | 2023-10-08 12:15 | 2023-10-08 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения В-10 кВ ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка явилось повреждение изоляторов Ф"А" на опоре №50 и на опоре №51 из-за недостатка эксплуатации - износ. | 4.1.3, Причиной неотложного отключения ВЛ-10 кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка явилось повреждения изоляторов Ф"А" на опоре №50 и на опоре №51 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов на опорах №50 и №51 на ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка | 2023-10-08 12:15 | 2023-10-08 14:25
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС.Фунтово | 510 | 2023-10-04 09:44 | 2023-10-04 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Фунтово явился обрыв провода ф. "С" в пролете опор №12-№13 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода ф. "С" в пролете опор №12-№13 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "С" в пролете опор №12-№13 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС.Фунтово Пролет:3*А 70 | 2023-10-04 09:44 | 2023-10-04 14:55
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово | 508 | 2023-10-03 15:57 | 2023-10-03 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Фунтово явился обрыв вязки ф. "В" на опоре № 141 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Фунтово в результате изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки ф. "В" на опоре № 141 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Фунтово вследствие изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф. "В" на опоре № 141 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2023-10-03 15:57 | 2023-10-03 18:55
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 857 | 2023-09-29 08:41 | 2023-09-29 12:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2023-09-29 08:41 | 2023-09-29 12:40
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 810 | 2023-09-18 09:27 | 2023-09-18 14:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился обрыв провода ф. "А" в пролете опор №200/4-№200/5 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось короткое замыкание между фазой "А" и "В" в результате приближения провода фазы "А" к фазе "В" вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор №200/4-№200/5 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №200/4-№200/5 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино Опора П10-3 | 2023-09-18 09:27 | 2023-09-18 14:40
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 809 | 2023-09-17 21:31 | 2023-09-18 03:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили явился наброс металлической проволоки в пролете опор №211-№212 ВЛ-6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили явился наброс металлической проволоки в пролете опор №211-№212 ВЛ-6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс металлической проволоки в пролете опор №211-№212 ВЛ-6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. на ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили Пролет:3*А 50 | 2023-09-17 21:31 | 2023-09-18 03:04
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 808 | 2023-09-16 09:06 | 2023-09-16 12:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился обрыв вязки ф. "В" на опоре №142/4 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово в результате потери механической прочности материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки ф. "В" на опоре №142/4 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово с последующим касанием на траверсу опоры в результате потери механической прочности материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф. "В" на опоре №142/4 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово Опора П20-1Н | 2023-09-16 09:06 | 2023-09-16 12:16
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 807 | 2023-09-13 08:13 | 2023-09-13 09:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2023-09-13 08:13 | 2023-09-13 09:55
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 806 | 2023-09-10 17:04 | 2023-09-10 17:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явился обрыв провода ф. "С" в пролете опор №128-№129 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось КЗ в результате приближения провода ф."С" к проводу ф."В" вследствие обрыва провода ф. "С" в пролете опор №128-№129 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "С" в пролете опор №128-№129 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово Пролет:3*АС 70/11 | 2023-09-10 17:04 | 2023-09-10 17:53
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 606 | 2023-09-10 14:52 | 2023-09-10 17:17 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка явился наброс металлической проволоки в пролете опор №254-№255 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка явился наброс металлической проволоки в пролете опор №254-№255 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс металлической проволоки в пролете опор №254-№255 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка. на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка Пролет:3*А 70 | 2023-09-10 14:52 | 2023-09-10 17:17
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-432/160 кВА ф.21 ПС Началово | 618 | 2023-08-31 21:15 | 2023-08-31 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ КТП-432 ф.21 ПС Началово явился обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №1-№4 по ВЛ-0,4 кВ КТП-432 ф.21 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ КТП-432 ф.21 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №1-№4 по ВЛ-0,4 кВ КТП-432 ф.21 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №1-№4 по ВЛ-0,4 кВ КТП-432 ф.21 ПС Началово. на ВЛ-0,4 кВ КТП-432 ф.21 ПС Началово ВЛ-0,4 кВ КТП-432 ф.21 ПС Началово | 2023-08-31 21:15 | 2023-08-31 23:30
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-815 ф.14 ПС Фунтово | 617 | 2023-08-31 20:48 | 2023-08-31 22:08 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-815 ф.12 ПС Фунтово явился обрыв проводов ф. "В, С" в пролете опор №6-№8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-815 ф.12 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-815 ф.12 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов ф. "В, С" в пролете опор №6-№8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-815 ф.12 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф. "В, С" в пролете опор №6-№8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-815 ф.12 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-815 ф.12 ПС Фунтово ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-815 ф.12 ПС Фунтово | 2023-08-31 20:48 | 2023-08-31 22:08
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 596 | 2023-08-28 18:51 | 2023-08-28 20:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явился обрыв провода ф. "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово в результате неудовлетворительного технического состояния (потери механической прочности) провода фазы "С", несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явилось короткое замыкание между фазой "В" и "С" в результате приближения провода фазы "С" к фазе "В" вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-28 18:51 | 2023-08-28 20:44
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Началово | 480 | 2023-08-21 18:37 | 2023-08-21 19:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Началово явился обрыв провода ф. "С" в пролете опор №9-№9/1 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово в результате неудовлетворительного технического состояния (потери механической прочности) провода фазы "С", несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Началово явилось короткое замыкание между фазой "В" и "С" в результате приближения провода фазы "С" к фазе "В" вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете опор №9-№9/1 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №9-№9/1 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Началово Пролет:3*А 50 | 2023-08-21 18:37 | 2023-08-21 19:22
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.19 ПС.Евпраксино | 448 | 2023-08-15 09:55 | 2023-08-15 11:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино явилось повреждение изоляции кабеля на опоре №1 КВЛ-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино вследствие изменения свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино явилось нарушение электрической изоляции кабеля на опоре № 1 КВЛ-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции кабеля на опоре № 1 КВЛ-6 кВ ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-6кВ ф.19 ПС.Евпраксино ААШв | 2023-08-15 09:55 | 2023-08-15 11:57
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 998 | 2023-08-01 07:40 | 2023-08-01 09:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явилось повреждение на оборудование потребителя. |  | 2023-08-01 07:40 | 2023-08-01 09:17
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Фунтово | 102 | 2023-07-24 11:20 | 2023-07-24 11:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Фунтово | 2023-07-24 11:20 | 2023-07-24 11:45
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 101 | 2023-07-24 11:05 | 2023-07-24 14:40 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явился срыв изолятора фазы "А" на опоре №22/59/6 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось короткое замыкание в результате кратковременного схлеста провода фазы "А" с проводом фазы "В" в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре № 22/59/6 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре № 22/59/6 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП. на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП | 2023-07-24 11:05 | 2023-07-24 14:40
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка | 96 | 2023-07-24 05:51 | 2023-07-24 10:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка явилось воздействие короткого замыкания при повреждении оборудования на потребительской КТП-346 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка явилось воздействие короткого замыкания при повреждении оборудования на потребительской КТП-346 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка КТП-346 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка | 2023-07-24 05:51 | 2023-07-24 10:48
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово | 93 | 2023-07-23 21:31 | 2023-07-24 01:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово явилось воздействие короткого замыкания при повреждении оборудования на потребительской ТП-796 ф.7 ПС Началово. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово явилось воздействие короткого замыкания при повреждении оборудования на потребительской ТП-796 ф.7 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ-6кВ ф.7 ПС Началово ТП-796 ВЛ-6кВ ф.7 ПС Началово | 2023-07-23 21:31 | 2023-07-24 01:38
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 92 | 2023-07-23 19:58 | 2023-07-24 00:22 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №7-№9 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ фазы "В" и "С" в результате обрыва провода фазы "С" в пролетах опор №7-№9 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы С на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово Пролет:3*А 70, Обрыв провода фазы С на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2023-07-23 19:58 | 2023-07-24 00:22
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-10 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово (потреб) | 91 | 2023-07-23 18:45 | 2023-07-23 22:27 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ВЛ-10 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явился схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №186-№187 ВЛ-10 кВ ВЛ-10 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ВЛ-10 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ фазы "В" и "С" в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №186-№187 ВЛ-10 кВ ВЛ-10 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №186-№187 ВЛ-10 кВ ВЛ-10 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ВЛ-10 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ВЛ-10 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово | 2023-07-23 18:45 | 2023-07-23 22:27
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 14 | 2023-07-14 16:38 | 2023-07-14 20:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа провода фазы "А" на ВР-10 кВ КТП-178 ф.17 ПС Фунтово в результате неудовлетворительного технического состояния (потери механической прочности) шлейфа провода фазы "А", несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось короткое замыкание между фазой "А" и "В" в результате приближения шлейфа фазы "А" к фазе "В" вследствие обрыва шлейфа фазы "А"на ВР-10 кВ КТП-178 ф.17 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода фазы "А" на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2023-07-14 16:38 | 2023-07-14 20:14
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка | 841 | 2023-07-01 01:52 | 2023-07-01 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка явился обрыв проводов 10 кВ фазы "А, В, С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4-10 кВ Л-1 КТП-534 ф.16 ПС Бирюковка вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения ф.16 ПС Бирюковка явилось КЗ в результате обрыва проводов 10 кВ фазы "А, В, С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4-10 кВ Л-1 КТП-534 ф.16 ПС Бирюковка вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А, В, С" на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка Пролет:3*А 70 | 2023-07-01 01:52 | 2023-07-01 16:09
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 987 | 2023-06-22 11:56 | 2023-06-22 12:27 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС ЦРП явился схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС ЦРП явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП. на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП | 2023-06-22 11:56 | 2023-06-22 12:27
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 983 | 2023-06-18 16:27 | 2023-06-18 18:53 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился наброс металлической проволоки на провода ВЛ в пролете опор №53-№54 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился наброс металлической проволоки на провода ВЛ в пролете опор №53-№54 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс металлической проволоки на провода ВЛ. на ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская Пролет: 3*А 50 | 2023-06-18 16:27 | 2023-06-18 18:53
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.44 ПС Кири-Кили | 860 | 2023-06-12 09:27 | 2023-06-12 12:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.44 ПС Кири-Кили явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №34-№35 ВЛ-10 кВ ф.44 ПС Кири-Кили в результате потери механической прочности провода фазы "А" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.44 ПС Кири-Кили явилось касание провода фазы "А" металлической конструкции опоры в результате его обрыва в пролете опор №34-№35 ВЛ-10 кВ ф.44 ПС Кири-Кили вследствие потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №34-№35 ВЛ-10 кВ ф.44 ПС Кири-Кили. на ВЛ-10кВ ф.44 ПС Кири-Кили Пролет:3*АС 95/16 | 2023-06-12 09:27 | 2023-06-12 12:21
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-427/100 кВА ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС Фунтово | 719 | 2023-06-06 22:56 | 2023-06-06 23:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-427/100 кВА ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС Фунтово явилось повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП-427/100 кВА ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-427/100 кВА ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС Фунтово явилось повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП-427/100 кВА ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 кВ на КТП-427/100 кВА ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС Фунтово КТП-427/100 кВА ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС Фунтово | 2023-06-06 22:56 | 2023-06-06 23:35
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 673 | 2023-06-05 16:30 | 2023-06-05 17:52 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ явился обрыв гибкой связи фазы "С" на РЛК-10 КТП-321 кВ ф.12 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ явился обрыв гибкой связи фазы "С" на РЛК-10 КТП-321 кВ ф.12 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв гибкой связи фазы "С" на РЛК-10 КТП-321 кВ ф.12 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово | 2023-06-05 16:30 | 2023-06-05 17:52
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 759 | 2023-06-05 09:30 | 2023-06-05 11:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ЗТП-516 ф.12 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось КЗ в результате повреждения ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ЗТП-516 ф.12 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 кВ на ЗТП-516 ф.12 ПС Фунтово ЗТП-516 ф.12 ПС Фунтово | 2023-06-05 09:30 | 2023-06-05 11:40
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 656 | 2023-06-01 16:58 | 2023-06-01 20:48 | 3.4.7.3.1, Причиной появление "земли" по ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 211 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово в результате потери механической прочности вязки провода фазы "С" в процессе эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ по ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явилось касание провода фазы "С" металлической конструкции опоры № 211 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово из-за обрыва вязки провода фазы "С" возникшее в результате потери механической прочности вязки в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2023-06-01 16:58 | 2023-06-01 20:48
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 624 | 2023-06-01 06:06 | 2023-06-01 09:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился срыв изолятора фазы "С" на опоре №152 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось однофазное замыкание на металлическую конструкцию (траверсу) опоры в результате касания провода фазы "С" вследствие срыва изолятора фазы "С" на опоре № 152 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2023-06-01 06:06 | 2023-06-01 09:07
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 621 | 2023-05-22 10:54 | 2023-05-22 15:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа ф."С" на опоре №81 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово в результате обрыва (потери механической прочности) шлейфа Ф."С" вследствие длительной эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа Ф."С" на опоре №81 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово с последующим приближением к шлейфу Ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф."С" на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2023-05-22 10:54 | 2023-05-22 15:36
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 603 | 2023-05-21 06:14 | 2023-05-21 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ по ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №51-№52 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода Ф."С" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ по ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явилось касание провода фазы "С" металлической конструкции опоры в результате его обрыва в пролете опор №51-№52 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-05-21 06:14 | 2023-05-21 09:50
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 531 | 2023-05-16 11:15 | 2023-05-16 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился срыв изолятора фазы "В" на опоре №52 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления дефектов. | 4.14, Причиной появления "земли" по ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось однофазное замыкание на металлическую конструкцию (траверсу) опоры в результате касания провода фазы "В" вследствие срыва изолятора фазы "В" на опоре № 52 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская ПКт 10-1 | 2023-05-16 11:15 | 2023-05-16 14:20
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 931 | 2023-05-04 10:07 | 2023-05-04 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось повреждение изоляции кабеля на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово вследствие изменения свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось нарушение электрической изоляции кабеля на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции кабеля на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово | 2023-05-04 10:07 | 2023-05-04 13:25
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово | 564 | 2023-05-04 08:47 | 2023-05-04 11:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Началово явился наброс постороннего предмета на провода ВЛ в пролете опор №81-№82 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Началово явился наброс постороннего предмета на провода ВЛ в пролете опор №81-№82 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета в пролете опор №81-№82 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово на ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Началово | 2023-05-04 08:47 | 2023-05-04 11:30
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-345/250 кВА ф.16 ПС Началово | 902 | 2023-05-04 03:30 | 2023-05-04 08:35 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ф.16 ПС Началово явился обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ КТП-345/250 кВА ф.16 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения ф.16 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ КТП-345/250 кВА ф.16 ПС Началово вследствие нарушения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ КТП-345/250 кВА ф.16 ПС Началово на ВЛ-0,4кВ КТП-345/250 кВА ф.16 ПС Началово Пролет:4*А 25 | 2023-05-04 03:30 | 2023-05-04 08:35
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-343/100 кВА ф.16 ПС Началово | 901 | 2023-05-04 03:23 | 2023-05-04 08:35 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ф.16 ПС Началово явился обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ КТП-343/100 кВА ф.16 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения ф.16 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ КТП-343/100 кВА ф.16 ПС Началово вследствие нарушения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ КТП-343/100 кВА ф.16 ПС Началово на ВЛ-0,4кВ КТП-343/100 кВА ф.16 ПС Началово Пролет:4*А 25 | 2023-05-04 03:23 | 2023-05-04 08:35
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Началово | 900 | 2023-05-03 23:34 | 2023-05-04 03:14 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС Началово явился схлест проводов по ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС Началово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово. на ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово | 2023-05-03 23:34 | 2023-05-04 03:14
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 899 | 2023-05-02 05:50 | 2023-05-02 09:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.35 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 ф.35 ПС Фунтово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово | 2023-05-02 05:50 | 2023-05-02 09:35
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-38/250кВА ф.3 ПС Евпраксино | 845 | 2023-04-28 19:00 | 2023-04-28 21:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-38 ф.3 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось КЗ в результате обрыва провода ф. "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-38 ф.3 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-38 ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-38/250кВА ф.3 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35 | 2023-04-28 19:00 | 2023-04-28 21:34
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-140/160 кВА ф.7 ПС Началово | 844 | 2023-04-28 16:35 | 2023-04-28 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.7 ПС Началово явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-140 ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.7 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва провода ф. "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-140 ф.7 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-140 ф.7 ПС Началово. на ВЛ-0,4кВ КТП-140/160 кВА ф.7 ПС Началово Пролет:4*А 50 | 2023-04-28 16:35 | 2023-04-28 17:45
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 843 | 2023-04-27 12:10 | 2023-04-27 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа Ф."С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово в результате потери механической прочности шлейфа Ф."С" в процессе эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ из-за обрыва шлейфа Ф."С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово в результате потери механической прочности материала в процессе эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф."С" на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово Опора А10-2 | 2023-04-27 12:10 | 2023-04-27 14:40
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 682 | 2023-04-15 20:40 | 2023-04-15 23:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка явилось повреждение изолятора Ф. "В" на опоре №86 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением Каспийского циклона. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка явилось межфазное КЗ в результате повреждения изолятора Ф. "В" на опоре №86 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением Каспийского циклона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка Опора П10-3 | 2023-04-15 20:40 | 2023-04-15 23:35
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово | 681 | 2023-04-15 06:36 | 2023-04-15 09:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Началово явилось срыв изолятора Ф."А" с траверсы на опоре №23 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением Каспийского циклона. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Началово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ из-за сближения проводов Ф."А" и Ф."В" в результате срыва изолятора Ф."А" с траверсы на опоре №23 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением Каспийского циклона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора Ф."А" на ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово Опора П10-3 | 2023-04-15 06:36 | 2023-04-15 09:55
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-360/250кВА ф.14 ПС Бирюковка | 680 | 2023-04-15 00:23 | 2023-04-15 04:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.14 ПС Бирюковка явился обрыв проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №2/1-№2/3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-360 ф.14 ПС Бирюковка вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением Каспийского циклона. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.14 ПС Бирюковка явилось КЗ в результате обрыва проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №2/1-№2/3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-360 ф.14 ПС Бирюковка вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением Каспийского циклона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф. "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-360 ф.14 ПС Бирюковка ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-360 ф.14 ПС Бирюковка | 2023-04-15 00:23 | 2023-04-15 04:00
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово | 679 | 2023-04-14 17:17 | 2023-04-14 20:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Началово явилось повреждение опорных изоляторов Ф."А" и "В" в РУ-6 кВ КТП-128 ф.7 ПС Началово вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Началово явилось межфазное замыкание в результате повреждения опорных изоляторов Ф."А" и "В" в РУ-6 кВ КТП-128 ф.7 ПС Началово вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов на КТП-128 ф.7 ПС Началово. КТП-128 ф.7 ПС Началово. | 2023-04-14 17:17 | 2023-04-14 20:29
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 260 | 2023-04-14 11:58 | 2023-04-14 13:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением Каспийского циклона. | 4.16, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС Фунтово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово | 2023-04-14 11:58 | 2023-04-14 13:05
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Началово | 614 | 2023-04-07 14:50 | 2023-04-07 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Началово явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №9-№10 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Началово явилось межфазное замыкание вследствие перекрытия между проводами ВЛ-10 кВ в результате обрыва провода Ф. "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Началово Пролет:3*А 50 | 2023-04-07 14:50 | 2023-04-07 15:46
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово | 613 | 2023-04-04 19:17 | 2023-04-04 21:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явилось повреждение кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 КВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово в результате изменения свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явилось нарушение электрической изоляции вследствие повреждения кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 КВЛ-10 кВ ф.10 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово ААБ | 2023-04-04 19:17 | 2023-04-04 21:23
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 612 | 2023-04-04 14:07 | 2023-04-04 15:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось повреждение на потребительской отпайке КРН-1 ф.14 ПС ЦРП. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось КЗ в результате повреждения на потребительской отпайке КРН-1 ф.14 ПС ЦРП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке КРН-1 ф.14 ПС ЦРП. на КРН-1 ф.14 ПС ЦРП. КРН-1 ф.14 ПС ЦРП. | 2023-04-04 14:07 | 2023-04-04 15:06
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 568 | 2023-04-01 18:29 | 2023-04-01 22:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №16-№17 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов по ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явилось межфазное замыкание между фазами "А" и "В" в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №16-№17 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово Пролет:3*А 50 | 2023-04-01 18:29 | 2023-04-01 22:15
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.23 ПС Фунтово | 567 | 2023-03-31 14:12 | 2023-03-31 14:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.23 ПС Фунтово явился наброс постороннего предмета в пролете опор №13-№14 ВЛ-10 кВ ф.23 ПС Фунтово вследствие воздействия посторонних лиц. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.23 ПС Фунтово явилось КЗ в результате наброса постороннего предмета в пролете опор №13-№14 ВЛ-10 кВ ф.23 ПС Фунтово вследствие воздействия посторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-10кВ ф.23 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2023-03-31 14:12 | 2023-03-31 14:25
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.10ПС Н.Комаровка | 579 | 2023-03-30 18:10 | 2023-03-30 23:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Николо-Комаровка явился обрыв проводов в пролетах опор №33-35, №37-39 ВЛ-10 кВ №82 ф.10 ПС Николо-Комаровка вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Николо-Комаровка явилось короткое замыкание в результате обрывов проводов в пролетах опор №33-35, №37-39 ВЛ-10 кВ №82 ф.10 ПС Николо-Комаровка вследствие вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролетах опор №33-35, №37-39 ВЛ-10 кВ №82 ф.10 ПС Николо-Комаровка. на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Николо-Комаровка ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Николо-Комаровка | 2023-03-30 18:10 | 2023-03-30 23:30
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.15 ПС Бараний Бугор | 566 | 2023-03-23 11:00 | 2023-03-23 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор явилось межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор из-за разрушения изолятора фазы "В" на опоре №80, что в дальнейшем вызвало приближение провода фазы "В" к проводу фазы "А" вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременного выявления и устранение дефектов на ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор. | 4.14, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор явилось межфазное замыкание фаз "А" и ф "В", вызванное разрушением изолятора фазы "В" на опоре №80 ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №80 ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор. на ВЛ-6кВ ф.15 ПС Бараний Бугор Опора П10-3 | 2023-03-23 11:00 | 2023-03-23 16:12
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 490 | 2023-03-20 12:05 | 2023-03-20 15:54 | 3.4.7.3.1, Причиной появление "земли" по ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явился обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №96/2 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП в результате потери механической прочности вязки провода фазы "А" в процессе эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ по ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось касание провода фазы "А" металлической конструкции опоры №96/2 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП из-за обрыва вязки провода фазы "А" возникшее в результате потери механической прочности вязки в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП Опора П10-3 | 2023-03-20 12:05 | 2023-03-20 15:54
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.5 ПС Началово | 468 | 2023-03-19 13:19 | 2023-03-19 18:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Началово явилось повреждение концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре №1 КВЛ-6 кВ ф.5 ПС Началово в результате изменения свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Началово явилось нарушение электрической изоляции вследствие повреждения концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре №1 КВЛ-6 кВ ф.5 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты на ВЛ-6кВ Ф.5 ПС Началово КНтп-1-3х70/120 | 2023-03-19 13:19 | 2023-03-19 18:47
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 491 | 2023-03-12 12:30 | 2023-03-12 14:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явился схлест проводов в пролете опор №23-№23/1 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-№23/1 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС | 2023-03-12 12:30 | 2023-03-12 14:35
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 429 | 2023-03-11 08:44 | 2023-03-11 10:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа Ф."В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово в результате потери механической прочности шлейфа Ф."В" в процессе эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ из-за обрыва шлейфа Ф."В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово с последующим приближением к шлейфу Ф."С" в результате потери механической прочности материала в процессе эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово Опора А10-2 | 2023-03-11 08:44 | 2023-03-11 10:32
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово | 383 | 2023-03-02 12:35 | 2023-03-02 16:53 | 3.4.7.3.1, Причиной появление "земли " по ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа Ф."А" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Фунтово в результате потери механической прочности шлейфа Ф."А" в процессе длительной эксплуатации, а также несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления «земли» по ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Фунтово явилось касание шлейфа Ф. "А" металлической конструкции опоры №1 из-за обрыва шлейфа Ф. "А" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Фунтово возникшее в результате потери механической прочности материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф. "А" на ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово Опора А10-2 | 2023-03-02 12:35 | 2023-03-02 16:53
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 341 | 2023-02-22 15:40 | 2023-02-22 18:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явился обрыв вязки ф. "В" на опоре №1 ф.14 ПС Фунтово в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки ф. "В" на опоре №1 ф.14 ПС Фунтово вследствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф. "В" на опоре №1 ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово Опора А10-2 | 2023-02-22 15:40 | 2023-02-22 18:16
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-377/250кВА ф.5 ВЛ-13 РП-6 ПС Н.Комаровка | 340 | 2023-02-22 01:06 | 2023-02-22 02:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка явился схлест проводов ф. "А, В" в пролете опор №14/2-№14/3 ВЛ 0,4 кВ КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка явилось КЗ в результате схлеста проводов ф. "А, В" в пролете опор №14/2-№14/3 ВЛ 0,4 кВ КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А, В" в пролете опор №14/2-№14/3 ВЛ 0,4 кВ КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка. на ВЛ-0,4кВ КТП-377/250кВА ф.5 ВЛ-13 РП-6 ПС Н.Комаровка Пролет:4*А 35 | 2023-02-22 01:06 | 2023-02-22 02:45
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 282 | 2023-02-10 10:01 | 2023-02-10 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной появление "земли " в сети 10кВ по ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП явился обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР-2 КРН-1 опоры №22 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП, в результате потери механической прочности шлейфа ф."В" в процессе эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ по ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП явилось касание шлейфа ф. "В" металлической конструкции опоры №22 ЛР-2 КРН-1 из-за обрыва шлейфа ф. "В" на ЛР-2 КРН-1 опора №22 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП, возникшее в результате потери механической прочности материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР-2 КРН-1 опора №22 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП Опора П10-3 | 2023-02-10 10:01 | 2023-02-10 15:46
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 283 | 2023-02-09 15:00 | 2023-02-09 16:09 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явился наброс постороннего предмета на провод ф. "В" по ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово, вследствие воздействия посторонних лиц. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось КЗ в результате наброса постороннего предмета на провод ф. "В" по ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово, вследствие воздействия посторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провод ф. "В" по ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово | 2023-02-09 15:00 | 2023-02-09 16:09
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | 195 | 2023-02-08 11:32 | 2023-02-08 15:42 | 3.4.12.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Фунтово явилось налипание мокрого снега на изоляцию в РП-ЯКЗ вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания), что и привело к отключению оборудования сетей. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Фунтово явилось КЗ в результате налипания мокрого снега на изоляцию в РП-ЯКЗ вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) , что и привело к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Налипание мокрого снега на изоляцию в РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фунтово. на РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фунтово РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фунтово | 2023-02-08 11:32 | 2023-02-08 15:42
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 194 | 2023-02-08 06:35 | 2023-02-08 12:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.35 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 ф.35 ПС Фунтово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово | 2023-02-08 06:35 | 2023-02-08 12:10
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 193 | 2023-02-08 03:21 | 2023-02-08 07:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Фунтово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово | 2023-02-08 03:21 | 2023-02-08 07:20
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 192 | 2023-02-07 22:58 | 2023-02-08 03:07 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода ф. "В" на опоре № 236 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением южного средиземноморского циклона. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода ф. "В" на опоре № 236 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением южного средиземноморского циклона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф. "В" на опоре № 236 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2023-02-07 22:58 | 2023-02-08 03:07
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС.Фунтово | 191 | 2023-02-07 21:11 | 2023-02-08 01:09 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Фунтово явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Фунтово, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением южного средиземноморского циклона. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода ф. "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Фунтово, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением южного средиземноморского циклона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Фунтово | 2023-02-07 21:11 | 2023-02-08 01:09
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 190 | 2023-02-03 10:50 | 2023-02-03 11:46 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явился наброс постороннего предмета в пролете опор №5-№6 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово, вследствие воздействия посторонних лиц. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явилось КЗ в результате наброса постороннего предмета в пролете опор №5-№6 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово, вследствие воздействия посторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета в пролете опор №5-№6 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2023-02-03 10:50 | 2023-02-03 11:46
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 139 | 2023-02-01 13:33 | 2023-02-01 15:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось повреждение ОПН-10 кВ ф. "С" КТП-77 ф.27 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате повреждения ОПН-10 кВ ф. "С" КТП-77 ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 кВ ф. "С" КТП-77 ф.27 ПС Фунтово. на КТП-77 ф.27 ПС Фунтово КТП-77 ф.27 ПС Фунтово | 2023-02-01 13:33 | 2023-02-01 15:10
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-240/250кВА ф.14 ПС ЦРП | 176 | 2023-01-29 14:32 | 2023-01-29 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 от КТП-240 ф.14 ПС ЦРП явился обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №10/4-№10/6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-240 ф.14 ПС ЦРП вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 от КТП-240 ф.14 ПС ЦРП явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №10/4-№10/6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-240 ф.14 ПС ЦРП вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролете опор №10/4-№10/6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-240 ф.14 ПС ЦРП. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-240 ф.14 ПС ЦРП ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-240 ф.14 ПС ЦРП | 2023-01-29 14:32 | 2023-01-29 18:00
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-214/160 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово | 90 | 2023-01-24 08:25 | 2023-01-24 09:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-214 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ КТП-214 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-214 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода ф. "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ КТП-214 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ КТП-214 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-214/160 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово Пролет:4*А 50 | 2023-01-24 08:25 | 2023-01-24 09:35
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-214/160 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово | 175 | 2023-01-16 21:00 | 2023-01-16 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явился обрыв провода ф. "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода провода ф. "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода провода ф. "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-214/160 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово Пролет:4*А 50 | 2023-01-16 21:00 | 2023-01-16 22:48
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-658/160 ф.46 ПС Кири-Кили | 51 | 2023-01-16 07:58 | 2023-01-16 10:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-658/160 кВА ф.46 ПС Кири-Кили явилось изменение свойств материалов (естественное старение) АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, что стало причиной возникновения короткого замыкания и привело к аварийному отключению ф.46 ПС Кири-Кили. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-658/160 кВА ф.46 ПС Кири-Кили явилось короткое замыкание в результате повреждения АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-658/160 кВА ф.46 ПС Кири-Кили. на КТП-658/160 ф.46 ПС Кири-Кили ВА 57-35 125А | 2023-01-16 07:58 | 2023-01-16 10:14
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-38/250 ф.3 ПС Евпраксино | 50 | 2023-01-14 16:50 | 2023-01-14 22:41 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явились повреждения ПК-6 кВ фаз "А, В, С" в КТП №38 по ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось КЗ в результате повреждения ПК-6 кВ фаз "А, В, С" в КТП №38 по ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ фазы "А" в КТП №38 по ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на КТП-38/250 ф.3 ПС Евпраксино Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А, Повреждение ПК-6 кВ фазы "В" в КТП №38 по ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на КТП-38/250 ф.3 ПС Евпраксино Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.В, Повреждение ПК-6 кВ фазы "С" в КТП №38 по ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на КТП-38/250 ф.3 ПС Евпраксино Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.С | 2023-01-14 16:50 | 2023-01-14 22:41
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 49 | 2023-01-14 12:25 | 2023-01-14 15:30 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 6 кВ явился обрыв провода ф."В"в пролете опор №182/6/6-№182/6/7 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода ф."В" в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 6 кВ явилось касание провода ф."В" земли в результате обрыва провода ф."В" в пролете опор №182/6/6-№182/6/7 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино, вследствие потери механической прочности провода ф."В" в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В"в пролете опор №182/6/6-№182/6/7 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 2023-01-14 12:25 | 2023-01-14 15:30
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 26 | 2023-01-13 00:56 | 2023-01-13 01:26 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось повреждение ПК-6 кВ ф."В" на КТП-254 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось КЗ в результате повреждения ПК-6 кВ ф."В" на КТП-254 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ на КТП-254/100 кВА ф.611 ПС Городская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.В | 2023-01-13 00:56 | 2023-01-13 01:26
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС.Растопуловка | 48 | 2023-01-03 23:13 | 2023-01-04 00:33 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ явилось повреждение гибкой связи на РЛК-10 на опоре №36 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ явилось повреждение гибкой связи на РЛК-10 на опоре №36 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение гибкой связи на РЛК-10 на опоре №36 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка. на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка | 2023-01-03 23:13 | 2023-01-04 00:33
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Икряное | 266 | 2023-12-29 07:07 | 2023-12-29 08:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС 110/10 Икряное явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №118/69-№118/70 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №118/69, вследствие обрыва провода Ф."С" в пролете опор №118/69-№118/70 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" в пролете опор №118/69-№118/70 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Икряное Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-29 07:07 | 2023-12-29 08:32
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 255 | 2023-12-28 13:30 | 2023-12-28 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №298-№300 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №298-№299 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" на опоре №298-№299 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная Опора П10-3 | 2023-12-28 13:30 | 2023-12-28 14:50
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-616/160 ф.10 ПС Мумра | 247 | 2023-12-28 10:05 | 2023-12-28 11:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №11-№12 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра. на ВЛ-0,4кВ от КТП-616/160 ф.10 ПС Мумра Пролет:4*А 35 | 2023-12-28 10:05 | 2023-12-28 11:10
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза | 232 | 2023-12-28 09:54 | 2023-12-28 11:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №2-№3 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза. на ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза Пролет:4*А 25 | 2023-12-28 09:54 | 2023-12-28 11:00
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Озерная | 150 | 2023-12-23 10:06 | 2023-12-23 10:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Озёрная явился обрыв проводов фазы "С" в пролете опор №87-№88 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Озёрная явилось межфазное замыкание между фазы "В" и "С" в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №87-№88 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" в пролете опор №87-№88 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Озерная. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Озерная Пролет:3*А 35 | 2023-12-23 10:06 | 2023-12-23 10:36
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная | 144 | 2023-12-21 09:32 | 2023-12-21 12:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явился обрыв шлейфа Ф,"В" ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явилось межфазное замыкание в результате обрыва шлейфа Ф."В" на опоре "1 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф."В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная Пролет:3*АС 95/16 | 2023-12-21 09:32 | 2023-12-21 12:16
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное | 100 | 2023-12-14 07:43 | 2023-12-14 09:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 110/10 Икряное явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №130/17 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное. | 4.13, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 ф.11 ПС 110/10 Икряное явилось касание провода Ф. "А" металлической траверсы опоры в результате обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №130/17 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки Ф "А" на опоре 130/17 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное Опора П10-7ДБ | 2023-12-14 07:43 | 2023-12-14 09:38
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 122 | 2023-12-13 01:30 | 2023-12-13 04:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №299-№300 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №299-№300 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" в пролете опор №299-№300 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная Пролет:3*А 35 | 2023-12-13 01:30 | 2023-12-13 04:15
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 120 | 2023-12-12 20:27 | 2023-12-12 21:28 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Икряное явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №112 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось касание провода Ф. "В" металлической траверсы опоры в результате обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №112 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №112 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное Опора П10-3 | 2023-12-12 20:27 | 2023-12-12 21:28
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная | 110 | 2023-12-12 09:03 | 2023-12-12 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явился обрыв проводов Ф."А","В","С" в пролете опор №63-№64 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явилось межфазное замыкание в результате обрыва проводов Ф."А","В","С" в пролете опор №63-№64 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов Ф."А","В","С" в пролете опор №63-№64 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная Пролет:3*АПС-70 | 2023-12-12 09:03 | 2023-12-12 11:05
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное | 106 | 2023-12-12 08:14 | 2023-12-12 09:24 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 Икряное явился излом траверсы на опоре №28/1 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось излом траверсы на опоре 28/1 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре 28/1 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное Опора № 28/1 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное | 2023-12-12 08:14 | 2023-12-12 09:24
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная | 90 | 2023-12-12 06:15 | 2023-12-12 06:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явился наброс постороннего предмета |  | 2023-12-12 06:15 | 2023-12-12 06:35
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оранжерейная | 79 | 2023-12-11 12:11 | 2023-12-11 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная явился срыв изолятора провода Ф."В" на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная. | 4.3.5, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная явилось касание провода Ф. "В" металлической траверсы опоры в результате срыва изолятора провода Ф."В" на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора провода Ф "В" на ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оранжерейная Опора П10-3 | 2023-12-11 12:11 | 2023-12-11 12:50
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Трудфронт | 983 | 2023-12-07 07:53 | 2023-12-07 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №134-№135 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное замыкание в результате обрыва провода Ф."С" в пролете опор №134-№135 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" в пролете опор №134-№135 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Трудфронт Пролет:3*А 50 | 2023-12-07 07:53 | 2023-12-07 09:15
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Трудфронт | 55 | 2023-12-07 07:28 | 2023-12-07 08:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС 110/10 Трудфронт явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №31/1-№31/2 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Трудфронт вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное замыкание в результате обрыва проводов Ф."В" в пролете опор №31/1-№31/2 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Трудфронт вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №31/1-№31/2 ВЛ-10 КВ ф.19 ПС 110/10 Тудфронт. на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Трудфронт Пролет:3*А 50 | 2023-12-07 07:28 | 2023-12-07 08:40
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-730 ф.13 ПС Икряное | 893 | 2023-11-30 20:30 | 2023-11-30 21:27 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-730 ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-730 ф.13 ПС 110/10 Икряное и обрывом провода Ф."А" в пролете опор №1-№12 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А", вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-730 ф.13 ПС 110/10 Икряное Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."А" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-730 ф.13 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-730 ф.13 ПС Икряное А 25 | 2023-11-30 20:30 | 2023-11-30 21:27
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-510/400 ф.24 ПС Икряное | 891 | 2023-11-30 17:25 | 2023-11-30 18:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-510 ф.24 ПС 110/10 Икряное явился наброс неустановленными лицами на провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-510 ф.24 ПС ПС 110/10 Икряное, что привело к межфазному замыканию. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-510 ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось замыкание в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-510 ф.24 ПС 110/10 Икряное из-за наброса неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-510 ф.24 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП-510/400 ф.24 ПС Икряное Пролет:5*А 70 | 2023-11-30 17:25 | 2023-11-30 18:15
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 884 | 2023-11-29 13:50 | 2023-11-29 13:57 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явился провис провода фазы "В" в пролете опор №23-№24 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате провиса провода фазы "В" в пролете опор №23-№24 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводв Ф."В" в пролете опор ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерная. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-11-29 13:50 | 2023-11-29 13:57
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-537/160 ф16 ПС Икряное | 881 | 2023-11-28 22:52 | 2023-11-29 00:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-537 ф.16 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-537 ф.16 ПС 110/10 Икряное и обрывом провода Ф."В" в пролете опор №18-№19 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В", вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-537 ф.16 ПС 110/10 Икряное Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" на ВЛ-0,4 Л-1 в пролете опор №18-№19 от КТП-537 ф.16 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-537/160 ф16 ПС Икряное Пролет:4*А 50 | 2023-11-28 22:52 | 2023-11-29 00:35
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-512/160 ф24 ПС Икряное | 879 | 2023-11-28 21:15 | 2023-11-28 22:32 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-512 ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-512 ф.24 ПС 110/10 Икряное и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №11-№12 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-512 ф.24 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."А" ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-512 ф.24 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП-512/160 ф24 ПС Икряное Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-11-28 21:15 | 2023-11-28 22:32
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 841 | 2023-11-22 14:47 | 2023-11-22 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явился обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №89/3 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате обрыва шлейфа фазы "В" на опоре №89/3 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №89/3 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная Пролет:3*А 50 | 2023-11-22 14:47 | 2023-11-22 19:07
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-266/160 ф11 ПС Икряное | 838 | 2023-11-22 10:20 | 2023-11-22 16:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-266 ф.11 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-266 ф.11 ПС 110/10 Икряное и обрывом провода Ф."А"и"В" в пролете опор №10-№11-№12 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-266 ф.11 ПС 110/10 Икряное Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов Ф."А"и"В" в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-266 ф.11 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-266/160 ф11 ПС Икряное Пролет:4*А 35, Обрыв проводов Ф."А"и"В" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-266 ф.11 ПС 110/10 Икряное на ВЛ-0,4кВ от КТП-266/160 ф11 ПС Икряное Пролет:4*А 35 | 2023-11-22 10:20 | 2023-11-22 16:00
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-616/160 ф.10 ПС Мумра | 818 | 2023-11-22 09:55 | 2023-11-22 13:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №11-№12 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-616 ф.10 ПС 110/10 Мумра. на ВЛ-0,4кВ от КТП-616/160 ф.10 ПС Мумра Пролет:4*А 35 | 2023-11-22 09:55 | 2023-11-22 13:00
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная | 808 | 2023-11-22 09:40 | 2023-11-22 11:05 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №5-№6 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная Пролет:4*А 25 | 2023-11-22 09:40 | 2023-11-22 11:05
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Озерная | 805 | 2023-11-22 03:15 | 2023-11-22 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Озёрная явился обрыв проводов фазы "В" в пролете опор №107-№108 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Озёрная явилось межфазное замыкание между фазы "В" и "С" в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №107-№108 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" в пролете опор ВЛ-10 кВ фю10 ПС 110/10 Озерная. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Озерная Пролет:3*А 35 | 2023-11-22 03:15 | 2023-11-22 19:07
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Икряное | 788 | 2023-11-22 03:14 | 2023-11-22 07:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС 110/10 Икряное явился посторонний предмет (ветка дерева) на проводах Ф."А"и "В", на опоре №24 ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное, что привело к межфазному замыканию Ф."А"и"В" ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание Ф."А" и "В" ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное из-за постороннего предмета на проводах(ветка дерева) , на опоре №24 ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет на проводах Ф."А" и "В"(ветка дерева), на опоре №24 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Икряное Опора П10-3 | 2023-11-22 03:14 | 2023-11-22 07:25
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 767 | 2023-11-22 01:48 | 2023-11-22 02:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Икряное явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №259-№260 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание в результате обрыва проводов Ф."С" в пролете опор №259-№260 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" в пролете опор №259-№260 ВЛ-1- кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное Пролет:3*А 70 | 2023-11-22 01:48 | 2023-11-22 02:53
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное | 765 | 2023-11-21 23:35 | 2023-11-22 00:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете опор №95-№96 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное из-за обрыва провода фазы "В", вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №95-№96 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №95-№96 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное Пролет:3*АС 95/16 | 2023-11-21 23:35 | 2023-11-22 00:35
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное | 761 | 2023-11-21 23:30 | 2023-11-22 02:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение на потребительской отпайке на КТП-687 ф.13 ПС 110/10 Икряное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение на потребительской отпайке на КТП-687 ф.13 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке от опоры №28 ф.13 ПС 110/10 Икряное на КТП-687. на Отпайка от опоры №28 ф.13 ПС 110/10 Икряное на КТП-687. Отпайка от опоры №28 ф.13 ПС 110/10 Икряное на КТП-687. | 2023-11-21 23:30 | 2023-11-22 02:10
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 362 | 2023-11-21 22:15 | 2023-11-21 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явился обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №89/28 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате обрыва шлейфа фазы "С" на опоре №89/28 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная, Пролет:3*А 50 на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная Пролет:3*А 50 | 2023-11-21 22:15 | 2023-11-21 23:15
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-143/400 ф14 ПС Мумра | 599 | 2023-10-21 13:50 | 2023-10-21 17:59 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-143 ф.14 ПС 110/10 Мумра явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-143 ф.14 ПС 110/10 Мумра и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №8-№9 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-143 ф.14 ПС 110/10 Мумра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "В" на ВЛ-0.4кВ Л-3 в пролете опор №8-№9 от КТП-134 ф.14 ПС 110/10 Мумра. на ВЛ-0,4кВ от КТП-143/400 ф14 ПС Мумра Пролет:4*А 35 | 2023-10-21 14:20 | 2023-10-21 17:59
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗРУ-102/400 ф.12 ПС Оранжерейная | 967 | 2023-10-18 15:58 | 2023-10-18 17:25 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-102 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-102 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №12-№13 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-102 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "В" на ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-102 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-0,4кВ от ЗРУ-102/400 ф.12 ПС Оранжерейная Пролет:5*А 35 | 2023-10-18 15:58 | 2023-10-18 17:25
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза | 567 | 2023-10-17 21:18 | 2023-10-17 23:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №3-№4 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "В" в пролете опор №3-№4 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза. на ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза Пролет:4*А 25 | 2023-10-17 21:18 | 2023-10-17 23:15
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/160 ф7 ПС Озерная | 932 | 2023-10-14 11:28 | 2023-10-14 12:32 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озернаяя явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерная и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №6-№7 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "В" в пролете опор №6-№7 Л-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерная на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерная. Пролет опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерная. | 2023-10-14 11:28 | 2023-10-14 12:32
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 931 | 2023-10-08 12:40 | 2023-10-08 15:42 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете опор №157-№158 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная из-за обрыва провода фазы "А", вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор №157-№158 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв Провода фазы "А" в пролете опор №157-№158 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Опора П10-1Д | 2023-10-08 12:40 | 2023-10-08 15:42
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-520/160 ф13 ПС Икряное | 663 | 2023-08-31 21:11 | 2023-08-31 22:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное явился наброс неустановленными лицами на провода в пролете опор №20-№21 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-520 ф.13 ПС ПС 110/10 Икряное, что привело к межфазному замыканию. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось замыкание в пролете опор №20-№21 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное из-за наброса неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провод на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное на ВЛ-0,4кВ от КТП-520/160 ф13 ПС Икряное Пролет:5*А 25 | 2023-08-31 21:11 | 2023-08-31 22:05
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-512/160 ф24 ПС Икряное | 685 | 2023-08-31 19:54 | 2023-08-31 20:41 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-512 ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-512 ф.24 ПС 110/10 Икряное и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №5-№6 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-512 ф.24 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "В" в пролете опор №5-№6 Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-520 ф.24 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП-512/160 ф24 ПС Икряное Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-08-31 19:54 | 2023-08-31 20:41
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-104/250 ф.5 ПС Оранжерейная | 688 | 2023-08-31 19:05 | 2023-08-31 19:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-104 ф.5 ПС Оранжерейная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-104 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-104 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов Ф "А" и "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-104 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-0,4кВ от КТП-104/250 ф.5 ПС Оранжерейная Пролет:4*А 50 | 2023-08-31 19:05 | 2023-08-31 19:21
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Оранжерейная | 373 | 2023-08-14 08:56 | 2023-08-14 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная явился обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная и обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №100/1-№100/2 вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная явилось межфазное замыкание между проводами фазами "А" и "В" в результате обрыва шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная и обрыва провода фазы "А" в пролете опор №100/1-№100/2 вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф "В" на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Оранжерейная Пролет:3*АПС-70, Обрыв провода Ф "А" на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Оранжерейная Пролет: Опора №100/1-№100/2 /Пролет:3*АПС-70 | 2023-08-14 08:56 | 2023-08-14 12:30
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Икряное | 360 | 2023-08-10 12:20 | 2023-08-10 13:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС 110/10 Икряное явился наброс неустановленными лицами на провод фазы "С" на опоре №119/100 ВЛ-10кВ ПС 110/10 Икряное, что привело к замыканию на землю провода фазы "С" ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС 110/10 Икряное явилось однофазное замыкание на землю провода фазы "С" ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное в результате наброса на провод фазы "С" на опоре 119/100 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное Опора № 119/100 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное | 2023-08-10 12:20 | 2023-08-10 13:45
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Икряное | 139 | 2023-07-23 19:52 | 2023-07-23 21:19 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС 110/10 Икряное явился обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Икряное вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате обрыва шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Икряное вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Икряное Пролет:3*А 50 | 2023-07-23 19:52 | 2023-07-23 21:19
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное | 951 | 2023-07-23 17:10 | 2023-07-23 20:19 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 110/10 Икряное явился наброс неустановленными лицами на провод фазы "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ПС 110/10 Икряное, что привело к замыканию на землю провода фазы "С" ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 110/10 Икряное явилось замыкание на землю провода фазы "С" ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное из-за наброса на провод фазы "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провод на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное Пролет:3*АС 95/16 | 2023-07-23 17:10 | 2023-07-23 20:19
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Трудфронт | 13 | 2023-07-15 19:18 | 2023-07-15 20:17 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ ПС 110/10 Трудфронт, что привело к межфазному замыканию проводов фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ фазы "А" и "В" ф.14 ПС 110/10 Трудфронт из-за наброса на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №27-№28 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Трудфронт Пролет:3*А 70 | 2023-07-15 19:18 | 2023-07-15 20:17
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 806 | 2023-07-02 10:10 | 2023-07-02 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явился обрыв проводов фазы "С" в пролете опор №159/14-№159/15 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации) и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явилось межфазное замыкание между фазы "В" и "С" в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №159/14-№159/15 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная Пролет:3*А 35 | 2023-07-02 10:10 | 2023-07-02 14:25
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное | 744 | 2023-06-13 08:04 | 2023-06-13 11:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.6 ПС 110/10 Маячное явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 64 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов по ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное. | 4.3.3, Причиной появления "земли" по ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явилось касание провода фазы "В" металлической траверсы опоры в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 64 ВЛ-10 ф.6 ПС 110/10 Маячное вследствие нарушения механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное Опора П10-3 | 2023-06-13 08:04 | 2023-06-13 11:04
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Трудфронт | 788 | 2023-06-07 08:58 | 2023-06-07 10:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Трудфронт явился схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Трудфронт вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Трудфронт. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "С" вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Трудфронт в результате изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Трудфронт Пролет:3*АПС-70 | 2023-06-07 08:58 | 2023-06-07 10:13
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 685 | 2023-06-05 11:50 |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось не умышленное повреждению (разрушение) опоры №177 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная сторонним лицом, управлявшим автотранспортом. | 4.14, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось механическое воздействие автотранспортным средством на оборудование Филиала, что привело к не умышленному повреждению (разрушению) опоры №177 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная сторонним лицом, управлявшим автотранспортом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц (дтп) на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Опора П10-3 | 2023-06-05 11:50 | 2023-06-05 15:31
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 657 | 2023-06-04 12:32 | 2023-06-04 13:42 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №299-№300 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное явилось однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №299-№300 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы ""В" в пролете опор 299-300 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная Пролет:3*А 35 | 2023-06-04 12:32 | 2023-06-04 13:42
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 616 | 2023-05-15 16:55 | 2023-05-15 20:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете опор №1/4/4-1/4/5 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная из-за обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №1/4/4-1/4/5 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная Опора П10-3 | 2023-05-15 16:55 | 2023-05-15 20:41
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.315 ПС Нефтебаза | 738 | 2023-04-22 23:35 | 2023-04-23 00:12 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.315 ПС 35/6 Нефтебаза явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-6кВ в пролете опор №20-21 ВЛ-6кВ ПС 35/6 Нефтебаза, что привело к межфазному замыканию проводов фазы "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.315 ПС35/6 Нефтебаза. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.315 ПС 35/6 Нефтебаза явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6кВ фазы "А" и "В" ф.315 ПС 35/6 Нефтебаза ,из-за наброса на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №20-21 ВЛ-6кВ ф.315 ПС 35/6 Нефтебаза неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-6кВ ф.315 ПС Нефтебаза Пролет:3*АС 95/16 | 2023-04-22 23:35 | 2023-04-23 00:12
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Оранжерейная | 665 | 2023-04-14 09:55 | 2023-04-14 11:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №29 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явилось касание провода Ф. "В" металлической траверсы опоры в результате обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №29 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы В на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная Опора П10-3 | 2023-04-14 09:55 | 2023-04-14 11:35
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 657 | 2023-04-13 17:40 | 2023-04-13 18:33 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №188 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.12, Причиной появления "земли" по ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось касание провода фазы "С" траверсы опоры в результате обрыва вязки провода на опоре №188 ВЛ-6 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №188 ВЛ-6 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Опора П10-3 | 2023-04-13 17:40 | 2023-04-13 18:33
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 624 | 2023-04-07 15:20 | 2023-04-07 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Икряное явился обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №149-№153 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание в результате обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №149-№153 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов Ф. "А","В","С" на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное Пролет:3*А 70, Обрыв проводов Ф. "А","В","С" на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное Пролет:3*А 70, Обрыв проводов Ф. "А","В","С" на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное Опора П10-3, Обрыв проводов Ф. "А","В","С" на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное Пролет:3*А 70 | 2023-04-07 15:20 | 2023-04-07 18:10
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное | 532 | 2023-03-30 15:40 | 2023-03-30 20:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явилось межфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете опор №114-№115 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное из-за обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №114-№115 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное Пролет:3*АПС-70 | 2023-03-30 15:40 | 2023-03-30 20:35
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 523 | 2023-03-28 20:45 | 2023-03-29 00:35 | 3.4.7.3.5, Причиной появление "земли " в сети 10кВ по ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное явился обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №94-№95 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное , в результате потери механической прочности провода фазы "В" в процессе эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №94-№95 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное с последующим касанием провода ВЛ -10 кВ земли Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное Пролет:3*А 70 | 2023-03-28 20:45 | 2023-03-29 00:35
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 513 | 2023-03-26 07:10 | 2023-03-26 09:48 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился пробой изоляции изолятора фазы "С" на опоре №195/3 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС ПС 220/110/35/6 Баррикадная вследствие разрушения изолятора в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось разрушение изолятора фазы "С" на опоре №195/3 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Опора А10-2 | 2023-03-26 07:10 | 2023-03-26 09:48
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 512 | 2023-03-22 19:42 | 2023-03-22 22:06 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №259/67-№259/68 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное вследствие механического износа материала провода в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное явился обрыв провода (А-50) фазы "С" в пролете опор №259/67-№259/68 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное с последующим касанием провода ВЛ -10 кВ земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Икряное. Пролет опор №259/67-№259/68 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Икряное. | 2023-03-22 19:42 | 2023-03-22 22:06
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная | 453 | 2023-03-15 10:55 | 2023-03-15 12:21 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. | 4.15, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явился критический наклон опоры №10 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Критический наклон опоры №10 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная, Опора № 10 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная Опора П10-3 | 2023-03-15 10:55 | 2023-03-15 12:21
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная | 423 | 2023-03-10 19:30 | 2023-03-10 19:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось повреждение на потребительской отпайке № 3 ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской отпайке № 3 ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке №3 ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на отпайке №3 (потребителская) ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная. на Отпайка №3 от опоры 82 ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Отпайка №3 от опоры 82 ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 2023-03-10 19:30 | 2023-03-10 19:45
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 416 | 2023-03-02 20:49 | 2023-03-02 22:54 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете опор №29/2-№29/3 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная из-за обрыва провода фазы "А", вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор №29/2-№29/3 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А"в пролете опор №29/2-№29/3 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.12 ПС220/110/35/6 Баррикадная, Опора П10-3 на Опора 29/2 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная Опора 29/2 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная | 2023-03-02 20:49 | 2023-03-02 22:54
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-517/160 ф.24 ПС Икряное | 360 | 2023-02-21 20:16 | 2023-02-21 22:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-517/160 ф.24 ПС Икряное явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-517/160 ф.24 ПС Икряное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-517/160 ф.24 ПС Икряное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №7-№8 возникшее вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-517/160 ф.24 ПС Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-№8 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-517/160 ф.24 ПС Икряное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-517/160 ф.24 ПС Икряное Опора ПН-4ДД | 2023-02-21 20:16 | 2023-02-21 22:45
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное | 287 | 2023-02-14 21:53 |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-96 ф.6 ПС 110/10 Маячное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской КТП-96 ф.6 ПС 110/10 Маячное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на оборудовании потребителя на КТП-96 ф.6 ПС 110/10 Маячное КТП-96 ф.6 ПС 110/10 Маячное | 2023-02-14 21:53 | 2023-02-14 23:46
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-219/160 ф17 ПС Житное | 62 | 2023-01-10 08:50 | 2023-01-10 10:50 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-219 ф.17 ПС 110/10 Житное явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-219 ф.17 ПС 110/10 Житное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-219 ф.17 ПС 110/10 Житное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №4-№6 возникшее вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-219 ф.17 ПС 110/10 Житное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-№6 на ВЛ-0,4кВ от КТП-219/160 ф17 ПС Житное Опора ПН-4ДД | 2023-01-10 08:50 | 2023-01-10 10:50
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Табола | 183 | 2023-12-28 17:46 | 2023-12-28 18:59 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС 110/10 Табола явился наброс постороннего предмета на провода ф А-В в пролёте опор №№78 -79 ВЛ-10кВ ф.20 ПС 110/10 Табола. |  | 2023-12-28 17:46 | 2023-12-28 18:59
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Камызяк | 272 | 2023-12-28 09:54 | 2023-12-28 22:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк явилось повреждение самого В-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, изменение свойств материалов). | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк явилось короткое замыкание, вследствие повреждения (перекрытия изоляции) оборудования В-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение В-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк на В-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк В-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк | 2023-12-28 09:54 | 2023-12-28 22:07
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Камызяк | 174 | 2023-12-28 08:35 | 2023-12-28 09:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-547 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк. |  | 2023-12-28 08:35 | 2023-12-28 09:04
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Камызяк | 180 | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-28 08:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Камызяк явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-707 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Камызяк. |  | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-28 08:30
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 178 | 2023-12-20 22:21 | 2023-12-20 22:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Травино может являться провис проводов в пролете опор №№11/161 - 11/162 в следствии изменения свойств материала провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Травино явилось кратковременное межфазное замыкание, предположительно вследствие схлестывания проводов в пролете опор №№11/161 - 11/162 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Травино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор №№11/161 - 11/162 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Травино на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Травино ВЛ-10кВ ф.7 ПС Травино | 2023-12-20 22:21 | 2023-12-20 22:26
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор | 51 | 2023-12-17 08:06 | 2023-12-17 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.26 ПС 110//3510 Раздор явился обрыв вязки провода ф.С на опоре №72 ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор, вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор явилось замыкание ф.С - "земля", вследствие обрыва вязки провода ф.С на опоре №72 ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф.С на опоре №72 ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор на ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор | 2023-12-17 08:06 | 2023-12-17 09:00
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.14ПС Н.Комаровка | 50 | 2023-12-13 08:15 | 2023-12-13 09:15 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС 110/10 Н.Комаровка явился обрыв провода ф А на опоре №118/2 ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/10 Н.Комаровка, вследствие воздействия повторяющихся стихийных явлений. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС 110/10 Н.Комаровка явился обрыв провода ф А на опоре №118/2 ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/10 Н.Комаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВф.14ПС Н.Комаровка Опора П10-3 | 2023-12-13 08:15 | 2023-12-13 09:15
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 72 | 2023-12-07 09:01 | 2023-12-07 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явился схлест проводов ф.В и ф.С в пролете опор №№91-92 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явилось короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов ф.В и ф.С в пролете опор №№91-92 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф.В и ф.С в пролете опор №№91-92 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 2023-12-07 09:01 | 2023-12-07 10:30
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 пс Тузуклей | 847 | 2023-11-21 09:15 | 2023-11-21 13:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/10 Тузуклей явилось повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Тузуклей. |  | 2023-11-21 09:15 | 2023-11-21 13:50
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская | 840 | 2023-11-13 17:11 | 2023-11-13 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская может являться провис проводов в пролете опор №№48-49 в следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования | 4.2.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская может являться провис проводов в пролете опор №№48-49 в следствии механического износа вследствие разрегулировки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №№48-49 на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская | 2023-11-13 17:11 | 2023-11-13 17:15
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 291 | 2023-11-13 17:08 | 2023-11-13 17:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская может являться провис проводов в пролете опор №№64-65 в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская может являться провис проводов в пролете опор №№64-65 в следствии механического износа вследствие разрегулировки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №№64-65 на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская | 2023-11-13 17:08 | 2023-11-13 17:19
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 640 | 2023-10-21 11:52 | 2023-10-21 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская может являться провис проводов в пролете опор №№5-6 в следствии изменения свойств материала провода | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская являться провис проводов в пролете опор №№5-6 в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская | 2023-10-21 11:52 | 2023-10-21 13:00
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 пс Увары | 995 | 2023-10-21 07:20 | 2023-10-21 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ явилось повреждение кабельной муфты на оп.№1 ВЛ-10 ф.10 ПС Увары в связи с неудовлетворительным техническим состоянием оборудования | 4.12, Причиной отключения В-10кВ явилось повреждение кабельной муфты на оп.№1 ВЛ-10 ф.10 ПС Увары в связи с Нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на оп.№1 ВЛ-10 ф.10 ПС Увары оп.№1 ВЛ-10 ф.10 ПС Увары | 2023-10-21 07:20 | 2023-10-21 13:10
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 674 | 2023-10-15 06:53 | 2023-10-15 07:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-351 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская. |  | 2023-10-15 06:53 | 2023-10-15 07:22
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка | 638 | 2023-10-13 08:46 | 2023-10-13 10:38 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Н-Комаровка явился наброс постороннего предмета на провода Ф-А-В опора №140 ВЛ-10 ф.17 ПС 110/10 Н-Комаровка |  | 2023-10-13 08:46 | 2023-10-13 10:38
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка | 892 | 2023-10-04 08:50 | 2023-10-04 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ 16 ПС Н-Комаровка, ВЛ-10кВ 16 ПС Н-Комаровка явилось излом траверзы и замыкание проводов 10кВ на оп. №134/2 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Н-Комаровка, ВЛ-10кВ ф.16 ПС Н-Комаровка, вследствие неудовлетворительного технического состояния (изменение свойств материалов). | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 16 ПС Н-Комаровка, ВЛ-10кВ 16 ПС Н-Комаровка явилось излом траверзы и замыкание проводов 10кВ на оп. №134/2 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Н-Комаровка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения ВЛ-10кВ 16 ПС Н-Комаровка, ВЛ-10кВ 16 ПС Н-Комаровка явилось излом траверзы и замыкание проводов 10кВ на оп. №134/2 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Н-Комаровка на опора №134/2 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Н-Комаровка опора №134/2 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Н-Комаровка | 2023-10-04 08:50 | 2023-10-04 15:14
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор | 827 | 2023-09-23 08:03 | 2023-09-23 09:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-169 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор короткое замыкание, возникшее вследствие повреждения электрооборудования на потребительской КТП-169 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-169 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор. на КТП-169 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор. КТП-169 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор. | 2023-09-23 08:03 | 2023-09-23 09:22
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино | 893 | 2023-09-10 18:05 | 2023-09-10 21:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось повреждение на потребительской КТП-544/100 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось повреждение на потребительской КТП-544/100 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП-544/100 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. на КТП-544/100 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. КТП-544/100 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось повреждение на потребительской КТП-544/100 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП-544/100 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. на КТП-544/100 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. КТП-544/100 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. | 2023-09-10 18:05 | 2023-09-10 21:48
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 871 | 2023-09-10 13:28 | 2023-09-10 16:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ ф.7 ПС Травино явилось повреждение электрооборудования на потребительской ВЛ 10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. |  | 2023-09-10 13:28 | 2023-09-10 16:50
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 870 | 2023-09-10 09:40 | 2023-09-10 17:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-678 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская. |  | 2023-09-10 09:40 | 2023-09-10 17:50
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 726 | 2023-09-06 09:14 | 2023-09-06 11:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская явился наброс постороннего предмета на оп.71 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Чапаевская. | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская явилось короткое замыкание в следствии наброса постороннего предмета на оп.71 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская явилось короткое замыкание в следствии наброса постороннего предмета на оп.71 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Чапаевская. на оп.71 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Чапаевская. оп.71 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Чапаевская. | 2023-09-06 09:14 | 2023-09-06 11:04
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор | 747 | 2023-09-04 09:45 | 2023-09-04 10:41 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.26 ПС 110/10 Раздор явился наброс постороннего предмета на провода ф А-В на опоре №43 ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/10 Раздор. | 4.17.1, Причиной аварии В-10кВ ф.26 ПС 110/10 Раздор явилось межфазное замыкание проводов фазы "А и В" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф "А" и "В" на В-10кВ ф.26 ПС 110/10 Раздор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на опоре №43 на В-10кВ ф.26 ПС 110/10 Раздор В-10кВ ф.26 ПС 110/10 Раздор | 2023-09-04 09:45 | 2023-09-04 10:41
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВЗТП-43ВЛ-12РП-Мелиоративный ф.4ПС Камызяк | 655 | 2023-08-31 20:59 | 2023-08-31 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 43/400 ф.4 ПС Камызяк ВЛ-12 РП Мелиоративный явилось обрыв провода на оп.12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 43/400 ф.4 ПС Камызяк ВЛ-12 РП Мелиоративный Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на оп.12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 43/400 ф.4 ПС Камызяк ВЛ-12 РП Мелиоративный | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 43/400 ф.4 ПС Камызяк ВЛ-12 РП Мелиоративный явилось обрыв провода на оп.12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 43/400 ф.4 ПС Камызяк ВЛ-12 РП Мелиоративный Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на оп.12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 43/400 ф.4 ПС Камызяк ВЛ-12 РП Мелиоративный Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 43/400 ф.4 ПС Камызяк ВЛ-12 РП Мелиоративный ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 43/400 ф.4 ПС Камызяк ВЛ-12 РП Мелиоративный | 2023-08-31 20:59 | 2023-08-31 22:20
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 59/160 ф.7 пс Тузуклей | 732 | 2023-08-31 19:10 | 2023-08-31 19:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 59/160 ф.7 пс Тузуклей явился наброс на опоре №15. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 59/160 ф.7 пс Тузуклей явился наброс на опоре №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-0,4кВ КТП 59/160 ф.7 пс Тузуклей Пролет:4*А 50 | 2023-08-31 19:10 | 2023-08-31 19:40
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 672 | 2023-08-23 18:48 | 2023-08-23 20:06 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явился наброс постороннего предмета на провода ф А-В на опоре №11/72 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось короткое замыкание, возникшее вследствие наброса постороннего предмета на провода ф А-В на опоре №11/72 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явился наброс постороннего предмета на провода ф А-В на опоре №11/72 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино | 2023-08-23 18:48 | 2023-08-23 20:06
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 643 | 2023-08-18 21:23 | 2023-08-18 21:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-736 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская. |  | 2023-08-18 21:23 | 2023-08-18 21:45
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка | 606 | 2023-08-03 11:58 | 2023-08-03 13:38 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явилось наличие постороннего предмета на спусках 10 кВ к КРН-18 фаза А -В ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явилось короткое замыкание, возникшее вследствие наброса постороннего предмета неустановленными лицами на спусках 10 кВ к КРН-18 фаза А -В ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета неустановленными лицами на спусках 10 кВ к КРН-18 фаза А -В ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка. на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка | 2023-08-03 11:58 | 2023-08-03 13:38
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская | 150 | 2023-07-28 16:40 | 2023-07-28 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Новинская явилось кабельной муфты 10кВ в РУ-10кВ ЗТП-502 ф.20 ПС Новинская , вследствие неудовлетворительного технического состояния (старение изоляции, изменение свойств материалов) | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Новинская явилось повреждение кабельной муфты 10кВ в РУ-10кВ ЗТП-502 ф.20 ПС Новинская , вследствие неудовлетворительного технического состояния (старение изоляции, изменение свойств материалов) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты в РУ-10 кВ ЗТП-502 на ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская АСБ 3*50 | 2023-07-28 16:40 | 2023-07-28 18:45
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 130 | 2023-07-28 11:49 | 2023-07-28 15:36 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-691 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-691 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП 691 на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская | 2023-07-28 11:49 | 2023-07-28 15:36
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 100 | 2023-07-25 08:35 | 2023-07-25 09:50 | 3.4.7.3.5, Причина отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10 Травино явилось повреждение предохранителей ПК-10 на КТП 273 ф.16 ПС Травино. | 4.12, Причина отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10 Травино явилось повреждение предохранителей ПК-10 на КТП 273 ф.16 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей ПК-10 на КТП 273 ф.16 ПС Травино на ВЛ-10 кВ КТП 273 ф.16 ПС Травино ВЛ-10 кВ КТП 273 ф.16 ПС Травино | 2023-07-25 08:35 | 2023-07-25 09:50
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 пс Новинская | 97 | 2023-07-25 08:15 | 2023-07-25 11:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская явилось повреждение на потребительской КТП 261/25 ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская явилось повреждение на потребительской КТП 261/25 ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-261/25 на ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская | 2023-07-25 08:15 | 2023-07-25 11:32
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 пс Тузуклей | 94 | 2023-07-24 05:35 | 2023-07-24 06:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/10 Тузуклей явилось повреждение на потребительской КТП-776/10 ф.4 ПС 110/10 Тузуклей. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/10 Тузуклей явилось повреждение на потребительской КТП-776/10 ф.4 ПС 110/10 Тузуклей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-776/10 на ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Тузуклей ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Тузуклей | 2023-07-24 05:35 | 2023-07-24 06:18
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 60 | 2023-07-21 08:11 | 2023-07-21 11:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось повреждение на потребительской КТП-544/100 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось повреждение на потребительской КТП-544/100 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-544/100 на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Травино | 2023-07-21 08:11 | 2023-07-21 11:43
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 58 | 2023-07-17 08:26 | 2023-07-17 10:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10 Травино явился схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10 Травино. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10 Травино явился схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10 Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10 Травино ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10 Травино | 2023-07-17 08:26 | 2023-07-17 10:25
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор | 677 | 2023-06-18 11:12 | 2023-06-18 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор явилось повреждение кабеля 10кВ от ЗРУ-10 кВ до оп.№1 ВЛ 10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор, вследствие неудовлетворительного технического состояния (старение изоляции, изменение свойств материалов) | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор явилось повреждение кабеля 10кВ от ЗРУ-10 кВ до оп.№1 ВЛ 10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор, вследствие неудовлетворительного технического состояния (старение изоляции, изменение свойств материалов) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10кВ от ЗРУ-10 кВ до оп.№1 ВЛ 10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор на ВЛ 10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор ВЛ 10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор | 2023-06-18 11:12 | 2023-06-18 15:00
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 964 | 2023-06-17 17:51 | 2023-06-17 20:30 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Травино явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор 131/204 - 131/206 ВЛ 10кВ ф.4 ПС Травино вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания . | 4.13, Причиной появления земли в сети 10кВ явилось касание провода фазы Ф"В" о траверсу опоры 131/205, вследствие обрыва вязки и провода Ф"В" на опоре №131/205 произошло падение провода в сторону оп.№131/204 и в сторону оп.№131/206 ф.4 ПС Травино возникшее в результате потери механической прочности материала вязки Ф"В" на опоре №131/205 ф.4 ПС Травино . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" в пролете опор 131/204 - 131/206 ВЛ 10кВ ф.4 ПС Травино на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Травино ВЛ-10кВ ф.4 ПС Травино | 2023-06-17 17:51 | 2023-06-17 20:30
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПСЧапаевская | 659 | 2023-06-10 11:30 | 2023-06-10 17:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/10/6 Чапаевская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 348 ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/10/6 Чапаевская. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС 110/10/6 Чапаевская явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской КТП 348 ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/10/6 Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП 348 ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/10/6 Чапаевская. на ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/10/6 Чапаевская. ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/10/6 Чапаевская. | 2023-06-10 11:30 | 2023-06-10 17:10
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 868 | 2023-06-05 18:00 | 2023-06-05 19:23 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 545 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 545 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП 545 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола на ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола | 2023-06-05 18:00 | 2023-06-05 19:23
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 667 | 2023-06-04 12:20 | 2023-06-04 18:14 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. ПС 110/10/6 Чапаевская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 577 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. ПС 110/10/6 Чапаевская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 577 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП 577 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская на ВЛ-10кВ ф. ПС 110/10/6 Чапаевская ВЛ-10кВ ф. ПС 110/10/6 Чапаевская | 2023-06-04 12:20 | 2023-06-04 18:14
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 652 | 2023-06-01 14:00 | 2023-06-01 16:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская явился наброс на потребительской отпайке на КТП 515 ВЛ-10 ф.16 ПС Чаганская . | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская явился наброс на потребительской отпайке на КТП 515 ВЛ-10 ф.16 ПС Чаганская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на потребительской отпайке на КТП 515 ВЛ-10 ф.16 ПС Чаганская на ВЛ-10 ф.16 ПС Чаганская ВЛ-10 ф.16 ПС Чаганская | 2023-06-01 14:00 | 2023-06-01 16:20
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор | 581 | 2023-05-22 08:14 | 2023-05-22 12:41 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор явился наброс в пролете опор 96-97 ВЛ-10 ф.26 ПС Раздор | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор явился наброс в пролете опор 96-97 ВЛ-10 ф.26 ПС Раздор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс в пролете опор 96-97 ВЛ-10 ф.26 ПС Раздор на ВЛ-10 ф.26 ПС Раздор ВЛ-10 ф.26 ПС Раздор | 2023-05-22 08:14 | 2023-05-22 12:41
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 919 | 2023-05-06 15:08 | 2023-05-06 15:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 763 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 763 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП 763 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола на ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола | 2023-05-06 15:08 | 2023-05-06 15:27
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 887 | 2023-05-03 19:14 | 2023-05-03 20:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 30 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 30 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП 30 ВЛ-10 ф.5 ПС 110/10 Табола на ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола | 2023-05-03 19:14 | 2023-05-03 20:03
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 857 | 2023-05-02 09:38 | 2023-05-02 11:51 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке от опоры №59 КТП 143 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждение потребительской отпайке от опоры №59 КТП-143 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке от опоры №59 на КТП-143 ВЛ-10 ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская на ВЛ-10 ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская ВЛ-10 ф.8 ПС 110/10/6 Чапаевская | 2023-05-02 09:38 | 2023-05-02 11:51
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-15 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 817 | 2023-04-27 16:40 | 2023-04-27 17:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.15 РП Мелиоративный, ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Камызяк явилось повреждение кабельной муфты 10кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.15 РП Мелиоративный, ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Камызяк, вследствие неудовлетворительного технического состояния (старение изоляции, изменение свойств материалов). | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.15 РП Мелиоративный, ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Камызяк явилось короткое замыкание вследствие повреждения кабельной муфты 10кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.15 РП Мелиоративный , ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты 10кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.15 РП Мелиоративный , ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Камызяк . на ВЛ 10кВ ВЛ№15 РП Мелиоративный ф.4 ПС 110/10 Камызяк ВЛ 10кВ ВЛ№15 РП Мелиоративный ф.4 ПС 110/10 Камызяк | 2023-04-27 16:40 | 2023-04-27 17:29
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор | 792 | 2023-04-26 08:55 | 2023-04-26 11:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Раздор явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 169 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Раздор явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждение потребительской КТП-169 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительской КТП-169 ф.10 ПС 110/35/10 Раздор на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор КТП-169 ф.10 ПС Раздор | 2023-04-26 08:55 | 2023-04-26 11:00
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 691 | 2023-04-18 09:35 | 2023-04-18 11:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-193 ф.4 ПС 35/10 Травино. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-193 ф.4 ПС 35/10 Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ 10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино КТП-193 ф.4 ПС 35/10 Травино | 2023-04-18 09:35 | 2023-04-18 11:46
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 633 | 2023-04-10 17:03 | 2023-04-10 19:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС 110/10 Чаганская явилось обрыв проводов Ф.А,В,С в пролёте опор №№ 40 - 41 ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская явилось межфазное замыкание фаз А , В , С ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская в результате обрыва проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская | 2023-04-10 17:03 | 2023-04-10 19:29
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 565 | 2023-04-04 07:50 | 2023-04-04 09:16 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино явилось повреждение изолятора Ф. А на оп.№131/194 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования и несвоевременного выявления и устранения дефектов по ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино явилось межфазное замыкание фаз А и В вследствие приближения провода фазы А к фазе В в результате повреждения изолятора фазы А на оп.№131/194 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора Ф. А на ВЛ-10кВф.4ПСТравино Опора П10-3 | 2023-04-04 07:50 | 2023-04-04 09:16
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.6ПСТравино | 542 | 2023-04-01 20:58 | 2023-04-01 23:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 Травино явился обрыв шлейфа провода ф.В на оп.№3 ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 Травино вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 Травино. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 Травино явилось межфазное замыкание фаз А и В в результате обрыва шлейфа провода фазы В с дальнейшим приближением к проводу фазы А на оп.№3 ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы В на ВЛ-10кВф.6ПСТравино Опора А10-2 | 2023-04-01 20:58 | 2023-04-01 23:30
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 541 | 2023-03-31 05:50 | 2023-03-31 08:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская явилось повреждение на потребительской КТП-450/160 ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская . | 4.4.1, Причиной отключения от В-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской КТП-450/160 ф.16 ПС 110/10 Чаганская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-450/160 ф.16 ПС 110/10 Чаганская на ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 2023-03-31 05:50 | 2023-03-31 08:11
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 пс Новинская | 508 | 2023-03-26 09:40 | 2023-03-26 10:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская явилось повреждение на потребительской КТП-703/100 ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская. | 4.12, Причиной отключения от В-10кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской КТП-703/100 ф.18 ПС 110/10 Новинская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-703/100 ф.18 ПС 110/10 Новинская на ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская | 2023-03-26 09:40 | 2023-03-26 10:55
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 507 | 2023-03-26 08:17 | 2023-03-26 09:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино явилось повреждение на потребительской КТП-550/250 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино . | 4.12, Причиной отключения от В-10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской КТП-550/250 ф.4 ПС 35/10 Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-550/250 ф.4 ПС 35/10 Травино на ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10 Травино | 2023-03-26 08:17 | 2023-03-26 09:35
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор | 478 | 2023-03-20 16:36 | 2023-03-20 18:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор явилось повреждение электрооборудования на потребительской СТП 575/10 ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор . | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской СТП 575/10 ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской СТП 575/10 на ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор на ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор | 2023-03-20 16:36 | 2023-03-20 18:05
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.6ПСТравино | 474 | 2023-03-19 15:17 | 2023-03-19 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.6 ПС Травино явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор 301/19/22/124/1 - 301/19/22/124/4 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания | 4.1.3, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.6 ПС Травино явилось межфазное замыкание Ф. "А" и "В" вследствие обрыва провода Ф."А" в пролетах опор 301/19/22/124/1 - 301/19/22/124/4 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино с последующим приближением к проводу Ф."В" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А"в пролете опор 301/19/22/124/1 - 301/19/22/124/4 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино А-50 на ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино | 2023-03-19 15:17 | 2023-03-19 18:50
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.6ПСТравино | 420 | 2023-03-11 21:18 | 2023-03-11 22:30 | 3.4.7.3.1, Причиной появления земли в сети 10кВ явился обрыв вязки Ф"С" на опоре № 301/29 ВЛ 10кВ ф.6 ПС 35/10 Травино с последующим замыканием провода Ф"С" на траверсу опоры, вследствие неудовлетворительного технического состояния вязки в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной появления земли в сети 10кВ явилось касание провода фазы Ф"С" о траверсу опоры 301/29, вследствие обрыва вязки Ф"С" на опоре №301/29 ф.6 ПС Травино возникшее в результате потери механической прочности материала вязки Ф"С" на опоре №301/29 ф.6 ПС Травино . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки Ф"С" на опоре № 301/29 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино на ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино | 2023-03-11 21:18 | 2023-03-11 22:30
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 387 | 2023-03-01 19:24 | 2023-03-01 20:24 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10 Калиновка явилось повреждение потребительской отпайки на КТП-364/63 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Калиновка | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10 Калиновка явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждение потребительской отпайки на КТП-364/63 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Калиновка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайки на КТП-364/63 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Калиновка на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Калиновка ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 Калиновка | 2023-03-01 19:24 | 2023-03-01 20:24
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 пс Новинская | 326 | 2023-02-23 09:14 | 2023-02-23 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли в сети 10 кВ явился обрыв шлейфа Ф"А" на опоре №18/3 ВР-10кВ КТП 452/25 ф.18 ПС 110/10 Новинская с последующим замыканием провода Ф"А" на траверсу опоры, вследствие неудовлетворительного технического состояния шлейфа в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной появления земли в сети 10 кВ явилось касание провода фазы Ф"А" о траверсу опоры 18/3, вследствие обрыва шлейфа Ф"А" на опоре №18/3 ВР-10кВ КТП 452/25 ф.18 ПС Новинская возникшее в результате потери механической прочности материала шлейфа Ф"А" на опоре №18/3 ВР-10кВ КТП 452/25 ф.18 ПС Новинская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф"А" на опоре №18/3 ВР-10кВ КТП 452/25 ф.18 ПС Новинская на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Новинская ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Новинская | 2023-02-23 09:14 | 2023-02-23 10:55
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 247 | 2023-02-13 13:34 | 2023-02-13 15:04 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская явилось повреждение на потребительской КТП 419/250 ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская. | 4.12, Причиной отключения от В-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской КТП 419/250 ф.16 ПС 110/10 Чаганская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП 419/250 ф.16 ПС 110/10 Чаганская на ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Чаганская | 2023-02-13 13:34 | 2023-02-13 15:04
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская | 228 | 2023-02-10 13:49 | 2023-02-10 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Новинская явилось повреждение кабельной муфты 10кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10 Новинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния (старение изоляции, изменение свойств материалов) | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Новинская явилось короткое замыкание, вследствие повреждения кабельной муфты 10кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10 Новинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты 10кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10 Новинская на ВЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10 Новинская ВЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10 Новинская | 2023-02-10 13:49 | 2023-02-10 18:50
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор | 214 | 2023-02-08 02:19 | 2023-02-08 03:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения явилось наброс постороннего предмета неустановленными лицами на ВЛ-10 ф.10 ПС 110/35/10 Раздор. | 4.17.1, Причиной отключения явилось межфазное замыкание в результате наброса постороннего предмета неустановленными лицами на ВЛ-10 ф.10 ПС 110/35/10 Раздор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Раздор | 2023-02-08 02:19 | 2023-02-08 03:00
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор | 209 | 2023-02-08 01:29 | 2023-02-08 02:05 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор явилось повреждение опорных изоляторов 10кВ фазы "А" и "В" на КТП-80/100 ф.26 ПС 110/35/10 Раздор вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор явилось межфазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции опорных изоляторов 10кВ фазы "А"и "В на КТП-80/100 ф.26 ПС 110/35/10 Раздор вследствие их механического разрушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорных изоляторов на КТП-80/100 ф26 ПС 110/35/10 Раздор КТП-80/100 ф26 ПС 110/35/10 Раздор | 2023-02-08 01:29 | 2023-02-08 02:05
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Камызяк | 212 | 2023-02-07 17:29 | 2023-02-07 20:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк явился обрыв провода ф.А в пролёте оп.№93-94 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк явилось межфазное замыкание фаз А и В ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк в результате обрыва провода фазы А с последующим приближением к проводу фазы В вследствие механического воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.А в пролёте оп.№93-94 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Камызяк | 2023-02-07 17:29 | 2023-02-07 20:45
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Камызяк | 211 | 2023-02-07 17:20 | 2023-02-07 20:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/10 Камызяк явилось повреждение на потребительской отпайке на КТП 543/100 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Камызяк . | 4.4.1, Причиной отключения от В-10кВ ф.10 ПС 110/10 Камызяк явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской отпайке на КТП 543/100 ф.10 ПС 110/10 Камызяк . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Камызяк КТП 543/100 ф.10 ПС 110/10 Камызяк | 2023-02-07 17:20 | 2023-02-07 20:40
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 210 | 2023-02-07 17:05 | 2023-02-07 20:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Табола явилось повреждение на потребительской отпайке на КТП 570/2*160 ВЛ-10 кВ ф,5 ПС 110/10 Табола | 4.4.1, Причиной отключения от В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Табола явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской отпайке на КТП 570/2*160 ф.5 ПС 110/10 Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской отпайке на КТП 570/2*160 ф.5 ПС 110/10 Табола. на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Табола ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Табола | 2023-02-07 17:05 | 2023-02-07 20:46
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 180 | 2023-01-12 23:10 | 2023-01-12 23:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская явилось повреждение на потребительской КТП 339/1000 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская явилось межфазное замыкание в результате повреждения на потребительской КТП 339/100 ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на КТП 339/100 ф.8 ПС 110/6/10 ПС Чапаевская на КТП 339/100 ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская КТП 339/100 ф.8 ПС 110/6/10 Чапаевская | 2023-01-12 23:10 | 2023-01-12 23:45
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 14 | 2023-01-10 07:05 | 2023-01-10 09:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось повреждение на потребительской отпайке на КТП 670/250 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось однофазное замыкание на землю в результате повреждения на потребительской отпайке на КТП 670/250 ф.7 ПС 35/10 Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке на КТП 670/250 ф.7 ПС 35/10 Травино на ВЛ-10 ф.7 ПС 35/10 Травино ВЛ-10 ф.7 ПС 35/10 Травино отп. на КТП 670/250 | 2023-01-10 07:05 | 2023-01-10 09:11
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Караванное | 231 | 2023-12-27 08:35 | 2023-12-27 11:23 | 3.4.10.1, Причиной отключение В-10кВ Ф-9 и В-10кВ Ф-11 по 1С-10кВ Т-1 ПС 35/10 Караванное явилось: проникновение животных (грызунов) в электроустановку, приведшего к возникновению замыкания в цепях оперативного тока, выходу из строя элемента питания системы бесперебойного электроснабжения собственных нужд подстанции, обеспечивающего поддержание, на заданном уровне, заряда емкостей статических конденсаторов действующих на отключение защищаемых присоединений подстанции. | 4.1.3, Причиной отключение В-10кВ Ф-9 и В-10кВ Ф-11 по 1С-10кВ Т-1 ПС 35/10 Караванное явилось: проникновение животных (грызунов) в электроустановку, приведшего к возникновению замыкания в цепях оперативного тока, выходу из строя элемента питания системы бесперебойного электроснабжения собственных нужд подстанции, обеспечивающего поддержание, на заданном уровне, заряда емкостей статических конденсаторов действующих на отключение защищаемых присоединений подстанции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкания в цепях оперативного тока на 35/10 Караванное 1СШ 10кВ | 2023-12-27 08:35 | 2023-12-27 11:23
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Караванное | 171 | 2023-12-26 16:10 | 2023-12-26 16:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Караванное явился наброс неустановленными лицами на опору №87 ф.11 ПС Караванное, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Караванное явилось межфазное замыканию проводов ф. "А" и "В"на опоре №87 ВЛ 10 кВ ф. 11 ПС Караванное из-за наброса проволоки неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыканию проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11 ПС Караванное опора №87 | 2023-12-26 16:10 | 2023-12-26 16:45
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Яндыки | 169 | 2023-12-26 10:15 | 2023-12-26 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось разрушение ПК-10 ф."А","В" КТП-394 ф.21 ПС Яндыки вследствии неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств предохранителей. | 4.1, Причиной отключения ВЛ-10 ф.21 ПС Яндыки явилось замыкание на землю вследствие разрушения ПК-10 ф."А","В" КТП-394 ф.21 ПС Яндыки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ПК-10 на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Яндыки КТП-394 | 2023-12-26 10:15 | 2023-12-26 10:23
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка | 167 | 2023-12-26 10:08 | 2023-12-26 11:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения явилось расплетение провода в пролете опор № 112-113 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств провода в результате вибрации, "пляска" | 4.1.3, Причиной отключения явилось расплетение провода в пролете опор № 112-113 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств провода в результате вибрации, "пляска" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение провода на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка Пролет опор № 112-113 | 2023-12-26 10:08 | 2023-12-26 11:10
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное | 148 | 2023-12-26 09:52 | 2023-12-26 10:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор318-319 ВЛ-10 ф.9 ПС Караванное вследствии неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) | 4.1, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор318-319 ВЛ-10 ф.9 ПС Караванное вследствии неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провод на ВЛ-10 ф.9 ПС Караванное пролет опор318-319 | 2023-12-26 09:52 | 2023-12-26 10:45
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 104 | 2023-12-18 18:22 | 2023-12-18 18:29 | 3.4.10.2, Причиной отключения ф.22 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на ЛР-10 ф.22 ПС Лиман. | 4.13, Причиной отключения ф.22 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы из-за воздействия (попадания) птицы на ЛР-10 ВЛ-10 ф.22 ПС Лиман, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" на ВЛ-10 ф.22 ПС Лиман ЛР-10 ВЛ-10 ф.22 ПС Лиман | 2023-12-18 18:22 | 2023-12-18 18:29
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 210 ф.9 ПС Караванное | 987 | 2023-12-12 17:10 | 2023-12-12 17:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения Л-1 ВЛ-04кВ от КТП 210 ф.9 ПС Караванное явился наброс посторонних предметов на пролет опор № 4-5 , что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2023-12-12 17:10 | 2023-12-12 17:55
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 180 ф.14 ПС Яндыки | 965 | 2023-12-12 17:05 | 2023-12-12 18:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения Л-1 ВЛ-04кВ от КТП 180 ф.14 ПС Яндыки явилось наброс посторонних предметов на пролет опор № 9-10 , что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2023-12-12 17:05 | 2023-12-12 18:00
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 63 | 2023-12-12 14:45 | 2023-12-12 16:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Зензели явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке от ЛР-2 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели |  | 2023-12-12 14:45 | 2023-12-12 16:40
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 813 | 2023-11-24 21:59 | 2023-11-25 00:07 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре № 35 ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Лиман вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.22 ПС Лиман явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию (траверса) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре №35 ф.22 ПС Лиман, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 ф.22 ПС Лиман опора №35 | 2023-11-24 21:59 | 2023-11-25 00:07
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 810 | 2023-11-22 12:27 | 2023-11-22 13:35 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В-10 ф.16 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-150 ф.16 ПС Оля. |  | 2023-11-22 12:27 | 2023-11-22 13:35
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 191 ф.18 ПС Яндыки | 300 | 2023-11-15 11:15 | 2023-11-15 12:14 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №4/14-4/15 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 191 ф.18 ПС Яндыки. |  | 2023-11-15 11:15 | 2023-11-15 12:14
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-124 ф.13 ПС Камышово | 334 | 2023-11-14 16:30 | 2023-11-14 17:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 124 ф.13 ПС Камышово. | 4.17.1, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 124 ф.13 ПС Камышово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4 Л-2 КТП 124 ф.13 ПС Камышово пролет опор №15-16 | 2023-11-14 16:30 | 2023-11-14 17:30
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 187 ф.18 ПС Яндыки | 297 | 2023-11-13 15:00 | 2023-11-13 16:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 187 ф.18 ПС Яндыки | 4.4.1, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 187 ф.18 ПС Яндыки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс в пролете опор на ВЛ-0,4 Л-2 КТП 187 ф.18 ПС Яндыки Пролет опор №15-16 | 2023-11-13 15:00 | 2023-11-13 16:15
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 333 | 2023-11-12 06:35 | 2023-11-12 08:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось повреждении электрооборудования на потребительской КТП-10 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман вследствии воздействие короткого замыкания на землю Ф.«А» |  | 2023-11-12 06:35 | 2023-11-12 08:40
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 226 ф.2 ПС Михайловка | 295 | 2023-11-11 13:03 | 2023-11-11 14:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения является замыкание в приборе учёта потребителя ВЛ-0,4 Л-2 КТП 226 ф.2 ПС Михайловка вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, |  | 2023-11-11 13:03 | 2023-11-11 14:20
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 290 | 2023-11-10 11:24 | 2023-11-10 12:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось повреждении электрооборудования на потребительском КТП-109 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман вследствии воздействие короткого замыкания на землю Ф.«А» |  | 2023-11-10 11:24 | 2023-11-10 12:20
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 ф.9 ПС Караванное | 288 | 2023-11-09 11:30 | 2023-11-09 13:05 | 3.4.7.3, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 207 ф.9 ПС Караванное вследствии неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) | 4.1.3, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 207 ф.9 ПС Караванное вследствии неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 Л-3 КТП 207 ф.9 ПС Караванное Пролет опор 5-6 | 2023-11-09 11:30 | 2023-11-09 13:05
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 287 | 2023-11-07 11:16 | 2023-11-07 12:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось повреждении электрооборудования на потребительском КТП-17 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман вследствии воздействие короткого замыкания на землю Ф.«А» |  | 2023-11-07 11:16 | 2023-11-07 12:02
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 375 ф.10 Зензели | 699 | 2023-10-27 09:03 | 2023-10-27 10:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 375 ф.10 ПС Зензели |  | 2023-10-27 09:03 | 2023-10-27 10:40
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 514 ф.4 Лиман | 621 | 2023-10-26 09:50 | 2023-10-26 10:47 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения явился наброс на опоре №1 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 514 ф.4 ПС Лиман | 4.4.1, Причиной отключения явился наброс на опоре №1 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 514 ф.4 ПС Лиман Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на опоре на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 514 ф.4 ПС Лиман опора №1 | 2023-10-26 09:50 | 2023-10-26 10:47
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 489 | 2023-10-20 09:00 | 2023-10-20 09:46 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на изоляцию ЛР-1 ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино. | 4.11, Причиной отключения ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на изоляцию ЛР-1 ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино | 2023-10-20 09:00 | 2023-10-20 09:46
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 421 ф.18 ПС Яндыки | 577 | 2023-10-18 15:45 | 2023-10-18 16:59 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Яндыки явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 10 кВ ф. 18 ПС Яндыки, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Яндыки явилось межфазное замыканию проводов ф. "А" и "В в пролете опор № 8-9 ВЛ 10 кВ ф. 18 ПС Яндыки из-за наброс проволоки неустановленными лицами на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыканию проводов на ВЛ 10 кВ ф. 18 ПС Яндыки Пролет опор № 8-9 | 2023-10-18 15:45 | 2023-10-18 16:59
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 969 | 2023-10-17 09:07 | 2023-10-17 09:43 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Бударино явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 13 ПС Бударино, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Бударино явилось межфазное замыканию проводов ф. "А" и "В"в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 13 ПС Бударино из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыканию проводов на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Бударино ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Бударино Пролет опор № 26-27 | 2023-10-17 09:07 | 2023-10-17 09:43
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 261 ф.10 ПС Зензели | 968 | 2023-10-15 15:20 | 2023-10-15 16:28 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 261 ф.10 ПС Зензели. | 4.17.1, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 261 ф.10 ПС Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс в пролете опор на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 261 ф.10 ПС Зензели. Пролет опор №5-6 | 2023-10-15 15:20 | 2023-10-15 16:28
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 180 ф.14 ПС Яндыки | 487 | 2023-10-15 09:45 | 2023-10-15 11:00 | 3.4.7.3, Причиной отключения явился обрыв ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 180 ф.14 ПС Яндыки вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода | 4.1.3, Причиной отключения явился обрыв ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 180 ф.14 ПС Яндыки вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ввода в дом на ВЛ-0,4 Л-2 КТП 180 ф.14 ПС Яндыки опора №8 | 2023-10-15 09:45 | 2023-10-15 11:00
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 178 ф.14 ПС Яндыки | 961 | 2023-10-13 10:30 | 2023-10-13 11:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения Л-2 ВЛ-04кВ от КТП 178 ф.14 ПС Яндыки явилося наброс сторонних предметов в пролете опор № 9-10 , что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2023-10-13 10:30 | 2023-10-13 11:25
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 154 ф.15 ПС Бударино | 482 | 2023-10-11 16:02 | 2023-10-11 17:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 154 ф.15 ПС Бударино |  | 2023-10-11 16:02 | 2023-10-11 17:05
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-124 ф.13 ПС Камышово | 855 | 2023-09-23 17:42 | 2023-09-23 18:53 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №14-16 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 124 ф.13 ПС Камышово. |  | 2023-09-23 17:42 | 2023-09-23 18:53
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-238 ф.21 ПС Камышово | 851 | 2023-09-19 11:32 | 2023-09-19 13:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения явился обрыв ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 238 ф.21 ПС Камышово вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода | 4.3.3, Причиной отключения явился обрыв ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 238 ф.21 ПС Камышово вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ввода в дом на ВЛ-0,4 КТП 238 ф.21 ПС Камышов Опора №5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 238 ф.21 ПС Камышов | 2023-09-19 11:32 | 2023-09-19 13:04
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.15 ПС Камышово | 849 | 2023-09-19 09:58 | 2023-09-19 10:51 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 48 ф.15 ПС Камышово |  | 2023-09-19 09:58 | 2023-09-19 10:51
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 97 ф.18 ПС Яндыки | 848 | 2023-09-18 20:35 | 2023-09-18 21:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 97 ф.18 ПС Яндыки. |  | 2023-09-18 20:35 | 2023-09-18 21:20
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 196 ф.11 ПС Караванное | 733 | 2023-09-03 15:20 | 2023-09-03 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился обрыв ввода в дом от опоры №2/5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 196 ф.11 ПС Караванное вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода | 4.1.3, Причиной отключения явился обрыв ввода в дом от опоры №2/5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 196 ф.11 ПС Караванное вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода в дом на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 196 ф.11 ПС Караванное ввод от опоры № 2/5 | 2023-09-03 15:20 | 2023-09-03 16:03
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 500 ф.27 ПС Лиман | 662 | 2023-08-31 21:29 | 2023-08-31 22:39 | 3.4.8.4, Причиной отключения Л-2 ВЛ-04кВ от КТП 500 ф.27 ПС Лиман явилось падение ветки на пролет опор №11-12, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.4.3, Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4 КТП 500 ф.27 ПС Лиман явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 11-12 из-западения ветки на провода ф "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4 КТП 500 ф.27 ПС Лиман пролет опор № 11-12 | 2023-08-31 21:29 | 2023-08-31 22:39
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 163 ф.5 ПС Михайловка | 661 | 2023-08-31 21:05 | 2023-08-31 21:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился обрыв ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 163 ф.5 ПС Михайловка вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода | 4.13, Причиной отключения явился обрыв ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 163 ф.5 ПС Михайловка вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ввода на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 163 ф.5 ПС Михайловка ввод от опоры №8 | 2023-08-31 21:05 | 2023-08-31 21:44
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 179 ф.14 ПС Яндыки | 641 | 2023-08-31 19:17 | 2023-08-31 20:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился обрыв провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 179 ф.14 ПС Яндыки вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-179 ф.14 ПС Яндыки обрыва провода фазы "В" в пролете опор №3-4 явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-179 ф.14 ПС Яндыки Пролет опор №3-4 | 2023-08-31 19:17 | 2023-08-31 20:09
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 637 | 2023-08-26 20:47 | 2023-08-26 23:11 | 3.4.9.3, Предпосылками отключения В-10 ф.13 ПС Бударино от МТО явилось повреждение на потребительском КТП |  | 2023-08-26 20:47 | 2023-08-26 23:11
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное | 365 | 2023-08-10 07:49 | 2023-08-10 10:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Караванное явился обрыв провода ф.А в пролетах опор № 236-238 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное вследствие потери механической прочности провода фазы А в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Караванное явилось межфазное замыкание проводов фазы А и В в результате обрыва провода ф.А в пролетах опор № 236-238 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное с дальнейшим приближением к проводу фазы В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы А на ВЛ-10кВ ф.9 ПС 35/10кВ Караванное. ВЛ-10кВ ф.9 ПС 35/10кВ Караванное. Пролет опор № 236-238 | 2023-08-10 07:49 | 2023-08-10 10:05
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная | 364 | 2023-08-09 22:38 | 2023-08-09 23:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Оранжерейная явилось повреждение на потребительской КТП-251 ф.8 ПС Оранжерейная |  | 2023-08-09 22:38 | 2023-08-09 23:33
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово | 127 | 2023-07-24 11:16 | 2023-07-24 16:09 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Камышово явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-440 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Камышово явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-440 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП-440 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово Потребительская КТП-44 | 2023-07-24 11:16 | 2023-07-24 16:09
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 7 | 2023-07-06 06:45 | 2023-07-06 06:47 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-239 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-239 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-239 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино. на ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино Потребительская КТП 239 | 2023-07-06 06:45 | 2023-07-06 06:47
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман | 679 | 2023-06-10 14:30 | 2023-06-10 19:01 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Лиман явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«С» при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-513 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Лиман явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«С» при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-513 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкания на землю Ф.«С» на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман Потребительская КТП-513 | 2023-06-10 14:30 | 2023-06-10 19:01
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 952 | 2023-06-04 13:55 | 2023-06-04 15:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Зензели явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор № 146-147 ВЛ 10 кВ ф. 10 Пс Зензели, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Зензели явилось межфазное замыканию проводов ф. "А" и "В"в пролете опор № 146-147 ВЛ 10 кВ ф. 10 ПС Зензели из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки неустановленными лицами на провода на ВЛ 10 кВ ф. 10 ПС Зензели пролет опор № 146-147 | 2023-06-04 13:55 | 2023-06-04 15:20
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Оля | 627 | 2023-05-22 10:52 | 2023-05-22 12:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Оля явилось разрушение траверсы ТМ-3 на оп. №28 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Оля, вследствие изменения свойств материала траверсы при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.17 ПС Оля, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10кВ ф.17 на ПС Оля явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате разрушения металлической траверсы ТМ-3 на оп. №28 ВЛ 10кВ ф.17 ПС Оля, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения металлической траверсы ТМ-3 на ВЛ 10кВ ф.17 ПС Оля №28 | 2023-05-22 10:52 | 2023-05-22 12:45
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 669 | 2023-05-19 13:59 | 2023-05-19 15:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-185 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-185 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования потребителя на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки КТП 185 (потребительское) ф.18 ПС Яндыки | 2023-05-19 13:59 | 2023-05-19 15:53
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 538 | 2023-05-11 09:19 | 2023-05-11 14:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-109 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-109 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования потребителя на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман КТП-109 (потребительское) | 2023-05-11 09:19 | 2023-05-11 14:15
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 947 | 2023-05-05 12:50 | 2023-05-05 16:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явился обрыв провода ф."В"в пролете опор №495-496 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Бударино вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности провода), несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №495-496 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Бударино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода ф."В" на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино Пролет опор №495-496 | 2023-05-05 12:50 | 2023-05-05 16:54
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 816 | 2023-04-19 14:35 | 2023-04-19 16:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Зензели явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-351 ф.10 ПС Зензели. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Зензели явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-351 ф.10 ПС Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели КТП 351( потребительское) | 2023-04-19 14:35 | 2023-04-19 16:50
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф.11 ПС Караванное | 279 | 2023-04-15 13:36 | 2023-04-15 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось разрушение изоляторов фаза А,В,С на опоре №8 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 195 ф.11 ПС Караванное вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала изоляторов. | 4.1.3, Причиной отключения явилось разрушение изоляторов фаза А,В,С на опоре №8 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 195 ф.11 ПС Караванное вследствие длительной эксплуатации оборудования, изменения свойств материала изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов опора №8 фаза А,В,С на ВЛ-0,4 КТП 195 ф.11 ПС Караванное опора №8 | 2023-04-15 13:36 | 2023-04-15 14:25
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 191 ф.18 ПС Яндыки | 314 | 2023-04-15 12:50 | 2023-04-15 13:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения Л-1 ВЛ-04кВ от КТП 191 ф.18 ПС Яндыки явилось попадание ветки на провода ВЛ пролет опор № 4/13-4/14, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.17.1, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП 191 ф.18 ПС Яндыки явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 4/13-4/14 из-за загрязнения проводов ВЛ посторонними предметами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ-0,4 КТП 191 ф.18 ПС Яндыки ВЛ-0,4 КТП 191 ф.18 ПС Яндыки | 2023-04-15 12:50 | 2023-04-15 13:50
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 527 ф.4 ПС Лиман | 313 | 2023-04-15 02:25 | 2023-04-15 03:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4кВ от КТП 527 ф.4 ПС Лиман явилось попадание ветки на провода ВЛ пролет опор № 8-9 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.17.1, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4кВ от КТП 527 ф.4 ПС Лиман явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор №8-9 из-за загрязнения проводов ВЛ посторонними предметами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ-0,4кВ от КТП 527 ф.4 ПС Лиман Пролет:5*А 35 | 2023-04-15 02:25 | 2023-04-15 03:15
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 154 ф.15 ПС Бударино | 718 | 2023-04-15 00:20 | 2023-04-15 01:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП 154 ф.15 ПС Бударино явилось попадание ветки на провода ВЛ пролет опор № 26-27, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.17.1, Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4 КТП 154 ф.15 ПС Бударино явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор №26-27 из-за загрязнения проводов ВЛ посторонними предметами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ-0,4кВ КТП 154 ф.15 ПС Бударино Пролет:4*А 35 | 2023-04-15 00:20 | 2023-04-15 01:20
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 194 ф.11 ПС Караванное | 715 | 2023-04-15 00:05 | 2023-04-15 01:26 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП 194 ф.11 ПС Караванное явился схлест провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 194 ф.11 ПС Караванное вследствие неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств провода(вытяжка). | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП 194 ф.11 ПС Караванное явился схлест провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 194 ф.11 ПС Караванное вследствие неудовлетворительного технического обслуживания оборудования, изменения свойств провода (вытяжка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 от КТП 194 ф.11 Пс Караванное ВЛ-0,4 от КТП 194 ф.11 Пс Караванное | 2023-04-15 00:05 | 2023-04-15 01:26
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 248 ф.11 ПС Караванное | 684 | 2023-04-14 21:20 | 2023-04-14 23:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП 248 ф.11 ПС Караванное явился обрыв провода фазы В в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 248 ф.11 ПС Караванное вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-248 ф.11 ПС Караванное явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП 248 ф.11 ПС Караванное Пролет:4*А 35 | 2023-04-14 21:20 | 2023-04-14 23:32
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 683 | 2023-04-14 10:30 | 2023-04-14 11:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Камышово явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-253 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Камышово явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-253 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово КТП 253 (потреб) | 2023-04-14 10:30 | 2023-04-14 11:00
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман | 664 | 2023-04-08 09:39 | 2023-04-08 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Лиман явилось разрушениеПК-10кВ ф "А" на КТП-507 ф.27 ПС Лиман вследствие изменения свойств материалаПК-10 при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КТП-507 ф. 27 ПС Лиман, несвоевременное выявление и устранение дефекта | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Лиман явилось разрушение ПК-10кВ ф "А" на КТП-507 ф. 27 ПС Лиман явилось замыкание на землю вследствие разрушения ПК-10кВ ф "А" на КТП-507 ф. 27 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10кВ на КТП-507 ф.27 ПС Лиман Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | 2023-04-08 09:39 | 2023-04-08 09:40
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 ф.9 ПС Караванное | 650 | 2023-04-06 09:21 | 2023-04-06 10:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 ф.9 ПС Караванное явился наброс на провода ВЛ в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 206 ф.9 ПС Караванное. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 ф.9 ПС Караванное явился наброс на провода ВЛ в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 206 ф.9 ПС Караванное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода ВЛ на ВЛ-0,4 КТП 206 ф.9 ПС Караванное. Пролет опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 206 ф.9 ПС Караванное. | 2023-04-06 09:21 | 2023-04-06 10:15
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.21 ПС Камышово | 649 | 2023-04-05 15:25 | 2023-04-05 16:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП 38 ф.21 ПС Камышово явился наброс в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 38 ф.21 ПС Камышово. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП 38 ф.21 ПС Камышово явился наброс в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 38 ф.21 ПС Камышово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-0,4 КТП 38 ф.21 ПС Камышово ВЛ-0,4 КТП 38 ф.21 ПС Камышово | 2023-04-05 15:25 | 2023-04-05 16:15
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 607 | 2023-03-30 19:24 | 2023-03-30 19:27 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явился наброс полиэтилена на провода Ф "А" и "В" в пролете опор №58-59 на ВЛ-10 ф. 22 ПС Лиман. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.22 ПС Лиман явилось межфазное замыкание проводов Ф "А" и "В" по ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Лиман в результате наброса полиэтилена на провода Ф "А" и "В" в пролете опор № 58-59 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтилена в пролете опор №58-59 ф.22 ПС Лиман. на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 2023-03-30 19:24 | 2023-03-30 19:27
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 604 | 2023-03-30 12:15 | 2023-03-30 12:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-239 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-239 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-239 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино КТП-239 (потребительское)ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино | 2023-03-30 12:15 | 2023-03-30 12:55
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-135 ф.17 ПС Оля | 603 | 2023-03-30 08:20 | 2023-03-30 10:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 135 ф.17 ПС Оля | 4.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 135 ф.17 ПС Оля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 135 ф.17 ПС Оля на ВЛ-0,4 от КТП 135 ф.17 ПС Оля Пролет опор №2-3 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 135 ф.17 ПС Оля | 2023-03-30 08:20 | 2023-03-30 10:30
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-177 ф.14 ПС Яндыки | 602 | 2023-03-29 16:32 | 2023-03-29 17:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения Л-1 ВЛ-04кВ от КТП 177 ф.14 ПС Яндыки явилось падение ветки на пролет опор № 11-12 , что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.4.3, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 от КТП 177 ф.14 ПС Яндыки явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор №11-12 из-западения ветки на провода ф "А" и "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 11-12 из-западения ветки на провода ф "А" и "В". на ВЛ-0,4 КТП 177 ПС Яндыки Пролет опор №11-12 Л-1 ВЛ-0,4 КТП 177 ф.14 ПС Яндыки | 2023-03-29 16:32 | 2023-03-29 17:45
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 369 ф.10 ПС Зензели | 374 | 2023-03-28 11:10 | 2023-03-28 13:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 369 ф.10 ПС Зензели. | 4.4.1, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 369 ф.10 ПС Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 369 ф.10 ПС Зензели. на ВЛ-0,4 от КТП 369 ф.10 ПС Зензели Пролет опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 Л-3 КТП 369 ф.10 ПС Зензели | 2023-03-28 11:10 | 2023-03-28 13:05
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 597 | 2023-03-26 09:50 | 2023-03-26 10:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-129 ф.16 ПС Оля. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-129 ф.16 ПС Оля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП-129 ф.16 ПС Оля на ВЛ -10 ф.16 ПС Оля КТП-129 ф.16 ПС Оля (потребительская) | 2023-03-26 09:50 | 2023-03-26 10:45
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 154 ф.15 ПС Бударино | 534 | 2023-03-24 10:19 | 2023-03-24 11:15 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ -2 КТП-154 ф.15 ПС Бударино явился обрыв провода(ввод) от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ -2 КТП-154 ф.15 ПС Бударино | 4.1, Причиной отключения явился обрыв провода(ввод) в жилой дом по адресу: с.Бударино, ул.Школьная, д.19, оп.№17, ВЛ-0,4 кВ -2 КТП-154 ф.15 ПС Бударино вследствии изменения свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода(ввод) в жилой дом по адресу: с.Бударино, ул.Школьная, д.19, оп.№17, ВЛ-0,4 кВ -2 КТП-154 ф.15 ПС Бударино на ВЛ-0,4 от КТП 154 ф.15 ПС Бударино Ввод от опоры №17, ВЛ-0,4 кВ -2 КТП-154 ф.15 | 2023-03-24 10:19 | 2023-03-24 11:15
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 472ф.10 ПС Зензели | 515 | 2023-03-21 19:40 | 2023-03-21 21:40 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 472 ф.10 ПС Зензели явился схлест провода в пролете опор №10-11 Л-1 ВЛ-0,4 от КТП-472 ф.10 ПС Зензели вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-472 ф.10 ПС Зензели явилась большая стрела провеса( вытяжка провода) что привело к схлесту провода в пролете опор №10-11 Л-1 ВЛ-0,4 от КТП-472 ф.10 ПС Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор №10-11 Л-1 ВЛ-0,4 от КТП-472 ф.10 ПС Зензели. на ВЛ-0,4 от КТП 472 ф.10 ПС Зензели Пролет опор №10-11 Л-1 ВЛ-0,4 от КТП 472 ф.10 ПС Зензели | 2023-03-21 19:40 | 2023-03-21 21:40
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 488 ф.27 ПС Лиман | 501 | 2023-03-20 16:10 | 2023-03-20 16:48 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-488 ф.27 ПС Лиман явился схлест провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 Л 1 КТП-488 ПС Лиман вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-488 ф.27 ПС Лиман явилась большая стрела провеса( вытяжка провода) что привело к схлесту провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 Л 1 КТП-488 ПС Лиман Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 Л 1 КТП-488 ПС Лиман на ВЛ-0,4 КТП 488 ф.27 ПС Лиман пролет опор №6-7 ВЛ-0,4 от КТП 488ф.27 ПС Лиман | 2023-03-20 16:10 | 2023-03-20 16:48
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-319 ф.16 ПС Оля | 469 | 2023-03-11 10:20 | 2023-03-11 13:49 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-319 ф.16 ПС 110/10 Оля явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-319 ф.16 ПС 110/10 Оля обрыва провода фазы "В" в пролете опор №9-10 явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9-10 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-319 ф.16 ПС 110/10 Оля на ВЛ-0,4 от КТП 319 ф.16 ПС Оля Пролет опор № 9-10 ВЛ-0,4 от КТП-319 ф.16 ПС Оля | 2023-03-11 10:20 | 2023-03-11 13:49
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 176 ф.14 ПС Яндыки | 466 | 2023-03-09 09:34 | 2023-03-09 10:39 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ-0,4 Л-2 от КТП 176 ф.14 ПС Яндыки. | 4.4.1, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ-0,4 Л-2 от КТП 176 ф.14 ПС Яндыки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ-0,4 Л-2 от КТП 176 ф.14 ПС Яндыки. на ВЛ-0,4 от КТП 176 ф.14 Пс Яндыки Пролет опор опор №9/2-9/3 ВЛ-0,4 Л-2 от КТП 176 ф.14 ПС Яндыки | 2023-03-09 09:34 | 2023-03-09 10:38
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-266 ф.9 ПС Оля | 455 | 2023-03-07 08:44 | 2023-03-07 10:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения Л-1 ВЛ-04кВ от КТП 266 ф.9 ПС 110/10 Оля явилось падение ветки на пролет опор № 17/1-17/2 , что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.4.3, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 от КТП 266 ф.9 ПС 110/10 Оля явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 17/1-17/2 из-западения ветки на провода ф "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 17/1-17/2 из-западения ветки на провода ф "А" и "В". на ВЛ-0,4кВ от КТП 266 ф.9 ПС 110/10 Оля пролет опор № 17/1-17/2 Л-1 ВЛ-0,4 от КТП 266 ф.9 ПС Оля | 2023-03-07 08:44 | 2023-03-07 10:30
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 177 ф.14 ПС Яндыки | 448 | 2023-03-06 13:00 | 2023-03-06 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ -1 КТП-177 ф.14 ПС Яндыки явился обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ -1 КТП-177 ф.14 ПС Яндыки | 4.13, Причиной отключения явился обрыв провода в жилой дом по адресу Спепная , д.8, оп.№11, ВЛ-0,4 кВ -1 КТП-177 ф.14 ПС Яндыки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в жилой дом по адресу Спепная , д.8, оп.№11, ВЛ-0,4 кВ -1 КТП-177 ф.14 ПС Яндыки на ВЛ-0,4 от КТП 177 ф.14 ПС Яндыки оп.№11, ВЛ-0,4 кВ -1 КТП-177 ф.14 ПС Яндык | 2023-03-06 13:00 | 2023-03-06 15:25
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка | 445 | 2023-03-06 08:50 | 2023-03-06 10:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Михайловка явился наброс проволоки на провода Ф "А" и "В" в пролете опор №32/47-32/48 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Михайловка явилось межфазное замыкание проводов Ф "А" и "В" по ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Михайловка в результате наброса проволоки на провода Ф "А" и "В" неустановленными лицами ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Михайловка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на ВЛ-10 ф.5 ПС Михайловка на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Михайловка ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Михайловка | 2023-03-06 08:50 | 2023-03-06 10:20
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 314 | 2023-02-08 10:29 | 2023-02-08 15:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП128 ф.16 ПС Оля | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 128 ф.16 ПС Оля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП 128 ф.16 ПС Оля на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля КТП-128 ф.16 ПС Оля | 2023-02-08 10:29 | 2023-02-08 15:22
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля | 313 | 2023-02-08 07:19 | 2023-02-08 10:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 437 ф.9 ПС Оля | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 437 ф.9 ПС Оля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП 437 ф.9 ПС Оля на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля Потребительское КТП 437 ф.9 ПС Оля | 2023-02-08 07:19 | 2023-02-08 10:18
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Оля | 312 | 2023-02-08 04:02 | 2023-02-08 07:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 136 ф.17 ПС Оля | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 136 ф.17 ПС Оля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП 136 ф.17 ПС Оля на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Оля Потребительское КТП 136 ф.17 ПС Оля | 2023-02-08 04:02 | 2023-02-08 07:52
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 Оля | 311 | 2023-02-07 23:51 | 2023-02-08 03:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-555 ф.11 ПС Оля. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-555 ф.11 ПС Оля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП-555 ф.11 ПС Оля. на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Оля Потребительское КТП 555 ф.11 ПС Оля | 2023-02-07 23:51 | 2023-02-08 03:45
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля | 304 | 2023-02-07 20:15 | 2023-02-07 23:36 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-429 ф.9 ПС Оля. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Оля явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения электрооборудования на потребительской КТП-429 ф.9 ПС Оля/ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП-429 ф.9 ПС Оля ф.9 ПС Оля, потребительское КТП 127 ф.16 ПС Оля на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля Потребительская КТП-429 ф.9 ПС Оля | 2023-02-07 20:15 | 2023-02-07 23:36
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 292 | 2023-02-07 16:55 | 2023-02-07 18:29 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Лиман явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«А» при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-554 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Лиман явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«А» при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-554 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП-554 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман КТП-554( потреб) ф.4 ПС Лиман | 2023-02-07 16:55 | 2023-02-07 18:29
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 140 | 2023-01-28 08:02 | 2023-01-28 11:10 | 3.4.7.1, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля, явился обрыв провода в пролете опор №14-16 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля , вследствие несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания, ремонта ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор № 14-16, вследствии потери механической прочности материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "С" в пролете опор № 14-16 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля Пролет опор №14-16 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 2023-01-28 08:02 | 2023-01-28 11:10
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 68 | 2023-01-16 07:39 | 2023-01-16 11:07 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В" при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-109 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-109 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-109 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман на ВЛ-10 ф.22 ПС Лиман КТП-109( протреб) | 2023-01-16 07:39 | 2023-01-16 11:07
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. 9 ПС Лиман | 44 | 2023-01-07 12:15 | 2023-01-07 15:28 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Лиман явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф.А и ф.В кабельного спуска в КТП 541 вследствие развития внутреннего дефекта в концевой заделке кабеля в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Лиман явилось межфазное замыкание вследствие пробоя изоляции 2 жил кабеля ф.А и ф.В кабельного спуска в КТП 541 ф.9 ПС Лиман вследствие снижения изоляции кабельного спуска в результате развития внутреннего дефекта в концевой заделке кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижения изоляции кабельного спуска, в результате развития внутреннего дефекта в концевой заделке кабеля. на ВЛ-10 ф.9 ПС Лиман КТП-541 ф.9 ПС Лиман | 2023-01-07 12:15 | 2023-01-07 15:28
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 43 | 2023-01-02 12:43 | 2023-01-02 13:36 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Лиман явилось воздействие повреждение электрооборудования на потребительском КТП-518 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Лиман явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«А» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-518 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-518 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман КТП-518 | 2023-01-02 12:43 | 2023-01-02 13:36
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | СТП-32/40 ф.20 ПС Володаровка | 200 | 2023-12-28 07:40 | 2023-12-28 08:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КУ В10 ф.20 ПС Володаровка явилось повреждение изоляции опорного изолятора Ф "С" на СТП-32 вследствие изменение свойств материала опорного изолятора. | 4.12, Причиной отключения КУ В10 ф.20 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ на 2с, повреждение изоляции опорного изолятора Ф "С" на СТП-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повредение опорного изолятора. на СТП-32 ф.20 ПС Володаровка. СТП-32 ф.20 ПС Володаровка. | 2023-12-28 07:40 | 2023-12-28 08:45
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 184 | 2023-12-27 17:55 | 2023-12-27 18:05 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10кВ ф.14 ПС Володаровка в результате схлеста проводов | 4.13, Отключение В-10кВ ф.14 ПС Володаровка в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 2023-12-27 17:55 | 2023-12-27 18:05
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Тумак | 199 | 2023-12-24 12:29 | 2023-12-24 12:55 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В10 ф.16 ПС Тумак явился наброс проволоки в пролете опор №50-51 , сторонним лицом. |  | 2023-12-24 12:29 | 2023-12-24 12:55
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Тумак | 175 | 2023-12-24 00:33 | 2023-12-24 01:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№33-оп№35 ВЛ10кВ ф.14 ПС Тумак, в результате потери механической прочности провода (АС60) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Тумак явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие в пролете оп№33-оп№35 ВЛ10кВ ф.14 ПС Тумак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Тумак. ВЛ10кВ ф.14 ПС Тумак. | 2023-12-24 00:33 | 2023-12-24 01:01
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 103 | 2023-12-16 17:28 | 2023-12-16 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.8 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете опор 37/157 и опоры 37/ 158 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 ф.8 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор 37/157 и опоры 37/ 158 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 2023-12-16 17:28 | 2023-12-16 18:55
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тишково | 990 | 2023-12-16 12:37 | 2023-12-16 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Тишково явился срыв изолятора опора №150 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тишково в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Тишково явился однофазное замыкание на "землю", вследствие срыва изолятора опора №150 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тишково в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тишково ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тишково | 2023-12-16 12:37 | 2023-12-16 14:55
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-358 ф.27 ПС Володаровка | 967 | 2023-12-14 20:19 | 2023-12-14 22:53 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-358 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв проводов ВЛ0,4кВ в пролете оп№4-4/2, оп№4/4-4/7, вследствии потери механической прочности провода (А25) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-358 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате обрыва проводов ВЛ0,4кВ в пролете оп№4-4/2, оп№4/4-4/7 (А25). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4 кВ КТП-358 ф.27 ПС Володаровка. ВЛ0,4 кВ КТП-358 ф.27 ПС Володаровка. | 2023-12-14 22:19 | 2023-12-14 22:53
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-334 ф.8 ПС Володаровка | 47 | 2023-12-13 13:03 | 2023-12-13 15:23 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-334 ф.8 ПС Володаровка явился обрыв проводов в пролете оп№7-10, оп№13-15, в результате потери механической прочности провода (А25) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-334 ф.8 ПС Володаровка явилось короткое замыкание вследствие обрыва проводов в пролете оп№7-10, оп№13-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-334 ф.8 ПС Володаровка ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-334 ф.8 ПС Володаровка | 2023-12-13 13:03 | 2023-12-13 15:23
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-203 ф.3 ПС Володаровка | 46 | 2023-12-13 11:55 | 2023-12-13 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-203 ф.3 ПС Володаровка явился обрыв проводов в пролете оп№3/6-оп№3/8 в результате потери механической прочности провода (А25) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-203 ф.3 ПС Володаровка явилось короткое замыкание вследствие обрыва проводов в пролете оп№3/6-оп№3/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-203 ф.3 ПС Володаровка ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-203 ф.3 ПС Володаровка | 2023-12-13 11:55 | 2023-12-13 13:35
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 45 | 2023-12-13 11:22 | 2023-12-13 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа на ВР-10 КТП-149 ф.14 ПС Володаровка., в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание вследствии обрыва шлейфа на ВР-10 КТП-149 ф.14 ПС Володаровка., в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка П10-3 | 2023-12-13 11:22 | 2023-12-13 12:40
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-501 ф.21 ПС Зеленга | 44 | 2023-12-13 10:01 | 2023-12-13 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-501 ф.21 ПС Зеленга явился обрыв проводов в пролете оп№9-оп№10, вследствие потери механической прочности провода (А25) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-501 ф.21 ПС Зеленга явилось короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролете оп№9-оп№10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-501 ф.21 ПС Зеленга. ВЛ0,4кВ КТП-501 ф.21 ПС Зеленга. | 2023-12-13 10:01 | 2023-12-13 13:05
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 957 | 2023-12-12 22:46 | 2023-12-13 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явился обрыв провода (АС70), в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явилось одгофазное замыкание на "землю", вследствие обрыва провода в пролете оп№46 и 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ10кв ф.21 ПС Володаровка. ВЛ10кв ф.21 ПС Володаровка. | 2023-12-12 22:46 | 2023-12-13 00:05
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-120 ф.6 ПС Яблонька | 43 | 2023-12-12 21:43 | 2023-12-12 22:41 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-120 ф.6 ПС Яблонька явился наброс в пролете оп№12 и оп№13. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-120 ф.6 ПС Яблонька явилось короткое замыкание в результате наброса в пролете оп№12 и оп№13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание, наброс на ВЛ. на ВЛ0,4кВ КТП-120 ф.6 ПС Яблонька. ВЛ0,4кВ КТП-120 ф.6 ПС Яблонька. | 2023-12-12 21:43 | 2023-12-12 22:41
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-337 ф.8 ПС Володаровка | 42 | 2023-12-12 20:43 | 2023-12-12 22:10 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-337 ф.8 ПС Володаровка явился наброс в пролете оп№11 и оп№12. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-337 ф.8 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате наброса в пролете оп№11 и оп№12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс. на ВЛ0,4кВ КТП-337 ф.8 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-337 ф.8 ПС Володаровка. | 2023-12-12 20:43 | 2023-12-12 22:10
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 41 | 2023-12-12 11:40 | 2023-12-12 14:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось обры продов и падение опор в пролете № №71/14 до 72/16 в результате потери механической прочности, при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось кортокое замыкание в результате обрыва проводов и падение опор в пролете № №71/14 до 72/16 в результате потери механической прочности, при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка П10-7ДБ, Падение опоры на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка П10-7ДБ, Падение опоры на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка П10-7ДБ | 2023-12-12 11:40 | 2023-12-12 14:14
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-263 ф.16 ПС Володаровка | 910 | 2023-12-10 09:02 | 2023-12-10 09:55 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-263 ф.16 ПС Володаровка явился наброс в пролете опор №5-№6, сторонним лицом. |  | 2023-12-10 09:02 | 2023-12-10 09:55
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 870 | 2023-12-04 05:42 | 2023-12-04 07:05 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился наброс проволоки на опоре 420/44/20 , сторонним лицом. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие наброса проволоки опоре 420/44/20 №30-31 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс , короткое замыкание. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка Опора П10-3 | 2023-12-04 05:42 | 2023-12-04 07:05
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 871 | 2023-11-27 07:04 | 2023-11-27 08:20 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился наброс проволоки на опоре 420/44/18/8/40 , сторонним лицом. |  | 2023-11-27 07:04 | 2023-11-27 08:20
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка | 809 | 2023-11-22 14:59 | 2023-11-22 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Новинка явился обрыв провода (АС60) в пролете опор 155-156, вследствие потери механической прочности провода, при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10ф.5 ПС Новинка явилось однофазное замыкание на "землю", в результате обрыва провода (АС60) в пролете опор 155-156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.5 ПС Новинка. ВЛ10кВ ф.5 ПС Новинка. | 2023-11-22 14:59 | 2023-11-22 16:10
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 807 | 2023-11-21 23:20 | 2023-11-22 01:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явился обрыв проводов (АС60) в в пролёте оп№123-№125, в результате потери механической прочности провода, при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва проводов в пролёте оп№123-№125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ10кВ ф.21 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.21 ПС Володаровка. | 2023-11-21 23:20 | 2023-11-22 01:45
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка | 806 | 2023-11-21 22:15 | 2023-11-21 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.13 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп№125-126, в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствии обрыва провода в пролете оп№125-126, в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка Пролет:3*А 70 | 2023-11-21 22:15 | 2023-11-21 23:40
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 793 | 2023-11-21 20:44 | 2023-11-21 22:06 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явился обрыв провода (АС50), в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие обрыва провода на оп№370. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ10кв ф.21 ПС Володаровка. ВЛ10кв ф.21 ПС Володаровка. | 2023-11-21 20:44 | 2023-11-21 22:06
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка | 773 | 2023-11-21 17:08 | 2023-11-21 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Новинка явился обрыв провода (АС70) в пролете оп№142-143, в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Новинка явилсось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (АС70) ) в пролете оп№142-143. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.5 ПС Новинка. ВЛ10кВ ф.5 ПС Новинка. | 2023-11-21 17:08 | 2023-11-21 19:05
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Яблонька | 358 | 2023-11-21 14:25 | 2023-11-21 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В10 ф.6 ПС Яблонька явился обрыв шлейфа провода на ЛР8, вследствии потери механической прочности шлейфа провода (АС50) при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В10 ф.6 ПС Яблонька явилось короткое замыкание в результате обрыва шлейфа провода (АС50) на кольцующим разъединителе ЛР№8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода на ВЛ10кВ ф.6 ПС Яблонька. ВЛ10кВ ф.6 ПС Яблонька. | 2023-11-21 14:25 | 2023-11-21 15:46
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-383 ф.16 ПС Володаровка | 359 | 2023-11-20 05:39 | 2023-11-20 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-383 ф.16 ПС Володаровка явился обрыв проводов в пролете оп№5-оп№7, вследствие потери механтческой прочности провода (А25) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-383 ф.16 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролете оп№5-оп№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводав. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-383 ф.16 ПС Володаровка ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-383 ф.16 ПС Володаровка | 2023-11-20 05:39 | 2023-11-20 11:40
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 356 | 2023-11-19 22:31 | 2023-11-20 00:10 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В10 ф.8 ПС Володаровка явился наброс проволоки в пролете опор №30-31 , сторонним лицом. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.8 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие наброса проволоки в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс , короткое замыкание. на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка Пролет:3*А 95 | 2023-11-19 22:31 | 2023-11-20 00:10
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-199 ф.21 ПС Володаровка | 357 | 2023-11-18 16:40 | 2023-11-18 17:18 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП-199 ф.21 ПС Володаровка явился наброс проволоки на ВЛ-0.4 кВ Л-1 в пролете опор №3-4. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП-199 ф.21 ПС Володаровкаявилось короткое замыкание, вследствие наброса проволоки на ВЛ-0.4 кВ Л-1 в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс, короткое замыкание. на ВЛ-0,4кВ от КТП-199 ф.21 ПС Володаровка Пролет:4*А 25 | 2023-11-18 16:40 | 2023-11-18 17:18
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак | 345 | 2023-11-16 14:15 | 2023-11-16 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-104 ф.14 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№7-оп№8 в результате потери механической прочности провода (А35) в процессе длмтельной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-104 ф.14 ПС Тумак явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете оп№7-оп№8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак ВЛ0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак | 2023-11-16 14:15 | 2023-11-16 16:35
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-191 ф.5 ПС Мултаново | 302 | 2023-11-12 08:33 | 2023-11-12 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП-191 ф.5 ПС Мултаново явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП-191 ф.5 ПС Мултаново явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-191 ф.5 ПС Мултаново вследствие коррозионного износа на ВЛ-0,4кВ КТП-191 ф.5 ПС Мултаново ВЛ-0,4кВ КТП-191 ф.5 ПС Мултаново | 2023-11-12 08:33 | 2023-11-12 09:50
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-277 ф.15 ПС Володаровка | 344 | 2023-11-10 13:16 | 2023-11-10 14:42 | 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-3 явился обрыв проводов в пролете опор оп№6-оп№7, в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-3 КТП-277 ф.15 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва проводов в пролете опор оп№6-оп№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-277 ф.15 ПС Володаровка Пролет:4*А 25 | 2023-11-10 13:16 | 2023-11-10 14:42
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Марфино | 337 | 2023-11-08 13:05 | 2023-11-08 14:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ ф.11 ПС Марфино произошло по причине несвоевременного выявление и устранение дефектов | 4.13, Причиной отключения В10 ф.11 ПС Марфино явилось короткое замыкание в результате обрыва провода Ф "А"в пролете оп№23-24 вследствие потери механической прочности вязки провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Марфино Пролет:3*А 35 | 2023-11-08 13:05 | 2023-11-08 14:20
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Тумак | 629 | 2023-10-28 10:02 | 2023-10-28 12:02 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Тумак явился наброс в пролете опор №57-58. | 4.17.1, Причиной аварийного отключенияявилось короткое замыкание, вследствие наброса проволоки на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Тумак в пролете опор №57-58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Тумак Пролет:3*А 50 | 2023-10-28 10:02 | 2023-10-28 12:02
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка | 993 | 2023-10-28 09:35 | 2023-10-28 12:12 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.3 ПС Володаровка явилось повреждение опорных изоляторов Ф"А","В" в РУ-10кВ на КТП-198 ф.3 ПС Володаровка, вследствие изменения свойств материала при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.3 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате повреждение опорных изоляторов Ф"А","В" в РУ-10кВ на КТП-198. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов. на КТП-198 ф.3 ПС Володаровка. КТП-198 ф.3 ПС Володаровка. | 2023-10-28 09:35 | 2023-10-28 12:12
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-206/25 ф.21 ПС Володаровка | 707 | 2023-10-26 13:10 | 2023-10-26 15:38 | 3.4.7.3.5, Причиной обесточевания КТП-206 ф.21 ПС Володаровка явилось разрушение предохранителей 10кВ вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной обесточевания КТП-206 ф.21 ПС Володаровка явилось разрушение предохранителей 10кВ вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение предохранителей 10кВ на КТП-206 ф.21 ПС Володаровка КТП-206 ф.21 ПС Володаровка | 2023-10-26 13:10 | 2023-10-26 15:38
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-319 ф.13 ПС Володаровка | 705 | 2023-10-23 16:11 | 2023-10-23 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-319 ф.13 ПС Володаровка явился обрыв провода (А35) в пролете оп№13-оп№14, в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-319 ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп№13-оп№14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-319 ф.13 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-319 ф.13 ПС Володаровка. | 2023-10-23 16:11 | 2023-10-23 17:35
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-383 ф.16 ПС Володаровка | 704 | 2023-10-21 14:53 | 2023-10-21 16:21 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-383 ф.16 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа провода (А25) на опа№4, вследствие потери механической прочности вязки провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-383 ф.16 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате обрыва шлейфа провода (А25) на опа№4, ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-383 ф.16 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода. на ВЛ0,4кВ КТП-383 ф.16 ПС Володаровка ВЛ0,4кВ КТП-383 ф.16 ПС Володаровка | 2023-10-21 14:53 | 2023-10-21 16:21
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-18 ф.11 ПС Зеленга | 622 | 2023-10-20 17:15 | 2023-10-20 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения явился обрыв провода в пролете оп№3-№4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-18 ф.11 ПС Зеленга, в результате изменения свойств материала при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения явился обрыв провода в пролете оп№3-№4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-18 ф.11 ПС Зеленга, в результате изменения свойств материала при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-18 ф.11 ПС Зеленга Пролет:4*А 35 | 2023-10-20 17:15 | 2023-10-20 18:10
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-271 ф.16 ПС Тумак | 665 | 2023-10-17 11:12 | 2023-10-17 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-271 ф.16 ПС Тумак явился обрыв шлейфа провода, в результате изменения свойств материала при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-271 ф.16 ПС Тумак явилось короткое замыкание вследствие обрыва шлйфа провода на оп№2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода. на ВЛ0,4кВ КТП-271 ф.16 ПС Тумак. ВЛ0,4кВ КТП-271 ф.16 ПС Тумак. | 2023-10-17 11:12 | 2023-10-17 14:00
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-528 ф.5 ПС Марфино | 974 | 2023-10-17 10:53 | 2023-10-17 13:36 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-528 ф.5 ПС Марфино явился обрыв провода (А25) в результате плотери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-528 ф.5 ПС Марфино явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А25) в пролёте опор №4- №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-528 ф.5 ПС Марфино. ВЛ0,4кВ КТП-528 ф.5 ПС Марфино. | 2023-10-17 10:53 | 2023-10-17 13:36
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-198 ф.3 ПС Володаровка | 973 | 2023-10-16 20:18 | 2023-10-16 21:02 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-196 ф.3 ПС Володаровка явился наброс в пролете опор №6-№7, сторонним лицом. |  | 2023-10-16 20:18 | 2023-10-16 21:02
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 524 | 2023-10-07 05:59 | 2023-10-07 06:14 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В-10 ф.27 ПС Володаровка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-339 ф.27 ПС Володаровка. |  | 2023-10-07 05:59 | 2023-10-07 06:14
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-483 ф.5 ПС Марфино | 867 | 2023-09-27 14:08 | 2023-09-27 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-478 ф.5 ПС Марфино явился обрыв проводов (А35) в пролете оп№10-оп№11, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-478 ф.5 ПС Марфино явилось короткое замвкание в результате обрыва проводов (А35) в пролете оп№10-оп№11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-478 ф.5 ПС Марфино. ВЛ0,4кВ КТП-478 ф.5 ПС Марфино. | 2023-09-27 14:08 | 2023-09-27 16:34
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-105 ф.14 ПС Тумак | 859 | 2023-09-24 10:57 | 2023-09-24 12:23 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-105 ф.14 ПС Тумак явился обрыв провода (А35) в пролёте оп№12-оп№13, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-105 ф.14 ПС Тумак явилось короткое замыкание в результате обрыва провода (А35) в пролёте оп№12-оп№13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-105 ф.14 ПС Тумак. ВЛ0,4кВ КТП-105 ф.14 ПС Тумак. | 2023-09-24 10:57 | 2023-09-24 12:23
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-501 ф.21 ПС Зеленга | 835 | 2023-09-21 00:36 | 2023-09-21 16:55 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения АВ-0.4кВ Л-3 КТП-501 ф.21 ПС Зеленга явилось повреждение оп№9 т/с управляемым сторонним лицом. |  | 2023-09-21 00:36 | 2023-09-21 16:55
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 814 | 2023-09-20 08:25 | 2023-09-20 11:21 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явился наброс проволоки на ЛР-1 ВЛ10кВ, сторонним лицом. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие наброса проволоки на ЛР-1 ВЛ10кВ ф.21 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс , короткое замыкание. на ВЛ10кВ ф.21 ПС володаровка. ВЛ10кВ ф.21 ПС володаровка. | 2023-09-20 08:25 | 2023-09-20 11:21
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-319 ф.13 ПС Володаровка | 813 | 2023-09-16 09:23 | 2023-09-16 11:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного откдючения АВ0,4кВ Л-2 КТП-319 ф.13 ПС Володаровка, явился обрыв проводов (А35) в пролете оп№7-оп№9 в результате потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного откдючения АВ0,4кВ Л-2 КТП-319 ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, в следствие обрыва проводов (А35) в пролете оп№7-оп№9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механичекой прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-319 ф.13 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-319 ф.13 ПС Володаровка. | 2023-09-16 09:23 | 2023-09-16 11:22
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 790 | 2023-09-11 09:28 | 2023-09-11 11:40 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился наброс проволоки сторонним лицом в пролете оп.341/11 - оп.341/12 ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие наброс проволоки в пролете оп.341/11 - оп.341/12 ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2023-09-11 09:28 | 2023-09-11 11:40
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-501 ф.21 ПС Зеленга | 791 | 2023-09-10 14:10 | 2023-09-10 20:35 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-501 ф.21 ПС Зеленга явился излом оп№17 в результате наезда т\с. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-501 ф.21 ПС Зеленга явилось короткое замыкание, вследствие наезда т\с стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры. на ВЛ-0,4кВ КТП-501 ф.21 ПС Зеленга ВЛ-0,4кВ КТП-501 ф.21 ПС Зеленга | 2023-09-10 14:10 | 2023-09-10 20:35
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-146/63 ф.14 ПС Володаровка | 789 | 2023-09-10 11:40 | 2023-09-10 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения гл. рубильника, АВ0,4кВ в РУ 0,4кВ КТП-146 ф.14 ПС Володаровка явилось изменения свойств материалов коммутационных аппаратов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной повреждения гл. рубильника, АВ0,4кВ в РУ 0,4кВ КТП-146 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате изменения свойств материалов коммутационных аппаратов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов. на КТП-146 ф.14 ПС Володаровка. КТП-146 ф.14 ПС Володаровка. | 2023-09-10 11:40 | 2023-09-10 18:30
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 788 | 2023-09-10 08:07 | 2023-09-10 09:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился наброс проволоки сторонним лицом на ВР10 КТП-146 ф.14 ПС Володаровка. | 4.17.1, Причиной отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате наброса проволоки сторонним лицом на ВР10 КТП-146 ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволки на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2023-09-10 08:07 | 2023-09-10 09:30
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-199 ф.21 ПС Володаровка | 745 | 2023-09-01 20:23 | 2023-09-01 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 явился обрыв проводов (А35) в пролете опор оп№12-оп№13, в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-199 ф.21 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва проводов (А35) в пролете опор оп№12-оп№13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв проводов на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-199 ф.21 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-199 ф.21 ПС Володаровка. | 2023-09-01 20:23 | 2023-09-01 21:57
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Яблонька | 744 | 2023-09-01 10:45 | 2023-09-01 12:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КУ В10 ф.6 ПС Яблонька явилось появление "земли" в сети 10кВ в результате обрыва вязки провода Ф "В" на оп№50, вследствие потери механической прочности вязки провода (АС50) при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения КУ В10 ф.6 ПС Яблонька явилось однофазное замыкание на землю, вследстаине обрыва вязки провода Ф "В" на оп№50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода, потеря механической прочности. на ВЛ10кВ ф.6 ПС Яблонька. ВЛ10кВ ф.6 ПС Яблонька. | 2023-09-01 10:45 | 2023-09-01 12:03
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Марфино | 684 | 2023-08-31 21:30 | 2023-08-31 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Марфино явился схлёст проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Марфино явился схлёст проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Марфино ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Марфино | 2023-08-31 21:30 | 2023-08-31 22:15
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-236 ф.5 ПС Новинка | 683 | 2023-08-31 20:56 | 2023-08-31 22:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-236 ф.5 ПС Новинка явился обрыв провода вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-236 ф.5 ПС Новинка явился обрыв провода вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП-236 ф.5 ПС Новинка Пролет:4*А 50 | 2023-08-31 20:56 | 2023-08-31 22:41
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-257 ф.13 ПС Володаровка | 653 | 2023-08-31 20:15 | 2023-08-31 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-257 ф.13 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролёте оп№5-оп№6 результате потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-257 ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание на "землю", вследствие обрыв провода (А35) в пролёте оп№5-оп№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ0,4кВ КТП-257 ф.13 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-257 ф.13 ПС Володаровка. | 2023-08-31 20:15 | 2023-08-31 22:00
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 581 | 2023-08-26 11:25 | 2023-08-26 13:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения КУ В10 ф.14 ПС Володаровка появление "земли" на 1с.10кВ, вследствие повреждения на отп. ЛР-6 (потребительская) ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. |  | 2023-08-26 11:25 | 2023-08-26 13:20
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 580 | 2023-08-21 19:06 | 2023-08-21 20:30 | 3.4.9.3, Предпосылками отключения В-10ф.14 ПС Володаровка явилось повреждение потребительского оборудования |  | 2023-08-21 19:06 | 2023-08-21 20:30
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 357 | 2023-08-09 08:23 | 2023-08-09 10:01 | 3.4.9.3, Причины появление "земли" на 2с 10кВ ПС Володаровка явилось повреждение на ВЛ10кВ отп.ЛР-3 (потребительская). |  | 2023-08-09 08:23 | 2023-08-09 10:01
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 419 | 2023-08-09 07:22 | 2023-08-09 07:44 | 3.4.7.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка произошло по причине несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.1.5, Отключение ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка произошло по причине несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 2023-08-09 07:22 | 2023-08-09 07:44
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-242/630 ф.29 ПС Володаровка | 272 | 2023-08-05 17:56 | 2023-08-05 20:39 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения изолчции в РУ0,4кВ КТП-242 ф.29 ПС Володаровка, явилось изменение свойств материала оборудования РУ в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной повреждения изолчции в РУ0,4кВ КТП-242 ф.29 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате изменения свойств материалов РУ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Измененине свойств материалов. на КТП-242 ф.29 ПС Володаровка. КТП-242 ф.29 ПС Володаровка. | 2023-08-05 17:56 | 2023-08-05 20:39
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 271 | 2023-07-27 13:47 | 2023-07-27 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной появление "земли" на 2с. 10кВ явился обрыв провода в пролете оп№3-№4 Ф "С", вследствие потери механической прочности провода (АС70), при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появление "земли" на 2с. 10кВ явилось однофазное замыкание на "землю", врезультате обрыва провода в пролете оп№3-№4 Ф "С" ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПОтеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2023-07-27 13:47 | 2023-07-27 16:50
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-87 ф.21 ПС Зеленга | 90 | 2023-07-14 20:14 | 2023-07-14 21:23 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-3 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга явился обрыв провода (А35) в пролёте оп№4- оп№5, в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-3 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода(А35) в пролете опор № 4-5 ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-87 ф.21 ПС Зеленга. ВЛ0,4кВ КТП-87 ф.21 ПС Зеленга. | 2023-07-14 20:14 | 2023-07-14 21:23
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-190/160кВа ф.5 ПС Мултаново | 89 | 2023-07-14 19:24 | 2023-07-14 20:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-190 ф.5 ПС Мултаново явился обрыв провода (А35), вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-190 ф.5 ПС Мултаново явилось короткое замыкание на "землю", в результате обрыва провода (А35) в пролет опор №10 и 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механическойпрочности, обрыв провода. на КТП-190 ВЛ0,4кВ Л-1. КТП-190 ВЛ0,4кВ Л-1. | 2023-07-14 19:24 | 2023-07-14 20:55
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак | 894 | 2023-07-02 13:43 | 2023-07-02 14:30 | 3.4.8.5, Причиной обрыва нулевого провода в пролете оп№3-№4, явилась опиловка ДКР посторонним лицом. | 4.13, Причиной перепадов напряжения всети 0,4кВ явился обрыва нулевого провода в пролете оп№3-№4 КТП-104 ф.14 ПС Тумак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак. ВЛ0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак. | 2023-07-02 13:43 | 2023-07-02 14:30
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-361 ф.27 ПС Володаровка | 881 | 2023-07-02 10:10 | 2023-07-02 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-361 ф.27 ПС Володаровка явилось падение оп№1, в результате изменения свойств материала опоры в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-361 ф.27 ПС Володаровка, явилось короткое замыкание, вследствие падение опоры№1 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-361 ф.27 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала, паденеи опоры. на ВЛ0,4кВ КТП-361 ф.27 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-361 ф.27 ПС Володаровка. | 2023-07-02 10:10 | 2023-07-02 14:50
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-87 ф.21 ПС Зеленга | 663 | 2023-06-01 10:10 | 2023-06-01 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга, явилось падение опры№7/5 вследствие изменения свойств материала опоры в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга, явилось короткое замыкание в результате падения оп№7/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материала, падение опоры. на ВЛ0,4кВ КТП-87 ф.21 ПС Зеленга. ВЛ0,4кВ КТП-87 ф.21 ПС Зеленга. | 2023-06-01 10:10 | 2023-06-01 13:30
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка | 562 | 2023-05-27 09:00 | 2023-05-27 12:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Новинка явился обрыв провода (АС70), в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Новинка явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие обрыва провода (АС70) на оп№145 ВЛ10кВ ф.5 ПС Новинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на ВЛ10кВ ф.5 ПС Новинка. ВЛ10кВ ф.5 ПС Новинка. | 2023-05-27 09:00 | 2023-05-27 12:01
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Марфино | 937 | 2023-05-05 09:22 | 2023-05-05 14:13 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Марфино явилось падение оп.№223, вследствие нарушения структуры материала опоры в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.5 ПС Марфино явилось короткое замыкание, в результате падения оп№223 по ВЛ10кВ ф.5 ПС Марфино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала. на ВЛ10кВ ф.5 ПС Марфино. ВЛ10кВ ф.5 ПС Марфино. | 2023-05-05 09:22 | 2023-05-05 14:13
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-228 ф.15 ПС Володаровка | 936 | 2023-05-04 15:03 | 2023-05-04 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-228 ф.15 ПС Володаровка явился обрыв провода Ф "В" в пролете опор № 8/2- №8/3 Л-2 ВЛ0,4кВ Л-2 вследствие потери механической прочности провода, при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-228 ф.15 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате обрыва провода Ф "В" в пролете опор № 8/2- №8/3 Л-2 ВЛ0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-228 ф.15 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-228 ф.15 ПС Володаровка. | 2023-05-04 15:03 | 2023-05-04 16:20
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 921 | 2023-05-03 11:09 | 2023-05-03 13:43 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключенияВ10 ф.14 ПС Володаровка явился наброс сторонним лицом на ВЛ10кВ в пролёте оп№ 427/87/27/22/22- оп№427/87/27/22/23. | 4.4.5, Причиной аварийного отключенияВ10 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие наброса сторонним лицом на ВЛ10кВ в пролёте оп№ 427/87/27/22/22- оп№427/87/27/22/23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2023-05-03 11:09 | 2023-05-03 13:43
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-448 ф.5 ПС Новинка | 304 | 2023-04-16 11:23 | 2023-04-16 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4кВ Л-1 КТП-448 ф.5 ПС Новинка явился обрыв проводов в пролетах оп№11-оп№12, в результате потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0.4кВ Л-1 КТП-448 ф.5 ПС Новинка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва проводов в пролетах оп№11-оп№12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-488 ф.5 ПС Новинка. ВЛ0,4кВ КТП-488 ф.5 ПС Новинка. | 2023-04-16 11:23 | 2023-04-16 12:10
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-257 ф.13 ПС Володаровка | 708 | 2023-04-16 09:55 | 2023-04-16 10:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-257 ф.13 ПС Володаровка явился обрыв провода (А35) на оп№7 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-257 ф.13 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-257 ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате обрыва провода (А35) на оп№7 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-257 ф.13 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-257 ф.13 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-257 ф.13 ПС Володаровка. | 2023-04-16 09:55 | 2023-04-16 10:49
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-597 ф.29 ПС Володаровка | 707 | 2023-04-16 09:03 | 2023-04-16 09:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-2 явился обрыв провода в пролете оп№7-оп№8 по ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-597 ф.29 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода (А35), придлительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-2 явилось короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете оп№7-оп№8 по ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-597 ф.29 ПС Володаровка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-597 ф.29 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-597 ф.29 ПС Володаровка. | 2023-04-16 09:03 | 2023-04-16 09:43
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Володаровка | 702 | 2023-04-15 23:16 | 2023-04-16 01:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.16 ПС Володаровка явилось падение ж/б оп.№79/103 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Володаровка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, нарушения структуры материала опоры при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10 ф.16 ПС Володаровка явилось падение ж/б оп.№79/103 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Володаровка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, нарушения структуры материала опоры при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры на ВЛ10кВ ф.16 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.16 ПС Володаровка. | 2023-04-15 23:16 | 2023-04-16 01:55
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Марфино | 701 | 2023-04-15 21:13 | 2023-04-15 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.5 ПС Марфино явилось падение опры №177 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Марфино вследствие изменения свойств материала опры при длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.5 ПС Марфино явилось короткое замыкание в результате падения опры №177 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Марфино вследствие изменения свойств материала опры при длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры. на ВЛ10кВ ф.5 ПС Марфино. оп.№177 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Марфино. | 2023-04-15 21:13 | 2023-04-15 23:12
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-109 ф.14 ПС Тумак | 662 | 2023-04-15 12:09 | 2023-04-15 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-109 ф.14 ПС Тумак явилось падение оп№5/4 по ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-109 ф.14 ПС Тумак вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменения структуры материала опоры при длительной эксплуатации). | 4.1.3, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-109 ф.14 ПС Тумак явилось короткое замыкание в результате падение оп№5/4 по ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-109 ф.14 ПС Тумак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры. на ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-109 ф.14 ПС Тумак ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-109 ф.14 ПС Тумак | 2023-04-15 12:09 | 2023-04-15 15:09
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | 705 | 2023-04-15 06:10 | 2023-04-15 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.29 ПС Володаровка явилось повреждение проходных изоляторов фазы А и В, обрыв спуска фазы А от ВР-10 в ст. КТП-297 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.29 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание в результате повреждения проходных изоляторов фазы А и В, обрыв спуска фазы А от ВР-10 в ст. КТП-297 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фазы А и В на КТП-297 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка КТП-297 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка, Обрыв спуска к КТП на ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка П10-3 | 2023-04-15 06:10 | 2023-04-15 09:50
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 292 | 2023-04-14 21:44 | 2023-04-14 22:35 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.27 ПС Володаровка явилось загрязнение проводов ВЛ фазы А и В посторонними предметами в пролете опор №283-№284 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание между фазами А и В в результате загрязнения посторонними предметами провода ВЛ в пролете опор №283-№284 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка. ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 2023-04-14 21:44 | 2023-04-14 22:35
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка | 608 | 2023-03-30 14:52 | 2023-03-30 15:37 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Володаровка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-616 ф.3 ПС Володаровка. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Володаровка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-616 ф.3 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования потребителя на КТП-616 ф.3 ПС Володаровка КТП-616 ф.3 ПС Володаровка | 2023-03-30 14:52 | 2023-03-30 15:37
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 506 | 2023-03-25 07:09 | 2023-03-25 12:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от КУ В-10 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв шлейфов Ф. А и В на оп.№52 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 ф.27 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание в результате обрыва шлейфов Ф. А и В на оп.№52 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка с дальнейшим приближением к траверсе опоры вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфов фазы А и В на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка. ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 2023-03-25 07:09 | 2023-03-25 12:51
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 504 | 2023-03-23 05:27 | 2023-03-23 10:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода Ф."В" на оп.№80 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание проводов фазы А и В в результате обрыва провода фазы В на оп. №80 с дальнейшим приближением к проводу фазы А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка. ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 2023-03-23 05:27 | 2023-03-23 10:04
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка | 509 | 2023-03-23 04:55 | 2023-03-23 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от КУ В-10 ф.3 ПС Володаровка явилось разрушение изолятора фазы В на оп№3 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка с последующим обрывом провода фазы В вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка. | 4.1.3, Причиной отключения от КУ В-10 ф.3 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие обрыва провода и разрушения изолятора на оп№3 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка с дальнейшим касанием провода металлической траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ10кВ ф.3 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.3 ПС Володаровка., Разрушение изолятора на ВЛ10кВ ф.3 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.3 ПС Володаровка. | 2023-03-23 04:55 | 2023-03-23 10:50
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-243/100 ф.21 ПС Володаровка | 415 | 2023-03-09 15:20 | 2023-03-09 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения главного рубильника 0,4кВ КТП-243 ф.21 ПС Володаровка явилось вследствие изменения свойств материалов главного рубильника 0,4кВ, при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной повреждения главного рубильника 0,4кВ КТП-243 ф.21 ПС Володаровкав результате оплавление губки фаз А и В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Главный рубильник 0,4кВ оплавление губки Ф АиВ. на КТП-243 ф.21 ПС Володаровка. КТП-243 ф.21 ПС Володаровка. | 2023-03-09 15:20 | 2023-03-09 18:15
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-541 ф.15 ПС Володаровка | 414 | 2023-03-06 15:22 | 2023-03-06 16:19 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-541 ф.15 ПС Володаровка явился обрыв провода фазы А на оп.№6 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-541 ф.15 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате обрыва провода фазы А на оп.№6 по ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-541 ф.15 ПС Володаровка вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-4 КТП-541 ф.15 ПС володаровка. ВЛ0,4кВ Л-4 КТП-541 ф.15 ПС володаровка. | 2023-03-06 15:22 | 2023-03-06 16:19
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-541 ф.15 ПС Володаровка | 395 | 2023-02-25 09:00 | 2023-02-25 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП-541 ф.15 ПС Володаровка явился обрыв линейного провода в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП-541 ф.15 ПС Володаровка явился обрыв линейного провода в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП-541 ф.15 ПС Володаровка ВЛ-0,4кВ КТП-541 ф.15 ПС Володаровка | 2023-02-25 09:00 | 2023-02-25 12:00
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 279 | 2023-02-08 11:30 | 2023-02-08 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв проводов (АС70) в пролете оп№ оп295/16-оп295/22, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате обрыва проводов (АС 70) в пролете оп№ оп295/16-оп295/22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва проводов (АС 70) в пролете оп№ оп295/16-оп295/22. на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 2023-02-08 11:30 | 2023-02-08 16:50
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Володаровка | 215 | 2023-02-08 03:27 | 2023-02-08 05:04 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В-10 ф.15 ПС Володаровка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-430/100 ф.15 ПС Володаровка. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.15 ПС Володаровка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-430/100 ф.15 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение электрооборудования на потребительской КТП на КТП-430/100 ф.15 ПС Володаровка. КТП-430/100 ф.15 ПС Володаровка. | 2023-02-08 03:27 | 2023-02-08 05:04
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-124 ф.6 ПС Яблонька | 55 | 2023-01-13 16:00 | 2023-01-13 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 явился обрыв провода в пролёте оп.№16/1-оп.№16/2 ВЛ0,4кВ КТП-124 ф.11 ПС Тумак в результате потери механической прочности провода (А35) вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 явилось короткое замыкание в результате обрыва провода в пролёте оп.№16/1-оп.№16/2 ВЛ0,4кВ КТП-124 ф.11 ПС Тумак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-124 ф.11 ПС Тумак. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-124 ф.11 ПС Тумак. | 2023-01-13 16:00 | 2023-01-13 17:15
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 33 | 2023-01-13 12:06 | 2023-01-13 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от КУ В-10 ф.27 ПС Володаровка явилось повреждение подвесных изоляторов фазы "А" на оп. №82 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения от КУ ф.27 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю" в результате повреждения подвесных изоляторов фазы "А" на оп. №82 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка. ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 2023-01-13 12:06 | 2023-01-13 15:50
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 32 | 2023-01-11 17:50 | 2023-01-11 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение от КУ В10 ф.14 ПС Володаровка явилось разрушение изолятора на оп.№127 Ф."В" ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка вследствие изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключение от КУ В10 ф.14 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю" в результате разрушения изолятора Ф."В" на оп.№127 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойчтв материала, разрушение изолятора. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2023-01-11 17:50 | 2023-01-11 18:20
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Мултаново | 31 | 2023-01-07 15:00 | 2023-01-07 17:22 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В10 ф.5 ПС Мултаново результат невыполнения в полной мере технического обслуживания оборудования. | 4.3.5, Причиной отключения В10 ф.5 ПС Мултаново явилось разрегулировка привода В10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода. на В10 ф.5 ПСМултаново. В10 ф.5 ПСМултаново. | 2023-01-07 15:00 | 2023-01-07 17:22
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-261 ф.12 ПС Ахтубинская | 240 | 2023-12-29 19:08 | 2023-12-29 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-261 Л-1 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская, явился обрыва провода ф. " В " пролетах опор №2-5, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-261 Л-1 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская, явился обрыва провода ф. " В " пролетах опор №2-5, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-261 ф.12 ПС Ахтубинская А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-261 ф.12 ПС Ахтубинская А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-261 ф.12 ПС Ахтубинская А 35 | 2023-12-29 19:08 | 2023-12-29 20:20
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка | 239 | 2023-12-29 16:00 | 2023-12-29 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-48 Л-2 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка, явился обрыва провода ф. " В " пролетах опор №1-5, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-48 Л-2 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка, явился обрыва провода ф. " В " пролетах опор №1-5, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:4*А 50 | 2023-12-29 16:00 | 2023-12-29 18:00
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба | 238 | 2023-12-29 15:12 | 2023-12-29 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС Дружба, явился обрыв провода на оп №92 ф. "В" ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС Дружба, явился обрыв провода на оп №92 ф. "В" ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба Опора П10-3 | 2023-12-29 15:12 | 2023-12-29 15:45
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 236 | 2023-12-29 08:25 | 2023-12-29 11:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка явился, обрыв вязки провода на оп.309 ф.14 ПС Сеитовка, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка явился, обрыв вязки провода на оп.309 ф.14 ПС Сеитовка, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Опора А10-2 | 2023-12-29 08:25 | 2023-12-29 11:42
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 235 | 2023-12-28 18:42 | 2023-12-28 20:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Красный Яр явился, обрыв вязки провода на оп.463 ф.18 ПС Красный Яр , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.14, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Красный Яр явился, обрыв вязки провода на оп.463 ф.18 ПС Красный Яр , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2023-12-28 18:42 | 2023-12-28 20:23
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 222 | 2023-12-28 16:45 | 2023-12-28 20:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Урусовка явилось повреждение оп№ 70 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.14, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Урусовка явилось повреждение оп№ 70 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оп. 70 на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Опора № 70 / Опора П10-3 | 2023-12-28 16:45 | 2023-12-28 20:22
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 221 | 2023-12-28 12:39 | 2023-12-28 15:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явилось повреждение оп№ 90 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.14, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явилось повреждение оп№ 90 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оп№ 90 на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Опора П10-3 | 2023-12-28 12:39 | 2023-12-28 15:03
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 220 | 2023-12-28 08:54 | 2023-12-28 09:24 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в проле опор №2-3 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в проле опор №2-3 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Пролет:3*А 50 | 2023-12-28 08:54 | 2023-12-28 09:24
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка | 219 | 2023-12-28 08:33 | 2023-12-28 09:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-338 ВЛ-10 ф.19 ПС Урусовка явился наброс в пролете опор 3-4 , что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2023-12-28 08:33 | 2023-12-28 09:45
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-388 ф.17 ПС Дружба | 218 | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 05:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-388 ф.17 ПС Дружба, явился обрыв провода Ф"А" в пролете опор 7-8, в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-388 ф.17 ПС Дружба, явился обрыв провода Ф"А" в пролете опор 7-8, в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-388 ф.17 ПС Дружба Пролет:4*А 35 | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 05:49
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 126 | 2023-12-13 11:15 | 2023-12-13 13:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба явился обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №229 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба явился обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №229 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Опора П10-3 | 2023-12-13 11:15 | 2023-12-13 13:32
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 48 | 2023-12-12 23:20 | 2023-12-13 00:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в проле опор №55-56 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в проле опор №55-56 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Пролет:3*А 50 | 2023-12-12 23:20 | 2023-12-13 00:35
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-423 ф.18 РП Школа | 955 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 09:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-423 ВЛ-10 ф.18 РП Школа ПС Красный Яр явился схлест проводов в пролете опор № 5-6 , вследствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-423 ВЛ-10 ф.18 РП Школа ПС Красный Яр явился схлест проводов в пролете опор № 5-6, вследствие механического износа вследствие разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 КТП-423 ф.18 РП Школа Пролет:4*А 35 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 09:52
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 РП Школа | 6 | 2023-12-09 11:55 | 2023-12-09 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр явился схлест проводов в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр, вследствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр явился схлест проводов в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр, вследствие механического износа вследствие разрегулировки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.18 РП Школа Пролет:3*АС 95/16 | 2023-12-09 11:55 | 2023-12-09 12:50
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 931 | 2023-12-04 05:27 | 2023-12-04 07:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП 540 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр. |  | 2023-12-04 05:27 | 2023-12-04 07:15
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-267 ф.18 ПС Красный Яр | 909 | 2023-11-30 20:40 | 2023-11-30 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-267 ф.18 ПС Красный Яр , явился обрыв провода , в пролете опор 11 -12, ВЛ-0,4кВ КТП-267 ф.18 ПС Красный Яр , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-267 ф.18 ПС Красный Яр , явился обрыв провода , в пролете опор 11 -12, ВЛ-0,4кВ КТП-267 ф.18 ПС Красный Яр , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-267 ф.18 ПС Красный Яр А 35 | 2023-11-30 20:40 | 2023-11-30 22:00
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-268 ф.18 ПС Красный Яр | 915 | 2023-11-30 19:15 | 2023-11-30 20:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-268 ВЛ-10ф.18 ПС Красный Яр , явился обрыв провода , в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-268 ВЛ-10ф.18 ПС Красный Яр , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-268 ВЛ-10ф.18 ПС Красный Яр , явился обрыв провода , в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-268 ВЛ-10ф.18 ПС Красный Яр , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-268 ф.18 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35 | 2023-11-30 19:15 | 2023-11-30 20:25
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-526 ф.9 ПС Красный Яр | 914 | 2023-11-30 16:35 | 2023-11-30 18:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-526 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-526 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-526 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35 | 2023-11-30 16:35 | 2023-11-30 18:01
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-250 ф.6 ПС Красный Яр | 913 | 2023-11-29 10:20 | 2023-11-29 11:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-250 ф.6 ПС Красный Яр явился обрыв провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-250 ф.6 ПС Красный Яр явился обрыв провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-250 ф.6 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35 | 2023-11-29 10:20 | 2023-11-29 11:22
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская | 904 | 2023-11-22 16:50 | 2023-11-22 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская явился обрыв провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская явился обрыв провода , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская Пролет:4*А 35 | 2023-11-22 16:50 | 2023-11-22 18:45
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-480 ф.16 ПС Сеитовка | 903 | 2023-11-22 16:40 | 2023-11-22 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрыв провода , в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрыв провода , в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-480 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-480 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25 | 2023-11-22 16:40 | 2023-11-22 18:25
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-252 ф.18 ПС Ахтубинская | 902 | 2023-11-22 16:30 | 2023-11-22 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-252 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода , в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-252 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-252 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода , в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-252 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-252 ф.18 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 16 | 2023-11-22 16:30 | 2023-11-22 18:10
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка | 900 | 2023-11-22 11:19 | 2023-11-22 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка явился схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка , вследствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка явился схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка , вследствие воздействие ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка Пролет:3*А 70 | 2023-11-22 11:19 | 2023-11-22 13:10
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка | 901 | 2023-11-22 11:19 | 2023-11-22 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС урусовка явился обрыв шлейфа Ф.В на ВР-10кВ КТП437, ВЛ-10кВ ф.7 ПС урусовка , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС урусовка явился обрыв шлейфа Ф.В на ВР-10кВ КТП437, ВЛ-10кВ ф.7 ПС урусовка , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка Опора П10-3 | 2023-11-22 11:19 | 2023-11-22 14:33
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская | 899 | 2023-11-22 05:50 | 2023-11-22 06:37 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Ахтубинская явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в проле опор №5-6 ВЛ-10 ф.11 ПС Ахтубинская ., что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Ахтубинская явился наброс на провода ВЛ-10 кВ в проле опор №5-6 ВЛ-10 ф.11 ПС Ахтубинская ., что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-22 05:50 | 2023-11-22 06:37
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 898 | 2023-11-22 03:20 | 2023-11-22 04:23 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Урусовка явился наброс на спусках 10кВ КТП 340, что привело к межфазному замыканию проводов , ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Урусовка . |  | 2023-11-22 03:20 | 2023-11-22 04:23
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 878 | 2023-11-22 03:18 | 2023-11-22 05:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф"В" на опоре №739 вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования, потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф"В" на опоре №739 вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2023-11-22 03:18 | 2023-11-22 05:55
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка | 874 | 2023-11-22 03:15 | 2023-11-22 04:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке на КТП 538 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка |  | 2023-11-22 03:15 | 2023-11-22 04:40
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка | 836 | 2023-11-21 21:15 | 2023-11-22 03:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП 86 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка. |  | 2023-11-21 21:15 | 2023-11-22 03:10
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 835 | 2023-11-21 19:40 | 2023-11-21 23:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба явился наброс на провода ВЛ-10 кВ на опоре №2 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба., что привело к межфазному замыканию проводов , ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба явился наброс на провода ВЛ-10 кВ на опоре №2 ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба., что привело к межфазному замыканию проводов , ВЛ-10 ф.3 ПС Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Опора А10-2 | 2023-11-21 19:40 | 2023-11-21 23:00
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка | 834 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-21 19:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-338 ВЛ-10 ф.19 ПС Урусовка явился обрыв провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-338 ВЛ-10 ф.19 ПС Урусовка явился обрыв провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-21 19:11
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 833 | 2023-11-21 06:02 | 2023-11-21 07:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр явился наброс на провода ВЛ-10 кВ ф.В и ф.С в пролете оп.527-528, что привело к межфазному замыканию проводов ф. В и ф. С., ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр явился наброс на провода ВЛ-10 кВ Ф"В" и Ф"С" в пролете оп.527-528, что привело к межфазному замыканию проводов Ф"В" и Ф"С"., ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр Пролет:3*А 70 | 2023-11-21 06:02 | 2023-11-21 07:05
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка | 832 | 2023-11-20 07:05 | 2023-11-20 12:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке на КТП-301 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка |  | 2023-11-20 07:05 | 2023-11-20 12:30
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 831 | 2023-11-20 06:05 | 2023-11-20 07:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 99 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 99 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода фазы "В" на опор № 99 ф.10 ПС Красный на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2023-11-20 06:05 | 2023-11-20 07:15
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Бузанская | 830 | 2023-11-20 01:33 | 2023-11-20 02:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Бузанская явился наброс на провода ВЛ-10 кВ ф.В и ф.С в пролете опор № 40-41 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Бузанская явился наброс на провода ВЛ-10 кВ ф.В и ф.С в пролете опор № 40-41 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Бузанская Пролет:3*А 70 | 2023-11-20 01:33 | 2023-11-20 02:40
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 800 | 2023-11-19 12:39 | 2023-11-19 14:54 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явился наброс на провода ВЛ-10 кВ ф.В и ф.С в пролете опор №329-330 , что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 ф.10 ПС Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явился наброс на провода ВЛ-10 кВ ф.В и ф.С в пролете опор №329-330 , что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 ф.10 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Пролет:3*А 70 | 2023-11-19 12:39 | 2023-11-19 14:54
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 799 | 2023-11-19 10:47 | 2023-11-19 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв провода фазы В в пролете опор № 14-15 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явилось короткое замыкание, в результате обрыва провода фазы В в пролете опор № 14-15 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Пролет:3*А 120 | 2023-11-19 10:47 | 2023-11-19 12:55
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 797 | 2023-11-19 07:25 | 2023-11-19 09:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Ахтубинская явился наброс на провода ВЛ-10 кВ фазы В и С в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 ф.13 ПС Ахтубинская , что привело к межфазному замыканию проводов фазы В и С , ВЛ-10 ф.13 ПС ПС Ахтубинская | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская явилось межфазное замыкания проводов ВЛ-10 кВ фазы В и С в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 ф.13 ПС Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 35 | 2023-11-19 07:25 | 2023-11-19 09:40
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 697 | 2023-10-28 07:10 | 2023-10-28 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв вязки провода, в пролетах опор №227-228 вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования, потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка явилось межфазное замыкание провода, в результате обрыва вязки провода, в пролетах опор №227-228 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Пролет:3*А 120 | 2023-10-28 07:10 | 2023-10-28 11:30
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-206 ф.2 РП Сельхозтехника | 503 | 2023-10-21 22:50 | 2023-10-22 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 от КТП-206 от ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, явилось неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 от КТП-206 от ВЛ-10 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв провода Ф"А","В" в следствии неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-206 ф.2 РП Сельхозтехника Пролеты опор №№4-6 | 2023-10-21 22:50 | 2023-10-22 01:10
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба | 600 | 2023-10-19 11:00 | 2023-10-19 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-53 ПС Дружба явилось неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-53 ПС Дружба явился схлест поводов Ф"А","В" в следствии неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест поводов Ф"А","В" на ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба Пролет:4*А 35 | 2023-10-19 11:00 | 2023-10-19 12:35
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-258 ф.12 ПС Ахтубинская | 971 | 2023-10-17 11:00 | 2023-10-17 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-3, КТП-258 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода ф. А , в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ, Л-3, КТП-258 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-3, КТП-258 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода ф. А, в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ, Л-3, КТП-258 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-258 ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 25 | 2023-10-17 11:00 | 2023-10-17 13:10
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская | 970 | 2023-10-15 08:10 | 2023-10-15 11:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке на КТП-172 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская. |  | 2023-10-15 08:10 | 2023-10-15 11:17
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 959 | 2023-10-13 09:15 | 2023-10-13 10:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился наброс проволоки на провода ВЛ-10 кВ фазы В и С в пролете опор № 395-396 ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская , что привело к межфазному замыканию проводов фазы В и С , ВЛ-10 ф.12 ПС ПС Ахтубинская |  | 2023-10-13 09:15 | 2023-10-13 10:30
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Дружба | 945 | 2023-10-11 19:43 | 2023-10-11 21:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Дружба явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке на КТП-83 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Дружба |  | 2023-10-11 19:43 | 2023-10-11 21:45
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 939 | 2023-10-11 17:05 | 2023-10-11 22:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-21 ПС Бузанская явился обрыв провода фазы "В" на опоре № 60 ВЛ-10кВ Ф-21 ПС Бузанская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-21 ПС Бузанская явился обрыв провода фазы "В" на опоре № 60 ВЛ-10кВ Ф-21 ПС Бузанская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская Опора А10-2 | 2023-10-11 17:05 | 2023-10-11 22:24
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-287 ф.7 ПС Красный Яр | 919 | 2023-10-08 19:55 | 2023-10-08 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-287 ВЛ-10 ф.7 ПС Красный Яр явилися обрывы проводов фазы А,В в пролете опор № 3-8 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-287 ВЛ-10 ф.7 ПС Красный Яр, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-287 ВЛ-10 ф.7 ПС Красный Яр явилися обрывы проводов Ф."А,В"в пролете опор № 3-8 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-287 ВЛ-10 ф.7 ПС Красный Яр, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролётах опор №3-8 на ВЛ-0,4кВ КТП-287 ф.7 ПС Красный Яр ВЛ-0,4кВ КТП-287 ф.7 ПС Красный Яр | 2023-10-08 19:55 | 2023-10-08 22:45
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-252 ф.18 ПС Ахтубинская | 521 | 2023-10-08 16:22 | 2023-10-08 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-2, КТП-252 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская явилися обрывы проводов фазы А,В в пролете опор № 3-5 ВЛ-0,4 кВ, Л-2, КТП-252 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-2, КТП-252 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская, явились обрывы проводов Ф."А,В" в пролете опор № 3-5 ВЛ-0,4 кВ, Л-2, КТП-252 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-252 ф.18 ПС Ахтубинская Пролёт: Опора № 4 - Опора № 6 | 2023-10-08 16:22 | 2023-10-08 18:55
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 917 | 2023-10-08 10:27 | 2023-10-08 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился обрыв провода фазы А,В в пролете опор № 155-157 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явилось короткое замыкание, в результате обрыва провода фазы А,В в пролете опор № 155-157 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролетах опор №155-157 на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 2023-10-08 10:27 | 2023-10-08 16:05
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 485 | 2023-10-07 10:48 | 2023-10-07 14:28 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв вязки проводов Ф. "А" и "В" на опоре № 250 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка, вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание между Ф. "А" и "В", вследствие обрыв вязки провода Ф. "А" и "В"на опоре № 250 ВЛ-10кВ ПС Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Опора П10-3 | 2023-10-07 10:48 | 2023-10-07 14:28
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-339 ф.19 ПС Урусовка | 520 | 2023-10-05 15:42 | 2023-10-05 17:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-4, КТП-339 ВЛ-10 ф.19 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ, Л-4, КТП-339 ВЛ-10 ф.19 ПС Урусовка ,вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-4, КТП-339 ВЛ-10 ф.19 ПС Урусовка явился обрыв вязки линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-339 ф.19 ПС Урусовка Опора ПН-3ДБ | 2023-10-05 15:42 | 2023-10-05 17:33
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр | 914 | 2023-10-05 15:15 | 2023-10-05 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-527 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы А в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-527 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр ,вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-527 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35 | 2023-10-05 15:15 | 2023-10-05 16:55
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 913 | 2023-10-05 10:02 | 2023-10-05 14:34 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сеитовка явился наброс проволоки на провода ВЛ-10 кВ ф.В и ф.С на опоре № 309 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сеитовка явился наброс проволоки на провода ВЛ-10 кВ ф.В и ф.С на опоре № 309 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Опора А10-2 | 2023-10-05 10:02 | 2023-10-05 14:34
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 912 | 2023-10-05 06:25 | 2023-10-05 07:29 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы "В" на опоре № 60, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось однофазное замыкание провода ВЛ-10 кВ фазы "В" на землю в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 60 с последующим касанием земли вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2023-10-05 06:25 | 2023-10-05 07:29
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 902 | 2023-10-04 07:52 | 2023-10-04 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 208 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось короткое замыкание в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №208 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2023-10-04 07:52 | 2023-10-04 09:50
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка | 901 | 2023-09-30 13:50 | 2023-09-30 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-437 ВЛ-10 ф.7 ПС Урусовка явился обрыв провода фазы А в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-437 ВЛ-10 ф.7 ПС Урусовка ,вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-437 ВЛ-10 ф.7 ПС Урусовка явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2023-09-30 13:50 | 2023-09-30 15:30
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-403 ф.9 ПС Урусовка | 898 | 2023-09-29 16:20 | 2023-09-29 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-403 ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка явился обрыв провода фазы А в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-403 ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка ,вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-403 ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-403 ф.9 ПС Урусовка Пролет:4*А 35 | 2023-09-29 16:20 | 2023-09-29 18:05
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-179 ф.17 ПС Красный Яр | 876 | 2023-09-28 15:30 | 2023-09-28 16:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-179 ПС Красный Яр явился наброс проволоки на провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 2-3 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-179 ПС Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 2-3 , из-за наброса проволоки на провода ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-0,4кВ КТП-179 ф.17 ПС Красный Яр Пролет:4*А 50 | 2023-09-28 15:30 | 2023-09-28 16:30
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.9 ПС Красный Яр | 875 | 2023-09-28 08:14 | 2023-09-28 09:09 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 Ф-9 КТП-64 ПС Красный Яр явился наброс проволоки на провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 1-2 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-64 Ф-9 ПС Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 1-2 , из-за наброса проволоки на провода ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25 | 2023-09-28 08:14 | 2023-09-28 09:09
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-30 ф.9 ПС Красный Яр | 866 | 2023-09-27 20:40 | 2023-09-27 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-30 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы А в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-30 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр ,вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-30 ВЛ-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-30 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35 | 2023-09-27 20:40 | 2023-09-27 22:00
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка | 865 | 2023-09-27 08:30 | 2023-09-27 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-481 Ф-16 ПС Сеитовка явился обрыв провода фазы А в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-481 Ф-16 ПС Сеитовка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-481 Ф-16 ПС Сеитовка явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 25 | 2023-09-27 08:30 | 2023-09-27 10:00
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-199 ф.18 ПС Красный Яр | 864 | 2023-09-26 20:50 | 2023-09-26 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-199 Ф-18 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы В в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ КТП-199 Ф-18 ПС Красный Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-199 Ф-18 ПС Красный Яр явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-199 ф.18 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35 | 2023-09-26 20:50 | 2023-09-26 22:35
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 780 | 2023-09-14 11:00 | 2023-09-14 13:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явился наброс проволоки на провода ВЛ-10 кВ ф.В и ф.С в пролете опор №183-184 , что привело к межфазному замыканию проводов ф. В и ф. С., ВЛ-10 ф.10 ПС Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф. В и С ф.10 в пролете опор № 183-184 , из-за наброса проволоки на провода ВЛ-10кВ ф.В и ф.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Пролет:3*А 70 | 2023-09-14 11:00 | 2023-09-14 13:45
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 770 | 2023-09-13 17:14 | 2023-09-13 17:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке на КТП-229 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке КТП-229 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в КТП на ПС Ахтубинская ВЛ-10 кВ Ф-12 КТП 229(потребительское) ПС Ахтубинская ВЛ-10 кВ Ф-12 КТП 229(потребительское) | 2023-09-13 17:14 | 2023-09-13 17:50
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 751 | 2023-09-10 12:06 | 2023-09-10 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось разрушение ПК-10 на КТП-320 ВЛ-10кв Ф-3 ПС Дружба вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Причиной отключения явилось разрушение ПК-10 на КТП-320 ВЛ-10кв Ф-3 ПС Дружба вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) .) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 на КТП-320/63 ф.3 ПС Дружба Предохранитель ПКТ101-10-10-10 У3 ф"А" | 2023-09-10 12:06 | 2023-09-10 14:50
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 755 | 2023-09-05 12:04 | 2023-09-05 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился обрыв крепления траверсы на оп. 69 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Ахтубинская, вследствие коррозийного износа. | 4.2.1, Причиной отключения явилось межфазное замыкание проводов фазы "В,С" на оп. 69 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Ахтубинская, вследствие коррозийного износа крепления траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв крепления траверсы на оп № 69 на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Опора А10-2 | 2023-09-05 12:04 | 2023-09-05 15:20
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 746 | 2023-09-04 12:00 | 2023-09-04 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Дружба явился обрыв провода фазы А,В в пролете оп.№95-96 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов по ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Дружба явилось земля Ф.В в результате обрыва провода фазы А,В в пролете оп.№95-96 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Пролет:3*А 50 | 2023-09-04 12:00 | 2023-09-04 17:05
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ КТП-115 ф.13 ПС Бузанская | 737 | 2023-09-03 15:18 | 2023-09-03 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-115 ф.13 ПС Бузанская явился обрыв провода фазы А в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-115 ф.13 ПС Бузанская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-115 ф.13 ПС Бузанская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0.4 кВ КТП-115 ф.13 ПС Бузанская Пролет:3*А 35 | 2023-09-03 15:18 | 2023-09-03 17:15
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 736 | 2023-09-03 11:24 | 2023-09-03 13:06 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "А" и "С" в пролете опор №405-406 на ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Красный Яр. | 4.17.1, Причиной аварии В-10 кВ Ф-18 ПС Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов фазы "А и С" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф "А" и "С" на ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс в пролете опор №405-406 на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2023-09-03 11:24 | 2023-09-03 13:06
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-211 ф.9 ПС Красный Яр | 645 | 2023-08-31 21:30 | 2023-08-31 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-211 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы В в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-211 ф.9 ПС Красный Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-211 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-211 ф.9 ПС Красный Яр Опора УАН-2ДБ | 2023-08-31 21:30 | 2023-08-31 23:20
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр | 649 | 2023-08-31 19:20 | 2023-08-31 21:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ гр.Л-1 КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр явилось повреждение на опорах №2-3 (обрыв линейного провода Ф. "А"). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ гр.Л-1 КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."А"ВЛ-0,4кВ гр.Л-1 КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ-0,4кВ гр.Л-1 КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр ВЛ-0,4кВ гр.Л-1 КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр | 2023-08-31 19:20 | 2023-08-31 21:18
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 647 | 2023-08-31 10:10 | 2023-08-31 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв вязки провода фазы В на №357 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явилось короткое замыкание в результате обрыва вязки провода фазы В на №357 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Опора А10-2 | 2023-08-31 10:10 | 2023-08-31 11:55
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская | 611 | 2023-08-29 01:49 | 2023-08-29 04:36 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская явился обрыв вязки провода Ф.В на опоре 4 | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская явился обрыв вязки провода Ф.В на опоре 4 и межфазные замыкание проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская | 2023-08-29 01:49 | 2023-08-29 04:36
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 612 | 2023-08-29 00:20 | 2023-08-29 01:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода фазы А на №216 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось короткое замыкание в результате обрыва вязки провода фазы А на №216 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 2023-08-29 00:20 | 2023-08-29 01:45
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 613 | 2023-08-26 07:44 | 2023-08-26 09:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода фазы В на №215 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось короткое замыкание в результате обрыва вязки провода фазы В на №215 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 2023-08-26 07:44 | 2023-08-26 09:45
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-209 ф.2 РП Сельхозтехника | 487 | 2023-08-15 17:55 | 2023-08-15 19:42 | 3.4.8.2, Причиной отключения явился обрыв вводного провода в результате механического воздействия постороннего лица(транспортного средства Камаз рег.номер н290мм30). | 4.4.1, Причиной отключения явился межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода. на ВЛ-0,4 КТП-209 ф.2 РП Сельхозтехника Опора П1-2 | 2023-08-15 17:55 | 2023-08-15 19:42
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-218 ф.9 ПС Красный Яр | 241 | 2023-08-10 14:00 | 2023-08-10 16:04 | 3.4.8.2, Причиной отключения явился обрыв провода в пр.оп.12-13 в результате механического воздействия постороннего лица(транспортного средства Камаз рег.номер т966рв55). | 4.4.1, Причиной отключения явилось межфазное замыкание по причине обрыва провода в пр.оп.12-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-218 ф.9 ПС Красный Яр Опора АКН-3ДБ (концевая) | 2023-08-10 14:00 | 2023-08-10 16:04
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 486 | 2023-08-09 08:13 | 2023-08-09 10:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился наброс по ф. "А,В,С" в пролете опор №108-109 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился межфазное замыкание провода фазы "А,В,С" в пролете опор №108-109 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Опора П10-3 | 2023-08-09 08:13 | 2023-08-09 10:12
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-383/250 ф.1 Сельхозтехника | 476 | 2023-08-07 21:15 | 2023-08-07 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-383 ф.2 РП Сельхозтехника явился обрыв линейного провода Ф."В" и Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-383 ф.2 РП Сельхозтехника явился обрыв линейного провода Ф."В" и Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-383/250 ф.1 Сельхозтехника Опора анк.А12(рос.)ЛЭП98.10,1ст.2пр. | 2023-08-07 21:15 | 2023-08-07 23:40
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-72 ф.18 РП Школа | 226 | 2023-08-04 05:50 | 2023-08-04 06:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ гр.3 ктп 72 ф.18 РП Школа явился обрыв провода в пролете опор № 8-10 ВЛ-0,4 кВ гр.3 ктп 72 ф.18 РП Школа вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ гр.3 ктп 72 ф.18 РП Школа явился обрыв проводов в пролете опор № 8-10 ВЛ-0,4 кВ гр.3 ктп 72 ф.18 РП Школа вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-72 ф.18 РП Школа Опора К1-2 | 2023-08-04 05:50 | 2023-08-04 06:59
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка | 362 | 2023-08-03 04:11 | 2023-08-03 05:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре № 56 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка. вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации | 4.6, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Урусовка явилось обрыв вязки ф. А на опоре № 56 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка, в результате потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода фазы "А" на опор № 56 ф.7 ПС Урусовка на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка Опора П10-3 | 2023-08-03 04:11 | 2023-08-03 05:15
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 979 | 2023-07-25 13:15 | 2023-07-25 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв провода фазы В в пролете опор №116-117 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание проводов фазы В и С в результате обрыва провода фазы В в пролете опор №116-117 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Пролет:3*А 50 | 2023-07-25 13:15 | 2023-07-25 15:09
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 213 | 2023-07-25 07:55 | 2023-07-25 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода фазы А на №358 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось короткое замыкание в результате обрыва вязки провода фазы А на №3358 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2023-07-25 07:55 | 2023-07-25 13:10
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 206 | 2023-07-24 16:42 | 2023-07-24 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв провода фазы В в пролете опор №109-110 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание проводов фазы В и С в результате обрыва провода фазы В в пролете опор №109-110 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Пролет:3*А 50 | 2023-07-24 16:42 | 2023-07-24 19:30
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 86 | 2023-07-21 20:30 | 2023-07-21 23:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явилось повреждение кабельного участка между опорами №261 и №262 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явилось повреждение кабельного участка между опорами №261 и №262 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельного участка на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка Пролет:3*А 50 | 2023-07-21 20:30 | 2023-07-21 23:27
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-470 ф.14 ПС Сеитовка | 87 | 2023-07-17 17:30 | 2023-07-17 20:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-470 ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-470 ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-470 ф.14 ПС Сеитовка ВЛ-0,4кВ КТП-470 ф.14 ПС Сеитовка | 2023-07-17 17:30 | 2023-07-17 20:17
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 88 | 2023-07-16 14:50 | 2023-07-16 17:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода фазы В на №336 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось короткое замыкание в результате обрыва вязки провода фазы В на №336 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2023-07-16 14:50 | 2023-07-16 17:49
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 71 | 2023-07-15 18:07 | 2023-07-15 19:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр от КУ явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке на КТП-540 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр от КУ явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке на КТП-540 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора УА10-3ДБ | 2023-07-15 18:07 | 2023-07-15 19:16
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 20 | 2023-07-15 16:03 | 2023-07-15 20:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Ахтубинская явился обрыв провода Ф-В в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Ахтубинская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потеря механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Ахтубинская явилось межфазное замыкание вследствие проводов Ф-А и Ф-В в результате обрыва провода Ф-В в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Ахтубинская вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-В на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 35 | 2023-07-15 16:03 | 2023-07-15 20:18
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 963 | 2023-06-16 20:35 | 2023-06-17 00:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №242-243 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."С" с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор №242-243 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка, в результате потери механической прочности материала провода Ф."С" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №242-243 ф.9 ПС Урусовка на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 2023-06-16 20:35 | 2023-06-17 00:25
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 866 | 2023-06-12 08:50 | 2023-06-12 10:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр от КУ явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке ЛР-9 на КТП-418 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр от КУ явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке ЛР-9 на КТП-418 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение электрооборудования на потребительской отпайке ЛР-9 на КТП-418 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр П10-3 | 2023-06-12 08:50 | 2023-06-12 10:03
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 726 | 2023-06-10 15:15 | 2023-06-10 18:00 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился срыв крюка с изолятором Ф"В" опора № 986 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание в результате срыва крюка с изолятором Ф"В" опора № 986ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-7ДБ | 2023-06-10 15:15 | 2023-06-10 18:00
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 558 | 2023-05-22 20:15 | 2023-05-22 22:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская явился обрыв провода фазы "А" на опоре №74-75 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская явилось однофазное замыкание провода ВЛ-10 кВ фазы "А" на землю в результате обрыва провода фазы "А" на опоре №74-75 с последующим касанием земли вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 35 | 2023-05-22 20:15 | 2023-05-22 22:04
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская | 874 | 2023-04-30 11:50 | 2023-04-30 13:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская явилось повреждение на потребительской отпайке на КТП-172. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская явилось повреждение на потребительской отпайке на КТП-172. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке КТП-172 на отпайка ВЛ-10 на КТП-172 отпайка ВЛ-10 на КТП-172 | 2023-04-30 11:50 | 2023-04-30 13:11
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-269 ф.18 ПС Красный Яр | 686 | 2023-04-15 10:20 | 2023-04-15 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 269 от ВЛ-10 ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы А в пролете опор № 7-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 269 от ВЛ-10 ф. 18 ПС Красный Яр вследствие потери механической прочности провода фазы А в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 269 от ВЛ-10 ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы А в пролете опор № 7-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 269 от ВЛ-10 ф. 18 ПС Красный Яр вследствие потери механической прочности провода фазы А в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ, Л-2, КТП 269 от ВЛ-10 ф. 18 ПС Красный Яр оп. № 7-9 ВЛ-0,4 кВ, Л-2, КТП 269 от ВЛ-10 ф. 18 ПС Красный Яр | 2023-04-15 10:20 | 2023-04-15 13:00
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-471ф.14 ПС Сеитовка | 690 | 2023-04-14 19:10 | 2023-04-14 21:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ, Л-1, КТП-471 от ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Сеитовка явился обрыв провода в пролете опор № 10-11 вследствие потери механической прочности вязки провода фазы А в процессе эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1, КТП-471 от ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Сеитовка явился обрыв провода в пролете опор № 10-11 вследствие потери механической прочности вязки провода фазы А в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1, КТП-471 от ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Сеитовка Л-1, КТП-471 от ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Сеитовка | 2023-04-14 19:10 | 2023-04-14 21:58
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 685 | 2023-04-14 10:45 | 2023-04-14 13:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы "С" на опоре №1090-1091 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось однофазное замыкание провода ВЛ-10 кВ фазы "С" на землю в результате обрыва провода фазы "С" на опоре №1090-1091 с последующим касанием земли вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет: Опора № 1090 - Опора № 1091 | 2023-04-14 10:45 | 2023-04-14 13:20
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 660 | 2023-04-14 10:24 | 2023-04-14 12:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явился обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №244 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ фазы "В" и "С" в результате обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №244 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр Опора А10-2 | 2023-04-14 10:24 | 2023-04-14 12:30
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 576 | 2023-04-01 21:35 | 2023-04-01 22:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Дружба явился обрыв провода фазы В в пролете опор №246-247 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов по ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Дружба явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" в результате обрыва провода Ф. "В" в пролете опор № 246-247 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "В" на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-01 21:35 | 2023-04-01 22:58
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 465 | 2023-03-16 13:40 | 2023-03-16 18:21 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс на провода фазы А и В в пролете опор №1180-1181 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание в результате наброса на провода фазы А и В в пролете опор № 1180-1181 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 50 | 2023-03-16 13:40 | 2023-03-16 18:21
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 463 | 2023-03-12 12:45 | 2023-03-12 13:38 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская явился наброс проволоки сторонним лицом на провода Ф. "А" и "В" в пролете опор №119-120 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская явилось межфазное замыкание в результате наброса проволоки сторонним лицом на провода Ф. "А" и "В" в пролете опор № 119-120 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 35 | 2023-03-12 12:45 | 2023-03-12 13:38
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 394 | 2023-02-23 00:10 | 2023-02-23 05:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв провода фазы В на опоре № 415 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, (потеря механической прочности провода), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" на опоре № 415 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."В" с последующим приближением к проводу Ф. "С" на опоре № 415 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №415 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Опора П10-3 | 2023-02-23 00:10 | 2023-02-23 05:30
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 393 | 2023-02-22 12:30 | 2023-02-22 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская явилось межфазное замыкание Ф "В" и "С" на опоре №238 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре №238 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности шлейфа Ф."В" на опоре №238 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Опора П10-3 | 2023-02-22 12:30 | 2023-02-22 14:40
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр | 333 | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 11:12 | 3.4.7.1, Причиной отключения ф.17 ПС Красный Яр явилось ТО. | 4.13, Причиной отключения ф.17 ПС Красный Яр явилось ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТО на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 11:12
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 332 | 2023-02-08 01:22 | 2023-02-08 05:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы В в пролете опор №430-431 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явилось приближение провода фазы В к проводу фазы С в пролете опор №430-431 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр в результате обрыва провода фазы В вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2023-02-08 01:22 | 2023-02-08 05:21
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 331 | 2023-02-07 21:17 | 2023-02-07 22:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы В в пролете опор №140-141 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр в результате длительного воздействия ветровой нагрузки вследствие прохождения южного средиземноморского циклона по Астраханской области. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы В в пролете опор №140-141 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр с дальнейшим приближением к проводу фазы А что привело к межфазному замыканию в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2023-02-07 21:17 | 2023-02-07 22:20
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 330 | 2023-02-07 21:06 | 2023-02-08 01:02 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы В в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр в результате длительного воздействия ветровой нагрузки вследствие прохождения южного средиземноморского циклона по Астраханской области. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы В в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр с дальнейшим приближением к проводу фазы А что привело к межфазному замыканию в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2023-02-07 21:06 | 2023-02-08 01:02
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 69 | 2023-01-22 18:10 | 2023-01-22 19:17 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10кВ Красный Яр явился наброс на провода фазы А и В в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание в результате наброса на провода фазы А и В в пролете опор № 95-96 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2023-01-22 18:10 | 2023-01-22 19:17
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр | 25 | 2023-01-02 12:20 | 2023-01-02 18:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 103 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы А в пролете опор № 4-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 103 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Красный Яр вследствие потери механической прочности вязки провода фазы А в процессе эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 103 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы А в пролете опор № 4-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 103 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Красный Яр вследствие потери механической прочности вязки провода фазы А в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы А на ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25 | 2023-01-02 12:20 | 2023-01-02 18:42
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 1 | 2023-01-02 05:50 | 2023-01-02 08:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр от КУ явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-25 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр. | 4.4.1, Причиной появления земли в сети ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-25 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительском КТП-25 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр КТП-25 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр | 2023-01-02 05:50 | 2023-01-02 08:30
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 209 | 2023-12-31 11:45 | 2023-12-31 13:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак явился срыв крюка с тела опоры №8 в результате потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак. | 4.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов вследствие срыва крюка на опоре №8 и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на опоре №8 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак Опора СЦ 10,88 (0,4 кВ) | 2023-12-31 11:45 | 2023-12-31 13:00
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | 164 | 2023-12-28 10:00 | 2023-12-28 11:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №29-30 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Ф."А" Л-2 в РУ-0,4 кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №29-30 вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор №29-30 Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба и перегорание предохранителя Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 50 | 2023-12-28 10:00 | 2023-12-28 11:20
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка | 998 | 2023-12-26 21:10 | 2023-12-26 21:39 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка явился срыв изолятора Ф. "В" на опоре №118 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.11 ПС Батаевка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка явилось однофазное замыкание Ф. «В» на землю (через тело опоры), возникшее в результате срыва изолятора Ф. "В" на опоре №118 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка вследствие нарушения структуры материала в результате эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф. "В" на опоре №118 на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка Опора П10-1 | 2023-12-26 21:10 | 2023-12-26 21:39
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.5 ПС Пироговка | 999 | 2023-12-24 11:25 | 2023-12-24 12:40 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.5 ПС Пироговка, явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №2-3 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.5 ПС Пироговка явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №2-3 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 2-3 Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-103 ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.5 ПС Пироговка Пролет:4*А 35 | 2023-12-24 11:25 | 2023-12-24 12:40
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 135 | 2023-12-24 11:15 | 2023-12-24 11:44 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Верхний Баскунчак явился наезд автотранспорта на опору №50 в результате ДТП, что привело к повреждению опоры и обрыву провода Ф. "А" в пролете опор №50-51. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыкание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №50-51, из за обрыва провода Ф "А" пролете опор №50-51, вследствие наезда автотранспорта на опору №51 в результате ДТП . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автотранспорта на опору №50 в результате ДТП на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак Пролет:3*А 70 | 2023-12-24 11:15 | 2023-12-24 11:44
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 105 | 2023-12-19 20:20 | 2023-12-19 21:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 "Солнечная" ф.3 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв перемычки провода Ф. "А" на опоре №10 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации в следствии невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 "Солнечная" ф.3 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 "Солнечная" ф.3 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов на опоре №10 вследствие обрыва перемычки провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала перетяжки провода Ф. "А" на опоре №10 на Л-2 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак П1 | 2023-12-19 20:20 | 2023-12-19 21:30
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба | 81 | 2023-12-17 14:44 | 2023-12-17 15:10 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба явился обрыв шлейфа провода Ф. "С" от КТП-90/250 кВА ф.17 ПС Ахтуба к опоре №1 вследствие потери механической прочности (износ) шлейфа в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В" возникшее в результате обрыва шлейфа провода Ф."С" от КТП-90/250кВА ф.17 ПС Ахтуба к опоре №1 Л-2 ВЛ-0,4 КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода от КТП-90/250 ф.17 ПС Ахтуба к опоре №1 Л-2 ВЛ-0,4 КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба Опора П1-2 | 2023-12-17 14:51 | 2023-12-17 15:10
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Н.Баскунчак (Старый поселок) | 65 | 2023-12-16 09:46 | 2023-12-16 10:47 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/35/10 кВ Н.Баскунчак явилось нарушение электрического контакта соединения на опоре №8 провода Ф.«А» вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/35/10 кВ Н.Баскунчак, несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/35/10 кВ Н.Баскунчак явилось нарушение контактного соединения провода фазы "А" на опоре №8 вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения провода фазы "А" на опоре №8 на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Н.Баскунчак (Старый поселок) П1 | 2023-12-16 09:46 | 2023-12-16 10:47
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 972 | 2023-12-13 13:40 | 2023-12-13 15:10 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 "Спартак" ф.8 ПС В.Баскунчак явился срыв крюка с тела опоры №12 в результате потери механической прочности крюка в вследствие воздействие стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра за сутки до 20 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 "Спартак" ф.8 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов вследствие срыва крюка на опоре №12 из-за потери механической прочности крюка вследствие воздействие стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра за сутки до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на Л-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак Опора К1-2 | 2023-12-13 13:40 | 2023-12-13 15:10
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-276 ф.9 ПС Удачное | 942 | 2023-12-12 22:00 | 2023-12-12 23:30 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-276 ф.9 ПС Удачное, явилось вследствие воздействие стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра за сутки до 20 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-276 ф.9 Удачное, вследствие воздействие стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра за сутки до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №4-5 на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-276 ф.9 ПС Удачное на ВЛ-0,4кВ КТП-276 ф.9 ПС Удачное Пролет:3*А 50 | 2023-12-12 22:00 | 2023-12-12 23:30
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1ПС Рождественка | 928 | 2023-12-12 19:08 | 2023-12-12 19:38 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка явилось нарушение (обрыв) электрического контакта соединения линейного провода Ф.«А» и ответвления от ВЛ к вводу на опоре №25, явилось вследствие воздействие стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра за сутки до 20 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка явилось нарушение (обрыв) контактного соединения ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №25, вследствие воздействие стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра за сутки до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение (обрыв) электрического контакта линейного провода фазы "А" на опоре №25 на Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1ПС Рождественка Опора ПН-1Д | 2023-12-12 19:08 | 2023-12-12 19:38
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба | 939 | 2023-12-12 18:26 | 2023-12-12 19:56 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба,явилось вследствие воздействие стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра за сутки до 20 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание в результате повреждения оборудования, вследствие воздействие стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра за сутки до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейных проводов Ф. "В" и "С" в пролете опор №4-5 на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 35 | 2023-12-12 18:26 | 2023-12-12 19:56
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-266 ф.3 ПС Пироговка | 922 | 2023-12-12 10:55 | 2023-12-12 12:25 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-266 ф.3 Пироговка, явилось вследствие воздействие стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра за сутки до 20 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-266 ф.3 ПС Пироговка, явилось короткое замыкание в результате повреждения оборудования, вследствие воздействие стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра за сутки до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейных проводов Ф. "В" и "С" в пролете опор №1-2 на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-266 ф.3 ПС Пироговка на ВЛ-0,4кВ КТП-266 ф.3 ПС Пироговка Пролет:4*А 50 | 2023-12-12 10:55 | 2023-12-12 12:25
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка | 938 | 2023-12-12 00:15 | 2023-12-12 00:50 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-6 ф.31 ПС Владимировка явился обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 23/1 ВЛ-6 кВ ф.31 ПС Владимировка в сторону КТП- 26/100кВА ф.31 ПС Владимировка, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.31 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.31 ПС Владимировка, явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 23/1 ВЛ-6 кВ ф.31 ПС Владимировка в сторону КТП- 26/100кВА ф.31 ПС Владимировка с последующим приближением к проводу Ф "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 23/1 ВЛ-6 кВ ф.31 ПС Владимировка в сторону КТП- 26/100кВА ф.31 ПС Владимировка на ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка VS006-0003234 | 2023-12-12 00:15 | 2023-12-12 00:50
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка | 270 | 2023-12-11 00:15 | 2023-12-11 01:10 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.31 ПС Владимировка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода фаз "В" и "С" опора №23/1 на спуске ВР-6 кВ к КТП-26/100кВА Агропромтранс ф.31 ПС Владимировка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "В" и "С" ВЛ-6 кВ ф.31 ПС Владимировка. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.31 ПС Вдадимировка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и "С" ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка в результате наброса проволоки на провода фаз "В" и "С" опора №23/1 на спуске ВР-6 кВ к КТП-26/100кВА Агропромтранс ф.31 ПС Владимировка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода фаз "В" и "С" опора №23/1 на спуске КТП-26/100кВА Агропромтранс ф.31 ПС Владимировка на ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-11 00:15 | 2023-12-11 01:10
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка | 811 | 2023-11-29 10:30 | 2023-11-29 12:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ВЛ-6 кВ ф.31 ПС Владимировка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-156/25кВА ф.31 ПС Владимировка Абдурахманов (потребитель). |  | 2023-11-29 10:30 | 2023-11-29 12:08
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 364 | 2023-11-25 08:17 | 2023-11-25 10:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-679/25кВА участка №2 ф.8 ПС Рождественка ВымпелКом (потребитель). |  | 2023-11-25 08:17 | 2023-11-25 10:00
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное | 348 | 2023-11-22 11:40 | 2023-11-22 13:50 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное, явился обрыв линейного провода Ф."В" в пролете опор №9-11 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное, явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №9-11 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 9-11 Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное на ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное Пролет:4*А 35 | 2023-11-22 11:40 | 2023-11-22 13:50
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ №60А | 340 | 2023-11-20 08:58 | 2023-11-20 09:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ №60А явился повреждение на потребительском участке Уч.4 КЛ-6кВ ЦРП-Ст.-ТП-Фазатрон. |  | 2023-11-20 08:58 | 2023-11-20 09:17
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.3 Пироговка | 320 | 2023-11-19 22:45 | 2023-11-19 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.3 ПС Пироговка явился обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №5-6 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.3 ПС Пироговка явилось короткое замыкание проводов фазы «С» и «В» в пролете опор №5-6 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 5-6 Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-126 ф.3 ПС Пироговка на ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.3 Пироговка VN004-00029191 | 2023-11-19 22:45 | 2023-11-19 23:25
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба | 315 | 2023-11-19 16:26 | 2023-11-19 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №24-25 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и неудовлетворительное техническое состояние оборудования | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №24-25 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 24-25 Л-3 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба А 35 | 2023-11-19 16:26 | 2023-11-19 19:15
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга | 314 | 2023-11-19 09:30 | 2023-11-19 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга явился схлёст линейных проводов в пролете опор №4-7 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.2.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга явился схлёст линейных проводов в пролете опор №4-7 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейных проводов в пролете опор №4-7 на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга Пролет:4*А 35 | 2023-11-19 09:30 | 2023-11-19 10:20
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка | 289 | 2023-11-14 14:29 | 2023-11-14 15:36 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явился срыв изолятора Ф. "А" на опоре №127 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явилось однофазное замыкание Ф. «А» на землю (через тело опоры), возникшее в результате срыва изолятора Ф. "А" на опоре №127 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка вследствие нарушения структуры материала в результате эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф. "А" на опоре №127 на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка Опора П10-1 | 2023-11-14 14:29 | 2023-11-14 15:36
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 ПС 35/6кВ №60а | 323 | 2023-11-14 09:46 |  | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 ПС 35/6кВ №60А явился пробой изоляции жил кабеля на участке КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 - ВРУ ж/д Агурина 16, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 ПС 35/6кВ №60А явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "А" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 - ВРУ ж/д Агурина 16, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (износ) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов изоляции (износ) кабеля на участке КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 - ВРУ ж/д Агурина 16 на КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 ПС 35/6кВ №60а АВВБ-4х95 протяженность - 0,20км | 2023-11-14 09:46 | 2023-11-14 10:00
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-34 ф.7 ПС Ахтуба | 269 | 2023-11-12 17:42 | 2023-11-12 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-34 ф.7 ПС Ахтуба явилось нарушение (обрыв) электрического контакта соединения линейного провода Ф.«А» и ответвления от ВЛ к вводу на опоре №2 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-34 ф.7 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-34 ф.7 ПС Ахтуба явилось нарушение (обрыв) контактного соединения ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №2 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение (обрыв) электрического контакта линейного провода фазы "А" на опоре №2 на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-34 ф.7 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-34 ф.7 ПС Ахтуба VN004-00140302 | 2023-11-12 17:42 | 2023-11-12 19:00
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.13 ПС Рождественка | 266 | 2023-11-11 17:20 | 2023-11-11 18:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.13 ПС Рождественка явился схлёст линейных проводов в пролете опор №9-10 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.13 ПС Рождественка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.2.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.13 ПС Рождественка явился схлёст линейных проводов в пролете опор №9-10 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейных проводов в пролете опор №9-10 на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.13 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.13 ПС Рождественка Пролет:3*А 35 | 2023-11-11 17:20 | 2023-11-11 18:22
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка | 716 | 2023-11-06 18:00 | 2023-11-06 19:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №15-16 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №15-16 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка Пролет:4*А 25 | 2023-11-06 18:00 | 2023-11-06 19:14
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 998 | 2023-11-06 08:26 | 2023-11-06 12:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-770/25кВА (КФХ Мирманов Р.Р.). |  | 2023-11-06 08:26 | 2023-11-06 12:42
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-Микрорайон ф.11 ПС Н.Баскунчак | 981 | 2023-10-29 13:35 | 2023-10-29 15:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ВЛ-0,4кВ ТП-Микрорайон ф.11 ПС Н.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №11-12 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-Микрорайон ф.11 ПС Н.Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ВЛ-0,4кВ ТП-Микрорайон ф.11 ПС Н.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №11-12 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-9 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-9 ВЛ-0,4кВ ТП-Микрорайон ф.11 ПС Н.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ТП-Микрорайон ф.11 ПС Н.Баскунчак А 35 | 2023-10-29 13:35 | 2023-10-29 15:30
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.26 ПС Владимировка | 504 | 2023-10-27 09:50 | 2023-10-27 11:04 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.26 ПС Владимировка явился обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №1-2 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.26 ПС Владимировка явилось короткое замыкание проводов фазы «С» и «В» в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-44 ф.26 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.26 ПС Владимировка Пролет:5*А 35 | 2023-10-27 09:50 | 2023-10-27 11:04
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | 603 | 2023-10-26 16:30 | 2023-10-26 18:45 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-6 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "В", "С" в пролете опор №63-64 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 ф.23 ПС Ахтуба, явилось двухфазное короткое замыкание фазы «В» и «С» проводов в пролете опор №63-64 вследствие обрыва провода Ф. "В", "С" в пролете опор №63-64 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №63-64 на ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 120 | 2023-10-26 16:30 | 2023-10-26 18:45
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка | 975 | 2023-10-25 09:50 | 2023-10-25 10:20 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка, явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №30-31 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №30-31 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Л-1 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимирова на ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2023-10-25 09:50 | 2023-10-25 10:20
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-127 ф.3 ПС Пироговка | 565 | 2023-10-22 12:47 | 2023-10-22 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-127 ф.3 ПС Пироговка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №2-3 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-127 ф.3 ПС Пироговка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-127 ф.3 ПС Пироговка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №2-3 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-127 ф.3 ПС Пироговка на ВЛ-0,4кВ КТП-127 ф.3 ПС Пироговка Пролет:3*А 35 | 2023-10-22 12:47 | 2023-10-22 14:00
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 591 | 2023-10-21 09:55 | 2023-10-21 16:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №12-17 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №12-17 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак VN004-00025818 | 2023-10-21 09:55 | 2023-10-21 16:00
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка | 496 | 2023-10-17 09:37 | 2023-10-17 11:41 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №5-7 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л- ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №5-7 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 5-7 Л-2 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ЦРП-Владимировка VN004-00140227 | 2023-10-17 09:37 | 2023-10-17 11:41
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка | 918 | 2023-10-08 10:17 | 2023-10-08 18:20 | 3.4.12.2, Причиной отключений: ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка; ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка; вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде дождя (количество осадков за сутки до 11,7мм.) и ветровых нагрузках (максимальная скорость ветра за сутки до 18 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений: ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка; ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание в результате повреждения оборудования, вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде дождя (количество осадков за сутки до 11,7мм.) и ветровых нагрузках (максимальная скорость ветра за сутки до 18 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка на ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка Пролет:3*А 35, обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2023-10-08 10:17 | 2023-10-08 18:20
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 916 | 2023-10-07 16:15 | 2023-10-07 20:00 | 3.4.12.2, Причиной появления "земли в сети 10кВ" ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка явилось вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде дождя (количество осадков за сутки до 8,8 мм.) и ветровые нагрузки (максимальная скорость ветра за сутки до 16 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной появления "земли в сети 10кВ" ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка явилось однофазное замыкание Ф. «В» на землю, вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде дождя (количество осадков за сутки до 8,8 мм.) и ветровые нагрузки (максимальная скорость ветра за сутки до 16 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа от опоры №194/14/24 Ф "В " до ВР-10 кВ КТП- 221 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка VS010-0019020 | 2023-10-07 16:15 | 2023-10-07 20:00
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное | 522 | 2023-10-07 14:27 | 2023-10-07 17:00 | 3.4.12.2, Причиной аварийных отключений: Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка; Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное явилось вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде дождя (количество осадков за сутки до 8,8 мм.) и ветровые нагрузки (максимальная скорость ветра за сутки до 16 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной аварийных отключений: Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка; Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное явилось короткое замыкание в результате повреждения оборудования, вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений связи с прохождением над Астраханской областью осадков в виде дождя (количество осадков за сутки до 8,8 мм.) и ветровые нагрузки (максимальная скорость ветра за сутки до 16 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка Пролет:3*А 50, обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное на ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное Пролет:4*А 35 | 2023-10-07 14:27 | 2023-10-07 17:00
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга | 905 | 2023-10-06 09:57 | 2023-10-06 14:10 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4 ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явился наезд автотранспорта на опору №19 в результате ДТП, что привело к повреждению опоры и обрыву провода Ф. "А" в пролете опор №18-19. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4 ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №18-19, из за повреждения опоры №19 и обрыва провода Ф "А" пролете опор №18-19, вследствие наезда автотранспорта на опору №19 в результате ДТП . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автотранспорта на опору №19 в результате ДТП Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга Опора П1-2 | 2023-10-06 09:57 | 2023-10-06 14:10
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-4/250 №1 ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка | 896 | 2023-10-05 09:45 | 2023-10-05 13:56 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ЗТП-4/250 №1 ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка явился пробой изоляции обмоток силового трансформатора из-за изменения свойств материала изоляции обмоток Т-1 вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ЗТП-4/250 №1 ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка и несовременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения Т-1 ЗТП-4/250 №1 ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка явился пробой изоляции с межвитковым замыканием обмоток силового трансформатора вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое короткое замыкание обмоток силового трансформатора на Т-1 ЗТП-4/250 №1 ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка на ЗТП-4/250 №1 ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка Трансформатор ТМ-250/6, Перегорание предохранителя ПК-6 на ЗТП-4/250 №1 ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка на ЗТП-4/250 №1 ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1ф.А | 2023-10-05 09:45 | 2023-10-05 13:56
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба | 887 | 2023-09-30 20:05 | 2023-09-30 21:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба явился срыв крюка с тела опоры №18 в результате потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания и устранения дефектов Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба . | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов вследствие срыва крюка на опоре №18 из-за потери механической прочности (износа) крюка в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба Опора ПН-1Д | 2023-09-30 20:05 | 2023-09-30 21:10
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-77 ф.1 ПС Рождественка | 880 | 2023-09-30 15:47 | 2023-09-30 17:07 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-77 ф.1 ПС Рождественка явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 7 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-77 ф.1 ПС Рождественка вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-77 ф.1 ПС Рождественка явилось межфазное замыкание между Ф. "В" и "С" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "В" и "С" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №7 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-77 ф.1 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-77 ф.1 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-77 ф.1 ПС Рождественка Опора ПН-1Д | 2023-09-30 15:47 | 2023-09-30 17:07
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-29/400кВА ф.36 ПС Владимировка | 877 | 2023-09-29 22:53 | 2023-09-30 00:03 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ГР-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-29/400кВА ф.36 ПС Владимировка явилось ослабление болтового контактного соединения неподвижных контактов ГР-0,4кВ и кабельного наконечника кабельного шлейфа Ф.«А» от вводов НН Т-1 до ГР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-29/400 кВА ф.36 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала контактов (износ, загрязнение, окисление) в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания РУ-0,4кВ ТП-29/400 кВА ф.36 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения ГР-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-29/400кВА ф.36 ПС Владимировка явился чрезмерный нагрев болтового контактного соединения неподвижных контактов ГР-0,4кВ и кабельного наконечника кабельного шлейфа Ф.«А» от вводов НН Т-1 до ГР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-29/400 кВА ф.36 ПС Владимировка, вследствие ослабления болтового контактного соединения в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: чрезмерный нагрев болтового контактного соединения неподвижных контактов ГР-0,4 кВ и кабельного наконечника кабельного шлейфа Ф.«А» от вводов НН Т-1 до ГР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-29/400кВА ф.36 ПС Владимировка на ТП-29/400кВА ф.36 ПС Владимировка RP006-0000473 | 2023-09-29 22:53 | 2023-09-30 00:03
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка | 846 | 2023-09-26 16:07 | 2023-09-26 17:03 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка явилось нарушение электрического контакта соединения линейного провода Ф.«С» и ответвления от ВЛ к вводу на опоре №16 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка, явилось нарушение контактного соединения ввода (Ф. "С") на прибор учета на опоре №16 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта линейного провода фазы "С" на опоре №16 на Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка Опора ПН-1Д | 2023-09-26 16:07 | 2023-09-26 17:03
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 845 | 2023-09-25 08:37 | 2023-09-25 11:49 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Верхний Баскунчак явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 47 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Верхний Баскунчак явилось межфазное замыкание между Ф. "В" и "С" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "В" и "С" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №47 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки Ф."В" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак Опора П10-1 | 2023-09-25 08:37 | 2023-09-25 11:49
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба | 843 | 2023-09-24 15:50 | 2023-09-24 16:53 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №18-19 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Ф."С" Л-1 в РУ-0,4 кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №18-19 вследствие обрыва провода Ф."С" в пролете опор №18-19 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба и перегорание предохранителя Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 16 | 2023-09-24 15:50 | 2023-09-24 16:53
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | 811 | 2023-09-20 09:23 | 2023-09-20 09:50 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явился срыв крюка с тела опоры №43 в результате потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания и устранения дефектов Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба . | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов вследствие срыва крюка на опоре №43 и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на Л-2 ВЛ-0,4 кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба ТФ-20 | 2023-09-20 09:23 | 2023-09-20 09:50
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-16 ф.2 ЦРП-Владимировка | 802 | 2023-09-18 17:31 | 2023-09-18 19:40 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-16 ф.2 ЦРП-Владимировка явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №16-17 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-16 ф.2 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №16-17 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4 кВ ГКТП-16 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-16 ф.2 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2023-09-18 17:31 | 2023-09-18 19:40
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 0.38 | КТПН-58/250кВА ф.3 ПС Джелга | 796 | 2023-09-16 17:51 | 2023-09-16 19:19 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 Л-1 КТПН-58/250кВА ф.3 ПС Джелга явилось нарушение электрического контакта контактного соединения гибкой ошиновки фазы "В" и АВ-0,4 Л-1 с последующим повреждением автоматического выключателя КТП-58/250кВА ф.3 ПС Джелга вследствие ослабления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания КТПН-58/250кВА ф.3 ПС Джелга, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 Л-1 КТПН-58/250кВА ф.3 ПС Джелга явилось нарушение и черезмерный нагрев электрического контакта и нагрев контактного соединения гибкой ошиновки фазы "В" в месте соединения автоматического выключателя с последующим повреждением АВ-0,4 КТПН-58/250кВА ф.3 ПС Джелга вследствие ослабления и загрязнения контактного соединения гибкой ошинковки в процессе эксплуатации КТПН-58/250кВА ф.3 ПС Джелга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта контактного соединения гибкой ошиновки фазы "В" и АВ-0,4 Л-1 КТПН-58 /250кВА ф.3 ПС Джелга на КТПН-58 /250кВА ф.3 ПС Джелга TP006-0015705 | 2023-09-16 17:51 | 2023-09-16 19:19
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 771 | 2023-09-12 21:30 | 2023-09-13 00:15 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак явился срыв изолятора Ф. "В" на опоре №48 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак явилось однофазное замыкание Ф. «В» на землю (через тело опоры), возникшее в результате срыва изолятора Ф. "В" на опоре №48 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак вследствие нарушения структуры материала в результате эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф. "В" на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак Опора П10-1 | 2023-09-12 21:30 | 2023-09-13 00:15
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | 734 | 2023-09-06 17:58 | 2023-09-06 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.5 ПС Пироговка, явился обрыв провода Ф."В" на отпайке №6 в пролете опор №134/1-134/2 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 ф.5 ПС Пироговка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №134/1-134/2 вследствие обрыва провода Ф."В" на отпайке №6 в пролете опор №134/1-134/2 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка Пролет:3*А 50 | 2023-09-06 17:58 | 2023-09-06 18:58
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга | 718 | 2023-09-06 10:41 | 2023-09-06 12:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Ф."С" в РУ-0,4 кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №2-3 вследствие обрыва провода Ф."С" в пролете опор №2-3 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга и перегорание предохранителя Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга Пролет:4*А 35 | 2023-09-06 10:41 | 2023-09-06 12:16
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 728 | 2023-09-06 10:05 | 2023-09-06 15:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Пироговка явилось повреждение на потребительской отпайке №17 к КТП-742 ф.3 ПС Пироговка. |  | 2023-09-06 10:05 | 2023-09-06 15:53
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба | 660 | 2023-09-03 15:20 | 2023-09-03 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №2-3 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №2-3 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба Пролет:4*А 35 | 2023-09-03 15:20 | 2023-09-03 16:20
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка | 601 | 2023-08-28 21:45 | 2023-08-29 00:20 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 6 кВ ВЛ-6 кВ ф.21 ПС 110/6 кВ Владимировка явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №50-52 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Владимировка вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 6кВ ВЛ-6кВ ф.21 ПС 110/6 кВ Владимировка явилось касание провода Ф. "В" земли, что привело к однофазному замыканию Ф. "В" на землю возникшее в результате обрыва провода Ф. "В" в пролете опор №50-52 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС 110/6 кВ Владимировка в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка VS006-0003252 | 2023-08-28 21:45 | 2023-08-29 00:20
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка | 462 | 2023-08-19 10:23 | 2023-08-19 11:50 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №32-33 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №32-33 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка А-35 | 2023-08-19 10:23 | 2023-08-19 11:50
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 Ахтуба | 436 | 2023-08-16 21:38 | 2023-08-16 22:50 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба явился излом деревянной стойки №2 у основания опоры, что привело к недопустимому наклону опоры поперек оси ЛЭП и схлесту проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба вследствие нарушения структуры материала опоры, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание проводов вследствие недопустимого наклона опоры №2 ВЛ-0,4 кВ КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба поперек оси линии и нарушения структуры материала стойки опоры в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания опоры №2 на ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 Ахтуба П1Д | 2023-08-16 21:38 | 2023-08-16 22:50
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка | 420 | 2023-08-12 15:15 | 2023-08-12 17:49 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.13 ПС Рождественка, явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №6-7 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 ф.13 ПС Рождественка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №6-7 вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор №6-7 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка Пролет:3*А 95 | 2023-08-12 15:15 | 2023-08-12 17:49
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка (потребитель) | 399 | 2023-08-12 10:30 | 2023-08-12 12:42 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился пробой изоляции жилы кабеля Ф. "В" соединительной кабельной муфты с последующим замыканием на землю на участке КЛ-6 кВ ф.36 от ПС Владимировка до ЦРП-3 вследствие изменения свойств материала изоляции жил соединительной кабельной муфты в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания КЛ-6 кВ ф.36 ПС Владимировка. | 4.12, Причиной появления "земли" в сети КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось однофазное замыкание Ф. «В» на землю соединительной кабельной муфты на участке КЛ-6кВ ф.36 от ПС Владимировка до ЦРП-3 из-за нарушения электрической изоляции жил соединительной кабельной муфты вследствие изменения свойств материала (износ) изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов изоляции жил соединительной кабельной муфты КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка на КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка KS006-0008039 | 2023-08-12 10:30 | 2023-08-12 12:42
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.3 ПС Джелга | 398 | 2023-08-08 16:42 | 2023-08-08 18:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 ф.3 ПС Джелга явилось падение деревянной на ж/б приставке опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 ф.3 ПС Джелга вследствие нарушения структуры материала опоры, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ КТП-58 ф.3 ПС Джелга, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 ф.3 ПС Джелга, явилось короткое замыкание фаз, вследствие падение деревянной на ж/б приставке опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 ф.3 ПС Джелга, и неудовлетворительного технического состояния оборудования, нарушения структуры материала стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.3 ПС Джелга Опора ПКН-1ДД | 2023-08-08 16:42 | 2023-08-08 18:44
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка | 363 | 2023-08-08 09:56 | 2023-08-08 11:33 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №8-10 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №8-10 вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор №8-10 Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП- Владим на ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 35 | 2023-08-08 09:56 | 2023-08-08 11:33
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Удачное | 361 | 2023-08-07 11:10 | 2023-08-07 12:15 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Удачное явилось обрыв провода Ф."В" на отпайке №4 в пролете опор № 26/18-26/19 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.9 ПС Удачное и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Удачное явилось касание провода Ф. "В" земли, что привело к однофазному замыканию Ф. "В" на землю возникшее в результате обрыва провода Ф. "В" на отпайке №4 в пролете опор №26/18-26/19 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Удачное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Удачное Пролет:3*А 50 | 2023-08-07 11:10 | 2023-08-07 12:15
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка | 358 | 2023-08-06 17:55 | 2023-08-08 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился пробой изоляции жилы кабеля Ф. "С" с последующим замыканием на землю на участке КЛ-6 кВ ф.36 ПС Владимировка до ЦРП-3 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной появления "земли" в сети КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось однофазное замыкание Ф. «С» на землю на участке КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка до ЦРП-3 из-за нарушения электрической изоляции вследствие изменения свойств материала (износ) изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляция между фазой "С" на КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка АСБ-3х240 протяженность - 3,0км | 2023-08-06 17:55 | 2023-08-06 19:45
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка | 151 | 2023-07-28 22:18 | 2023-07-28 22:58 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка явилось перегорания плавких вставок предохранителей 6 кВ Т-1 КТП-38/250 кВА ф.4 ПС Покровка вследствие короткого замыкания в сети низшего напряжения трансформатора в результате ослабление контактов главного рубильника 0,4 кВ силового трансформатора (обнаружены следы подгаров контактов) в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания КТП-38/250 кВА ф.4 ПС Покровка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка явилось короткое замыкание в сети низшего напряжения трансформатора в результате ослабления контактов главного рубильника 0,4 кВ силового трансформатора (обнаружены следы подгаров контактов) в процессе эксплуатации, что привело к сгоранию плавких вставок предохранителей 6 кВ трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорание плавких вставок предохранителей 10 кВ на КТП-38/250 ф.4 ПС Покровка Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У1ф.А | 2023-07-28 22:18 | 2023-07-28 22:58
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка | 145 | 2023-07-28 17:35 | 2023-07-28 19:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №11-12 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №11-12 вследствие обрыва провода Ф."С" в пролете опор №11-12 Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка VN004-00140381 | 2023-07-28 17:35 | 2023-07-28 19:52
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-17 Пионерская ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 142 | 2023-07-28 14:55 | 2023-07-28 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-17 Пионерская ф.16 ПС В.Баскунчак явился срыв крюка с тела опоры №71, №72, №73 в результате потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-17 Пионерская ф.16 ПС В.Баскунчак . | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-17 Пионерская ф.16 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов вследствие срыва крюка на опоре №71, №72, №73 и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва крюка на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-17 Пионерская ф.16 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-17 Пионерская ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018292 | 2023-07-28 14:55 | 2023-07-28 15:35
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба | 141 | 2023-07-28 14:48 | 2023-07-28 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №7-10 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №7-10 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №7-10 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140342 | 2023-07-28 14:48 | 2023-07-28 17:15
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка | 59 | 2023-07-21 09:57 | 2023-07-21 13:15 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка явилось нарушение электрического контакта соединения линейного провода Ф.«А» и ответвления от ВЛ к вводу на опоре №22 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка, явилось нарушение контактного соединения ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №22 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта линейного провода фазы "А" на опоре №22 на Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка VN004-00140282 | 2023-07-21 09:57 | 2023-07-21 13:15
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Нижний Баскунчак | 16 | 2023-07-16 17:54 | 2023-07-16 20:10 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Нижний Баскунчак явилось срыв изолятора Ф. "С" на опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Нижний Баскунчак вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Нижний Баскунчак и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Нижний Баскунчак явилось однофазное замыкание на землю по Ф. "С" в результате срыва изолятора Ф. "С" на опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Нижний Баскунчак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф. "С" на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Нижний Баскунчак Опора ОА10-1Д | 2023-07-16 17:54 | 2023-07-16 20:10
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка | 15 | 2023-07-16 15:59 | 2023-07-16 16:37 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка явился обрыв шлейфа провода Ф. "В" на опоре №8 вследствие потери механической прочности (износ) шлейфа в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 ЗТП-2 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" возникшее в результате обрыва шлейфа провода Ф."В" на опоре №8 Л-2 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 ЦРП-Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода на опоре №8 Л-2 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2023-07-16 15:59 | 2023-07-16 16:37
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Нижний Баскунчак | 830 | 2023-07-05 12:26 | 2023-07-05 17:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Нижний Баскунчак явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-613/25кВА (Бригада 7) ф.3 ПС Нижний Баскунчак. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10кВ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Нижний Баскунчак явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения электрооборудования потребительской КТП-613/25кВА (Бригада 7) ф.3 ПС Нижний Баскунчак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-613/25кВА ф.3 ПС Нижний Баскунчак ОТФ. на TP010-0008162 КТП-613/25кВА участка №1 отпайки №4 ф.3 ПС Нижний Баскунчак ОТФ. | 2023-07-05 12:26 | 2023-07-05 17:10
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка | 4 | 2023-06-29 13:10 | 2023-06-29 15:51 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №10-15 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Ф"С" в РУ-0,4 кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №10-15 вследствие обрыва провода Ф."С" в пролете опор №10-15 Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка и перегорание предохранителя Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 35 | 2023-06-29 13:10 | 2023-06-29 15:51
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП -"Микрорайон"/2х400кВА ф.11 яч.18 (Микрорайон) ПС Н.Баскунчак | 989 | 2023-06-19 10:50 | 2023-06-19 12:38 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения ЗТП -"Микрорайон"/2х400кВА ф.11 яч.18 (Микрорайон) ПС Н.Баскунчак явилось нарушение нормального электрического контакта соединения верхней контактной шпильки фазы "В" в месте резьбового соединения ввода по стороне НН силового трансформатора Т-2 ЗТП -"Микрорайон"/2х400кВА ф.11 яч.18 (Микрорайон) ПС Н.Баскунчак вследствие ослабления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ЗТП -"Микрорайон"/2х400кВА ф.11 яч.18 (Микрорайон) ПС Н.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения ЗТП -"Микрорайон"/2х400кВА ф.11 яч.18 (Микрорайон) ПС Н.Баскунчак явилось нарушение электрического контакта и нагрев контактного соединения верхней контактной шпильки фазы "В" в месте резьбового соединения ввода по стороне НН силового трансформатора ЗТП -"Микрорайон"/2х400кВА ф.11 яч.18 (Микрорайон) ПС Н.Баскунчак вследствие ослабления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации ЗТП -"Микрорайон"/2х400кВА ф.11 яч.18 (Микрорайон) ПС Н.Баскунчак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев (потемнение) шпильки 0,4кВ силового трансформатора Т-1 на ЗТП -"Микрорайон"/2х400кВА ф.11 яч.18 (Микрорайон) ПС Н.Баскунчак на ЗТП -"Микрорайон"/2х400кВА ф.11 яч.18 (Микрорайон) ПС Н.Баскунчак ТМ-400/10 | 2023-06-19 10:50 | 2023-06-19 12:38
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга | 755 | 2023-06-18 17:36 | 2023-06-18 18:40 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4 КТПН-54 ф.3 ПС Джелга явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №4-5 и №5-7 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4 КТПН-54 ф.3 ПС Джелга и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4 КТПН-54 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №4-5 и №5-7 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Л-2 ВЛ-0,4 КТП-54 ф.3 ПС Джелга. на ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга Пролет:3*А 35, Обрыв проводов на Л-2 ВЛ-0,4 КТП-54 ф.3 ПС Джелга. на ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга Пролет:3*А 35 | 2023-06-18 17:36 | 2023-06-18 18:40
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ЦРП-Депо | 767 | 2023-06-16 00:55 | 2023-06-16 02:09 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.6 ПС 10/6 кВ ЦРП-Депо явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода фаз "В" и "С" опора №14/2 на спуске ВР-6 кВ к ЗТП-11/2х400кВА Инженерные коммуникации ф.6 ЦРП-Депо, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.6 ЦРП-Депо. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.6 ЦРП-Депо явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и "С" ВЛ-10кВ ф.6 ЦРП-Депо в результате наброса проволоки на провода фаз "В" и "С" опора №14/2 на спуске ВР-6 кВ к ЗТП-11/2х400кВА Инженерные коммуникации ф.6 ЦРП-Депо неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода фаз "В" и "С" опора №14/2 на спуске ВР-10 кВ к ЗТП-11/2х400кВА Инженерные коммуникации ф.6 ЦРП-Депо на ВЛ-10кВ ф.6 ЦРП-Депо VS010-0002367 | 2023-06-16 00:55 | 2023-06-16 02:09
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 Ахтуба | 741 | 2023-06-15 15:28 | 2023-06-15 16:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №17-18 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Ф"С" в РУ-0,4 кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №17-18 вследствие обрыва провода Ф."С" в пролете опор №17-18 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба и перегорание предохранителя Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.7 Ахтуба А-35 | 2023-06-15 15:28 | 2023-06-15 16:35
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка | 739 | 2023-06-15 09:03 | 2023-06-15 12:15 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-6 ф.31 ПС Владимировка явилось падение ж/б оп.№42 ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка вследствие нарушения структуры материала опоры,невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-6 ф.31 ПС Владимировка явилось падение ж/б оп.№42 ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, нарушения структуры материала стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала стойки опоры на ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка Опора ОА10-1Д | 2023-06-15 09:03 | 2023-06-15 12:15
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба | 698 | 2023-06-15 00:18 | 2023-06-15 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 6 кВ ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ Ахтуба явилось обрыв провода Ф."С" на отпайке №3 в пролете опор № 37/1-37/2-25 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 6 кВ ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ Ахтуба явилось касание провода Ф. "С" земли, что привело к однофазному замыканию Ф. "С" на землю возникшее в результате обрыва провода Ф. "А" на отпайке №3 в пролете опор №37/1-37/2 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на отпайке №3 в пролете опор №37/1-37/2 ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба на ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба Пролет:3*АС 95/16 | 2023-06-15 00:18 | 2023-06-15 02:30
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Н.Баскунчак | 736 | 2023-06-14 18:15 | 2023-06-14 19:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Н.Баскунчак явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №11-12 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Н.Баскунчак. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Н. Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №11-12 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Н. Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Н.Баскунчак А 35 | 2023-06-14 18:15 | 2023-06-14 19:30
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 890 | 2023-06-05 13:32 | 2023-06-05 14:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-696/160кВА (Капельное орошение). | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10кВ ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения электрооборудования потребительской КТП-696/160кВА (Капельное орошение) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-696/160кВА (Капельное орошение) на КТП-696/160кВА ф.8 ПС Рождественка Капельное орошение (потребитель) TP010-0008095 | 2023-06-05 13:32 | 2023-06-05 14:43
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка | 655 | 2023-06-03 17:55 | 2023-06-03 19:04 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.18 ПС 110/10 кВ Пироговка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "С" в пролете опор №63/3-63/4 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Пироговка что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Пироговка. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка в результате наброса проволоки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №63/3-63/4 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-03 17:55 | 2023-06-03 19:04
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка | 648 | 2023-06-03 12:41 | 2023-06-03 15:23 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.11 ПС Батаевка явилось повреждение разрядника на КТП-692/2х400 кВА ф.11 ПС Батаевка вследствие изменение свойств материала в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания КТП-692/2х400 кВА ф.11 ПС Батаевка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.11 ПС Батаевка явилось повреждение вентильного разрядника фазы "А" по стороне ВН силового трансформатора КТП-692/2х400 кВА ф.11 ПС Батаевка вследствие нарушение структуры материала в процессе эксплуатации КТП-692/2х400 кВА ф.11 ПС Батаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника 10 кВ ф."А" на КТП-692/2х400 кВА ф.11 ПС Батаевка на КТП-692/2х400 кВА ф.11 ПС Батаевка TP010-0149867 | 2023-06-03 12:41 | 2023-06-03 15:23
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 598 | 2023-05-29 19:02 | 2023-05-30 01:44 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явился пробой изоляции жил кабеля фазы «А» концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак на опоре №1 с последующим замыканием жилы фазы «А» на корпус концевой кабельной муфты вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явилось однофазное короткое замыкания фазы "А" на корпусе концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции жилы кабеля кабельной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов изоляции жил концевой муфты кабельной вставки на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак VS010-0001619 | 2023-05-29 19:02 | 2023-05-30 01:44
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Джелга | 606 | 2023-05-19 09:14 | 2023-05-19 13:01 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Джелга явился пробой изоляции жил фазы «С» концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.4 ПС Джелга на опоре №1 с последующим замыканием жилы фазы «С» на корпус концевой кабельной муфты вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Джелга, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Джелга явилось однофазное короткое замыкания фазы "С" на корпус концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.4 ПС Джелга на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции жил кабеля кабельной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Джелга VS006-0003240 | 2023-05-19 09:14 | 2023-05-19 13:01
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка | 716 | 2023-05-17 08:30 | 2023-05-17 09:10 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля фазы «С» концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка на опоре №1 с последующим замыканием жилы фазы «С» на корпус концевой кабельной муфты вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.38 ПС 22/110/35/6 кВ Владимировка явилось однофазное короткое замыкания фазы "С" на корпусе концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции жилы кабеля кабельной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов изоляции жил концевой муфты кабельной вставки на на ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка VS006-0003238 | 2023-05-17 08:30 | 2023-05-17 09:10
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба | 609 | 2023-05-15 19:25 | 2023-05-15 19:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №64-69 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Ф"А" в РУ-0,4 кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба, несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №64-69 вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор №64-69 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба и перегорание предохранителя Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба Пролет:5*А 35 | 2023-05-15 19:25 | 2023-05-15 19:55
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ПС 35/6кВ №60А | 517 | 2023-05-10 10:30 | 2023-05-10 11:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6 №60А явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №1-2 вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Ф"А" в РУ-0,4 кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6 №60А , несовременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор №1-2 Л-3 ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А и перегорание предохранителя Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в полете на ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А Пролет:4*А 50 | 2023-05-10 10:30 | 2023-05-10 11:00
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-102/250кВА ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 520 | 2023-05-10 09:37 | 2023-05-10 11:00 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения КТП-102/250кВА ф.3 ПС В.Баскунчак явилось нарушение нормального электрического контакта соединения верхней контактной шпильки фазы "А" в месте резьбового соединения ввода по стороне НН силового трансформатора Т-1 КТП-102/250кВА ф.3 ПС В.Баскунчак вследствие ослабления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания КТП-102/250кВА ф.8 ПС В.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения КТП-102/250кВА ф.3 ПС В.Баскунчак явилось нарушение электрического контакта и нагрев контактного соединения верхней контактной шпильки фазы "А" в месте резьбового соединения ввода по стороне НН силового трансформатора КТП-102/250кВА ф.3 ПС В.Баскунчак вследствие ослабления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации КТП-102/250кВА ф.3 ПС В.Баскунчак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев (потемнение) шпильки 0,4кВ силового трансформатора Т-1 на КТП-102/250кВА ф.3 ПС Верхний Баскунчак Трансформатор ТМ-250/10 | 2023-05-10 09:37 | 2023-05-10 11:00
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка | 891 | 2023-05-03 15:35 | 2023-05-03 16:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка, явился обрыв проводов в пролете опор №26-27 Л-7 ВЛ-0,4 ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка, явился обрыв проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Л-7 ВЛ-0,4 ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка Пролет:3*А 50 | 2023-05-03 15:35 | 2023-05-03 16:55
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | 842 | 2023-05-01 07:05 | 2023-05-01 11:21 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.5 ПС Пироговка явился обрыв провода шлейфа Ф."С " концевой кабельной муфты кабельной вставки на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода шлейфа Ф."С" концевой кабельной муфты кабельной вставки на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка с последующим приближением к проводу Ф "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода шлейфа Ф."С" концевой кабельной муфты кабельной вставки на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка VS010-0019040 | 2023-05-01 07:05 | 2023-05-01 11:21
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Джелга | 830 | 2023-04-29 17:50 | 2023-04-30 03:13 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Джелга явился пробой изоляции жил фазы «С» концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.4 ПС Джелга на опоре №1 с последующим замыканием жилы фазы «С» на корпус концевой кабельной муфты вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Джелга, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Джелга явилось однофазное короткое замыкания фазы "С" на корпусе концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.4 ПС Джелга на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции кабельной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов изоляции жил концевой муфты кабельной вставки ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Джелга на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Джелга VS006-0003240 | 2023-04-29 17:50 | 2023-04-29 18:00
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-12/400кВА Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 268 | 2023-04-25 22:48 | 2023-04-26 01:52 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения КТП-12/400кВА Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак явилось нарушение электрического контакта соединения верхней контактной шпильки фазы "А" в месте резьбового соединения ввода по стороне НН силового трансформатора КТП-12/400кВА Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак вследствие ослабления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания КТП-12/400кВА Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения КТП-12/400кВА Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак явилось нарушение электрического контакта и нагрев контактного соединения верхней контактной шпильки фазы "А" в месте резьбового соединения ввода по стороне НН силового трансформатора КТП-12/400кВА Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак вследствие ослабления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации КТП-12/400кВА Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шпильки 0,4кВ силового трансформатора на КТП-12/400кВА Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак TP010-0014754 | 2023-04-25 22:48 | 2023-04-26 01:52
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-52а ф.3 ПС Джелга | 678 | 2023-04-16 15:39 | 2023-04-16 16:15 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-52А ф.3 ПС Джелга явилось нарушение электрического контакта соединения линейного провода Ф.«А» и ответвления от ВЛ к вводу на опоре №29 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-52А ф.3 ПС Джелга, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-52А ф.3 ПС Джелга явилось нарушение контактного соединения ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №29 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта линейного провода фазы "А" на опоре №29 на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-52А ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ ЗТП-52А ф.3 ПС Джелга VN004-00024051 | 2023-04-16 15:39 | 2023-04-16 16:15
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка | 677 | 2023-04-14 21:46 | 2023-04-15 00:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №21-24 в вследствие воздействия сильного ветра со скоростью до 20 м/с при прохождении над Астраханской областью Каспийского циклона приведших к повреждению и отключению оборудования сетей. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка явилось короткое замыкание в результате повреждения оборудования вследствие воздействия сильного ветра со скоростью до 24 м/с при прохождении над Астраханской областью Каспийского циклона, приведших к повреждению и отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №21-23 на Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка Пролет:4*А 50, Обрыв провода в пролете опор №23-24 на Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка Пролет:4*А 50 | 2023-04-14 21:46 | 2023-04-15 00:30
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 674 | 2023-04-12 17:51 | 2023-04-12 19:00 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре № 27 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак явилось межфазное замыкание между Ф. "В" и "С" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "В" и "С" вследствие обрыва вязки провода Ф. "С" на опоре №27 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В.Баскунчак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак Опора СЦ 10,88 (0,4 кВ) | 2023-04-12 17:51 | 2023-04-12 19:00
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка | 671 | 2023-04-12 17:30 | 2023-04-12 18:43 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №4-5 в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №4-5 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-4 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка Пролет:3*А 50 | 2023-04-12 17:30 | 2023-04-12 18:43
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга | 667 | 2023-04-12 17:27 | 2023-04-12 20:42 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга явился срыв крюка с тела опоры №4 в результате потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов вследствие срыва крюка на опоре №4 из-за потери механической прочности (износа) крюка в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва крюка на ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга VN004-00140352 | 2023-04-12 17:27 | 2023-04-12 20:42
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка | 663 | 2023-04-12 15:00 | 2023-04-14 05:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля в концевой кабельной муфте на участке между ПС Владимировка и РП-2 ячейка №7 ф.27 ПС Владимировка вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания КЛ-6 кВ ф.27 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное короткое замыкание в корпусе концевой кабельной муфты на участке КЛ-6кВ головной участок между ПС Владимировка и РП-2 ячейка №7 ф.27 ПС Владимировка вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изоляции в корпусе концевой кабельной муфты на КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка KS006-0008036 | 2023-04-12 15:00 | 2023-04-12 16:12
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба | 658 | 2023-04-08 16:15 | 2023-04-08 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба явился обрыв проводов в пролете опор №22-24, №25-26 ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба явился обрыв проводов в пролете опор №22-24, №25-26 ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба | 2023-04-08 16:15 | 2023-04-08 16:50
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка | 656 | 2023-04-07 15:58 | 2023-04-07 18:21 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка явился проезд неизвестной крупногабаритной техники под ВЛ-0,4 кВ, что привело к обрыву провода в пролетах опор №26-28 и №28-29 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка явился проезд неизвестной крупногабаритной техники под ВЛ-0,4 кВ, что привело к обрыву провода в пролете опор №26-28 и №28-29 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2023-04-07 15:58 | 2023-04-07 18:21
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба | 651 | 2023-04-07 09:20 | 2023-04-07 11:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №1-2 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А»,«В»,«С» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба и перегорание предохранителей Ф. "А", "В" и "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в полете №1-2 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2023-04-07 09:20 | 2023-04-07 11:10
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | 548 | 2023-03-31 14:00 | 2023-03-31 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" по ВЛ-6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ Ахтуба явился обрыв провода Ф."А" отпайка №3 в пролете опор № 46/14-46/15 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба. | 4.13, Причиной появления "земли" по ВЛ-6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ Ахтуба явилось однофазное замыкание Ф. «А» на землю, возникшее в результате обрыва провода Ф. "А" отпайки №3 в пролете опор № 46/14-46/15 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба VS006-0003223 | 2023-03-31 14:00 | 2023-03-31 16:10
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок. ф.15 ПС Н.Баскунчак | 533 | 2023-03-31 10:42 | 2023-03-31 12:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок ф.15 ПС Н.Баскунчак явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №8-9 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-5 ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок ф.15 ПС Н.Баскунчак. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок ф.15 ПС Н. Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №8-9 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-5 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-5 ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок ф.15 ПС Н. Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок. ф.15 ПС Н.Баскунчак А 35 | 2023-03-31 10:42 | 2023-03-31 12:55
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка | 529 | 2023-03-30 18:14 | 2023-03-30 19:06 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка явился схлёст линейных проводов в пролете опор №25-26 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка явилось короткое замыкание в результате схлёста линейных проводов фазы А и В в пролете опор №25-26 вследствие изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейных проводов в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка Пролет:3*А 25 | 2023-03-30 18:14 | 2023-03-30 19:06
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | 496 | 2023-03-23 08:30 | 2023-03-23 10:10 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.23 ПС 110/6 кВ Ахтуба явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "С" в пролете опор №78-79 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "С" ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.23 ПС 110/6 кВ Ахтуба явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "С" ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба в результате наброса проволоки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №78-79 ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 50 | 2023-03-23 08:30 | 2023-03-23 10:10
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба | 384 | 2023-03-03 12:22 | 2023-03-03 13:20 | 3.4.8.4, Причиной неотложного отключения АВ-0,4 Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба явился несанкционированный наброс (самовольное подключение жилого дома) потребителя с целью хищения. | 4.17.1, Причиной неотложного отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба явился несанкционированный наброс (самовольное подключение жилого дома) потребителя с целью хищения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс(самовольное подкючение жилого дома) в пролете опор №10-11 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2023-03-03 12:22 | 2023-03-03 13:20
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | 334 | 2023-02-22 09:44 | 2023-02-22 11:00 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв линейных проводов Ф."А" и "В" в пролете опор №26-27 в результате изменений свойств материала проводов в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №26-27 вследствие обрыва проводов в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейных проводов Ф."А" и "В" в пролете опор №26-27 Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 50 | 2023-02-22 09:44 | 2023-02-22 11:00
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 290 | 2023-02-19 14:51 | 2023-02-19 16:30 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 "Запад" ф.16 ПС Верхний Баскунчак явился срыв (разрушение) изолятора фазы "С" на опоре №109 вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 "Запад" ф.16 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 "Запад" ф.16 ПС Верхний Баскунчак явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В" возникшее в результате повреждения (срыва) изолятора Ф. "А" на опоре №109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора Ф. "А" на опоре №109 на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВКТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак П1 | 2023-02-19 14:51 | 2023-02-19 16:30
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка | 317 | 2023-02-19 08:27 | 2023-02-19 13:25 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.13 ПС Рождественка явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре № 165 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 ф.13 ПС Рождественка явилось межфазное замыкание между Ф. "В" и "С" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "В" и "С" вследствие обрыва вязки провода Ф. "С" на опоре №165 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка Опора П10-1 | 2023-02-19 08:27 | 2023-02-19 13:25
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 281 | 2023-02-19 07:10 | 2023-02-19 08:15 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.8 ПС Рождественка явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 200/63 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 ф.8 ПС Рождественка явилось межфазное замыкание между Ф. "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №200/63 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка VS010-0019020 | 2023-02-19 07:10 | 2023-02-19 08:15
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка | 229 | 2023-02-13 07:34 | 2023-02-13 12:13 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось повреждение изолятора Ф. "А" на опоре №202 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Рождественка вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось касание провода Ф. "А" земли, что привело к однофазному замыканию Ф. "А" на землю возникшее в результате срыва изолятора Ф. "А" на опоре №202 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф. "А" на опоре №202 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Рождественка на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка Опора П10-1 | 2023-02-13 07:34 | 2023-02-13 12:13
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 177 | 2023-02-08 10:20 | 2023-02-08 12:20 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак явился срыв (разрушение) изолятора фазы "А" на опоре №113 вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак явилось межфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В" возникшее в результате повреждения (срыва) изолятора Ф. "А" на опоре №113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора Ф. "А" на опоре №113 на Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018310 | 2023-02-08 10:20 | 2023-02-08 12:20
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 170 | 2023-02-07 17:15 | 2023-02-07 19:00 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак явилось нарушение электрического контакта контактного соединения на опоре №83 линейного провода Ф.«А» и ответвления от ВЛ к вводу, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением южного средиземноморского циклона. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак явилось нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №83 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением южного средиземноморского циклона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта линейного провода фазы "А" на опоре №83 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВКТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак П1 | 2023-02-07 17:15 | 2023-02-07 19:00
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка | 166 | 2023-02-07 15:23 | 2023-02-07 16:56 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 ф.4 ПС Покровка явился схлёст линейных проводов в пролете опор №63-64 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением южного средиземноморского циклона. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 ф.4 ПС Покровка явилось межфазное замыкание фазы "А" и "В" в результате схлёста линейных проводов в пролете опор №63-64 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в связи с прохождением южного средиземноморского циклона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка Пролет:3*А 70 | 2023-02-07 15:23 | 2023-02-07 16:56
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 37 | 2023-01-13 09:48 | 2023-01-13 11:33 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось нарушение электрического контакта соединения на опоре №200 провода Ф.«А» вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка, несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось нарушение контактного соединения провода фазы А на опоре №200 вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения провода фазы "А" на опоре №200 на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка Пролет:3*А 70 | 2023-01-13 09:48 | 2023-01-13 11:33
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.6 ПС Покровка | 36 | 2023-01-11 08:51 | 2023-01-11 10:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС Покровка явился обрыв провода на потребительской отпайке №2 на КТП-648 ф.6 ПС Покровка. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС Покровка явилось короткое замыкание в результате обрыва провода на потребительской отпайке №2 на КТП-648 ф.6 ПС Покровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на оборудовании потребителя на КТП-648/40кВА ф.6 ПС Покровка Свиноферма TP006-0001712 | 2023-01-11 08:51 | 2023-01-11 10:44
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 35 | 2023-01-11 01:15 | 2023-01-11 03:23 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Пироговка явилось повреждение на потребительской отпайке №15 к КТП-711 ф.3 ПС Пироговка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Пироговка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке №15 к КТП-711 ф.3 ПС Пироговка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке к КТП-711 ф.3 ПС Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка (потребитель) КТП-711/160кВА Насосная станция КФХ Асхабова ф.3 ПС Пироговка (потребитель) | 2023-01-11 01:15 | 2023-01-11 03:23
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-110 ф.5 ПС Пироговка | 5 | 2023-01-07 10:30 | 2023-01-07 12:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-110 ф.5 ПС Пироговка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №3-4 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-110 ф.5 ПС Пироговка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-110 ф.5 ПС Пироговка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №3-4 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-110 ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-0,4кВ КТП-110 ф.5 ПС Пироговка Пролет:4*А 35 | 2023-01-07 10:30 | 2023-01-07 12:00
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба | 4 | 2023-01-07 09:47 | 2023-01-07 12:00 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №1-2 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №1-2 Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба Пролет:4*А 35 | 2023-01-07 09:47 | 2023-01-07 12:00
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 2 | 2023-01-02 10:24 | 2023-01-02 10:55 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "С" в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка в результате наброса проволоки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "С" в пролете опор №28-27 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка Пролет:3*А 95 | 2023-01-02 10:24 | 2023-01-02 10:55
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Рождественка | 3 | 2023-01-02 05:03 | 2023-01-02 05:59 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-747/40кВА "Овощехранилище Фараджева Г.Г." | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10кВ ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения электрооборудования потребительской КТП-747/40кВА "Овощехранилище Фараджева Г.Г." Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-747/40кВА "Овощехранилище Фараджева Г.Г." ф.1 ПС Рождественка на КТП-747/40кВА ф.1 ПС Рождественка Овощехранилище Фарадева (потребитель) TP010-0014585 | 2023-01-02 05:03 | 2023-01-02 05:59
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская | 211 | 2023-12-31 06:43 | 2023-12-31 07:13 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Никольская явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-714 ф.21 ПС Никольская (потребительское). |  | 2023-12-31 06:43 | 2023-12-31 07:13
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая | 172 | 2023-12-28 12:40 | 2023-12-28 13:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Береговая явился наброс проволоки неустановленными лицами на опору №25, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2023-12-28 12:40 | 2023-12-28 13:35
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 170 | 2023-12-28 12:15 | 2023-12-28 13:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Береговая явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-697 ф.7 ПС Береговая (потребительское). |  | 2023-12-28 12:15 | 2023-12-28 13:55
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Енотаевка | 168 | 2023-12-28 08:01 | 2023-12-28 08:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 В ф.16 ПС 110/10 «Береговая» явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 15-16, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №15-16 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Енотаевка Пролет:3*А 70 | 2023-12-28 08:01 | 2023-12-28 08:13
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Никольская | 68 | 2023-12-28 07:52 | 2023-12-28 08:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.17 ПС 110/10 кВ Никольская явилось обрыв вязки провода Ф. "В" на оп. 31 ВЛ-10 кВ ф. 17 ПС 110/10 кВ Никольская, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.17 ПС 110/10 кВ Никольская явилось замыкание на землю Ф. "В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы оп. 31 ВЛ-10 кВ ф. 17 ПС 110/10 кВ Никольская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на оп. № 31 ВЛ-10 ф.17 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Никольская Опора П10-3 | 2023-12-28 07:52 | 2023-12-28 08:20
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка | 145 | 2023-12-26 09:21 | 2023-12-26 10:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №6-7 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №6-7 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опоры №6-7 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №6-7 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2023-12-26 09:21 | 2023-12-26 10:29
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 143 | 2023-12-26 08:12 | 2023-12-26 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №6/3-6/4 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №6/3-6/4 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опоры №6/3-6/4 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №6/3-6/4 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2023-12-26 08:12 | 2023-12-26 09:20
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино | 146 | 2023-12-26 07:02 | 2023-12-26 07:31 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино явилось обрыв вязки провода Ф. "А" на оп. 15 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС 110/10 кВ Ленино, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино явилось замыкание на землю Ф. "А" вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим касанием траверсы оп. 15 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС 110/10 кВ Ленино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на ВЛ-10 ф.19 ПС Ленино, оп. №15 ВЛ-10 ф.19 ПС Ленино на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино Опора П10-3 | 2023-12-26 07:02 | 2023-12-26 07:31
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка | 108 | 2023-12-13 08:28 | 2023-12-13 10:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 3/8 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов фаз "В" и "А" оп. №3/8, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на оп. №3/8 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на ВЛ-10 ф.14 ПС Сероглазовка, оп. №3/8 ВЛ-10 ф.14 ПС Сероглазовка на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка Опора П10-3 | 2023-12-13 08:28 | 2023-12-13 10:47
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-218 ф.13 ПС Никольская | 94 | 2023-12-13 08:25 | 2023-12-13 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-218 ф.13 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №10-12 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-218 ф.13 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №10-12 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-218 ф.13 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опоры №10-11 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-218 ф.13 ПС Никольская, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №10-11 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-218 ф.13 ПС Никольская на ВЛ-0,4кВ КТП-218 ф.13 ПС Никольская Пролет:4*А 35, Механический износ материала провода ф. "В" опоры №11-12 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-218 ф.13 ПС Никольская, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №11-12 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-218 ф.13 ПС Никольская на ВЛ-0,4кВ КТП-218 ф.13 ПС Никольская Пролет:4*А 35 | 2023-12-13 09:25 | 2023-12-13 11:05
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая | 87 | 2023-12-13 08:10 | 2023-12-13 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-84 ф.7 ПС Береговая явился обрыв проводов в пролете опор №4-5, 10-11 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-84 ф.7 ПС Береговая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №4-5, 10-11 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-84 ф.7 ПС Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" пролета опор №4-5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-84 ф.7 ПС Береговая, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-84 ф.7 ПС Береговая на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 35, Механический износ материала провода ф. "В" пролета опор №10-11 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-84 ф.7 ПС Береговая, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-84 ф.7 ПС Береговая на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 25 | 2023-12-13 08:10 | 2023-12-13 11:45
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 74 | 2023-12-12 18:50 | 2023-12-12 20:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка явился разрушение изолятора, обрыв вязки провода на опоре №127 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате разрушения изолятора, обрыва вязки провода опоры №127 ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала изолятора и вязки провода ф. "С" опоры №127 ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка, что привело к разрушению изолятора и обрыву вязки провода ф. "С" с последующим приближением к проводу ф."А" опоры №127 ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2023-12-12 18:50 | 2023-12-12 20:20
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-511 ф.21 ПС Енотаевка | 71 | 2023-12-12 17:05 | 2023-12-12 18:31 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-2 КТП-511 ф.21 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №7-8 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-2 КТП-511 ф.21 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" опоры №7-8 ВЛ-0,4 Л-2 КТП-511 ф.21 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "А" опоры №7 ВЛ-0,4 Л-2 КТП-511 ф.12 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф."А" опоры №7 ВЛ-0,4 Л-2 КТП-511 ф.21 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4 Л-2 КТП-511 ф.21 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-511 ф.21 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2023-12-12 17:05 | 2023-12-12 18:31
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая | 66 | 2023-12-12 16:27 | 2023-12-12 17:27 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-2 КТП-84 ф.7 ПС Береговая явился обрыв провода в пролете опор №4-5 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-84 ф.7 ПС Береговая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" опоры №4 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-84 ф.7 ПС Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "А" опоры №4 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-84 ф.7 ПС Береговая, что привело к обрыву провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф."В" опоры №4 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-84 ф.7 ПС Береговая на ВЛ-0,4 Л-3 КТП-84 ф.7 ПС Береговая на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 35 | 2023-12-12 16:27 | 2023-12-12 17:27
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка | 995 | 2023-12-12 13:37 | 2023-12-12 15:07 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №9-10 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" опор №9-10 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опоры №9 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" опоры №9 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4 Л-3 КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2023-12-12 13:37 | 2023-12-12 15:07
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка | 58 | 2023-12-12 13:25 | 2023-12-12 16:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №7-8 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №7-8 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "С" пролета опор №7-8 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "С" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №7-8 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4 Л-1 КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2023-12-12 13:25 | 2023-12-12 16:15
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-379 ф.20 ПС Енотаевка | 7 | 2023-12-11 10:14 | 2023-12-11 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли на ВЛ-0,4 кВ КТП-379 ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ КТП-379 ф.20 ПС Енотаевка с последующим замыканием провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-379 ф.20 ПС Енотаевка явилось однофазное замыкание провода фазы "В" на "землю" на оп. №5 вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на оп. №5 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода на оп. №5 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-379 ф.20 ПС Енотаевка Опора АКН-4ДБ (концевая) | 2023-12-11 10:14 | 2023-12-11 11:40
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.16 ПС Енотаевка | 877 | 2023-11-26 08:25 | 2023-11-26 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-5 ф.16 ПС 110/10 Енотаевка явился повреждение ж/б приставки опоры №6/7 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-5 ф.16 ПС 110/10 Енотаевка явился повреждение ж/б приставки опоры №6/7 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.16 ПС Енотаевка ПН-7ДБ | 2023-11-26 08:25 | 2023-11-26 11:40
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка | 873 | 2023-11-23 07:52 | 2023-11-23 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Енотаевка явилось повреждение на КТП-60 ф.27 ПС Енотаевка вследствиие нудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.16, Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Енотаевка явилось повреждение на КТП-60 ф.27 ПС Енотаевка вследсвии исчерпания ресурса Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка | 2023-11-23 07:52 | 2023-11-23 11:00
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-81 ф.7 ПС Береговая | 872 | 2023-11-22 14:03 | 2023-11-22 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-81 ф.7 ПС Береговая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-81 ф.7 ПС Береговая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-81 ф.7 ПС Береговая на ВЛ-0,4кВ КТП-81 ф.7 ПС Береговая Опора П7ДБ-2 | 2023-11-22 14:03 | 2023-11-22 14:46
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-377 ф.5 ПС Енотаевка | 868 | 2023-11-22 12:11 | 2023-11-22 13:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0.4кВ ВЛ-0,4 кВ КТП-377 ф.5 ПС 110/10 «Енотаевка» явился обрыв ввода в жилой дом на опоре 4, вследствие коррозийного износа и длительной эксплуатации. |  | 2023-11-22 12:57 | 2023-11-22 13:53
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка | 860 | 2023-11-22 10:17 | 2023-11-22 11:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-8 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №№ 2-3 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-8 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 КТП-8 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 КТП-8 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 КТП-8 ф.20 ПС 110/10 на ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2023-11-22 10:17 | 2023-11-22 11:59
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино | 812 | 2023-11-22 08:55 | 2023-11-22 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Ленино явился обрыв вязки провода фазы "В" на опорах № 6/92, 6/93 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Ленино с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Ленино и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.1.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Ленино явилось межфазное замыкание проводов фаз "В" и "А" оп. №6/92, 6/93 вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на оп. №6/92, 6/93 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Ленино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино, оп. №6/92 ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино Опора П10-3, потеря механической прочности материала вязки провода на ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино, оп. №6/93 ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино Опора П10-3 | 2023-11-22 08:55 | 2023-11-22 12:20
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-376 ф.27 ПС Енотаевка | 254 | 2023-11-07 10:10 | 2023-11-07 11:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-376 ф.27 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №№ 1-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-376 ф.27 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 КТП-376 ф.27 ПС 110/10 Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 КТП-376 ф.27 ПС 110/10 Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 КТП-376 ф.27 ПС 110/10 на ВЛ-0,4кВ КТП-376 ф.27 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2023-11-07 10:10 | 2023-11-07 11:54
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская | 694 | 2023-10-27 06:40 | 2023-10-27 07:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №28-29 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №28 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.2.1, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №28-29 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №28, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №28-29 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2023-10-27 06:40 | 2023-10-27 07:20
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 985 | 2023-10-26 06:20 | 2023-10-26 09:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 127 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов фаз "В" и "А" оп. №127, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на оп. №127 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка, оп. №127 ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2023-10-26 06:20 | 2023-10-26 09:16
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая | 557 | 2023-10-19 13:10 | 2023-10-19 14:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-144 ф.7 ПС 110/10 Береговая явился обрыв провода в пролете опор №№ 7-8 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-144 ф.7 ПС 110/10 Береговая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 КТП-144 ф.7 ПС 110/10 Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 КТП-144 ф.7 ПС 110/10 Береговая, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 КТП-144 ф.7 ПС 110/10 Береговая на ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 25 | 2023-10-19 13:10 | 2023-10-19 14:42
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-643 ф.27 ПС Енотаевска (Потребитель) | 953 | 2023-10-17 13:00 | 2023-10-17 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-643 ф.27 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №№ 5-6 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-643 ф.27 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 КТП-643 ф.27 ПС 110/10 Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 КТП-10 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 КТП-10 ф.21 ПС 110/10 на ВЛ-0,4 КТП-643 ф.27 ПС 110/10 Енотаевка | 2023-10-17 13:00 | 2023-10-17 14:05
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка | 551 | 2023-10-17 09:18 | 2023-10-17 10:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов по причине схлеста вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка Пролет:4*А 16 | 2023-10-17 09:18 | 2023-10-17 10:25
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-317 ф.20 ПС Енотаевка | 582 | 2023-10-13 14:10 | 2023-10-13 15:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-317 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №№ 3-4 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-317 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 КТП-317 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 КТП-10 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 КТП-317 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-317 ф.20 ПС Енотаевка Пролет:3*А 35 | 2023-10-13 14:10 | 2023-10-13 15:11
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская | 944 | 2023-10-13 11:02 | 2023-10-13 12:14 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Никольская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№46-47., что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2023-10-13 11:02 | 2023-10-13 12:14
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф.21 ПС Енотаевка | 519 | 2023-10-08 13:40 | 2023-10-08 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-10 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №№ 3/4-3/5 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-10 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №№ 3/4-3/5 ВЛ-0,4 КТП-10 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 КТП-10 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 КТП-10 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф.21 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2023-10-08 13:40 | 2023-10-08 15:19
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 513 | 2023-10-04 17:40 | 2023-10-04 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №49/6 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Енотаевка с последующим замыканием провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 10 Енотаевка от КУ явилось однофазное замыкание провода фазы "В" на "землю" на оп. №49/6 вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на оп. №49/6 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода на оп. №49/6 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Опора УП10-3 | 2023-10-04 17:40 | 2023-10-04 18:15
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка | 512 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-525 ф.5 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №№ 1-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-525 ф.5 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 КТП-525 ф.5 ПС 110/10 Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 КТП-525 ф.5 ПС 110/10 Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 КТП-525 ф.5 ПС 110/10 Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка Пролет:5*А 25 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 11:40
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-116 ф.19 ПС Косика | 828 | 2023-09-22 13:30 | 2023-09-22 15:02 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-116 ф.19 ПС Косика явился схлёст линейных проводов в пролете опор №3-4 в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-116 ф.19 ПС Косика, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-116 ф.19 ПС Косика явился схлёст линейных проводов в пролете опор № 3-4 в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейных проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 КТП-116 ф.19 ПС Косика на ВЛ-0,4кВ КТП-116 ф.19 ПС Косика Пролет:3*А 25 | 2023-09-22 13:30 | 2023-09-22 15:02
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-227 ф.11 ПС Никольская | 499 | 2023-09-20 10:48 | 2023-09-20 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-227 ф.11 ПС Никольская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-227 ф.11 ПС Никольская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-227 ф.11 ПС Никольская на ВЛ-0,4кВ КТП-227 ф.11 ПС Никольская Опора П7ДБ-2 | 2023-09-20 10:48 | 2023-09-20 12:20
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.23 ПС Косика | 805 | 2023-09-18 16:45 | 2023-09-18 18:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.23 ПС Косика явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №157-158 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №157-158 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.1.5, Причиной отключения В-10 ф.23 ПС Косика явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №157-158 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №157-158, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №157-158 ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Косика на ВЛ-10кВ ф.23 ПС Косика Пролет:3*АС 70/11 | 2023-09-18 16:45 | 2023-09-18 18:33
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 801 | 2023-09-17 11:51 | 2023-09-17 14:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения от КУ В-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф. "В" в пролетах опор №221/123-221/124 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности провода), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка. | 4.13, Причиной аварийного отключения от КУ ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось однофазное замыкание на землю по Ф."В" в результате обрыва провода Ф. "В" в пролетах опор №221/123-221/124 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" в пролетах опор № 221/123-221/124 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка Пролет:3*А 70 | 2023-09-17 11:51 | 2023-09-17 14:44
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка | 793 | 2023-09-17 11:02 | 2023-09-17 11:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения от КУ В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф. "В" в пролетах опор №25-26 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности провода), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка. | 4.13, Причиной аварийного отключения от КУ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явилось однофазное замыкание на землю по Ф."В" в результате обрыва провода Ф. "В" в пролетах опор №25-26 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" в пролетах опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка Пролет:3*А 120 | 2023-09-17 11:02 | 2023-09-17 11:40
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-376 ф.27 ПС Енотаевка | 740 | 2023-09-07 21:05 | 2023-09-07 22:31 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0.4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-376 ф.27 ПС 110/10 «Енотаевка» явился обрыв ввода в жилой дом на опоре 4, вследствие коррозийного износа и длительной эксплуатации. |  | 2023-09-07 21:05 | 2023-09-07 22:31
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка | 659 | 2023-09-03 18:35 | 2023-09-03 19:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0.4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-8 ф.20 ПС 110/10 «Енотаевка» явился обрыв ввода в жилой дом на опоре 8, вследствие коррозийного износа и длительной эксплуатации. |  | 2023-09-03 18:35 | 2023-09-03 19:05
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка | 682 | 2023-08-31 20:43 | 2023-08-31 22:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор № 11-12 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "А" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф."В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка Пролет:4*А 16 | 2023-08-31 20:43 | 2023-08-31 22:19
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-1 ф.16 ПС Енотаевка | 656 | 2023-08-31 20:25 | 2023-08-31 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1 ф.16 ПС 110/10 «Енотаевка» послужило межфазное замыкание проводов, вследствие схлеста проводов ввода на опоре № 12/1 в жилой дом | 4.1.3, Межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ввода на опоре № 12/1 в жилой дом из-за несвоевременного выявления дефекта, провис в пролете не соответствует НТД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-1 ф.16 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2023-08-31 20:25 | 2023-08-31 21:43
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-226 ф.11 ПС Никольская | 99 | 2023-07-22 11:15 | 2023-07-22 13:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-226 ф.11 ПС 110/10 Никольская явился обрыв провода в пролете опор №1/8-1/9 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-226 ф.11 ПС 110/10 Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4 КТП-226 ф.11 ПС 110/10 Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4 КТП-226 ф.11 ПС 110/10 Никольская, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф."А" в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4 КТП-226 ф.11 ПС 110/10 Никольская на ВЛ-0,4кВ КТП-226 ф.11 ПС Никольская Пролет:3*А 25 | 2023-07-22 11:59 | 2023-07-22 13:06
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская | 824 | 2023-07-05 07:53 | 2023-07-05 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Никольская явилось неудовлетворительное техническое оборудование | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Никольская явилось механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2023-07-05 07:53 | 2023-07-05 09:55
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская | 849 | 2023-06-19 07:47 | 2023-06-19 11:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Никольская явилось выпадение крюка Ф.А на опоре № 317 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская с последующим замыканием проводов Ф. А и Ф. В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов Ф. А и Ф. В по причине выпадения крюка Ф.А на опоре № 317 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушению структуры материала опоры № 317 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская Опора П10-7ДБ | 2023-06-19 07:47 | 2023-06-19 11:04
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Косика | 961 | 2023-06-10 07:08 | 2023-06-10 10:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Косика явился обрыв шлейф 10 кВ фазы "В" на ВР-10 в сторону КТП-432 ф.7 ПС 110/10 кВ Косика вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Косика явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между шлейфами фаз "С" и "В", из-за обрыва шлейфа фазы "В" на ВР-10 КТП-432 ф.7 ПС 110/10 кВ Косика в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Косика ВР-10кВ №432 на КТП №432 ф.7 ПС Косика | 2023-06-10 07:08 | 2023-06-10 10:12
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская | 614 | 2023-05-28 18:27 | 2023-05-28 20:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Никольская явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-748 ф.13 ПС Никольская (потребительское). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Никольская явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-748 ф.13 ПС Никольская (потребительское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на КТП-748 ф.13 ПС Никольская (потребительское) КТП-748 ф.13 ПС Никольская (потребительское) | 2023-05-28 18:27 | 2023-05-28 20:45
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Енотаевка | 675 | 2023-05-25 15:21 | 2023-05-25 17:01 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Енотаевка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ в пролете опор №57-58 ф.16 ПС Енотаевка, что привело к межфазному замыканию проводов Ф."А" и "В" ВЛ-10кВ ф.16 ПС Енотаевка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Енотаевка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ в пролете опор №57-58 ф.16 ПС Енотаевка, что привело к межфазному замыканию проводов Ф."А" и "В" ВЛ-10кВ ф.16 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Енотаевка Пролет:3*А 70 | 2023-05-25 15:21 | 2023-05-25 17:01
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино | 632 | 2023-05-24 11:02 | 2023-05-24 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС 110/10 «Ленино» явилось повреждение опоры № 90/102/22. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС 110/10 «Ленино» явилось короткое замыкание в результате повреждения опоры № 90/102/22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в результате повреждения опоры на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино | 2023-05-24 11:02 | 2023-05-24 15:25
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская | 832 | 2023-05-01 14:38 | 2023-05-01 16:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Никольская явилось повреждение опоры 469/21 (излом) | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Никольская явилось повреждение опоры 469/21 (излом) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская Опора П10-7ДБ | 2023-05-01 14:38 | 2023-05-01 16:55
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-227 ф.11 ПС Никольская | 831 | 2023-05-01 09:40 | 2023-05-01 13:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-227 ф.11 ПС Никольская явилось несвоевременное выявление дефектов. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-227 ф.11 ПС Никольская явилось излом опоры 4,5,6,7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом на ВЛ-0,4кВ КТП-227 ф.11 ПС Никольская Опора ПН-4ДД, Излом на ВЛ-0,4кВ КТП-227 ф.11 ПС Никольская Опора ПН-4ДД, Излом на ВЛ-0,4кВ КТП-227 ф.11 ПС Никольская Опора ПН-4ДД, Излом на ВЛ-0,4кВ КТП-227 ф.11 ПС Никольская Опора АКН-4ДД (концевая) | 2023-05-01 09:40 | 2023-05-01 13:30
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 399 | 2023-03-06 13:14 | 2023-03-06 16:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Береговая явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 130 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Береговая с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Береговая явилось межфазное замыкание проводов фаз "В" и "А" вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на оп. №130 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Береговая в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая Опора П10-7ДБ | 2023-03-06 13:14 | 2023-03-06 16:55
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая | 329 | 2023-02-23 11:41 | 2023-02-23 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной появление "земли " в сети 10кВ по ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая явился обрыв провода фазы "В"в пролетах опор №467-469 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Береговая, в результате потери механической прочности провода фазы "В" в процессе эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ по ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию опоры №467 из-за обрыва провода фазы "В" в пролетах опор №467-469 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Береговая, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая Пролет:3*А 35, Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая Пролет:3*А 35 | 2023-02-23 11:41 | 2023-02-23 16:40
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 168 | 2023-02-07 14:55 | 2023-02-07 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Береговая явился обрыв провода Ф."С" в пролетах опор №28/66/53-28/66/54 ПС 110/10 кВ Береговая вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Береговая явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."С" в пролетах опор №28/66/53-28/66/54 ПС 110/10 кВ Береговая с последующим касанием к проводу Ф."В" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая Пролет:3*А 50 | 2023-02-07 14:55 | 2023-02-07 16:10
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская | 138 | 2023-01-26 19:02 | 2023-01-26 20:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Никольская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-589 ф. 5 ПС Никольская. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Никольская от КУ явилось однофазное замыкание на землю вследствие повреждения изолятора Ф. "С" на потребительской КТП-589 ф.5 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на КТП-589 ф. 5 ПС Никольская КТП-589 ф. 5 ПС Никольская | 2023-01-26 19:02 | 2023-01-26 20:10
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская | 86 | 2023-01-07 17:22 | 2023-01-07 18:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Никольская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-729 ф.5 ПС Никольская. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Никольская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-729 ф.5 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на КТП-729 ф.5 ПС Никольская КТП-729 ф.5 ПС Никольская | 2023-01-07 17:22 | 2023-01-07 18:28
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка | 87 | 2023-01-07 08:50 | 2023-01-07 10:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-2 ф. 16 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролёте опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка вследствие механического износа материала провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-2 ф. 16 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание в результате обрыва провода в пролёте опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ КТП-2 ф. 16 ПС Енотаевка вследствие механического износа материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 КТП-2 ф. 16 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2023-01-07 08:50 | 2023-01-07 10:20
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка | 83 | 2023-01-04 13:50 | 2023-01-04 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения от КУ В-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф. "В" в пролетах опор №45-46 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности провода), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка. | 4.13, Причиной аварийного отключения от КУ ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка явилось однофазное замыкание на землю по Ф."В" в результате обрыва провода Ф. "В" в пролетах опор №45-46 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" в пролетах опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка Пролет:3*А 95 | 2023-01-04 13:50 | 2023-01-04 16:01
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Солёное Займище | 179 | 2023-12-28 15:05 | 2023-12-28 16:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище явился схлест проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище из-за длительного воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкания в результате схлеста проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище из-за длительного воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище ВЛ-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище | 2023-12-28 15:05 | 2023-12-28 16:00
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 176 | 2023-12-28 13:21 | 2023-12-28 14:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Черный Яр-2 явилось, наличие " земли" в сети 10кВ , из-за обрыва шлейфа Ф."В" на ВР-10кВ КТП-600 (потребительское) в сторону КТП. |  | 2023-12-28 13:21 | 2023-12-28 14:35
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-215 ф.9 ПС Ушаковка | 142 | 2023-12-25 18:41 | 2023-12-25 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-215 ф.9 ПС Ушаковка явилось нейсправность в контактной группе АВ-0,4кВ. Л-2. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-215 ф.9 ПС Ушаковка явилось межфазное короткое замыкание на выводах АВ-0,4кВ из-за нейсправности в контактной группе АВ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание на выводах АВ-0,4кВ Л-2 КТП-215 ф.9 ПС Ушаковка. на КТП-215 ф.9 ПС Ушаковка КТП-215 ф.9 ПС Ушаковка | 2023-12-25 18:41 | 2023-12-25 20:00
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-485 ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | 141 | 2023-12-23 10:30 | 2023-12-23 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-485 ф.7 ПС 220 Черный Яр явилось нарущение качества электрической энергии у потребителя (скачки напряжения) из-за нарущения контактного соединения, искрение проводов на опоре №12 ВЛ-0,4кВ -2 КТП-485 ф.7 ПС 220 Черный Яр на вводе в жилой дом. | 4.13, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-485 ф.7 ПС 220 Черный Яр явилось нарущение качества электрической энергии у потребителя (скачки напряжения) из-за нарущения контактного соединения, искрение проводов на опоре №12 ВЛ-0,4кВ -2 КТП-485 ф.7 ПС 220 Черный Яр на вводе в жилой дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения, искрение проводов на опоре №12 ВЛ-0,4кВ -2 КТП-485 ф.7 ПС 220 Черный Яр на вводе в жилой дом. на ВЛ-0,4кВ -2 КТП-485 ф.7 ПС 220 Черный Яр ВЛ-0,4кВ -2 КТП-485 ф.7 ПС 220 Черный Яр | 2023-12-23 10:30 | 2023-12-23 11:15
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-232 ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 125 | 2023-12-20 15:35 | 2023-12-20 16:27 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-323 ф.8 ПС Черный Яр-2 явилось повреждение изоляции на приемной траверсе ввода 0,38кВ потребителя. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-323 ф.8 ПС Черный Яр-2 явилось повреждение изоляции жил кабеля на приемной траверсе ввода 0,38кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции жил кабеля на приемной траверсе ввода 0,38кВ потребителя. на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-323 ф.8 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-323 ф.8 ПС Черный Яр-2 | 2023-12-20 15:35 | 2023-12-20 16:27
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-169 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 123 | 2023-12-18 16:45 | 2023-12-18 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-169 ф.13 ПС Черный Яр-2, явилось обрыв вязки Ф. С с последующем схлестом фазных проводов на опоре № 37 в следствии изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-169 ф.13 ПС Черный Яр-2. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-169 ф.13 ПС Черный Яр-2, явился замыкание фазных проводов в следствии обрыва вязки провода на опоре № 37 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-169 ф.13 ПС Черный Яр-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опор № 37 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-169 ф.13 ПС Черный Яр-2. на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-169 ф.13 ПС Черный Яр-2. ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-169 ф.13 ПС Черный Яр-2. | 2023-12-18 16:45 | 2023-12-18 18:20
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-441 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 121 | 2023-12-17 02:27 | 2023-12-17 04:32 | 3.4.7.3.5, ричиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-441 ф.13 ПС Черный яр-2 явилось схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-441 ф.13 ПС Черный Яр-2 в результате обрыва вязки провода Ф "А" на опоре №30 | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-441 ф.13 ПС Черный яр-2 явилось схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-441 ф.13 ПС Черный Яр-2 в результате обрыва вязки провода Ф "А" на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки с последующим схлёстом проводов на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-441 ф.13 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-441 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2023-12-17 02:27 | 2023-12-17 04:32
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-305 ф.5 ПС Солёное Займище | 977 | 2023-12-13 11:50 | 2023-12-13 12:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-305 ф.5 ПС Соленое Займище явился схлест проводов Ф "А, В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-305 ф.5 ПС Соленое Займище вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-305 ф.5 ПС Соленое Займище явился схлест проводов Ф "А, В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-305 ф.5 ПС Соленое Займище вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов Ф "А, В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-305 ф.5 ПС Соленое Займище на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-305 ф.5 ПС Соленое Займище ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-305 ф.5 ПС Соленое Займище | 2023-12-13 11:50 | 2023-12-13 12:20
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-167 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 32 | 2023-12-12 16:25 | 2023-12-12 16:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-167 ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-167 ф.13 ПС Черный Яр-2 в пролете опор № 10-11. из-за продолжительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-167 ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-167 ф.13 ПС Черный Яр-2 в пролете опор № 10-11. из-за продолжительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-167 ф.13 ПС Черный Яр-2 в пролете опор № 10-11. на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-167 ф.13 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-167 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2023-12-12 16:25 | 2023-12-12 16:55
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-302 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 30 | 2023-12-12 00:50 | 2023-12-12 01:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 в пролете опор № 27-28. из-за продолжительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 в пролете опор № 27-28. из-за продолжительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 в пролете опор № 27-28. на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2023-12-12 00:50 | 2023-12-12 01:20
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-44 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 929 | 2023-12-10 20:30 | 2023-12-10 21:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-44 ф.9 РП старица , явилось повреждение электрического ввода (КЛ-0,38кВ потребителя) в жилой дом на опоре №23 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-44 ф.9 РП Старица. |  | 2023-12-10 20:30 | 2023-12-10 21:45
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-146 ф.7 ПС Солодники | 927 | 2023-12-10 10:27 | 2023-12-10 13:27 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС Солодники явился схлест проводов Ф "А, В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС Солодники вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС Солодники явилось межфазное замыкание из-за схлеста проводов Ф. "А, В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС Солодники вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста проводов Ф. "А, В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС Солодники на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС Солодники ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС Солодники | 2023-12-10 10:27 | 2023-12-10 13:27
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Солёное Займище | 905 | 2023-12-01 23:25 | 2023-12-02 01:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище явилось повреждения электрооборудования на потребиительской отпайке №12 ВЛ-10кВ ф.9 ПС соленое Займище. |  | 2023-12-01 23:25 | 2023-12-02 01:10
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 906 | 2023-12-01 11:42 | 2023-12-01 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В-10кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание шлейфов Ф. "А", "В" на ВР-10кВ КТП-518 в результате обрыва шлейфа Ф "В" в сторону ВЛ. из-за потрери механической прочности материала провода. | 4.13, Причиной отключение В-10кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание шлейфов Ф. "А", "В" на ВР-10кВ КТП-518 ф.13 ПС Черный Яр-2 в результате обрыва шлейфа Ф "В" в сторону ВЛ. из-за потрери механической прочности материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф."В" на ВР-10кВ КТП-518 ф.13 ПС Черный Яр-2 в сторону ВЛ. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Черный Яр-2 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2023-12-01 11:42 | 2023-12-01 12:35
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-485 ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | 819 | 2023-11-29 20:30 | 2023-11-29 22:00 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП 485 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 220 Чёрный Яр явилось межфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов в пролете опор 7/5-4/6 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 485 ВЛ-10кВ ф.7 220 Чёрный Яр, из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП 485 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 220 Чёрный Яр явилось схлест проводов в пролете опор 7/5-4/6 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 485 ВЛ-10кВ ф.7 220 Чёрный Яр, из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 7/5-4/6 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 485 ВЛ-10кВ ф.7 220 Чёрный Яр. на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 485 ВЛ-10кВ ф.7 220 Чёрный Яр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 485 ВЛ-10кВ ф.7 220 Чёрный Яр | 2023-11-29 20:30 | 2023-11-29 22:00
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-164 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 815 | 2023-11-28 15:50 | 2023-11-28 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП 164 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Чёрный Яр-2 явилось нарушение контактного соединения и обрыв провода Ф. "А" на опоре № 10 (ввод в жилое здание)ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 164 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Чёрный Яр-2, из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП 164 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Чёрный Яр-2 явилось нарушение контактного соединения и обрыв провода Ф. "А" на опоре № 10 (ввод в жилое здание)ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 164 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Чёрный Яр-2, из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения и обрыв провода Ф. "А" на опоре № 10 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 164 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Чёрный Яр-2. на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 164 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Чёрный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 164 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Чёрный Яр-2 | 2023-11-28 15:50 | 2023-11-28 17:20
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 804 | 2023-11-24 08:30 | 2023-11-24 10:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Солодники явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП- 470 ф.17 ПС Солодники. |  | 2023-11-24 08:30 | 2023-11-24 10:20
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 703 | 2023-10-26 07:08 | 2023-10-26 09:09 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Черный Яр-2 явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-145 ф.8 ПС Черный Яр-2. |  | 2023-10-26 07:08 | 2023-10-26 09:09
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 691 | 2023-10-25 21:26 | 2023-10-26 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В-10кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А", "В" в пролете опор №№ 280-281 в результате схлеста проводов из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А", "В" ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 из-за схлеста проводов Ф. "А", "В" в пролете опор №№ 280-281 из-за увеличении стрелы провиса провода Ф. "В", вследствие изменения свойст материала провода, в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста проводов Ф. А, В в пролете опор №№ 280-281 на ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 | 2023-10-25 21:26 | 2023-10-26 00:20
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Солёное Займище | 531 | 2023-10-09 06:08 | 2023-10-09 10:10 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС 110/10 Соленое Займище явился наброс (кусок полиэтилена) на спусках 10кВ от ВР-1кВ КТП-399 ф.9 ПС Соленое Займище в сторону КТП, в следствии длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС 110/10 Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкание шлейфов 10кВ от ВР-10 до КТП-399 ф.9 ПС Соленое займище из-за поподания наброс (кусок полиэтилена) на спусках 10кВ от ВР-1кВ КТП-399 ф.9 ПС Соленое Займище в сторону КТП, в следствии длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание шлейфов 10кВ от ВР-10 до КТП-399 ф.9 ПС Соленое займище на КТП-399 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище КТП-399 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Соленое Займище | 2023-10-09 06:08 | 2023-10-09 10:10
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-281 ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | 930 | 2023-10-08 16:52 | 2023-10-08 18:47 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-281 ф.7 ПС 220 Черный Яр явился схлест фазных проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-281 ф.7 ПС 220 Черный Яр в пролете опор №№ 7-8 в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-281 ф.7 ПС 220 Черный Яр явилось межфазное короткое замыкание фазных проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-281 ф.7 ПС 220 Черный Яр в пролете опор №№ 7-8 в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание фазных проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-281 ф.7 ПС 220 Черный Яр в пролете опор №№ 7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-281 ф.7 ПС 220 Черный Яр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-281 ф.7 ПС 220 Черный Яр | 2023-10-08 16:54 | 2023-10-08 18:47
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вязовка | 517 | 2023-09-30 20:20 | 2023-09-30 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Вязовка явился обрыв вязки провода Ф. А на опоре №31 с последующем схлестом проводов Ф. А и С в следствии изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вязовка. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Вязовка явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф. А и А из-за обрыв вязки провода Ф. А на опоре №31 с последующем схлестом проводов Ф. А и С в следствии изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. А на опоре №31 ВЛ-10 кВ ф.15 Пс Вязовка на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вязовка. ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вязовка. | 2023-09-30 20:20 | 2023-09-30 21:50
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-164 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 516 | 2023-09-30 06:00 | 2023-09-30 07:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-164 ф.13 ПС Черный Яр-2, явилось обрыв вязки Ф. В с последующем схлестом фазных проводов на опоре № 18 в следствии изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-164 ф.13 ПС Черный Яр-2. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-164 ф.13 ПС Черный Яр-2, явился замыкание фазных проводов в следствии обрыва вязки провода на опоре № 18 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-164 ф.13 ПС Черный Яр-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опор № 18 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-164 ф.13 ПС Черный Яр-2. на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-164 ф.13 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-164 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2023-09-30 06:00 | 2023-09-30 07:20
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-168 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 895 | 2023-09-29 20:30 | 2023-09-29 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-168 ф.13 ПС Черный Яр-2, явился обрыв фазного провода на опоре № 18 в следствии изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-168 ф.13 ПС Черный Яр-2. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-168 ф.13 ПС Черный Яр-2, явилось короткое замыкание проводов Ф. А и В из-за обрыва провода Ф. А на опоре №18 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-168 ф.13 ПС Черный Яр-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода Ф. А на опоре №18 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-168 ф.13 ПС Черный Яр-2. на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-168 ф.13 ПС Черный Яр-2. ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-168 ф.13 ПС Черный Яр-2. | 2023-09-29 20:30 | 2023-09-29 22:00
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-165 ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 884 | 2023-09-28 21:24 | 2023-09-28 23:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-168 ф.8 ПС Черный Яр-2, явился схлест фазного и нулевого проводов в пролете опор №№ 35-36 в следствии изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-165 ф.8 ПС Черный Яр-2. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-168 ф.8 ПС Черный Яр-2, явился замыкание фазного и нулевого проводов в следствии изменения габбарита провода Ф. С и касания нулевого провода в пролете опор №№35-36 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-165 ф.8 ПС Черный Яр-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание фазного и нулевого проводов в следствии изменения габбарита провода Ф. С и касания нулевого провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-165 ф.8 ПС Черный Яр-2. ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-165 ф.8 ПС Черный Яр-2. | 2023-09-28 21:24 | 2023-09-28 23:24
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.11 ПС Старица | 826 | 2023-09-22 09:10 | 2023-09-22 11:32 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-83 ф.11 ПС Старица-2 явился наброс постороннего предмена на провода ВЛ (проволока) в пролете опор №№ 4-5. |  | 2023-09-22 09:10 | 2023-09-22 11:32
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | 825 | 2023-09-19 13:25 | 2023-09-19 14:50 | 3.4.9.3, Вывод оборудования по заявке потребителя, из-за обнаруженного дефекта на ВР-10кВ КТП-279 (потребительское) ф.7 ПС 220 Черный Яр. |  | 2023-09-19 13:25 | 2023-09-19 14:50
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 812 | 2023-09-18 13:10 | 2023-09-18 14:58 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №27отп.№1 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка вследствие изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явился межфазное короткое замыкание в следствии изменения габарита провода Ф. В и касания провода Ф. А из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №27отп.№1 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №27отп.№1 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка. ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка. | 2023-09-18 13:10 | 2023-09-18 14:58
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-457 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 782 | 2023-09-08 23:58 | 2023-09-09 06:58 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП 457 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Чёрный Яр-2 явилось частичное разрушение основания ж/б опоры № 12 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 457 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Чёрный Яр-2 и ее наклон выше нормы в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной неотложного отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-457 ф.13 ПС Черный Яр-2 явилось частичное разрушение основания ж/б опоры № 12 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 457 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Чёрный Яр-2 и ее наклон выше нормы в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Частичное разрушение основания ж/б опоры № 12 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 457 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Чёрный Яр-2 и ее наклон выше нормы. на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-457 ф.13 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-457 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2023-09-08 23:58 | 2023-09-09 06:58
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-243 ф.11 ПС Старица | 648 | 2023-08-31 22:15 | 2023-08-31 23:14 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-243 ф.11 ПС Старица-2 явился схлест проводов Ф "А, В" в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-243 ф.11 ПС Старица-2 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-243 ф.11 ПС Старица-2 явилось межфазное замыкание из-за схлеста проводов Ф. "А, В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-243 ф.11 ПС Старица-2 вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста проводов Ф. "А, В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-243 ф.11 ПС Старица-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-243 ф.11 ПС Старица-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-243 ф.11 ПС Старица-2 | 2023-08-31 22:15 | 2023-08-31 23:14
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-81 ф.11 ПС Старица | 646 | 2023-08-31 20:34 | 2023-08-31 21:50 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-81 ф.11 ПС Старица-2 явился обрыв провода Ф "В" с последующим схлестом проводов Ф "В" и "С" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-81 ф.11 ПС Старица-2 вследствие нарушения структуры материала в результате длительного использования. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-81 ф.11 ПС Старица-2 явилось межфазное замыкание из-за обрыва провода Ф. "В" с последующим схлестом проводов Ф. "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-81 ф.11 ПС Старица-2 вследствие нарушения структуры материала в результате длительного использования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание из-за обрыва провода Ф. "В" с последующим схлестом проводов Ф. "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-81 ф.11 ПС Старица-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-81 ф.11 ПС Старица-2 | 2023-08-31 20:34 | 2023-08-31 21:50
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 449 | 2023-08-13 21:11 | 2023-08-13 21:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Солодники явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП- 470 ф.17 ПС Солодники. |  | 2023-08-13 21:11 | 2023-08-13 21:55
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-188/160 ф.9 ПС Солёное Займище | 24 | 2023-07-11 22:02 | 2023-07-11 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-118 ф.9 ПС Соленое Займище явилось касание фазных проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-118 ф.9 ПС Соленое Займище вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-118 ф.9 ПС Соленое Займище явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-118 ф.9 ПС Соленое Займище вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-188 ф.9 ПС Солёное Займище Пролет:4*А 25 | 2023-07-11 22:02 | 2023-07-11 22:05
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 645 | 2023-06-01 22:04 | 2023-06-02 00:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-277 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явилось воздействие межфазного короткого замыкания в результате повреждения электрооборудования на КТП-277 (потребительское) ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования потребителя. на КТП-277 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 КТП-277 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 | 2023-06-01 22:04 | 2023-06-02 00:20
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 641 | 2023-05-31 20:37 | 2023-05-31 23:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Старица-2 явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП- 420 ф.9 ПС Старица-2. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Старица-2 явилось однофазное замыкание на "землю" в результате повреждения электрооборудования на потребительской КТП-420 ф.9 ПС Старица-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на КТП-420 ф.9 ПС Старица-2 КТП-420 ф.9 ПС Старица-2 | 2023-05-31 20:37 | 2023-05-31 23:40
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 626 | 2023-05-27 11:40 | 2023-05-27 14:26 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли в сети ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явился обрыв шлейфа Ф."А" на отпайке №3 опора №12 ЛОР-10кВ №4 в сторону отпайки №3 вследствие изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось однофазное замыкание вследствие касания шлейфа фазы "А" металлической конструкции (ЛОР-10кВ №4) в результате обрыва шлейфа ЛОР-10кВ №4 на опоре №12 отпайки №3 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф "А" на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | 2023-05-27 11:40 | 2023-05-27 14:26
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 929 | 2023-05-05 13:02 | 2023-05-05 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от КУ В-10 ф.17 ПС Солодники явилось разрушение изолятора фазы А на опоре №19 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники и обрыв провода фазы А в пролете оп. №18 - 19 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности при длительной эксплуатации). | 4.13, Причиной отключения от КУ В-10 ф.17 ПС Солодники явилось однофазное замыкание на "землю" в результате касания провода металлической конструкции опоры вследствие разрешение изолятора фазы А на опоре №19 и обрыва провода фазы А в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрешение изолятора на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники Опора УОА10-2, Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники Пролет:3*А 50 | 2023-05-05 13:02 | 2023-05-05 15:00
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-278 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 920 | 2023-05-01 20:49 | 2023-05-01 21:37 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-278 ф.13 ПС Черный Яр явилось касание ветки дерева из-за ветровых нагрузок фазных проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-278 ф.13 ПС Черный Яр вследствие воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-278 ф.13 ПС Черный Яр явилось межфазное короткое замыкание проводов между Ф. "А" и "В" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-278 ф.13 ПС Черный Яр вследствие касания на них ветки дерева из-за ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание проводов вследствие касания на них ветки дерева из-за ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-278 ф.13 ПС Черный Яр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-278 ф.13 ПС Черный Яр | 2023-05-01 20:49 | 2023-05-01 21:37
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 829 | 2023-04-24 08:04 | 2023-04-24 10:20 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явился срыв изолятора фазы "В" на опоре №244 вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной появления "земли" в сети ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось однофазное замыкание вследствие касания провода фазы "В" металлической конструкции (траверсы) опоры в результате срыва изолятора на опоре №244 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка Опора П10-4 | 2023-04-24 08:04 | 2023-04-24 10:20
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.7 ПС Солодники | 704 | 2023-04-15 11:27 | 2023-04-15 12:48 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-142 ф.7 ПС Солодники явился срыв изолятора Ф "В" с последующим схлестом проводов Ф "В" и "С" на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-142 ф.7 ПС Солодники вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания опоры в месте крепления крюка изолятора. | 4.1.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-142 ф.7 ПС Солодники явилось межфазное замыкание из-за срыва изолятора Ф. "В" с последующим схлестом проводов Ф. "В" и "С" на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-142 ф.7 ПС Солодники вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва изолятора на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-142 ф.7 ПС Солодники ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-142 ф.7 ПС Солодники | 2023-04-15 11:27 | 2023-04-15 12:48
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 692 | 2023-04-14 05:40 | 2023-04-14 08:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Солодники явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП- 395 ф.19 ПС Солодники. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Солодники явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения электрооборудования на потребительской КТП-395 ф.19 ПС Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на КТП-395 ф.19 ПС Солодники КТП-395 ф.19 ПС Солодники | 2023-04-14 05:40 | 2023-04-14 08:25
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 697 | 2023-04-14 05:40 | 2023-04-14 07:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В-10кВ ф.17 ПС Солодники явился обрыв шлейфа Ф."В" с касанием шлейфа Ф."А" на опоре № 16/1 ЛОР-10кВ отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники вследствие потери прочности контактного соединения в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключение В-10кВ ф.17 ПС Солодники явился межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа Ф."В" с последующим касанием щлейфа Ф."А" на ЛОР-10кВ отпайки №1 вследствие потери прочности контактного соединения в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва шлейфа Ф."В" на ЛОР-10кВ на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 2023-04-14 05:40 | 2023-04-14 07:53
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 592 | 2023-03-28 07:08 | 2023-03-28 13:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники явился повреждение контактного соединения ножа Ф"В" на ВР-10кВ КТП 269 вследствие потери прочности контактного соединения, в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники явился межфазное замыкание из-за повреждения контактного соединения ножа Ф"В" на ВР-10кВ КТП 269 вследствие потери прочности контактного соединения, в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактного соединения ножа Ф"В" на ВР-10кВ КТП 269 ф.17 ПС Солодники на ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники | 2023-03-28 07:08 | 2023-03-28 13:01
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 531 | 2023-03-27 21:37 | 2023-03-27 22:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС 110/10 Старица-2 явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 557 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Старица-2 . | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-10 №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2 явилось однофазное короткое замыкание на КТП-557 (потребительское) из-за повреждения проходного изолятора Ф "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора Ф"В" на КТП-557 (потребительское) на КТП-557 ВЛ-10 №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 КТП-557 ВЛ-10 №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 2023-03-27 21:37 | 2023-03-27 22:40
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-195 ф.21 ПС Черный Яр-2(потребитель) | 451 | 2023-03-08 15:46 | 2023-03-08 16:49 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-195 ф.21 ПС Черный Яр-2 явился схлест проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-195 ф.21 ПС Черный Яр-2, (потребительская) | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-195 ф.21 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №№6-7 в результате схлеста проводов ВЛ- 0,4 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-195 ф.21 ПС Черный Яр-2 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-195 ф.21 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2(потребительская) на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-195 ф.21 ПС Черный Яр-2(потребительская) ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-195 ф.21 ПС Черный Яр-2(потребительская) | 2023-03-08 15:46 | 2023-03-08 16:49
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 400 | 2023-03-05 19:14 | 2023-03-05 22:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники явился обрыв шлейфов Ф."А" и "В" на ВР-10кВ КТП 269 в сторону ВЛ-10кВ ф.17 вследствие потери механической прочности материала провода шлейфов Ф."А" и "В" в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС110/10 Солодники явилось двухфазное замыкание Ф. "А" и "В" вследствие обрыва шлейфов Ф."А" и "В" на ВР-10кВ КТП 269 в сторону ВЛ-10кВ ф.17 в результате потери механической прочности материала провода шлейфов Ф."А" и "В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфов Ф."А" и "В" ВР-10кВ КТП 269 ПС 110/10 Солодники на КТП-269/250 ф.17 ПС Солодники РЛНД-10/400 | 2023-03-05 19:14 | 2023-03-05 22:57
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 380 | 2023-02-26 04:52 | 2023-02-26 09:35 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли на ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники явился обрыв шлейфа Ф."В" на ВР-10кВ КТП 151 оп. 16/10/7 ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники с последующим замыканием провода Ф"В" на траверсу опоры, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефекта. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилось касание провода фазы "В" о траверсу опоры 16/10/7 в результате обрыва шлейфа Ф."В" на опоре 16/10/7 ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники, возникшее в результате потери механической прочности материала шлейфа Ф."В" на опоре 16/10/7 ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф."В" на ВР-10кВ КТП-151 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники | 2023-02-26 04:52 | 2023-02-26 09:35
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 362 | 2023-02-19 02:40 | 2023-02-19 06:18 | 3.4.8.5, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Солодники явилось повреждение на потребительском КТП-149 ф.19 ПС Солодники. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Солодники явилось межфазное короткое замыкания в результате перекрытия ПК-10кВ на потребительском КТП-149 ф.19 ПС Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ПК-10кВ на потребительском КТП-149 ф.19 ПС Солодники на КТП 10/0,4кВ №149 ф.19 ПС 110/10 Солодники КТП 10/0,4кВ №149 ф.19 ПС 110/10 Солодники | 2023-02-19 02:40 | 2023-02-19 06:18
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 213 | 2023-02-07 16:30 | 2023-02-07 17:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Черный Яр явилось падение ветки дерева из-за ветровых нагрузок на провода Ф "А" и "В" на спуске 10кВ от ВР-10 до КТП-302 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Черный Яр явился межфазное короткое замыкание шлейфов 10кВ от ВР-10кВ до КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 между Ф. "А" и "В" на спусках 10кВ от ВР-10 до КТП-302 вследствие падения на них ветки дерева из-за ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 КТП-302 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2023-02-07 16:30 | 2023-02-07 17:36
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 34 | 2023-01-07 00:20 | 2023-01-07 04:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Солодники явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-149 ф.19 ПС Солодники. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Солодники явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения электрооборудования на потребительской КТП-149 ф.19 ПС Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования потребителя на КТП-149 ф.19 ПС Солодники КТП-149 ф.19 ПС Солодники | 2023-01-07 00:20 | 2023-01-07 04:17
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 182 | 2023-12-28 14:15 | 2023-12-28 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явился обрыв шлейфа Ф,"А" на опоре №103/1 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание в результате обрыва шлейфа Ф."А" на опоре № 103/1 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2023-12-28 14:15 | 2023-12-28 15:00
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-405 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 181 | 2023-12-28 00:32 | 2023-12-28 01:10 | 3.4.7.3.5, КТП-405 Ф-4 ПС Горбаневка-2 отключился АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 из-за схлеста проводов | 4.13, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов Ф."А" и Ф."В" в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-405 ф.4 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4кВ КТП-405 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2023-12-28 00:32 | 2023-12-28 01:10
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП-308 ф.4ПС Горбаневка-2 | 980 | 2023-12-15 05:57 | 2023-12-15 06:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось,неудовлетворительное техническое состояние оборудования | 4.13, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-3 КТП-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2023-12-15 05:57 | 2023-12-15 06:35
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-394 ф.7 ПС Садовая | 28 | 2023-12-08 10:31 | 2023-12-08 11:45 | 3.4.7.3.5, Откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-394 ф.7 ПС Садовая явился схлёст линейных проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-394 ф.7 ПС Садовая явился схлёст линейных проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-394 ф.7 ПС Садовая АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-394 ф.7 ПС Садовая | 2023-12-08 10:31 | 2023-12-08 11:45
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-503 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 969 | 2023-12-04 13:50 | 2023-12-04 14:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-503 ф.4 ПС Горбаневка-2 явился схлёст линейных проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-503 ф.4 ПС Горбаневка-2 явился схлёст линейных проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-503 ф.4 ПС Горбаневка-2 АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-503 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2023-12-04 13:50 | 2023-12-04 14:23
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Горбаневка-2 | 355 | 2023-11-20 07:34 | 2023-11-20 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Горабневка-2 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования | 4.2.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Горабневка-2 явился схлест проводов в следствии механического износ вследствие разрегулировки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Откл. В-10 кВ ф.19 ПС Горабневка-2 Откл. В-10 кВ ф.19 ПС Горабневка-2 | 2023-11-20 07:34 | 2023-11-20 09:00
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 257 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 17:10 | 3.4.8.4, Отключением В-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание вызваное набросом посторонних предметов на ВЛ | 4.4.1, Отключением В-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 явился наброс посторонних предметов на ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс посторонних предметов на ВЛ на В-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 В-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 17:10
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-9-ТП-21 ф.12 ПС Капустин Яр | 637 | 2023-10-28 07:15 | 2023-10-28 08:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось разрушение ПК-10 на ТП-9 ф.№12 ПС Капустин-Яр вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Причиной отключения явилось разрушение ПК-10 на ТП-9 ф.№12 ПС Капустин-Яр вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) .) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 на ТП-9 ф.№12 ПС Капустин-Яр ТП-9 ф.№12 ПС Капустин-Яр | 2023-10-28 07:15 | 2023-10-28 08:39
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 657 | 2023-10-27 19:20 | 2023-10-27 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаннвка-2 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования | 4.13, Отключение В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на оп.№274. на В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | 2023-10-27 19:20 | 2023-10-27 20:45
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-184 ф.6 ПС Горбаневка-2 | 627 | 2023-10-17 20:45 | 2023-10-17 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-184 ф.6 ПС Горбанёвка-2 явилось изменение свойств материалов при длительной эксплуатации оборудования | 4.1.3, Причиной отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-184 ф.6 ПС Горбанёвка-2 явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-184 ф.6 ПС Горбанёвка-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-184 ф.6 ПС Горбанёвка-2 | 2023-10-17 20:45 | 2023-10-17 21:20
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-421ф.5 ПС Горбаневка-2 | 943 | 2023-10-09 11:20 | 2023-10-09 12:25 | 3.4.12.2, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-421 ф.№5 ПС Горбанёвка-2 явилось превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. | 4.4.4, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-421 ф.№5 ПС Горбанёвка-2 явилось превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте оп. №15-№16 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-421 ф.№5 ПС Горбанёвка-2. на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-421 ф.№5 ПС Горбанёвка-2. ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-421 ф.№5 ПС Горбанёвка-2. | 2023-10-09 11:20 | 2023-10-09 12:25
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-158 ф.7 ПС Садовая | 940 | 2023-10-07 16:05 | 2023-10-07 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-158 ф.7 ПС Садовая явилось механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | 4.2.1, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-158 ф.7 ПС Садовая явилось механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 11-12 на ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-158 ф.7 ПС Садовая ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-158 ф.7 ПС Садовая | 2023-10-07 16:05 | 2023-10-07 16:41
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-168 ф.19 ПС Горбаневка-2 | 856 | 2023-09-21 10:07 | 2023-09-21 10:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 кВ Л-1 КТП-168 ф.19 ПС Горбаневка-2 явилось превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. | 4.13, Отключение АВ-1 кВ Л-1 КТП-168 ф.19 ПС Горбаневка-2 явилось нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на АВ-1 кВ Л-1 КТП-168 ф.19 ПС Горбаневка-2 АВ-1 кВ Л-1 КТП-168 ф.19 ПС Горбаневка-2 | 2023-09-21 10:07 | 2023-09-21 10:40
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 769 | 2023-09-04 15:40 | 2023-09-04 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбанёвка-2 явился схлёст проводов в пролете опор № 6-7 в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбанёвка-2 явился схлёст проводов в пролете опор № 6-7 в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). на АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбанёвка-2 АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбанёвка-2 | 2023-09-04 15:40 | 2023-09-04 16:50
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 635 | 2023-08-31 20:40 | 2023-08-31 21:35 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2023-08-31 20:40 | 2023-08-31 21:35
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-421ф.5 ПС Горбаневка-2 | 636 | 2023-08-31 19:15 | 2023-08-31 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-421 ф.5 ПС Горбанёвка-2 явился провис и схлёст проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения явился КТП-421 ф.5 ПС Горбанёвка-2 провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Првис с последующим нахлестом на ВЛ-0,4кВ КТП-421ф.5 ПС Горбаневка-2 Пролет:4*А 35 | 2023-08-31 19:15 | 2023-08-31 19:40
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Капустин Яр | 851 | 2023-07-06 17:58 | 2023-07-06 18:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Капустин Яр явилось старении изоляции концевой муфты на опоре№1. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Капустин Яр,явилось разрушения электрической изоляции концевой муфты на опоре№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Кап-Яр явилось разрушение электрической изоляции концевой муфты на опоре №1 на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Кап-Яр ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Кап-Яр | 2023-07-06 17:58 | 2023-07-06 18:39
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП-2-ТП-26 ф.25 ПС Капустин Яр | 867 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-13 17:55 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10 кВ ф. 25 ЦРП-2-ТП-26 явилось реле предупредительного сигнала МТЗ. | 4.12, Отключение В-10 кВ ф.25 ЦРП-2-ТП-26 явилось реле предупредительного сигнала МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не выявлено причина на ф.25 ПС Кап-Яр. ф.25 ПС Кап-Яр. | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-13 17:55
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-333 ф.5 ПС Садовая | 727 | 2023-06-03 21:20 | 2023-06-03 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кВ № 1 КТП 333 ф.5 ПС Садовое явился схлест проводов в пролете опор 5-6. | 4.1.3, Причиной откл. АВ-0,4 кВ № 1 КТП 333 ф.5 ПС Садовое явился схлест проводов в пролете опор 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-333 ф.5 ПС Садовая Пролет:4*А 25 | 2023-06-03 21:20 | 2023-06-03 21:30
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр | 943 | 2023-05-04 15:44 | 2023-05-04 17:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Капустин Яр явилось повреждение соединительной муфты в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.4.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Капустин Яр явилось повреждение соединительной муфты в результате механического воздействия (просадки грунта), неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в результате механического воздействия на КЛ-10 кВ ф.12 ПС Кап-Яр КЛ-10 кВ ф.12 ПС Кап-Яр | 2023-05-04 15:44 | 2023-05-04 17:58
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП-308 ф.4ПС Горбаневка-2 | 277 | 2023-04-15 17:22 | 2023-04-15 18:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТПР-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 явился обрыв ввода в жилой дом на опоре №12 ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №308 ф.4 ПС Горбаневка-2 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТПР-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 явился обрыв ввода в жилой дом на опоре №12 ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №308 ф.4 ПС Горбаневка-2 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода на ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №308 ф.4 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №308 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2023-04-15 17:22 | 2023-04-15 18:45
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-7/800 ф.21 ПС Капустин Яр | 740 | 2023-04-15 15:25 | 2023-04-15 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0.4 кВ "Д.Сад" ТП №7 ф.21 ПС Кап"Яр явился обрыв шлейфа на опоре №4 КВЛ-0.4 кВ "Д.Сад" отТП №7 ф.21 ПС Кап"Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0.4 кВ "Д.Сад" ТП №7 ф.21 ПС Кап"Яр явился обрыв шлейфа на опоре №4 КВЛ-0.4 кВ "Д.Сад" отТП №7 ф.21 ПС Кап"Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КВЛ-0.4 кВ "Д.Сад" отТП №7 ф.21 ПС Кап"Яр КВЛ-0.4 кВ "Д.Сад" отТП №7 ф.21 ПС Кап"Яр | 2023-04-15 15:25 | 2023-04-15 16:05
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 | 723 | 2023-04-15 00:40 | 2023-04-15 04:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 явился обрыв провода в пролете опор №№2-3 ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание в результате обрыва провода в пролете опор №№2-3 ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-04-15 00:40 | 2023-04-15 04:23
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф.21 ПС Капустин Яр | 591 | 2023-04-04 18:34 | 2023-04-04 21:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф.21 ПС Капустин Яр явился обрыв провода фазы "А" на участке ВЛ-0,4кВ от оп.№9 до приёмной траверсы ж/д №25 по Проспекту 9 Мая вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф.21 ПС Капустин Яр явился обрыв провода фазы "А" на участке ВЛ-0,4кВ от оп.№9 до приёмной траверсы ж/д №25 по Проспекту 9 Мая вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ кв. №5 ТП-3 ф.21 ПС Кап-Яр. ВЛ-0,4 кВ кв. №5 ТП-3 ф.21 ПС Кап-Яр. | 2023-04-04 18:34 | 2023-04-04 21:36
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр | 590 | 2023-03-31 17:50 | 2023-03-31 18:56 | 3.4.7.3.5, Явилось откл.АВ-0,4 кВ .Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.3.3, Явилось откл.АВ-0,4 кВ .Нарушение механического соединения в результате износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-7 ф. 21 ПС Капустин-Я ВЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-7 ф. 21 ПС Капустин-Я | 2023-03-31 17:50 | 2023-03-31 18:56
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-346 ф.5 ПС Садовая | 589 | 2023-03-31 13:10 | 2023-03-31 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП 346 ф.5 ПС Садовое явился схлест проводов. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП 346 ф.5 ПС Садовое явилось межфазное замыкание в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 346 ф.5 ПС Садовое. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 346 ф.5 ПС Садовое. | 2023-03-31 13:10 | 2023-03-31 13:50
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр | 563 | 2023-03-30 09:50 | 2023-03-30 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр явилось пробой изоляции жилы кабеля фазы А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр явилось межфазное замыкание в результате пробоя изоляции жилы кабеля фазы А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС Кап-Яр ф.12 Кл-10 кВ ПС Кап-Яр ф.12 Кл-10 кВ | 2023-03-30 09:50 | 2023-03-30 10:45
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-157 ф.7 ПС Садовая | 483 | 2023-03-15 22:30 | 2023-03-15 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 157 ф.7 ПС Садовое явился схлест проводов в пролёте оп.№9-№10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 157 ф.7 ПС Садовое вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 157 ф.7 ПС Садовое явилось межфазное замыкание в результате схлеста проводов фазы А и В в пролёте оп.№9-№10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 157 ф.7 ПС Садовое вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ КТП 157 ф.7 ПС Садовое ВЛ-0,4 кВ КТП 157 ф.7 ПС Садовое | 2023-03-15 22:30 | 2023-03-15 23:10
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр | 481 | 2023-03-05 16:10 | 2023-03-05 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной откл.ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф.21 ПС Кап Яр явилось разрушения старение несущей прочности соединений на опоре №14 | 4.3.3, Причиной откл.ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф.21 ПС Кап Яр явилось разрушения старение несущей прочности соединений на опоре №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки Ф-"В" на опоре №14 на ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф.21 ПС Кап Яр ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф.21 ПС Кап Яр | 2023-03-05 16:10 | 2023-03-05 17:30
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-421ф.5 ПС Горбаневка-2 | 458 | 2023-03-05 14:51 | 2023-03-05 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-421ф.5 ПС Горбаневка-2 явился схлёст линейных проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-421ф.5 ПС Горбаневка-2 явился схлёст линейных проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-421ф.5 ПС Горбаневка-2 Пролет:4*А 35 | 2023-03-05 14:51 | 2023-03-05 15:50
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 366 | 2023-02-19 09:48 | 2023-02-19 13:17 | 3.4.12.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовое явилось воздействие повторяющиеся ветровой нагрузки, что в последующем привело обрыву провода Ф. В в пролете опор 190-191 ф.7 ПС Садовое вследствие падения дерева на провода в пролете опор 190-191 ф.7 ПС Садовое. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовое явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор 190-191 ф.7 ПС Садовое вследствие падения дерева на провода в пролете опор 190-191 ф.7 ПС Садовое, что в последующем привел к обрыву провода Ф.В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева в пролеты опор 190-191 на оп 190-191 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовое оп 190-191 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовое | 2023-02-19 09:48 | 2023-02-19 13:17
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Горбаневка-2 | 24 | 2023-01-10 09:15 | 2023-01-10 11:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Горбаневка-2 явилось,старения несущий механической прочности вязки.в следствии чего произошло обрыва вязки на опоре №200 ф.А. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Горбаневка-2 явилось воздействие атмосферных явлений(морозов) вследствие чего произошло размыкания(обрыв) вязки на опоре №200 ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений(морозов) на Оп.№200 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Горбанеква-2 Оп.№200 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Горбанеква-2 | 2023-01-10 09:15 | 2023-01-10 11:26
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 23 | 2023-01-08 08:25 | 2023-01-08 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2,явилось старения(износ)потеря механической прочности соединительной арматуры(вязки) на опоре №94. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2,явилось размыкания(обрыв) цепи на опоре№94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: размыкания(обрыв) цепи на опоре№94. на оп №94 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 оп №94 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 2023-01-08 08:25 | 2023-01-08 10:40
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-338 ф.5 ПС Вольное | 190 | 2023-12-30 13:18 | 2023-12-30 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-338 ф.5 ПС Вольное явился обрыв провода оп.№4-6 из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-338 ф.5 ПС Вольное явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-338 ф.5 ПС Вольное от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.4-6 этой ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 Л-1 КТП-338 ф.5 ПС Вольное ВЛ-0,4 Л-1 КТП-338 ф.5 ПС Вольное | 2023-12-30 13:18 | 2023-12-30 15:56
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-307 ф.68 Харабали | 189 | 2023-12-29 19:01 | 2023-12-29 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-307 ф.68 Харабали явился обрыв провода оп.№11-12 из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-307 ф.68 Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-307 ф.68 Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.8-9 этой ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-307 ф.68 Харабали ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-307 ф.68 Харабали | 2023-12-29 19:01 | 2023-12-29 20:00
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-324 ф.7 ПС Хошеутово | 188 | 2023-12-28 21:49 | 2023-12-28 23:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-324 ф. 7 ПС Хошеутово явился обрыв проводов оп.№14-16 из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-324 ф. 7 ПС Хошеутово является нарушение электрического контактаиз-за обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-324 ф. 7 ПС Хошеутово ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-324 ф. 7 ПС Хошеутово | 2023-12-28 21:49 | 2023-12-28 23:08
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-12 ф.17 ПС Сасыколи | 187 | 2023-12-28 20:09 | 2023-12-28 21:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-12 ф. 17 ПС Сасыколи явился обрыв провода оп.№30-34 из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-12 ф. 17 ПС Сасыколи является нарушение электрического контактаиз-за обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-12 ф. 17 ПС Сасыколи ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-12 ф. 17 ПС Сасыколи | 2023-12-28 20:09 | 2023-12-28 21:07
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 186 | 2023-12-28 09:20 | 2023-12-28 09:44 | 3.4.7.1, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Сасыколи от КУ явилость повреждение на потребительском КТП-703 из-за несоблюдения сроков ремонта оборудования. | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Сасыколи от КУ явился сигнал "Земля" из-за нарушения электрической изоляции на потребительском КТП-703. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи | 2023-12-28 09:20 | 2023-12-28 09:44
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 185 | 2023-12-27 19:40 | 2023-12-27 19:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Хошеутово от МТЗ явилось КЗ на ВЛ-10кВ ф.7 из-за схлёста провода | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Хошеутово от МТЗ явилось КЗ на ВЛ-10кВ ф.7 из-за схлёста провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 2023-12-27 19:40 | 2023-12-27 19:42
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-770 ф.68 ПС Харабали | 129 | 2023-12-24 16:06 | 2023-12-24 17:56 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-770 ф.68 ПС Харабали явилась потеря механической прочности провода марки 4А-25 в пролётах оп.2-12 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-770 ф. 68 ПС Харабали является нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ПС Харабали ф.68 КТП-770 ПС Харабали ф.68 КТП-770 ВЛ-0,4кВ Л-3 | 2023-12-24 16:06 | 2023-12-24 17:56
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-308 ф.15 ПС Вольное | 128 | 2023-12-23 13:19 | 2023-12-23 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-308 ф. 15 ПС Вольное явился обрыв провода оп.№16-17 из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-308 ф. 15 ПС Вольное явилось отключение автомата АВ-0,4кВ при КЗ из-за обрыва провода оп.№16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-308 ф. 15 ПС Вольное ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-308 ф. 15 ПС Вольное | 2023-12-23 13:19 | 2023-12-23 14:48
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП-82 ф.19 ПС Харабали | 77 | 2023-12-16 13:41 | 2023-12-16 15:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-82 ф. 19 ПС Харабали персоналом явился плохой котнакт на оп.№6 из-за потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-82 ф. 19 ПС Харабали персоналом явилось нарушение котнакт на оп.№6 из-за потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохой контакт на КТП-82 ф. 19 ПС Харабали ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-82 ф. 19 ПС Харабали | 2023-12-16 13:41 | 2023-12-16 15:42
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-44 ф.14 ПС Харабали | 76 | 2023-12-13 17:53 | 2023-12-13 20:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-4 КТП-44 ф. 14 ПС Харабали явился обрыв провода оп.8-9 из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-4 КТП-44 ф. 14 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ КТП-44 ф. 14 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.8-9 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-44 ф. 14 ПС Харабали ВЛ-0,4 Л-4 КТП-44 ф. 14 ПС Харабали | 2023-12-13 17:53 | 2023-12-13 20:21
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-354 ф.13 ПС Заволжская | 966 | 2023-12-12 15:42 | 2023-12-12 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-354 ф. 13 ПС Заволжская явился обрыв провода оп.№14-15 из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-354 ф. 13 ПС Заволжская является нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-354 ф. 13 ПС Заволжская. ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-354 ф. 13 ПС Заволжская. | 2023-12-12 15:42 | 2023-12-12 16:40
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали | 49 | 2023-12-12 10:24 | 2023-12-12 12:00 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ кВ ф.23 ПС Харабали явился схлест проводов в пролете оп. 43-44 из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.2, Технрической причиной отключения ВЛ-10кВ кВ ф.23 ПС Харабали явилось отключение В-10 ф.23 от МТО из-за схлеста проводов в пролете оп. 43-44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10кВ кВ ф.23 ПС Харабали ВЛ-10кВ кВ ф.23 ПС Харабали | 2023-12-12 10:24 | 2023-12-12 12:00
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 930 | 2023-12-09 19:09 | 2023-12-09 20:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Харабали явилось повреждение на потребительской КТП. |  | 2023-12-09 19:09 | 2023-12-09 20:00
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 907 | 2023-12-03 09:18 | 2023-12-03 11:20 | 3.4.9.3, Организационной причиной отключения от КУ В-10кВ ф.5 ПС Сасыколи ДЭМ ПС явилось появление "земли" в сети 10кВ из-за несвоевременного выявления дефекта потребителем КТП-952(потр.). |  | 2023-12-03 09:18 | 2023-12-03 11:20
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 814 | 2023-11-27 09:52 | 2023-11-27 10:44 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное явилось повреждение оборудования на КТП-229( потребительская) из-за несвоевременного выявления дефектов. |  | 2023-11-27 09:52 | 2023-11-27 10:44
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-307 ф.68 Харабали | 771 | 2023-11-22 14:38 | 2023-11-22 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-307 ф. 68 ПС Харабали явился обрыв провода оп.11-12 из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-307 ф. 68 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ КТП-307 ф. 68 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.11-12 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-307 ф.68 Харабали СИП-2 3х95+1х70 | 2023-11-22 14:38 | 2023-11-22 15:50
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-354 ф.13 ПС Заволжская | 770 | 2023-11-22 14:35 | 2023-11-22 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-354 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв провода оп.1-2 из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-354 ф.13 ПС Заволжская явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-2в РУ-0,4 кВ КТП-354 ф.13 ПС Заволжская от межфазного замыкания при обрыве провода в пролётах оп.1-2 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-354 ф.13 ПС Заволжская Пролет:4*А 35 | 2023-11-22 14:35 | 2023-11-22 16:15
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-517 ф.17 ПС Сасыколи | 769 | 2023-11-22 11:39 | 2023-11-22 13:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-517 ф. 17 ПС Сасыколи явился обрыв провода оп.35-36 из-за потери механической прочности провода марки 4А-16 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-517 ф. 17 ПС Сасыколи явилось аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ КТП-517 ф. 17 ПС Сасыколи от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-16 в пролётах оп.35-36 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-517 ф.17 ПС Сасыколи А16 | 2023-11-22 11:39 | 2023-11-22 13:31
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 766 | 2023-11-21 20:32 | 2023-11-21 20:58 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ кВ ф.15 ПС Вольное явился схлест проводов в пролете оп. №21-22 из-за потери механической прочности провода. | 4.13, Технической причиной отключения ВЛ-10кВ кВ ф.15 ПС Вольное явилось отключение В-10кВ ф.15 ПС Вольное от МТЗ из-за короткого замыкания возникшего при схлесте проводов в пролете опор №21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10кВ кВ ф.15 ПС Вольное ВЛ-10кВ кВ ф.15 ПС Вольное | 2023-11-21 20:32 | 2023-11-21 20:58
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 308 | 2023-11-19 10:05 | 2023-11-19 12:36 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное явилось повреждение оборудования на СТП-502( потребительская) из-за несвоевременного выявления дефектов. |  | 2023-11-19 10:05 | 2023-11-19 12:36
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП- 306 ф. 15 ПС Заволжская | 303 | 2023-11-17 16:44 | 2023-11-17 18:09 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-306 ф. 15 ПС Заволжская явилась потеря механической прочности провода марки 4А-35 в пролётах оп.16-19 при длительной эксплуатации. | 4.13, Технической причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-306 ф. 15 ПС Заволжская явился при обрыв проводов 4А-25 в пролётах оп.16-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 4А-25 в пролётах оп.16-17 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-306 ф. 15 ПС Заволжская на ВЛ 0,4 кВ КТП-306 ф.15 ПС Заволжская Пролет:4*А 35, Обрыв проводов 4А-25 в пролётах оп.17-18 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-306 ф. 15 ПС Заволжская на ВЛ 0,4 кВ КТП-306 ф.15 ПС Заволжская Пролет:4*А 35, Обрыв проводов 4А-25 в пролётах оп.18-19 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-306 ф. 15 ПС Заволжская на ВЛ 0,4 кВ КТП-306 ф.15 ПС Заволжская Пролет:4*А 35 | 2023-11-17 16:44 | 2023-11-17 18:09
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-44 ф.14 ПС Харабали | 265 | 2023-11-11 11:10 | 2023-11-11 14:35 | 3.4.8.5.2, Организационной причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-44 ф. 14 ПС Харабали явилось повреждение опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-44 ф. 14 ПС Харабали из-за наезда транспортного средства. | 4.4.1, Технической причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-44 ф. 14 ПС Харабали явилось отключение автомата АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-44 ф. 14 ПС Харабали из-за КЗ вызваноого механическим воздействием сторонних лиц (наезд транспортного средства) на опору №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-44 ф. 14 ПС Харабали оп. №8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-44 ф. 14 ПС Харабали | 2023-11-11 11:10 | 2023-11-11 14:35
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.50 ПС Харабали | 253 | 2023-11-01 11:31 | 2023-11-01 12:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.50 ПС Харабали явилось повреждение оборудования на КТП-832 (потребительская) |  | 2023-11-01 11:31 | 2023-11-01 12:10
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 594 | 2023-10-27 20:22 | 2023-10-27 23:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская явилось повреждение оборудования на КТП-608( потребительская) из-за несвоевременного выявления дефектов. |  | 2023-10-27 20:22 | 2023-10-27 23:16
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали | 669 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-26 21:06 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.23 ПС Харабали явился обрыв провода на опоре №222 из-за потеря механической прочности провода. | 4.13, Технической причиной отключения ВЛ-10кВ ф.23 ПС Харабали явилось отключение В-10 ф.23 от МТЗ из-за коротктого замыкания возникшего при обрыве провода на опоре №222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.23 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.23 ПС Харабали | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-26 21:06
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 965 | 2023-10-21 23:47 | 2023-10-22 00:22 | 3.4.8.5.3.1, Вывод оборудования по заявке МЧС |  | 2023-10-21 23:47 | 2023-10-22 00:22
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 547 | 2023-10-17 06:15 | 2023-10-17 09:38 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось повреждение оборудования на КТП-979( потребительская) |  | 2023-10-17 06:15 | 2023-10-17 09:38
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Вольное | 542 | 2023-10-16 06:53 | 2023-10-16 09:36 | 3.4.9.3, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПСВольное явилось повреждение СТП-705 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Вольное из-за несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования потребителем. |  | 2023-10-16 06:53 | 2023-10-16 09:36
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-301 ф.5 ПС Вольное | 928 | 2023-10-12 18:05 | 2023-10-12 19:53 | 3.4.8.4, Организационной причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-301 ф.5 ПС Вольное явилось повреждение ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-301 ф.5 ПС Вольное из-за наброса постороннего предмета |  | 2023-10-12 18:05 | 2023-10-12 19:53
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-448 ф.13 ПС Заволжская | 922 | 2023-10-09 18:41 | 2023-10-09 20:31 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв провода в пролёте опор № 6-7 из-за потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская явилось отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская при межфазном замыкании из-за обрыва провода пролёте опор № 6-7 из-за потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-448 ф.13 ПС Заволжская ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская | 2023-10-09 18:41 | 2023-10-09 20:31
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-17 ф.14 ПС Харабали | 921 | 2023-10-07 16:20 | 2023-10-07 18:20 | 3.4.9.3, Организационной причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-17 ф.14 ПС Харабали явилось повреждение вводного щита потребителя по адресу г. Харабали ул. Ахтубинская д.78 запитаного от ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-17 ф.14 ПС Харабали из-за несвоевременное выявление и устранение дефектов потребителем. |  | 2023-10-07 17:10 | 2023-10-07 18:20
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Заволжская | 920 | 2023-10-07 15:25 | 2023-10-07 17:18 | 3.4.9.3, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Заволжская явилось повреждение КТП-225 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Заволжская. |  | 2023-10-07 15:25 | 2023-10-07 17:18
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 518 | 2023-10-04 08:20 | 2023-10-04 08:38 | 3.4.8.4, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово явился наброс проволоки на провода Ф-А,В на оп.22 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово. | 4.17.1, Технической причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось отключение В-10 ф.7 ПС Хошеутово от МТЗ из-за межфазного замыкания проводов Ф-А,В на оп.22 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово в результате наброса проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ПС 110/35/10 Хошеутово ПС 110/35/10 Хошеутово | 2023-10-04 08:20 | 2023-10-04 08:38
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-28 ф.14 ПС Присельская | 844 | 2023-09-24 14:42 | 2023-09-24 16:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-28 ф.14 ПС Присельская явился обрыв провода оп.1-2 из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-28 ф.14 ПС Присельская явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ КТП-228 ф.14 ПС Присельская от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.1-2 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-28 ф.14 ПС Присельская ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-28 ф.14 ПС Присельская | 2023-09-24 14:42 | 2023-09-24 16:33
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-450 ф.8 ПС Вольное | 792 | 2023-09-16 10:02 | 2023-09-16 16:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-450 ф.8 ПС Вольное явилось повреждение изоляторв на оп.1/5 из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной неотложного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-450 ф.8 ПС Вольное явилось отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП-450 ф.8 ПС Вольное из-за повреждения изолятора на оп.1/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на КТП-450 ф.8 ПС Вольное ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-450 ф.8 ПС Вольное | 2023-09-16 10:02 | 2023-09-16 16:06
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Вольное | 679 | 2023-09-01 19:43 | 2023-09-01 20:43 | 3.4.9.3, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС Вольное явилось неумышленное повреждение КТП-824(потр.) ф.5 ПС Вольное, вследствие несвоевременного и (или) не в полном объёме проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания электроустановки. |  | 2023-09-01 19:43 | 2023-09-01 20:43
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 579 | 2023-08-26 17:00 | 2023-08-26 19:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи явилось отключение В-10 ф.15 ПС Сасыколи от КУ при появлении "земли" в сети 10кВ на 1С-10кВ из-за обрыва вязки на отп. №16. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи явилось отключение В-10 ф.15 ПС Сасыколи от КУ при однофазном замыкании на землю вследствии нарушение электрической изоляции из-за обрыва вязки на фазе "А" на отп. №16 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи опора №16 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи | 2023-08-26 17:00 | 2023-08-26 19:06
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-47 ф.68 ПС Харабали | 450 | 2023-08-19 20:40 | 2023-08-19 22:46 | 3.4.13.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-47 ф. 68 ПС Харабали явилась неисправность прибора учёта на оп.4 из-за внутренного нагрева в следствии некачественного монтажа подрядной организацией. | 4.10, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-47 ф. 68 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-3 КТП-47 ф. 68 ПС Харабали от межфазного замыкания при неисправности прибора учёта оп.4 этой ВЛ из-за некачественного монтажа подрядной организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учёта на КТП-47 ф. 68 ПС Харабали ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-47 ф. 68 ПС Харабали | 2023-08-19 20:40 | 2023-08-19 22:46
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 470 | 2023-08-19 14:26 | 2023-08-19 16:15 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное явилось разрушение изолятора Ф "С" на оп.200 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Технической причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное явилось отключение В-10 ф.15 на ПС Вольное от МТЗ при двухфазном замыкании на землю из-за нарушение электрической изоляции изолятора Ф "С" оп.200 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное с дальнейшим касанием провода Ф-С металлической конструкции опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное | 2023-08-19 14:26 | 2023-08-19 16:15
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 298 | 2023-08-10 08:14 | 2023-08-10 09:15 | 3.4.9.3, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось повреждение КТП-211 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово потребителя. |  | 2023-08-10 08:14 | 2023-08-10 09:15
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-206 ф.14 ПС Харабали | 958 | 2023-08-08 19:10 | 2023-08-08 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-206 ф.14 ПС Харабал явился обрыв провода оп.6-7 из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-206 ф.14 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ КТП-206 ф.14 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.6-7 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-206 ф.14 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-206 ф.14 ПС Харабали | 2023-08-08 19:10 | 2023-08-08 20:45
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-56 ф.21 ПС Харабали | 997 | 2023-08-06 19:12 | 2023-08-06 20:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-56 ф.21 ПС Харабали явился обрыв провода оп.2-3 из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-56 ф.21 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-3 в РУ-0,4кВ КТП-56 ф.21 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.2-3 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-56 ф.21 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-56 ф.21 ПС Харабали | 2023-08-06 19:12 | 2023-08-06 20:41
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.37 ПС Харабали | 140 | 2023-07-29 07:01 | 2023-07-29 07:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали явилось не умышленное повреждение на отп.3(потр.) | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали явилось отключение В-10 ф.37 ПС Харабали от КУ ДЭМ ПС при однофазном замыкании на отп.3(потр.) ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание на землю на ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали | 2023-07-29 07:01 | 2023-07-29 07:52
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-117 ф.14 ПС Харабали | 18 | 2023-07-15 19:55 | 2023-07-15 22:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-0,4 кВ Л-5 КТП-117 ф. 14 ПС Харабали явился обрыв провода оп.8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-117 ф. 14 ПС Харабали из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-117 ф. 14 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-5 в РУ-0,4кВ КТП-117 ф. 14 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.8-9 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-117 ф. 14 ПС Харабали Л-0,4 кВ Л-5 КТП-117 ф. 14 ПС Харабали | 2023-07-15 19:55 | 2023-07-15 22:16
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка | 928 | 2023-07-15 18:59 | 2023-07-15 21:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка явился обрыв провода оп.18-19 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-3 в РУ-0,4кВ КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.18-19 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка | 2023-07-15 18:59 | 2023-07-15 21:07
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-1 ф.17 ПС Сасыколи | 17 | 2023-07-15 18:50 | 2023-07-15 22:15 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-1 ф. 17 ПС Сасыколи явился обрыв провода на оп.34-37 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-1 ф. 17 ПС Сасыколи из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при падении дерева. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-1 ф. 17 ПС Сасыколи явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-1 ф. 17 ПС Сасыколи от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.34-37 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при падении дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-1 ф. 17 ПС Сасыколи ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-1 ф. 17 ПС Сасыколи | 2023-07-15 18:50 | 2023-07-15 22:15
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-61 ф.68 ПС Харабали | 896 | 2023-07-12 20:00 | 2023-07-12 21:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-7 КТП-61 ф.68 ПС Харабали явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-7 КТП-61 ф.68 ПС Харабали явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Л-7 КТП-61 ф.68 ПС Харабали на ВЛ-0,4кВ Л-7 КТП-61 ф.68 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ Л-7 КТП-61 ф.68 ПС Харабали | 2023-07-12 20:00 | 2023-07-12 21:44
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-448 ф.13 ПС Заволжская | 832 | 2023-07-07 20:27 | 2023-07-07 22:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв провода оп.9-10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.9-10 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КТП-448 ф.13 ПС Заволжская ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-448 ф.13 ПС Заволжская | 2023-07-07 20:27 | 2023-07-07 22:54
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 780 | 2023-07-02 11:04 | 2023-07-02 15:15 | 3.4.7.3.1, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская явилось повреждение КТП-929 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская потребителя. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская явилось отключение В 10 ф.13 ПС Заволжская от МТЗ при межфазном замыкании из-за сгоревших предохранителей КТП-929 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгоревшие предохранители на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская КТП-929 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская | 2023-07-02 11:04 | 2023-07-02 15:15
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 774 | 2023-07-01 16:18 | 2023-07-01 18:43 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская явилось отключение В-10 ф.14 ПС Присельская от МТЗ при повреждении на отп. №1 в пролёте оп.97/72-97/72/1 из-за обрыва провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская явилось отключение В-10 ф.14 ПС Присельская от МТЗ при двухфазном коротком замыкании на отп. №1 в пролёте оп.97/72-97/72/1 из-за обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская | 2023-07-01 16:18 | 2023-07-01 18:43
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 805 | 2023-06-28 16:56 | 2023-06-28 19:38 | 3.4.8.4, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская явился наброс провода и повреждение КТП-691 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская потребителя. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская явилось отключение В 10 ф.13 ПС Заволжская от МТЗ при межфазном замыкании из-за наброса на шлейфа КТП-691 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская КТП-691 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская | 2023-06-28 16:56 | 2023-06-28 19:38
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Вольное | 782 | 2023-06-28 08:28 | 2023-06-28 11:11 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное явилось разрушение опорного изолятора блока ПК КТП-263 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное явилось отключение В 10 ф.12 ПС Вольное при замыкании на "землю" из-за разрушение опорного изолятора на КТП-263 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на КТП-263 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное КТП-263 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное 4.14, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное явилось отключение В 10 ф.12 ПС Вольное при замыкании на "землю" из-за разрушение опорного изолятора на КТП-263 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на КТП-263 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное КТП-263 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное | 2023-06-28 08:28 | 2023-06-28 11:11
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-199 ф.19 ПС Харабали | 778 | 2023-06-26 18:56 | 2023-06-26 21:53 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-199 ф.19 ПС Харабали явился обрыв провода на оп.7-10 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-199 ф.19 ПС Харабали из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при падении дерева. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-199 ф.19 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-3 в РУ-0,4кВ КТП-199 ф.19 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.7-10 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при падении дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-199 ф.19 ПС Харабали ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-199 ф.19 ПС Харабали | 2023-06-26 18:56 | 2023-06-26 21:53
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-90 ф.21 ПС Харабали | 790 | 2023-06-25 15:15 | 2023-06-25 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 КТП-90 ф. 21 ПС Харабали явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 КТП-90 ф. 21 ПС Харабали явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-90 ф. 21 ПС Харабали на ВЛ 0,4 кВ КТП-90 ф.21 ПС Харабали ВЛ 0,4 кВ КТП-90 ф.21 ПС Харабали | 2023-06-25 15:15 | 2023-06-25 16:50
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка | 750 | 2023-06-21 08:14 | 2023-06-21 09:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Тамбовка явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП-114 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Тамбовка явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской ТП-114 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-114 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка на Участок 1 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка Участок 1 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка | 2023-06-21 08:14 | 2023-06-21 09:48
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка | 742 | 2023-06-17 20:07 | 2023-06-17 22:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 Л-4 КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка ВЛ-0,4 Л-4 КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка | 2023-06-17 20:07 | 2023-06-17 22:28
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-772 ф.14 ПС Харабали | 684 | 2023-06-17 14:32 | 2023-06-17 15:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП-772 ф. 14 ПС Харабали явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП-772 ф. 14 ПС Харабали явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ КТП-772 ф.14 ПС Харабали ВЛ 0,4 кВ КТП-772 ф.14 ПС Харабали | 2023-06-17 14:32 | 2023-06-17 15:59
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-26 ф.21 ПС Харабали | 743 | 2023-06-17 09:45 | 2023-06-17 11:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-26 ВЛ-0,4кВ Л-3 ф.21 ПС Харабали явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения КТП-26 ВЛ-0,4кВ Л-3 ф.21 ПС Харабали явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ КТП-26 ф.21 ПС Харабали ВЛ 0,4 кВ КТП-26 ф.21 ПС Харабали | 2023-06-17 09:45 | 2023-06-17 11:01
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 653 | 2023-06-02 12:04 | 2023-06-02 12:34 | 3.4.8.5.2, Причиной появления "земли" ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали Ф "В" явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-87 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали. | 4.4.1, Причиной появления "земли" ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали Ф "В" явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-87 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП на ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 2023-06-02 12:04 | 2023-06-02 12:34
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 640 | 2023-06-02 08:08 | 2023-06-02 11:14 | 3.4.8.5.2, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская явилось повреждение КТП-757 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская (потребительская). | 4.4.5, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Заволжская явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской КТП-757 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП на Участок 1 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская Участок 1 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская | 2023-06-02 08:08 | 2023-06-02 11:14
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 637 | 2023-06-01 22:23 | 2023-06-02 00:41 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали явилось замыкание оборванного шлейфа Ф-С ЛР№87 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали (потреб.) со стороны ВЛ из-за механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.68 на ПС Харабали после появления сигнала "земля" Ф-С при однофазном замыкании на землю из-за обрыва шлейфа Ф-С на ЛР№87 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали (потреб.) со стороны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва шлейфа на ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали ЛР№87 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали (потреб.) | 2023-06-01 22:23 | 2023-06-02 00:41
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-299 ф.5 ПС Вольное | 628 | 2023-05-28 16:45 | 2023-05-28 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-299 ф.5 ПС Вольное явился обрыв провода оп.1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-299 ф.5 ПС Вольное из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, ричиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-299 ф.5 ПС Вольное явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ КТП-299 ф.5 ПС Вольное от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.1-2 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-299 ф.5 ПС Вольное провод 4А-25 | 2023-05-28 16:45 | 2023-05-28 17:21
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-234 ф.15 ПС Тамбовка | 560 | 2023-05-27 11:27 | 2023-05-27 14:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-234 ф. 15 ПС Тамбовка явился обрыв провода оп.24-26 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-234 ф. 15 ПС Тамбовка из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-234 ф. 15 ПС Тамбовка явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ КТП-234 ф. 15 ПС Тамбовка от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.24-26 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-234 ф. 15 ПС Тамбовка 4А-25 | 2023-05-27 11:27 | 2023-05-27 14:54
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-11 ф.17 ПС Сасыколи | 561 | 2023-05-27 09:03 | 2023-05-27 13:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-11 ф. 17 ПС Сасыколи явился обрыв провода оп.1-6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-11 ф. 17 ПС Сасыколи из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения Л-0,4 кВ Л-2 КТП-11 ф. 17 ПС Сасыколи явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ КТП-11 ф. 17 ПС Сасыколи от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.1-6 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-0,4 кВ Л-2 КТП-11 ф. 17 ПС Сасыколи 4А-25 | 2023-05-27 09:03 | 2023-05-27 13:14
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка | 559 | 2023-05-25 17:46 | 2023-05-25 18:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка явился обрыв провода оп.22-23 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.22-23 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 4А-25 оп.22-23 ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка провода 4А-25 | 2023-05-25 17:46 | 2023-05-25 18:38
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 608 | 2023-05-22 11:45 | 2023-05-22 13:44 | 3.4.8.5.2, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось неустановленное повреждение КТП-420 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи потребителя. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось отключение В-10 ф.17 ПС Сасыколи от МТЗ при межфазном замыкании за ЛОР 4/7на КТП-420 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на оборудовании потребителя на КТП-420 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сасыколи КТП-420 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сасыколи | 2023-05-22 11:45 | 2023-05-22 13:44
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 580 | 2023-05-16 16:20 | 2023-05-16 20:46 | 3.4.8.4, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф-А,В оп.21/72-21/73 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи. | 4.17, Технической причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи явилось отключение В-10 ф.15 ПС Сасыколи от МТЗ из-за межфазного замыкания проводов Ф-А,В оп.21/72-21/73 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи в результате наброса проволоки неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов Ф-А,В оп.21/72-21/73 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи в результате наброса проволоки. на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи | 2023-05-16 16:20 | 2023-05-16 20:46
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-237 ф.15 ПС Тамбовка | 540 | 2023-05-13 17:13 | 2023-05-13 19:02 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4 кВ КТП-237 ф.15 ПС Тамбовка явился обрыв провода на оп.23-25 из-за несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4 кВ КТП-237 ф.15 ПС Тамбовка явился обрыв провода на оп.23-25 из-за несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-237 ф.15 ПС Тамбовка ВЛ 0,4 кВ КТП-237 ф.15 ПС Тамбовка | 2023-05-13 17:13 | 2023-05-13 19:02
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 539 | 2023-05-13 13:22 | 2023-05-13 15:59 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось отключение В-10 ф.17 на ПС Сасыколи от КУ после появлении сигнала "земля" Ф-В 1С-10кВ ПС Сасыколи при разрушении изолятора Ф-В на оп.73/16 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Технической причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось отключение В-10 ф.17 на ПС Сасыколи от КУ после появлении сигнала "земля" Ф- В 1С-10кВ ПС Сасыколи при однофазном замыкании на землю из-за разрушения изолятора Ф-В оп.73/16 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи с дальнейшим касанием провода Ф-В металлической конструкции опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора Ф-В на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи Опора П10-2 | 2023-05-13 13:22 | 2023-05-13 15:59
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-398 ф.3 ПС Вольное | 523 | 2023-05-09 13:27 | 2023-05-09 17:00 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-398 ф.3 ПС Вольное явились обрывы проводов А-25 оп.1-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-398 ф.3 ПС Вольное из-за потери механической прочности при длительной эксплуатации, невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Технической причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-398 ф.3 ПС Вольное явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ КТП-398 ф.3 ПС Вольное от межфазного замыкания при обрыве провода А-25 в пролётах оп.1-4 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов А-25 оп.1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-398 ф.3 ПС Вольное на ВЛ 0,4 кВ КТП-398 ф.3 ПС Вольное Пролет:4*А 25, Обрыв проводов А-25 оп.2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-398 ф.3 ПС Вольное на ВЛ 0,4 кВ КТП-398 ф.3 ПС Вольное Пролет:4*А 25, Обрыв проводов А-25 оп.3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-398 ф.3 ПС Вольное на ВЛ 0,4 кВ КТП-398 ф.3 ПС Вольное Пролет:4*А 25 | 2023-05-09 13:27 | 2023-05-09 17:00
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-23 ф.27 ПС Харабали | 948 | 2023-05-09 12:40 | 2023-05-09 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали явился обрыв провода оп.7-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали из-за потери механической прочности провода марки 4А-25 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали явилось аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ КТП-23 ф.27 ПС Харабали от межфазного замыкания при обрыве провода 4А-25 в пролётах оп.7-10 этой ВЛ из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 4А-25 оп.7-8 ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали. на ВЛ 0,4 кВ КТП-23 ф.27 ПС Харабали Пролет:4*А 25, Обрыв провода 4А-25 оп.8-9 ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали. на ВЛ 0,4 кВ КТП-23 ф.27 ПС Харабали Пролет:4*А 25, Обрыв провода 4А-25 оп.9-10 ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали. на ВЛ 0,4 кВ КТП-23 ф.27 ПС Харабали Пролет:4*А 25 | 2023-05-09 12:40 | 2023-05-09 17:12
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-54 ф.68 ПС Харабали | 605 | 2023-05-08 10:08 | 2023-05-08 11:42 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-54 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода на приборе учёта на оп.2 из-за несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-54 ф.68 ПС Харабали явилось неотложное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП-54 ф.68 ПС Харабали из-за нарушения электрического контакта провода на приборе учёта на оп.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неотложное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП-54 ф.68 ПС Харабали из-за нарушения электрического контакта провода на приборе учёта на оп.2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-54 ф.68 ПС Харабали. на ВЛ 0,4 кВ КТП-54 ф.68 ПС Харабали Опора ПН-1ДБ | 2023-05-08 10:08 | 2023-05-08 11:42
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.37 ПС Харабали | 597 | 2023-05-07 22:38 | 2023-05-08 02:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали явилось отключение В-10 ф.37 на ПС Харабали от МТЗ при повреждении на отп(потр.) на КТП-760 ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали из-за неудовлетворительного технического состояния изолятора на опоре ВЛ и отключение В-10 ф.37 на ПС Харабали после появления сигнала "земля" Ф-А при повреждении на оп.127 ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали из-за неудовлетворительного технического состояния вязки провода Ф-А на изоляторе. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали явилось отключение В-10 ф.37 на ПС Харабали от МТЗ при двухфазном коротком замыкании на отп(потр.) на КТП-760 ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали из-за срыва изолятора на опоре ВЛ и отключение В-10 ф.37 на ПС Харабали после появления сигнала "земля" Ф-А при однофазном замыкании на землю из-за обрыва вязки провода Ф-А на изоляторе оп.127 ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на оп. отп(потр.) на КТП-760 ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали на ВЛ 10 кВ ф.37 ПС Харабали Опора П10-2, Обрыв вязки провода Ф-А на изоляторе оп.127 ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали на ВЛ 10 кВ ф.37 ПС Харабали Опора П10-2 | 2023-05-07 22:38 | 2023-05-08 02:11
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-778 ф.14 ПС Харабали | 569 | 2023-05-05 18:08 | 2023-05-05 19:25 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-778 ф.14 ПС Харабали явился обрыв провода на приборе учёта на оп.31 из-за несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-778 ф.14 ПС Харабали явилось неотложное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП-778 ф.14 ПС Харабали из-за нарушения электрического контакта провода на приборе учёта на оп.31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на приборе учёта на оп.31 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-778 ф.14 ПС Харабали на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-778 ф.14 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-778 ф.14 ПС Харабали | 2023-05-05 18:08 | 2023-05-05 19:25
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 938 | 2023-05-03 07:19 | 2023-05-03 09:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось не умышленное повреждение на отп.11(потр.) | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось отключение В-10 ф.7 ПС Хошеутово от МТЗ при двухфазном замыкании на отп.11(потр.) ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Двухфазное замыкание на отп.11(потр.) ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово | 2023-05-03 07:19 | 2023-05-03 09:50
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Присельская | 932 | 2023-05-01 08:23 | 2023-05-01 10:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС Присельская явилось неумышленное повреждение - срыв изолятора Ф-А на оп. 123/4 отп.(потр.) за ЛОР на оп.123 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Присельская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Присельская явилось межфазное замыкании из-за срыва изолятора Ф-А на оп. 123/4 отп.(потр.) за ЛОР на оп.123 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Присельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф-А на оп. 123/4 отп.(потр.) за ЛОР на оп.123 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Присельская. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Присельская ВЛ-10кВ ф.12 ПС Присельская | 2023-05-01 08:23 | 2023-05-01 10:28
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи | 923 | 2023-04-29 21:12 | 2023-04-29 22:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода Ф."В" ВЛ-0,4 Л-2 КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода Ф."В" ВЛ-0,4 Л-2 КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."В" на ВЛ-0,4 Л-2 КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-0,4 Л-2 КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи | 2023-04-29 21:12 | 2023-04-29 22:58
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-449 ф.23 ПС Харабали | 922 | 2023-04-29 13:00 | 2023-04-29 15:21 | 3.4.7.4, Причина аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-449 ф.23 ПС Харабали не выявлена. Повреждений на ВЛ не обнаружено, РПВ успешное. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-449 ф.23 ПС Харабали явилось размыкание электрической цепи при аварийном отключении АВ-0,4кВ Л-1 КТП-449 ф.23 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП-449 ф.23 ПС Харабали. на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-449 ф.23 ПС Харабали. ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-449 ф.23 ПС Харабали. | 2023-04-29 13:00 | 2023-04-29 15:21
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-777 ф.14 ПС Харабали | 828 | 2023-04-24 21:22 | 2023-04-24 22:30 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-777 ф.14 ПС Харабали явилось размыкание электрической цепи при аварийном отключении АВ-0,4кВ Л-5 КТП-777 ф.14 ПС Харабали. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-777 ф.14 ПС Харабали явилось размыкание электрической цепи при аварийном отключении АВ-0,4кВ Л-5 КТП-777 ф.14 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-5 КТП-777 ф.14 ПС Харабали. на ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-777 ф.14 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-777 ф.14 ПС Харабали | 2023-04-24 21:22 | 2023-04-24 22:30
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 706 | 2023-04-14 12:09 | 2023-04-14 15:32 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оп.97/5 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская приведшее к разрушение траверсы с выпадением креплений натяжных изоляторов провода Ф-А, В. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская явилось отключение В-10 ф.14 Присельская от МТЗ при межфазном замыкании проводов Ф-А,В в пролёте оп.97/4-97/6 из-за механического разрушения траверсы оп.97/5 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская с выпадением креплений натяжных изоляторов провода Ф-А, В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение траверсы оп.97/5 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская с выпадением креплений натяжных изоляторов провода Ф-А, В. на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская Опора УП10-3ДБ | 2023-04-14 12:09 | 2023-04-14 15:32
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Хошеутово | 700 | 2023-04-14 09:45 | 2023-04-14 10:54 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Хошеутово явилось неумышленное повреждение (повреждение опоры КТП) на КТП-717(потр.) ф.17 ПС Хошеутово. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Хошеутово явилось неумышленное повреждение (повреждение опоры КТП) на КТП-717(потр.) ф.17 ПС Хошеутово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Хошеутово Опора УП10-2 | 2023-04-14 09:45 | 2023-04-14 10:54
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 583 | 2023-03-30 22:29 | 2023-03-30 23:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось неумышленное повреждение на КТП-603 (потр.) ф.5 ПС Сасыколи. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось отключение В-10 ф.5 ПС Сасыколи от МТЗ при двухфазном замыкании из-за наброса на спуске от ЛР№603(потр.) ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи до КТП-603(потр.) ф.5 ПС Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Двухфазное замыкание при набросе на спуске от ЛР№603(потр.) ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи до КТП-603(потр.) ф.5 ПС Сасыколи. на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи | 2023-03-30 22:29 | 2023-03-30 23:40
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 514 | 2023-03-26 12:46 | 2023-03-26 13:39 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось неумышленное повреждение (обрыв шлейфа от ЛР до КТП) на потребительской КТП-853 ф.17 ПС Сасыколи. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось отключение В-10 ф.17 ПС Сасыколи от МТЗ при двухфазном замыкании из-за обрыва шлейфа от ЛР№853 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи до потребительской КТП-853 ф.17 ПС Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва шлейфа от ЛР№853 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи до КТП-853 (потр.) ф.17 ПС Сасыколи. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи | 2023-03-26 12:46 | 2023-03-26 13:39
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Тамбовка | 450 | 2023-03-09 08:20 | 2023-03-09 08:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Тамбовка явилось не умышленное повреждение на потребительской отпайке за ЛОР-1. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Тамбовка явилось отключение В-10 ф.17 на ПС Тамбовка ЗРУ-10кВ яч.17 от МТО из-за повреждения на потребительской отпайке за ЛОР-1 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Тамбовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке за ЛОР-1 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Тамбовка. на отп. (потр.) ВЛ-10кВ ф.17 ПС Тамбовка за ЛОР-1 отп. (потр.) ВЛ-10кВ ф.17 ПС Тамбовка за ЛОР-1 | 2023-03-09 08:20 | 2023-03-09 08:28
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 382 | 2023-02-22 08:23 | 2023-02-22 12:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от КУ В-10 ф.68 ПС Харабали явилось повреждение изолятора Ф-А с последующим обрывом вязки Ф-А на оп.45/17 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали вследствие неудовлетворительного технического состояния материала изолятора в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения от КУ ф.68 ПС Харабали явилось однофазное замыкание на землю в результате касание провода Ф-А траверсы оп.45/17 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали в результате повреждения изолятора Ф-А с последующим обрывом вязки Ф-А на оп.45/17 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали вследствие нарушения структуры материала изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора Ф-А оп.45/17 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали на ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали Опора П10-2, Обрыв вязки провода Ф-А оп.45/17 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали. на ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали Опора П10-2 | 2023-02-22 08:23 | 2023-02-22 12:18
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.26 ПС Харабали | 379 | 2023-02-21 19:12 | 2023-02-21 23:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.26 ПС Харабали явилось повреждение изолятора Ф-В на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.26 ПС Харабали вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.26 ПС Харабали (несвоевременного выявления и устранения дефектов). | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.26 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов Ф-А, Ф-В, возникшее в результате повреждения изолятора Ф-В на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.26 ПС Харабали вследствие нарушения структуры материала в процессе эксплуатации изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.26 ПС Харабали Опора А10-2 | 2023-02-21 19:12 | 2023-02-21 23:32
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 381 | 2023-02-21 19:12 | 2023-02-21 21:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Харабали явилось отключение В-10 ф.14 ПС Харабали от МТЗ при межфазном замыкании оборванного шлейфа Ф-С ЛР№964 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Харабали со стороны ВЛ со шлейфом Ф-В из-за механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Харабали явилось отключение В-10 ф.14 ПС Харабали от МТЗ при межфазном замыкании оборванного шлейфа Ф-С ЛР№964 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Харабали со стороны ВЛ со шлейфом Ф-В из-за механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф-С ЛР№964 оп.68/5/1 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Харабали со стороны ВЛ. на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали Пролет:3*А 70 | 2023-02-21 19:12 | 2023-02-21 21:08
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-898 ф.26 ПС Харабали | 280 | 2023-02-10 19:40 | 2023-02-10 21:36 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-898 ф.26 ПС Харабали явился обрыв провода Ф "А" в пролёте оп.1-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-898 ф.26 ПС Харабали из-за потери механической прочности провода марки А-35 при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-898 ф.26 ПС Харабали явилось межфазное замыкание при обрыве провода Ф "А" в пролёте оп.1-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-898 ф.26 ПС Харабали из-за потери механической прочности провода марки при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "А" в пролёте оп.1-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-898 ф.26 ПС Харабали на ВЛ 0,4 кВ КТП-898 ф.26 ПС Харабали Пролет:4*А 35 | 2023-02-10 19:40 | 2023-02-10 21:36
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-143 ф.23 ПС Харабали | 91 | 2023-01-21 08:53 | 2023-01-21 14:49 | 3.4.7.3.5, Организационной причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-143 ф.23 ПС Харабали явился обрыв проводов в пролётах оп.1-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-143 ф.23 ПС Харабали из-за потери механической прочности провода марки при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-143 ф.23 ПС Харабали явилось межфазное замыкание при обрыве проводов в пролётах оп.1-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-143 ф.23 ПС Харабали из-за потери механической прочности провода марки при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов оп.1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-143 ф.23 ПС Харабали. на ВЛ 0,4 кВ КТП-143 ф.23 ПС Харабали Пролет:4*А 16, Обрыв проводов оп.2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-143 ф.23 ПС Харабали. на ВЛ 0,4 кВ КТП-143 ф.23 ПС Харабали Пролет:4*А 16, Обрыв проводов оп.3-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-143 ф.23 ПС Харабали. на ВЛ 0,4 кВ КТП-143 ф.23 ПС Харабали Пролет:4*А 16 | 2023-01-21 08:53 | 2023-01-21 14:49
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Сасыколи | 54 | 2023-01-10 07:30 | 2023-01-10 13:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения от КУ В-10 ф.3 ПС Сасыколи явилось воздействие токов однофазного замыкания Ф-С на "землю" при неумышленном повреждении (воздействии) на КТП-150(потр.) ф.3 ПС Сасыколи. | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-10 ф.3 ПС Сасыколи явилось воздействие токов однофазного замыкания Ф-С на "землю" при механическом воздействии сторонних лиц и организаций КТП-150(потр.) ф.3 ПС Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие токов однофазного замыкания Ф-С на "землю" на КТП-150(потр.) ф.3 ПС Сасыколи. на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Сасыколи Опора П10-7ДБ | 2023-01-10 07:30 | 2023-01-10 13:22
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 6 | 2023-01-07 05:11 | 2023-01-07 07:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи явился схлест проводов Ф. В-С в пролете оп.73/5-73/6 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи вследствие изменения свойств материалов в результате неудовлетворительного технического состояния. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание фазы В и С в результате схлеста проводов Ф. В-С в пролете оп.73/5-73/6 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи вследствия изменения свойств материалов в результате неудовлетворительного технического состояния. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи | 2023-01-07 05:11 | 2023-01-07 07:33
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Енотаевка ПС 110 кВ Енотаевка | 250 | 2023-12-28 09:14 | 2023-12-28 22:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения СВ-110 и В-110 ВЛ 725 на ПС 110 кВ Енотаевка явилась ложная работа ДЗТ-11 Т-2 в результате несвоевременного выявления и устранения дефекта окисления контакта испытательного блока (БИ-2). | 4.13, Окисление (нарушение электропроводящих свойств) контакта испытательного блока (БИ-2) ДЗТ-11 Т-2 ПС 110 кВ Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта испытательного блока ДЗТ-11. на ДЗТ-11 Т-2 ПС Енотаевка Контакт испытательный блок (БИ-2) ДЗТ-11 Т-2 ПС Енотаевка.
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (№131) | 265 | 2023-12-27 12:04 | 2023-12-27 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения КВЛ-110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ-110 кВ №131) явился нагрев болтового контакта аппаратного зажима на ЛР-110 КВЛ 131 Ф.В, согласно данным тепловизионного контроля (74 С) на ПС 110 кВ ЦРП. | 4.13, Нагрев болтового контакта аппаратного зажима ЛР-110 КВЛ-110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ-110 кВ №131) ф.В в следствии окисления и отслоения медной пластины аппаратного зажима Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев болтового контакта аппаратного зажима на КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (№131) КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (№131)
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Оранжерейная | 212 | 2023-12-21 09:32 | 2023-12-21 12:13 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Оранжерейная явился сбой в работе каналов связи ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС". | 4.20, Сбой в работе каналов связи ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе каналов связи ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС" на ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Оранжерейная ПС 110 кВ Оранжерейная
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 124 | 2023-12-19 08:04 | 2023-12-19 08:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) является наброс шланга капельного орошения на провод ф.В опоры №48 ВЛ 110 кВ 152 (основной ствол), прилетевшего с сельскохозяйственных полей. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) является однофазное перекрытие провода ф.В на траверсу опоры №48 ВЛ 110 кВ 152 (основной ствол) через шланг капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс шланга капельного орошения на провод ф.В на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Опора анк.ж/б.УБ110-1
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили | 61 | 2023-12-14 11:36 | 2023-12-14 16:01 | 3.4.7.4, Причиной неотложного отключения В-110 ПГУ №1 ПС 110/10 кВ Кири-Кили является недопустимый крен опорного изолятора между В-110 ПГУ №1 и ЛР-110 ПГУ №1 Ф.С. | 4.14, Причиной неотложного отключения В-110 ПГУ №1 ПС 110/10 кВ Кири-Кили является нарушение механического соединения опорного изолятора между В-110 ПГУ №1 и ЛР-110 ПГУ №1 Ф.С в результате скрытого дефекта крепления на раме опорного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект крепления на раме опорного изолятора на ПС 110/10 кВ Кири-Кили Опорный изолятор между В-110 ПГУ №1 и ЛР-110 ПГУ №1 Ф.С
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС ПС ПС | 110 110 110 110 | ПС 110 кв Капустин Яр ПС 110 кВ Капустин Яр ПС 110 кВ Капустин Яр ПС 110 кВ Капустин Яр | 73 | 2023-12-13 06:52 | 2023-12-18 13:29 | 3.4.7.4, Причиной отключения 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Капустин Яр обрыв шлейфа Ф.С от 1СШ-110 кВ к ШР-1-110 ШСВ вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Причиной отключения 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Капустин Яр явился отказ в отключении ШСВ -110 из-за неисправности блока КСА привода вследствие длительной эксплуатации. Причиной отказа в отключении В-110 ВЛ 701 ПС 110 кВ Капустин Яр является повреждение отключающей катушки привода в результате изменения свойств межвитковой изоляции в процессе длительной эксплуатации (более 35 лет). Причиной отказа в отключении В-110 ВЛ 742 ПС 110 кВ Капустин Яр является неисправность блока КСА привода В-110 ВЛ-742 в процессе длительной эксплуатации (более 35 лет). | 4.13, Причиной отказа ШСВ -110 на ПС 110 кВ Капустин Яр явился неисправность блока КСА привода ШСВ-110 вследствие длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Причиной отключения 1СШ-110 кВ явился обрыв шлейфа Ф.С от 1СШ-110 кВ к ШР-1-110 ШСВ вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность блока КСА привода ШСВ-110 на ПС 110 кВ Капустин Яр ШР-1-110 ШСМВ/РНДЗ-1-110/1000, Обрыв шлейфа на ПС 110 кВ Капустин Яр ШР-1-110 ШСМВ/РНДЗ-1-110/1000 4.16, Причиной отказа в работе В-110 ВЛ 701 ПС 110 кВ Капустин Яр является неисправность привода по причине повреждения отключающей катушки привода В-110 ВЛ 701 вследствии термического повреждения обмотки ЭМО, и реле блокировки РБМ вследствии длительной эксплуатации. Причиной отказа в работе В-110 ВЛ 742 ПС 110 кВ Капустин Яр является неисправность блока КСА привода В-110 ВЛ-742 вследствии повреждения катушки ЭМВ в результате межвиткового замыкания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса на ПС 110 кВ Капустин Яр МВ-110 ВЛ-701/МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33, исчерпание ресурса на ПС 110 кВ Капустин Яр МВ-110 ВЛ-742/МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | 2023-12-13 06:52 | 2023-12-13 07:30
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Оранжерейная | 67 | 2023-12-12 08:27 | 2023-12-12 13:56 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Оранжерейная явился сбой в работе каналов связи ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС". | 4.20, Сбой в работе каналов связи ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе каналов связи ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС". на ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Оранжерейная ПС 110 кВ Оранжейная
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 992 | 2023-12-11 11:40 | 2023-12-11 11:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Камызяк с отпайками является наброс шланга капельного орошения на провод ф.В опоры №258 ВЛ 110 кВ ЦРП-Камызяк с отпайками, прилетевшего с сельскохозяйственных полей. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Камызяк с отпайками является однофазное перекрытие провода ф.В на траверсу опоры №258 ВЛ 110 кВ ЦРП-Камызяк с отпайками через шланг капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс шланга капельного орошения на провод ф.В на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) У110-4н-С
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лесная | 908 | 2023-12-01 17:30 | 2023-12-01 18:52 | 3.4.7.4, Причиной повреждения В-35 ВЛ Речпорт-2 на ПС 110 кВ Лесная явилось старение внутрибаковой изоляции, вследствии длительного срока эксплуатации (более 55 лет). 3.4.7.3.5, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Лесная явилась потеря питания собственных нужд. | 4.9.17, Перекрытие внутрибаковой изоляции В-35 ВЛ Речпорт-2 с последующим разрушением и выбросом масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание В-35 на ПС 110 кВ Лесная В-35 ВЛ Речпорт-2 4.13, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Лесная явилась неисправность аккумуляторной батареи ИБП на ПС 110 кВ Лесная вследствие неудовлетворительного технического состояния. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность аккумуляторной батареи в ИБП на ПС 110 кВ Лесная ПС 110 кВ Лесная | 2023-12-01 18:18 | 2023-12-01 18:52
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Речпорт-2 (потр.) | 912 | 2023-11-30 19:10 | 2023-12-01 16:09 | 3.4.7.4, Причиной повреждения ШР-2-35 ВЛ Речпорт-2 на ПС 35 кВ Трусовская явился обрыв шлейфа Ф.В на ШР-2-35 ВЛ Речпорт-2 вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-35 ВЛ Речпорт-2 на ПС 35 кВ Лесная явился обрыв шлейфа в аппаратном зажиме на ШР-2-35 Ф.В ВЛ 35 кВ Речпорт-2 со ст. 2С на ПС 35 кВ Трусовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ПС 35 кВ Трусовская ПР-3 | 2023-11-30 19:10 | 2023-11-30 19:30
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 876 | 2023-11-30 14:45 | 2023-11-30 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.В на опоре №209 вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Камызяк с отпайками явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.В и шлейфа Ф.В на опоре №209, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП-Камызяк с отпайками Опора 209
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) | 875 | 2023-11-30 07:49 | 2023-11-30 07:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное (ВЛ 110 кВ 125) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.С на опоре №55 вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное (ВЛ 110 кВ 125) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С на опоре №55, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 846 | 2023-11-22 00:21 | 2023-11-24 06:08 | 3.4.12.2, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явился обрывы нижних проводов фазы "С" на совместном подвесе ВЛ 110 кВ Чёрный Яр - Никольская с отпайками (ВЛ 110 кВ 723) и ВЛ 110 кВ Чёрный Яр - Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781) в пролетах опор №№14-20 отпайки на ПС 110 кВ Соленое Займище вследствие длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось однофазное замыкание фазы "С" в результате обрыва нижних проводов фазы "С" на совместном подвесе ВЛ 110 кВ Чёрный Яр - Никольская с отпайками (ВЛ 110 кВ 723) и ВЛ 110 кВ Чёрный Яр - Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781) в пролетах опор №№14-20 отпайки на ПС 110 кВ Соленое Займище, вследствие длительного воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) пр. оп. №№14-20 отпайка на ПС 110 кВ Соленое Займище, Обрыв провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) пр. оп. №№14-20 отпайка на ПС 110 кВ Соленое Займище | 2023-11-22 00:21 | 2023-11-22 20:42
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Енотаевка | 351 | 2023-11-21 06:41 | 2023-11-21 17:15 | 3.4.12.5, Причиной отключения Т-2 ПС 110 кВ Енотаевка явилось попадание влаги в газовое реле вследствие неблагоприятных погодных условий. | 4.7, Причиной отключения Т-2 ПС 110 кВ Енотаевка явилось ложная работа газовой защиты Т-2 из-за замыкания в цепях оперативного тока газового реле в результате попадания влаги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание влаги в газовое реле на 110 кВ Енотаевка Т-2 | 2023-11-21 06:41 | 2023-11-21 07:21
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ СДТУ | 110 до 1 (вторичные цепи) | ВЛ 110 Райгород-2 – Солодники (№320)_АЭ ПС 110 кВ Солодники | 794 | 2023-11-19 16:04 | 2023-11-22 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС 110 кВ Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.А на опоре №14 отп. ПС Ушаковка вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Солодники явился сбой в работе каналов связи ПАО "Мегафон" и ПАО "МТС" в связи с потерей электропитания. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС 110 кВ Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.А на опоре №14 отп. ПС 110 кВ Ушаковка, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 Райгород-2 – Солодники (№320)_АЭ ПБ-110-4 4.20, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Солодники явился сбой в работе каналов связи ПАО "Мегафон" и ПАО "МТС" в связи с потерей электропитания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой в работе каналов связи ПАО "Мегафон" и ПАО "МТС" на ВЛ 110 Райгород-2 – Солодники (№320)_АЭ ВЛ 110 Райгород-2 – Солодники (№320)_АЭ | 2023-11-19 16:04 | 2023-11-19 17:11
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Енотаевка | 321 | 2023-11-17 16:30 | 2023-11-18 12:58 | 3.4.7.4, Причиной невключения СВ-110 на ПС 110 кВ Енотаевка явилась неисправность кабеля 0,23 кВ цепей управления выключателя СВ-110 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, длительного срока эксплуатации (более 40 лет). | 4.13, Нарушение электрического контакта вследствие повреждение рабочих жил КЛ-0,23кВ цепей управления СВ-110 на ПС 110 кВ Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рабочих жил КЛ-0,23кВ цепей управления на ПС 110 кВ Енотаевка СВ-110/МКП-110М-630-20
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Нефтебаза-2 (ВЛ 35 кВ Нефтебаза - Трусовская-2 с отпайками) | 341 | 2023-11-08 14:54 | 2023-11-08 18:15 | 3.4.7.3, Несвоевременно выявлена неисправность комплекта реле сопротивлений типа КРС-1 | 4.16, Перегорание блоков питания в №1,№3 в комплекте КРС-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ВЛ 35 кВ Нефтебаза-2 (ВЛ 35 кВ Нефтебаза - Трусовская-2 с отпайками) Защиты ВЛ 35 кВ Нефтебаза-2 | 2023-11-08 14:54 | 2023-11-08 15:27
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Камызяк | 272 | 2023-11-08 11:04 | 2023-11-08 13:49 | 3.4.7.4, Причиной повреждения отключающей катушки привода В-110 ВЛ 133 ПС 110 кВ Камызяк является изменение свойств межвитковой изоляции в процессе длительной эксплуатации (более 35 лет). | 4.16, Причиной отказа в работе В-110 ВЛ 133 на ПС 110 кВ Камызяк является повреждение отключающей катушки привода В-110 ВЛ 133 в результате межвиткового замыкания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса на ПС 110 кВ Камызяк В-110 ВЛ 133/ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) | 721 | 2023-10-31 18:00 | 2023-10-31 23:26 | 3.4.7.4, Причина отключения ВЛ 110 кВ 129 является обрыв шлейфа в аппаратном зажиме Ф.В на ЛР-110 ВЛ 129 в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Лесная, вследствие длительной эксплуатации материала и не своевременного выявления и устранения дефекта. | 4.3, Излом шлейфа в аппаратном зажиме ф.В на ЛР-110 ВЛ-129 в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Лесная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом шлейфа на ПС 110 кВ Лесная ЛР-110 ВЛ-129
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) ПС 110 кВ Лесная | 624 | 2023-10-28 19:40 | 2023-10-29 13:19 | 3.4.7.4, Причиной отказа во включении В-110 ВЛ 129 явилось неисправность реле команды включения выключателя В-110 ВЛ 129 на ПС 110 кВ Лесная в результате длительной эксплуатации (более 30 лет). 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лесная – Окрасочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129) явился обрыв шлейфа Ф."В" верхнего провода на опоре №1 отпайки на ПС 110 кВ Лесная-Новая вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Неисправность контактов реле команды включения выключателя В-110 ВЛ 129 на ПС 110 кВ Лесная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность контактов реле команды включения выключателя на ПС 110 кВ Лесная В-110 ВЛ 129 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лесная – Окрасочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129) явилось однофазное замыкание шлейфа провода Ф. "В" на траверсу опоры №1 отпайки на ПС 110 кВ Лесная-Новая вследствие обрыва шлейфа провода Ф. "В" на опоре №1 отпайки на ПС 110 кВ Лесная-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 110 кВ Лесная – Окрасочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129) опора №1 отпайка на ПС 110 кВ Лесная-Новая | 2023-10-28 19:40 | 2023-10-29 00:15
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Лесная (ВЛ 35 кВ Лесная-Новая - Трусовская) | 630 | 2023-10-28 13:53 | 2023-11-03 12:18 | 3.4.7.4, Причиной отказа в отключении В-35 Т-2 на ПС 110 кВ Лесная-Новая явилась разрегулировка болтового соединения оси серьги и планки, установленных на пластине механизма привода полюса ф. А., что привело к неполнофазному отключению полюсов и повреждением (изгибом) штока главной тяги, отключающей все три полюса В-35 Т-2 вследствие длительного срока эксплуатации. (более 35 лет). 3.4.7.3.5, Причиной повреждения ТН-2-35 на ПС 110 кВ Лесная Новая явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации оборудования. 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Лесная явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф. "С" на опоре №58 ВЛ 35 кВ Лесная, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной возникновения нарушения явилось межвитковое короткое замыкание ТН-2-35 кВ ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая в результате снижения сопротивления изоляции вторичных обмоток вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижения сопротивления изоляции вторичных обмоток (межвитковое короткое замыкание) на 110 кВ Лесная-Новая ТН-2-35 4.3.3, Нарушение болтового соединения оси серьги и планки, установленных на пластине механизма привода полюса ф. А. В-35 Т-2 на ПС 110 кВ Лесная-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода на 110 кВ Лесная-Новая В-35 Т-2 4.12, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Лесная явилось двухфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" на опоре №58 ВЛ 35 кВ Лесная, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Лесная (ВЛ 35 кВ Лесная-Новая - Трусовская) Опора пром.ж/б.ПБ150-2 | 2023-10-28 13:53 | 2023-10-28 14:43
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лесная-Новая | 280 | 2023-10-28 13:53 | 2023-10-29 10:50 | 3.4.7.4, Причиной отказа в отключении В-35 Т-2 на ПС 110 кВ Лесная-Новая явилась разрегулировка болтового соединения оси серьги и планки, установленных на пластине механизма привода полюса ф. А., что привело к неполнофазному отключению полюсов и повреждением (изгибом) штока главной тяги, отключающей все три полюса В-35 Т-2 вследствие длительного срока эксплуатации. (более 35 лет). | 4.3.3, Нарушение болтового соединения оси серьги и планки, установленных на пластине механизма привода полюса ф. А. В-35 Т-2 на ПС 110 кВ Лесная-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода на 110 кВ Лесная-Новая В-35 Т-2
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Батаевка | 572 | 2023-10-22 10:27 | 2023-10-23 15:05 | 3.4.7.3.1, Причиной работы КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Батаевка явилась разрегулировка привода КЗ-110 Т-2 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов привода в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Механический износ зацепа с релейной рейкой привода КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Батаевка в процессе длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода КЗ-110 на ПС 110 кВ Батаевка КЗ-110кВ Т-2 | 2023-10-22 10:27 | 2023-10-22 13:22
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Оранжерейная | 643 | 2023-10-18 15:58 | 2023-10-18 17:12 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Оранжерейная явился сбой в работе каналов связи ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС". | 4.20, Сбой в работе каналов связи ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе каналов связи ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС". на ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Оранжерейная ПС 110 кВ Оранжейная
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 570 | 2023-10-10 10:56 | 2023-10-13 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения является деформация посадочного отверстия аппаратного зажима шлейфа ввода 10 кВ Ф.А силового трансформатора Т-1 ПС 110/35/10 кВ ЦРП в следствии усталости металла в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной неотложного отключения является образования нагрева контакта аппаратного зажима и шпильки ввода 10 кВ Ф.А силового трансформатора Т-1 ПС 110/35/10 кВ ЦРП в результате уменьшения площиди пятна контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения ввода 10 кВ Ф.А на ПС 110/35/10 кВ ЦРП Т-1
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Зензели | 888 | 2023-09-28 10:28 | 2023-09-29 12:06 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Зензели явилась неисправность аккумуляторной батареи ИБП на ПС 110 кВ Зензели вследствие неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Зензели явилось неисправность аккумуляторной батареи ИБП на ПС 110 кВ Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность аккумуляторной батареи в ИБП на ПС 110 кВ Зензели ПС 110 кВ Зензели
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 502 | 2023-09-26 16:52 | 2023-09-26 16:52 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) явилось разрушение птичьего гнезда на траверсе опоры №159 ф."А". | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода ф."А" на опоре №159 (18км), через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №159. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | 861 | 2023-09-25 06:10 | 2023-09-25 06:10 | 3.4.12.3, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная (ВЛ 110 кВ 138) явилось воздействие повторяющихся стихийный явлений - прохождение грозового фронта. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная (ВЛ 110 кВ 138) явилось грозовое перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С и траверсы опоры опоры №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Удачное | 511 | 2023-09-22 14:13 | 2023-09-22 16:20 | 3.4.7.3.5, Причина отказа в отключении ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Удачное неисправность реле в цепях управления ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Удачное в следствии износа при продолжительной эксплуатации. | 4.13, Неисправность контактной системы выходного реле ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Удачное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ПС 110 кВ Удачное Выходное реле ОД-110 Т-1, ПС 110 кВ Удачное
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | 832 | 2023-09-21 11:38 | 2023-09-21 11:38 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 701 явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.А на линейном портале ВЛ ПС 110 Капустин Яр вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 701 явилось разрушение на линейном портале ВЛ ПС 110 Капустин Яр натяжной гирлянды изоляторов Ф.А с последующим разрушением 2 изоляторов, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ ПС 110 Капустин Яр ВЛ ПС 110 Капустин Яр
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 721 (ВЛ 110 кВ Солодники - Старица-2 с отпайками) | 824 | 2023-09-15 06:28 | 2023-09-15 06:28 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ является наброс шланга капельного полива на гирлянду изоляторов фазы "А" опоры №116 ВЛ 110 кВ Солодники-Старица-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 721), занесенного ветром с сельсхохозяйственных полей. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ является однофазное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №116 ВЛ 110 кВ Солодники-Старица-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 721) через шланг капельного полива, что в последующем привело к разрушению одного изолятора в гирлянде фазы "А" опоры №116. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ 110 кВ 721 (ВЛ 110 кВ Солодники - Старица-2 с отпайками) Опора анк. мет.У110-3 (сталь)
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Володаровка ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 768 | 2023-09-13 15:23 | 2023-09-13 21:13 | 3.4.7.4, Причиной отключения ОД-110 Т-1 явилось перекрытие изоляции в яч. В-10 кВ Т-1 из-за повреждения опорного изолятора ТР-10 кВ Т-1 в результате длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1967 года. 3.4.7.4, Причиной не отключения В-10 Т-1 явилось разрегулировка привода В-10 Т-1 ПС 110 кВ Володаровка в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Разрушение опорного изолятора в яч. В-10 кВ Т-1 с последующим перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ПС 110 кВ Володаровка, РВЗ-10/600 на ПС 110 кВ Володаровка РВЗ-10/600 4.3, Разрегулировка привода В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения на ПС 110 кВ Володаровка, В-10 Т-1/ BB/TEL-10-31,5/1500 на ПС 110 кВ Володаровка В-10 Т-1/ BB/TEL-10-31,5/1500 | 2023-09-13 15:23 | 2023-09-13 15:58
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 778 | 2023-09-10 10:22 | 2023-09-10 11:46 | 3.4.12.3, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками (ВЛ 110 кВ 437) явилось воздействие повторяющихся стихийный явлений - прохождение грозового фронта. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками (ВЛ 110 кВ 437) явилось грозовое перекрытие провода Ф.С и траверсы опоры оп.172 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2023-09-10 10:22 | 2023-09-10 10:27
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на Бараний Бугор) | 777 | 2023-09-09 19:20 | 2023-09-10 10:47 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-35 кВ ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на Бараний Бугор) явился обрыв провода Ф. "В" в пролетах опор №№71-72 вследствие износа поддерживающего зажима провода в гирлянде изоляторов Ф. "В" на опоре №71 в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-35 кВ ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на Бараний Бугор) явилось межфазное замыкание между Ф. "В" и "С" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "В" и "С" вследствие обрыва провода Ф. "В" в пролетах опор №№71-72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "В" в пролетах опор №№71-72 на ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на Бараний Бугор) Пролет:3*АС 120/19 | 2023-09-09 19:20 | 2023-09-09 23:40
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 758 | 2023-09-05 07:24 | 2023-09-05 07:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.В на опоре №16 (основной ствол) вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.В на опоре №16 (основной ствол) с последующим разрушением 1 изолятора в гирлянде изоляторов, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Опора анк. мет.У1М | 2023-09-05 07:24 | 2023-09-05 07:34
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 757 | 2023-09-04 05:53 | 2023-09-04 05:53 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) явилось разрушение птичьего гнезда на траверсе опоры №81 ф."В" (18км) от ПС Оранжерейная. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода ф."В" на опоре №81 (18км) от ПС Оранжерейная, через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) опора №81 (18км) от ПС Оранжерейная
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Удачное ВЛ 110 кВ 708 (ВЛ 110 кВ Пироговка - Удачное) | 730 | 2023-09-03 18:44 | 2023-09-04 20:11 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждение концевой кабельной муфты ТСН-1-10 ПС 110 кВ Удачное явилось износ изоляции вызвавший замыкание Ф. "С" на землю в результате длительной эксплуатации. 3.4.7.3, В процессе длительного срока эксплуатации (более 40 лет), произошел обрыв проводника в обмотке катушки отключения привода ОД 110 Т-1 Ф."С" ПС 110 кВ Удачное. | 4.3, Причиной отказа в работе осушение изоляции из-за перемещения пропиточного состава. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения на ПС 110 кВ Удачное ТСН-1-10 4.13, Отказ в отключении ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Удачное произошел по причине обрыва проводника в обмотке катушки отключения привода ОД-110 Т-1 Ф."С" в процессе длительной эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводника в обмотке катушки отключения привода на ПС 110 кВ Удачное ОД-110 Т-1/ОД-150/1000 | 2023-09-03 18:44 | 2023-09-04 01:33
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 735 | 2023-09-01 09:57 | 2023-09-01 09:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.С на опоре №60 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С на опоре №60 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с последующим разрушением 4 нижних изоляторов, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора пром.ж/б.ПБ 23
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) | 657 | 2023-08-26 06:00 | 2023-08-26 06:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.А на опоре №144 ВЛ 110 кВ Тамбовка - Вольное (ВЛ 110 кВ 412), вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.1.3, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.А на опоре №144 ВЛ 110 кВ Тамбовка - Вольное (ВЛ 110 кВ 412), вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Тамбовка - Вольное (ВЛ 110 кВ 412) №144
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 658 | 2023-08-17 06:27 | 2023-08-17 06:34 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.В на опоре №249, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.В на опоре №249, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | 2023-08-17 06:27 | 2023-08-17 06:34
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 477 | 2023-08-15 20:00 | 2023-08-15 20:00 | 3.4.10.2, Причиной отключений ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) явилось образование птичьего гнезда на траверсе опоры №90 Ф.С ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка). | 4.11, Причиной отключений ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф.С на опоре №90 ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №90. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода Ф.С. на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) Пролет:3*АС 120/19
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Советская | 257 | 2023-08-14 06:17 | 2023-08-14 17:15 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрии послужил сбой программного обеспечения оборудования связи на ПС 110 Советская вследствие несвоевременного обновления программного обеспечения. | 4.20, Причиной потери передачи телеметрии послужил сбой программного обеспечения оборудования связи на ПС 110 Советская вследствие несвоевременного обновления программного обеспечения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения на ПС 110 кВ Советская на ПС 110 кВ Советская ПС 110 кВ Советская
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Оранжерейная | 485 | 2023-08-09 18:45 | 2023-08-09 20:26 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрии послужил сбой программного обеспечения оборудования связи на ПС 110 кВ Оранжерейная вследствие несвоевременного обновления программного обеспечения. | 4.20, Причиной потери передачи телеметрии послужил сбой программного обеспечения оборудования связи на ПС 110 кВ Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения на ПС 110 кВ Оранжерейная ПС 110 кВ Оранжерейная
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельский Тракт (ВЛ 35 кВ Лиман - Караванное) | 372 | 2023-08-09 18:31 | 2023-08-09 19:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Черноземельский Тракт (ВЛ 35 кВ Лиман - Караванное) явилось перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом и телом опоры на опоре №43 отп на ПС Караванное вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Черноземельский Тракт (ВЛ 35 кВ Лиман - Караванное) явилось перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом и телом опоры на опоре №43 отп на ПС Караванное вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка на ВЛ 35 кВ Черноземельский Тракт (ВЛ 35 кВ Лиман - Караванное) Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | 2023-08-09 18:31 | 2023-08-09 19:23
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Солодники ПС 110 кВ Солодники | 248 | 2023-08-07 19:26 | 2023-08-08 22:38 | 3.4.7.4, Причиной невключения В-110 ВЛ Большой Царын-1 на ПС 110 кВ Солодники явилась неисправность кабеля 0,23 кВ цепей управления выключателя В-110 ВЛ Большой Царын-1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, длительного срока эксплуатации (более 40 лет). | 4.13, Нарушение электрического контакта вследствие повреждение рабочих жил КЛ-0,23кВ цепей управления В-110 ВЛ Большой Царын-1 на ПС 110 кВ Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рабочих жил КЛ-0,23кВ цепей управления на ПС 110 кВ Солодники ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Хошеутово | 252 | 2023-08-01 10:34 | 2023-08-01 11:19 | 3.4.7.3.1, Причиной нагрева контакта губка-нож на ОД-110 Т-1 ф. "А" на ПС 110 кВ Хошеутово явилась ослабление контакта губка-нож вследствие несвоевременного выявления дефектов в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Нагрев контакта губка-нож ОД-110 Т-1 ф. "А" на ПС 110 кВ Хошеутово в результате ослабления механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта губка-нож на ПС 110 кВ Хошеутово ОД-110У/1000
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 275 | 2023-07-28 11:45 | 2023-07-28 20:44 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения В-110 кВ ЦРП явился обрыв шлейфа Ф."А" ЛР-110 ЦРП в сторону ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Причиной повреждения рычага включающей катушки привода В-110 ВЛ 133 ПС 110 кВ Камызяк явилось несвоевременное устранение дефектов привода В-110 ВЛ 133 ПС 110 кВ Камызяк. | 4.13, Причиной отключения В-110 кВ ЦРП явился обрыв шлейфа Ф."А" ЛР-110 ЦРП в сторону ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ПС 110 кВ Камызяк РНДЗ-2-110У/1000 4.14, Излом рычага включающей катушки привода В-110 ВЛ-133 на ПС 110 кВ Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом рычага включающей катушки привода В-110 ВЛ-133 на ПС 110 кВ Камызяк Привод ЗПМ-70000
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 991 | 2023-07-28 04:43 | 2023-07-28 05:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.С на опоре №80 вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. 3.4.7.3.5, Причиной отсутствия оперативного тока В-110 ВЛ 152 на ПС 110 кВ ЦРП явилась разрегулировка КСА В-110 ВЛ 152 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С на опоре №80, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Опора анк. мет.У1М 4.13, Причиной отсутствия оперативного тока В-110 ВЛ 152 на ПС 110 кВ ЦРП явилось отсутствие электрического контакта в результате снижения жесткости прижимной пружины блок контактов КСА В-110 ВЛ 152 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение жесткости прижимной пружины блока контактов КСА на ПС 110 кВ ЦРП ММО-110-1600-31,5 У1 с ЗПМ 70000 | 2023-07-28 04:43 | 2023-07-28 05:43
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 986 | 2023-07-26 05:22 | 2023-07-26 05:22 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) явилось образование птичьего гнезда на нижней траверсе опоры №165 ф."А" отпайки на ПС 110 кВ Мумра. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) является однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа ф."А" на опоре №165 отпайки на ПС 110 кВ Мумра, через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №165. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Зензели | 211 | 2023-07-25 07:12 | 2023-07-25 12:33 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Зензели явилась неисправность в работе канала связи ПАО "Мегафон". | 4.4.5, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Зензели явилась неисправность оборудования базовой станции оператора связи ПАО «Мегафон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе канала связи оператора на ПС 110 кВ Зензели ПС 110 кВ Зензели
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 954 | 2023-07-24 09:05 | 2023-07-24 09:05 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф."С" и оп. №180 ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) через тело птицы, в результате отсутствия птицезащитных устройств на оп. №180, установка которых не была предусмотрена проектом. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) явилось 1 фазное замыкание провода ф."С" через тело птицы между проводом ф."С" и оп. №180 ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение в результате воздействия птицы на ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) Опора анк.ж/б.УБ110-1
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Зензели | 978 | 2023-07-23 22:01 | 2023-07-24 07:23 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрии послужил сбой программного обеспечения оборудования связи на ПС 110 кВ Зензели вследствие несвоевременного обновления программного обеспечения. | 4.20, Причиной потери передачи телеметрии послужил сбой программного обеспечения оборудования связи на ПС 110 кВ Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения на ПС 110 кВ Зензели ПС 110 кВ Зензели
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 192 | 2023-07-23 15:32 | 2023-07-23 15:38 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками), ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) и ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) явилось воздействие повторяющихся стихийный явлений - прохождение грозового фронта. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками) и ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось грозовое перекрытие на верхнем шлейфе провода Ф.С и траверсе оп.16 отп. на ПС Мумра ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками). Причиной отключения ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) явилось однофазное замыкание в результате попадания молнии в ОПН-110 ф.С. на оп №95, что в последующем привело к обрыву заземлителя ОПН-110 ф.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв заземлителя ОПН-110 ф.С. на ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) Опора № 95 ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное)
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) | 143 | 2023-07-23 12:37 | 2023-07-23 12:37 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.А на опоре №2 (0,5 км от ПС 110 кВ Старица-2) ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица 2 (ВЛ 110 кВ 722), вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.А на опоре №2 (0,5 км от ПС 110 кВ Старица-2) ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица 2 (ВЛ 110 кВ 722), вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) Опора анк.ж/б.УБ110-1
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками (№122) | 125 | 2023-07-17 10:10 | 2023-07-17 10:24 | 3.4.7.4, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.С на оп.№11 отпайка на ПС 110 кВ Резиновая, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С на оп.№11 отп. на ПС 110 кВ Резиновая, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками (№122) Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | 2023-07-17 10:10 | 2023-07-17 10:24
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 938 | 2023-07-10 01:48 | 2023-07-10 01:48 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110кВ Первомайская -Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф.С и опорой №129 через тело птицы, в результате отсутствия птицезащитных устройств на опоре №129 ВЛ 110кВ Первомайская -Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436), установка которых не была предусмотрена проектом. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Первомайская -Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) явилось 1 фазное замыкание провода ф.С через тело птицы между проводом ф.С и опорой №129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 914 | 2023-07-04 16:56 | 2023-07-04 16:56 | 3.4.12.3, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явилось воздействие повторяющихся стихийный явлений - прохождение грозового фронта. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явилось грозовое перекрытие провода Ф.В и грозотроса опоры №56 ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС оп. №56
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка) | 908 | 2023-07-04 16:21 | 2023-07-04 16:21 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Цаган-Аман-Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.В на оп.№188, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Цаган-Аман-Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.В на оп.№188, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 887 | 2023-07-03 18:46 | 2023-07-03 18:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.А на оп.№11 ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайками на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ 320), вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.А на оп.№11 ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайками на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ 320), вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайками на ПС Ушаковка ВЛ 110 кВ 320 оп. 11
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Камызяк | 829 | 2023-06-29 13:20 | 2023-06-29 17:45 | 3.4.7.4, Причиной повреждения рычага включающей катушки привода В-110 ВЛ 133 ПС 110 кВ Камызяк является деформация металла в процессе длительной эксплуатации оборудования (более 35 лет). | 4.14, Излом рычага включающей катушки привода на ПС 110 кВ Камызяк, МВ-110 ВЛ-133 / Привод ЗПМ-70000 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом рычага включающей катушки привода на ПС 110 кВ Камызяк, МВ-110 ВЛ-133 / Привод ЗПМ-70000 на ПС 110 кВ Камызяк МВ-110 ВЛ-133 / Привод ЗПМ-70000
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 999 | 2023-06-25 22:36 | 2023-06-25 22:36 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.А на оп.№85, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.А на оп.№85, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора анк. мет.У220-2т+9 (сталь)
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) | 708 | 2023-06-21 14:50 | 2023-06-21 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.С на оп.№5 отп. Соленое Займище, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С на оп.№5 отп. Соленое Займище, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | 2023-06-21 14:50 | 2023-06-21 16:20
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 756 | 2023-06-16 05:12 | 2023-06-16 05:12 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) явилось образование птичьего гнезда на траверсе опоры №1 Ф.С отпайки на ПС 110 кВ Оля. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) является однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф.С на опоре №1 отпайки на ПС 110 кВ Оля, через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шлейфа ф.С на ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | 990 | 2023-06-16 03:42 | 2023-06-16 03:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф.С на оп.№5 ВЛ 110 кВ 701 отп. ПС Горбаневка-2, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С на оп.№5 ВЛ 110 кВ 701 отп. ПС Горбаневка-2, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбанёвка-2 (ВЛ 110 кВ 701) оп.№5 отп. ПС Горбаневка-2
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 869 | 2023-06-14 07:02 | 2023-06-14 07:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чёрный Яр - Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781) является наброс полиэтиленовой пленки на провод Ф.С опоры №11 ВЛ 110 кВ Степная - Дальняя (ВЛ 110 кВ 782), прилетевшей с сельсхохозяйственных полей. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чёрный Яр - Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781) является однофазное перекрытие провода ф.С на траверсу опоры №11 ВЛ 110 кВ Степная - Дальняя (ВЛ 110 кВ 782) через полиэтиленовую пленку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами (полиэтиленовой пленкой) на ВЛ 110 кВ Степная - Дальняя (ВЛ 110 кВ 782) опора №11
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заводская-2 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Заводская-2 с отпайками) | 733 | 2023-06-12 04:37 | 2023-06-12 04:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рассвет - Заводская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Заводская-2) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф. С на оп.63 (11 км от ПС 220 кВ Рассвет), вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рассвет - Заводская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Заводская-2) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С на оп.63 (11 км от ПС 220 кВ Рассвет), вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Заводская-2 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Заводская-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) ПС 110 кВ Ахтубинская | 693 | 2023-06-10 04:28 | 2023-06-11 13:34 | 3.4.7.4, Причиной повреждения отключающей катушки привода СВ-110 ПС 110 кВ Ахтубинская является изменение свойств межвитковой изоляции в процессе длительной эксплуатации (более 35 лет). 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская (ВЛ 110 кВ 414) явилось образование птичьего гнезда на траверсе опоры №98 ф."С" ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская (ВЛ 110 кВ 414). | 4.13, Причиной отказа в работе СВ-110 на ПС 110 кВ Ахтубинская является повреждение отключающей катушки привода СВ-110 в результате межвиткового замыкания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение катушки на ПС 110 кВ Ахтубинская ПС 110 кВ Ахтубинская 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская (ВЛ 110 кВ 414) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода ф."С" на опоре №98 ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская (ВЛ 110 кВ 414) через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц (образование гнезда) на ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская (ВЛ 110 кВ 414) опора 98
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 732 | 2023-06-07 04:42 | 2023-06-07 04:42 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ (ВЛ 110 кВ 454) явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф.С и опорой №197 через тело птицы, в результате отсутствия птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ (ВЛ 110 кВ 454), установка которых не была предусмотрена проектом. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ (ВЛ 110 кВ 454) явилось 1 фазное замыкание провода ф.В через тело птицы между проводом ф.В и опорой №197. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) Опора пром.ж/б.ПБ110-3
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 714 | 2023-06-06 20:57 | 2023-06-06 20:57 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф.В и опорой №59 ВЛ 110 кВ №133 (отп. ПС Мумра) через тело птицы в результате отсутствия птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ №133 (отп ПС Мумра), установка которых не была предусмотрена проектом. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось однофазное замыкание провода ф.В через тело птицы между проводом ф.В и опорой №59 ВЛ 110 кВ №133 (отп. ПС Мумра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) оп. №59 ВЛ 110 кВ №133 (отп ПС Мумра)
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 953 | 2023-06-03 00:50 | 2023-06-03 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф. С на оп.104, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.С на оп.104, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора пром.ж/б.ПББМ5-2
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Вольное | 700 | 2023-06-02 10:40 | 2023-06-02 11:02 | 3.4.7.3.1, Причиной работы КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Вольное явилась разрегулировка привода КЗ-110 Т-1 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов привода в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Разрегулировка привода КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Вольное вследствие механического износа в процессе длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода КЗ-110 на ПС 110 кВ Вольное ПРК-У1 | 2023-06-02 10:40 | 2023-06-02 11:02
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) | 630 | 2023-05-27 05:51 | 2023-05-27 05:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф. В на оп.35 вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. 3.4.7.3.5, В приводе ЗОН 110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Лесная не зафиксировался вал в крайнем включенном положении из-за нарушения механического соединения в результате износа пружины фиксатора блок замка заземлителя вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф.В на оп.35, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ150-1 4.3.3, В приводе ЗОН 110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Лесная не зафиксировался вал в крайнем включенном положении из-за нарушения механического соединения в результате износа пружины фиксатора блок замка заземлителя вследствие чего ЗОН 110 кВ самопроизвольно отключился. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ пружины заземлителя на ПС 110 кВ Лесная ЗОН-110Б-IУХЛ1
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Лесная | 649 | 2023-05-27 05:49 | 2023-05-27 11:44 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Лесная явилась неисправность аккумуляторной батареи ИБП на ПС 110 кВ Лесная вследствие неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесная явилось неисправность аккумуляторной батареи ИБП на ПС 110 кВ Лесная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность аккумуляторной батареи в ИБП на ПС 110 кВ Лесная ПС 110 кВ Лесная
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 651 | 2023-05-26 00:39 | 2023-05-26 00:39 | 3.4.10.2, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явилось образование птичьего гнезда на траверсе опоры №90 Ф.А ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка). | 4.17.1, Причиной отключений ВЛ 110 кВ является однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф.А на опоре №90 ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №90. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия шлейфа Ф.А на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) Пролет:3*АС 120/19
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Енотаевка | 625 | 2023-05-25 15:21 | 2023-05-25 15:33 | 3.4.7.4, Причиной отключения В-10 Т-2 явилось затягивание в отключении В-10 ф-16. Причиной отключения В-10 ф.16 явилось разрегулировка привода В-10 ф.16 вследствие продолжительной эксплуатации (более 35 лет) | 4.16, Причиной отключения В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Енотаевка явилось затягивание в отключении В-10 ф.16. Причиной отключение В-10 ф.16 явилось разрегулировка привода В-10 ф-16 на ПС 110 кВ Енотаевка в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ Енотаевка, ВМПЭ-10-630/20 на ПС 110 кВ Енотаевка ПС 110 кВ Енотаевка | 2023-05-25 15:21 | 2023-05-25 15:33
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) | 519 | 2023-05-17 01:34 | 2023-05-17 01:34 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ является наброс птицей постороннего предмета (проволоки) на траверсу опоры №87 ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на Батаевка (ВЛ 110 кВ 705), что в последующем привело к перекрытию между шлейфом провода Ф.С и траверсой опоры №87. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ является однофазное замыкание шлейфа провода ф.С на траверсу опоры №87 ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на Батаевка (ВЛ 110 кВ 705) через проволоку, принесенную птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) Опора пром. дер. ПД110-1
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-2 с отпайкой на Икряное) | 541 | 2023-05-13 13:46 | 2023-05-13 13:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баррикадная-Оранжерейная № 2 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 126) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф. "С" на оп.21, вследствие несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баррикадная-Оранжерейная № 2 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 126) явилось однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф. "С" на оп.21, вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Баррикадная-Оранжерейная № 2 с отпайкой на ПС Икряное оп.21
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | КВЛ ПС ПС | 35 110 35 | КВЛ 35 кВ Царевская-1 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-1 с отпайкой на ПС Кубанская) ПС 110 кВ ЦРП ПС 110 кВ ЦРП | 945 | 2023-05-06 20:56 | 2023-05-07 19:20 | 3.4.12.5, Причиной аварийного отключения Т-2 ПС 110 кВ ЦРП явилось электродуговое повреждение изоляции вводов 35 кВ В-35 Т-2 ПС 110 кВ ЦРП в результате увлажнения вводов 35 кВ В-35 Т-2 ПС 110 кВ ЦРП вследствие длительного воздействия осадков (накануне ТН в течении 3-х суток шли дожди). | 4.11, Причиной аварийного отключения Т-2 ПС 110 кВ ЦРП явилось электродуговое повреждение изоляции в результате пробоя фарфоровой изоляции вводов 35 кВ ф «А» и «В» В-35 Т-2 при снижении изоляционных свойств в результате длительных обильных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изоляции вводов В-35 кВ на ПС 110 кВ ЦРП С-35-630-10 с ШПЭ-11Б | 2023-05-06 20:56 | 2023-05-06 21:40
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 507 | 2023-05-05 12:55 | 2023-05-05 14:57 | 3.4.7.4.1, Причиной нарушения передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Солодники явилось нарушение электроснабжения базовой станций оператора сотовой связи "Мегафон" в результате аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники по причине обрыва провода фазы "А" в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение электроснабжения базовой станции оператора сотовой связи Мегафон произошло в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электроснабжения базовых станции операторов связи на ПС 110 кВ Солодники ПС 110 кВ Солодники
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС ПС ПС | 35 35 35 35 | ПС 35 кВ Кировская ПС 35 кВ Кировская ПС 35 кВ Кировская ПС 35 кВ Кировская | 903 | 2023-05-02 01:42 | 2023-05-03 00:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Кировская-1 и ВЛ 35 кВ Кировская-2 является образование микротрещин фарфоровой изоляции в процессе длительного срока эксплуатации опорно-стержневых изоляторов ШР-1-35 ВЛ Кировская-1 Ф.А в сторону В и ШР-2-35 ВЛ Кировская-1 Ф.С в сторону 2СШ-35 кВ ПС 35/6 кВ Кировская (в эксплуатации 70 лет) с последующим пробоем при неблагоприятных погодных условиях (дождь). | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Кировская-1 и ВЛ 35 кВ Кировская-2 является пробой изоляции опорно-стержневого изолятора ШР-1-35 ВЛ Кировская-1 Ф.А в сторону В и ШР-2-35 ВЛ Кировская-1 Ф.С в сторону 2СШ-35 кВ при неблагоприятных погодных условиях (дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование микротрещин фарфоровой изоляции в процессе длительного срока эксплуатации опорно-стержневых изоляторов на ПС 35 кВ Кировская РНД-35/630, Образование микротрещин фарфоровой изоляции в процессе длительного срока эксплуатации опорно-стержневых изоляторов на ПС 35 кВ Кировская РНД-35/630 | 2023-05-02 01:42 | 2023-05-02 03:23
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 946 | 2023-05-01 01:38 | 2023-05-01 01:43 | 3.4.12.3, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явилось воздействие повторяющихся стихийный явлений - прохождение грозового фронта. | 4.12, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явилось грозовое перекрытие проводов Ф.С и Ф.А, а так-же грозотроса опоры №94 ВЛ 110 кВ Пироговка-Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой оп. №94, Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой оп. №94
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Первомайская ПС 110 кВ Первомайская | 935 | 2023-04-28 16:38 | 2023-04-29 16:50 | 3.4.7.4, Несвоевременное обнаружение, при проведении внешнего осмотра ТТ-110 и его соединений, обрыва цепей вторичной коммутации (входит в схему ДЗТ Т-2) на выводе вторичной обмотки Ф.В ТТ-110 ВЛ 436. | 4.13, Обрыв цепей вторичной коммутации (входит в схему ДЗТ Т-2) на выводе вторичной обмотки Ф.В ТТ-110 ВЛ 436 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепей вторичной коммутации на выводе вторичной обмотки Ф.В ТТ-110 ВЛ 436 на ПС 110 кВ Первомайская ТФНД-110М 600/5 ф.В
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 459 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Тяговая-2 №2) | 930 | 2023-04-28 05:10 | 2023-04-28 05:10 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Тяговая-2 №2 (ВЛ 110 кВ 459) является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор № 31-32. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Тяговая-2 №2 (ВЛ 110 кВ 459) является однофазное замыкание провода фазы "С" в пролете опор № 31-32. на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 459 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Тяговая-2 №2) Пролет:3*АС 120/19
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кили-2 (№464) ПС 110 кВ Кири-Кили | 917 | 2023-04-27 06:22 | 2023-04-27 17:06 | 3.4.13.4, Нарушение контакта аппаратного зажима Ф.А в сторону Ф.В на ЛР-110 ПГУ №2 в результате применения крепежных болтов аппаратного зажима, превышающих допустимую монтажную длину. | 4.13, Причиной неотложного отключения КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кили №2 и В-110 ПГУ №2 ПС 110/10 кВ Кири-Кили является выявление нагрева аппаратного зажима Ф.А в сторону Ф.В на ЛР-110 ПГУ №2 вследствие нарушения контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование нагрева крнтакта аппаратного зажима Ф.А в сторону В на ЛР-110 ПГУ №2 на ПС 110 кВ Кири-Кили РГП2-110/1000УХЛ-1
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 916 | 2023-04-27 05:27 | 2023-04-27 05:27 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Барри-кадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) явилось образование птичьего гнезда на траверсе опоры №240. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Барри-кадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) является однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф."В" на опоре №240 через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №240. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия шлейфа Ф."В" на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) Опора пром. мет.П220-2+5 (сталь)
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Камышово | 912 | 2023-04-26 18:42 | 2023-04-27 17:09 | 3.4.7.4, Причиной отказа в работе СВ-110 на ПС 110 кВ Камышово является повреждение включающей катушки привода СВ-110 ПС 110 кВ Камышово, вследствие залипания штока включающей катушки в процессе длительной эксплуатации (более 30 лет). | 4.2.1, Залипание штока включающей катушки привода СВ-110 ПС 110 кВ Камышово в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса на ПС 110 кВ Камышово ПС 110 кВ Камышово
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 915 | 2023-04-24 11:48 | 2023-04-24 15:20 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Солодники явился сбой в работе канала связи ПАО "Мегафон". | 4.20, Сбой в работе канала связи ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе канала связи ПАО "Мегафон". на ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Солодники ПС 110 кВ Солодники
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кили-1 (№463) ПС 110 кВ Кири-Кили ПС 110 кВ Кири-Кили | 904 | 2023-04-21 06:32 | 2023-04-21 22:18 | 3.4.13.4, Нарушение контакта ответвительного зажима шлейфа КС ф.А ПГУ №1 в результате несоблюдения технологии опрессовки при монтаже. | 4.13, Причиной неотложного отключения КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кили №1 является выявление нагрева ответвительного зажима шлейфа КС Ф.А ПГУ №1 ПС 110/10 кВ Кири-Кили вследствие нарушения контакта опрессовки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование нагрева ответвительного зажима шлейфа КС Ф.А ПГУ №1 на ПС 110 кВ Кири-Кили СМПБВ-110/V3-6,4У1
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 462 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор-2 с отпайкой на ВОС) | 886 | 2023-04-19 05:30 | 2023-04-19 05:30 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор №2 с отпайкой на ВОС (ВЛ 110 кВ 462) явилось образование птичьего гнезда на траверсе опоры №53. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор №2 с отпайкой на ВОС (ВЛ 110 кВ 462) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."С" на опоре №53 через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия провода Ф."С" на ВЛ 110 кВ 462 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор-2 с отпайкой на ВОС) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) | 895 | 2023-04-18 07:30 | 2023-04-18 07:30 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка (ВЛ 110 кВ 730) явилось перекрытие изоляции воздушного промежутка между проводами фаз "С" и "В" в пр. опор №№223-224 ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725), вследствие разрегулировки стрелы провеса верхнего провода "С" в результате несвоевременного выявления и устранения дефекта и длительного срока эксплуатации. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка (ВЛ 110 кВ 730) явилось межфазное замыкание проводов ф. "С" и "В" в пр. опор №№223-224 ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725) вследствие приближения провода ф. "С" на недопустимое расстояние к проводу ф. "В" из-за разрегулировки стрелы провеса провода ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов ф "С" и "В" на ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725) пр. опор №№223-224
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Никольская | 694 | 2023-04-18 05:02 | 2023-04-19 13:11 | 3.4.7.4, Причиной повреждения включающей катушки привода СВ-110 ПС 110 кВ Никольская является изменение свойств межвитковой изоляции в процессе длительной эксплуатации (более 35 лет). | 4.16, Причиной отказа в работе СВ-110 на ПС 110 кВ Никольская является повреждение включающей катушки привода СВ-110 в результате межвиткового замыкания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса на ПС 110 кВ Никольская ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лесная | 696 | 2023-04-18 02:30 | 2023-04-25 18:22 | 3.4.7.4, Причиной неисправности В-110 ВЛ 129 явился обрыв обмоток двигателя заводки пружин в приводе В-110 ВЛ 129 на ПС 110 кВ Лесная в результате длительной эксплуатации (более 30 лет). | 4.16, Причиной отказа во включении В-110 ВЛ 129 на ПС 110 кВ Лесная явился обрыв обмоток двигателя заводки пружин в приводе В-110 ВЛ 129 на ПС 110 кВ Лесная, в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ Лесная ВМТ-110Б-40/2000 с ППрК-1800
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | КВЛ 35 кВ Царевская-1 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-1 с отпайкой на ПС Кубанская) | 849 | 2023-04-15 12:13 | 2023-04-15 19:03 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения КВЛ 35 кВ Царевская-1 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-1 с отпайкой на ПС Кубанская) является разрушение вводов 35 кВ Ф.А, В Т-1 ПС 35/6 кВ Кубанская вследствие пробоя изоляции через посторонний предмет (полиэтиленовый пакет) при неблагоприятных погодных условиях. | 4.17, Причиной аварийного отключения КВЛ 35 кВ Царевская-1 являетсямежфазное замыкание Ф.А, В Т-1 ПС 35/6 кВ Кубанская вследствие пробоя изоляции через посторонний предмет (полиэтиленовый пакет) при неблагоприятных погодных условиях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание постороннего предмета на ПС 35 кВ Кубанская ПНТУ-35/630УХЛ1 фВ
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 698 | 2023-04-14 19:26 | 2023-04-14 19:43 | 3.4.8.5, Причиной отключения Т-1 ПС 110 кВ Табола явилось загрязнение ЛР-110 ВЛ 134 ПС 110 кВ Табола полиэтиленовой пленкой, прилетевшей с несанкционированных мусорных свалок, организованных жителями Камызякского муниципального района Астраханской области. | 4.17.1, Причиной отключения Т-1 ПС 110 кВ Табола явилось загрязнения ЛР-110 ВЛ 134 ПС 110 кВ Табола полиэтиленовой пленкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ПС 110 кВ Табола РНДЗ-1-110У/1000 | 2023-04-14 19:26 | 2023-04-14 19:43
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Лесная (ВЛ 35 кВ Лесная-Новая - Трусовская) | 869 | 2023-04-14 17:42 | 2023-04-20 13:42 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Лесная (ВЛ 35 кВ Лесная-Новая - Трусовская) явилось устранение обрыва провода Ф.С в пролетах опор №14-15 ВЛ 35 кВ Лесная, вследствие длительного воздействие ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Лесная (ВЛ 35 кВ Лесная-Новая - Трусовская) явилось обрыв провода Ф. С в пролетах опор №14-15 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 35 кВ Лесная (ВЛ 35 кВ Лесная-Новая - Трусовская) Пролет:3*АС 120/19
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Заводская-2 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Заводская-2 с отпайками) ПС 110 кВ Заводская | 867 | 2023-04-14 16:49 | 2023-04-15 18:30 | 3.4.12.5, Воздействие стихийных явлений (отмечались осадки в виде умеренного, местами сильного дождя. Максимальная скорость ветра 16 - 20 м/с.) | 4.4.4, Попадание влаги, вследствие воздействия атмосферных явлений (сильные осадки, ветер) в ОРУ-110, ящик зажимов силового трансформатора Т-1, цепи оперативного тока КЗ-110 Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС 110 кВ Капустин Яр Трансформатор ТДТН-25000/110/35/10 | 2023-04-14 16:49 | 2023-04-14 17:35
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Караванная (ВЛ 35 кВ Яндыки - Караванное с отпайкой на Михайловка) | 866 | 2023-04-14 16:13 | 2023-04-20 17:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-35 Караванное на ПС 110 кВ Яндыки явился обрыв провода Ф. "А" в пр. оп. №№26-27 ВЛ 35 кВ Караванное с последующим замыканием проводов фаз "А" и "В", вследствие длительного воздействие ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения В-35 Караванное на ПС 110 кВ Яндыки явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" вследствие обрыва провода фазы "А" в пр. оп. №№26-27 ВЛ 35 кВ Караванное в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 35 кВ Караванная (ВЛ 35 кВ Яндыки - Караванное с отпайкой на Михайловка) Пролет:3*АС 120/19 | 2023-04-14 16:13 | 2023-04-14 19:29
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 859 | 2023-04-14 15:12 | 2023-04-14 15:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками (ВЛ 110кВ 152) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№57-60, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками (ВЛ 110кВ 152) является перекрытие провода Ф.С в пролете опор №№57-60 по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Пролет:3*АС 120/19, перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Пролет:3*АС 120/19, перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лесная-Новая | 693 | 2023-04-14 13:28 | 2023-04-21 01:32 | 3.4.7.4, Причиной отключения Т-2 на ПС 110 кВ Лесная-Новая послужил износ изоляции в/вводов В-35 Т-2 ПС 110 кВ Лесная-Новая вследствие продолжительной эксплуатации (более 35 лет) | 4.11, Причиной отключения Т-2 на ПС 110 кВ Лесная-Новая явилось перекрытие изоляции с междуфазным замыканием в/вводов Ф.А, В, С выключателя В-35 Т-2 на ПС 110 кВ Лесная-Новая вследствие развития скрытых трещин в условиях увлажнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Лесная-Новая В-35 Т-2 ВМК-35Э-1000 | 2023-04-14 13:28 | 2023-04-14 13:58
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ СДТУ | 110 110 | ПС 110 кВ Оранжерейная ПС 110 кВ Оранжерейная | 699 | 2023-04-14 09:55 | 2023-04-15 11:30 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Оранжерейная явились нарушения электроснабжения базовых станции операторов связи ПАО "МТС" и ООО "Юг Телеком", в результате аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.5, Нарушение электроснабжения базовых станции операторов связи ПАО "МТС" и ООО "Юг Телеком", в результате аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электроснабжения базовых станции операторов связи на ПС 110 кВ Оранжерейная СДТУ
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2) | 853 | 2023-04-14 06:11 | 2023-04-14 18:54 | 3.4.7.4, Причиной отключений ВЛ 110 кВ 701-703 является излом деревянной траверсы опоры №58 ВЛ 110 кВ 701 в результате снижения механической прочности траверсы опоры со стороны Ф.С, вследствие превышения степени загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации, что привело к срыву верхнего провода ф.С с последующим падением на землю. | 4.14, Причиной отключений ВЛ 110 кВ 701-703 явилось однофазное замыкание ф.С в результате излома деревянной траверсы опоры со стороны Ф.С №58 ВЛ 110 кВ 701 вследствие нарушение структуры материала (загнивания древесины траверсы опоры) в результате длительной эксплуатации, что привело к срыву верхнего провода ф.С с последующим касанием земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения степени загнивания древесины траверсы опоры на ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2) Опора пром. дер. ПД110-1 | 2023-04-14 06:11 | 2023-04-14 07:48
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 868 | 2023-04-14 05:35 | 2023-04-14 09:54 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Солодники явилось нарушение электроснабжения базовой станции оператора связи"Мегафон", в результате аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110 кВ Солодники, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.5, Нарушение электроснабжения базовой станции оператора связи"Мегафон", в результате аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110 кВ Солодники, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электроснабжения базовой станции оператора связи на ПС 110 кВ Солодники СДТУ
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 890 | 2023-04-14 01:02 | 2023-04-15 00:30 | 3.4.7.3, Несвоевременное принятие мер по устранению неисправности схемы вывода из работы цепей отключения СВ-110, действием накладки 6НЗ "Отключение ШСМВ от защит", сборка цепей которой, на клеммной колодке, имела следы окисления, при замерах сопротивления было обнаружено наличие контакта. 3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефекта (разрегулировки) механических частей привода ШСВ-110 (тип выключателя МКП-110, тип привода ШПЭ-33) | 4.2.2, Разрегулировка подвижных элементов привода типа ШПЭ-33 на ШСВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ПС 110 кВ Капустин Яр МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 4.13, Неисправность схемы вывода из работы цепей отключения ШСВ-110, действием накладки 6НЗ "Отключение ШСМВ от защит", сборка цепей которой, на клеммной колодке, имела следы окисления, при замерах сопротивления было обнаружено наличие контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное состояние клеммных рядов панели защит СВ-110 на ПС 110 кВ Капустин Яр МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 695 | 2023-04-11 13:45 | 2023-04-11 13:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ (ЦРП-Камызяк с отпайками) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№252-253 , в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ (ЦРП-Камызяк с отпайками) является перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №№252-253 по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загорание растительности вне охранной зоны на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Пролет:3*АС 120/19
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ ЦРП ПС 110 кВ ЦРП | 777 | 2023-04-07 12:25 | 2023-04-08 12:47 | 3.4.7.4, Ослабление контакта аппаратного зажима вследствие деформации шинки крепления шлейфа в результате продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Образование нагрева болтового контакта аппаратного зажима шлейфа ф.А ШР-2-110 кВ ВЛ 152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрева болтового контакта аппаратного зажима шлейфа ф.а ШР-2-110 кВ ВЛ 152 на ПС 110 кВ ЦРП РНДЗ-1-110/1000
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 457 (ВЛ 110 кВ Газовая - ГПП-1) | 273 | 2023-04-07 12:21 | 2023-04-07 12:21 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Газовая-ГПП-1 (ВЛ 110 кВ 457) явилось образование птичьего гнезда на траверсе опоры №9. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Газовая-ГПП-1 (ВЛ 110 кВ 457) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."А" на опоре №9 через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры оп.№9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия провода Ф."А" на ВЛ 110 кВ 457 (ВЛ 110 кВ Газовая - ГПП-1) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 675 | 2023-04-06 05:45 | 2023-04-06 05:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 742) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 39-40 в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 742) является перекрытие воздушного промежутка между проводами ф.А и ф.В в пролете опор №39-40 по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в пролете опор на ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) Пролет:3*АС 120/19
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 672 | 2023-04-05 14:11 | 2023-04-05 14:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ (ЦРП-Камызяк с отпайками) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №131-132 , в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ (ЦРП-Камызяк с отпайками) является перекрытие воздушного промежутка между проводами ф.А, ф.С в пролете опор №№131-132 по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загорание растительности вне охранной зоны на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Пролет:3*АС 120/19
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 459 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Тяговая-2 №2) | 670 | 2023-04-05 13:33 | 2023-04-05 13:33 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Тяговая-2 №2 (ВЛ 110 кВ 459) явилось образование птичьего гнезда на траверсе опоры №60. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Тяговая-2 №2 (ВЛ 110 кВ 459) является межфазное замыкание в результате перекрытия проводов ф.А и В опоры №60 через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры №60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 459 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Тяговая-2 №2) Опора пром.ж/б.ПБ110-4
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 669 | 2023-04-03 00:10 | 2023-04-03 19:08 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось расплетение провода Ф.В в пролете от линейного портала ПС 220 кВ Баррикадная до оп. № 173, что в последующем привело к его обрыву в результате изменение свойств материалов провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось однофазное замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом ф.В и землей в пролете от линейного портала ПС 220 кВ Баррикадная до оп. № 173, вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | 2023-04-03 00:10 | 2023-04-03 01:30
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Камызяк | 584 | 2023-04-01 13:35 | 2023-04-01 15:10 | 3.4.7.4, Причиной отключения ОСШ-110 кВ явился обрыв (расплетение жил) шлейфа Ф."А" на ОР-110 ВЛ 110 кВ Увары-1 вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ОСШ-110 кВ явился обрыв (расплетение жил) шлейфа Ф."А" на ОР-110 ВЛ 110 кВ Увары-1 вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв (расплетение жил) шлейфа Ф."А" на ПС 110 кВ Камызяк РНДЗ-1-110У/1000
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 668 | 2023-04-01 10:38 | 2023-04-01 10:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 136-137 отпайка на ПС 110 кВ Чаганская, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) является двухфазное перекрытие проводов ф.В, ф.С в пролете опор 136-137 отпайка на ПС 110 кВ Чаганская по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: двухфазное перекрытие на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 615 | 2023-04-01 10:19 | 2023-04-01 10:19 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "С" на оп.№22 на ВЛ 110 кВ 705, вследствие несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. 3.4.7.4, Причиной отказа в работе СВ-110 на на ПС 110 кВ Удачное явилось излом натяжной пружины рычага включающей катюшки вследствие длительной эксплуатации оборудования. | 4.17.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) явилось однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции между траверсой и шлейфом ф. "С" на оп.№22 вследствие превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "С" на оп.№22 ВЛ 110 кВ 705 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) Опора № 22 / Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) 4.16, Причиной отказа в работе СВ-110 на ПС 110 кВ Удачное явилось излом натяжной пружины рычага включающей катюшки, вследствие длительной эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса на ПС 110 кВ Удачное ММО-110
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 586 | 2023-03-31 17:45 | 2023-03-31 18:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №119-121 в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) является перекрытие проводов в пролете опор №119-121 по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Пролет:3*АС 120/19, Перекрытие проводов на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Пролет:3*АС 120/19 | 2023-03-31 17:45 | 2023-03-31 18:17
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 610 | 2023-03-31 03:56 | 2023-03-31 22:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133), явился обрыв шлейфа Ф. "В" на опоре №2 отпайки на ПС 110 кВ Чаганская вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, Причиной повреждения разрядников РВ-110 Т-2 фазы "В" и "С" на ПС 110 кВ Чаганская явилось снижение электрических характеристик элементов разрядника в результате попадания влаги процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление неисправности часового механизма 3 з. ДЗ комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная (ВЛ 110 кВ 130) | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось однофазное замыкание в результате обрыва шлейфа Ф. "В" касание тела опоры №2 отпайка на ПС 110 кВ Чаганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) У110-4н-С 4.11, Причиной повреждения разрядников РВ-110 Т-2 фазы "В" и "С" на ПС 110 кВ Чаганская явилось электродуговое повреждение в результате снижения электрических характеристик элементов разрядника при попадании влаги через микротрещины на поверхности разрядников. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на ПС 110 кВ Чаганская РВС-110М ф. "В", Повреждение разрядника на ПС 110 кВ Чаганская РВС-110М ф. "С" 4.16, Неисправность часового механизма реле времени 3 з. ДЗ комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная (ВЛ 110 кВ 130) на ПС 110 кВ Окрасочная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность часового механизма на ПС 110 кВ Окрасочная Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная (ВЛ 110 кВ 130) | 2023-03-31 03:56 | 2023-03-31 04:27
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 593 | 2023-03-30 22:56 | 2023-03-31 16:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, приведшее к падению дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ на провод ф.А в пролёте опор 106-107. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) однофазное замыкание на землю в результате падения дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ на провод ф.А в пролёте опор 106-107 вследствие воздействия ветровых нагрузок, что в последующем привело к повреждению жил провода ф.А в пролёте опор 106-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева (веток) из-за воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) провод ф.А пролёт опор 106-107 | 2023-03-30 22:56 | 2023-03-31 04:27
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 611 | 2023-03-28 04:20 | 2023-03-28 04:20 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) явилось перекрытие подвесной гирлянды изоляторов ф.С опоры №80, вследствие загрязнения посторонними предметами (образования птичьего гнезда) на траверсе опоры №80. | 4.11, Электродуговое повреждение 1 изолятора в подвесной гирлянде изоляторов ф.С опоры №80 ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово), вследствие загрязнения посторонними предметами (образования птичьего гнезда) на траверсе опоры №80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) Опора анк.ж/б.УБ110-1
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) | 609 | 2023-03-26 06:11 | 2023-03-26 06:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хошеутово Ахтубинская (ВЛ 110 кВ 414) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "В" на оп.№52, вследствие несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии и длительного срока эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хошеутово Ахтубинская (ВЛ 110 кВ 414) явилось однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции между траверсой и шлейфом ф. "В" на оп.№52 вследствие превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "В" на оп.№52 ВЛ 110 кВ №414 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в результате нарушения электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 708 (ВЛ 110 кВ Пироговка - Удачное) ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи) | 574 | 2023-03-23 12:23 | 2023-03-23 13:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 708 (ВЛ 110 кВ Пироговка - Удачное) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "В" ф. "А" на оп.№105, вследствие несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии и длительного срока эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 708 (ВЛ 110 кВ Пироговка - Удачное) явилось двухфазное замыкание вследствие превышения степени загрязнения гирлянд изоляторов ф. "В" ф."А" на оп.№105 ВЛ 110 кВ №708 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 708 (ВЛ 110 кВ Пироговка - Удачное) опора № 105 | 2023-03-23 12:23 | 2023-03-23 13:07
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили | 588 | 2023-03-21 10:57 | 2023-03-21 14:35 | 3.4.7.4, Причиной неотложного отключения В-110 ВЛ 454 являлось отсутствие сигнала готовности привода выключателя вследствие уменьшения прижимной силы пружины блока контактов КСА. | 4.1.3, Снижение жесткости прижимной пружины блока контактов КСА В-110 ВЛ 454 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение жесткости прижимной пружины блока контактов КСА на ПС 110 кВ Кири-Кили ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Первомайская | 517 | 2023-03-20 15:26 | 2023-03-21 11:47 | 3.4.7.4, Образование нагрева спиральной вязки шлейфа ф."В" от 2С-110 кВ к СР-2-110 ПС 110/35/10 кВ Первомайская является причиной теплового расширения и нарушения контакта в процессе длительной эксплуатации и перепадов рабочих температур проводника. | 4.13, Причиной неотложного отключения 2С-110 кВ и СВ-110 является нагрев контакта спиральной вязки шлейфа ф."В" от 2С-110 кВ и СР-2-110 вследствие нарушения и окисления контактного слоя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта спиральной вязки шлейфа от 2С-110 кВ и СР-2-110 на ПС 110 кВ Первомайская АС-185
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 564 | 2023-03-19 13:32 | 2023-03-19 14:01 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №88-89 (19 км от ПС 110 кВ ЦРП), в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) является двухфазное перекрытие проводов ф.А, ф.В в пролете опор №88-89 (19 км от ПС 110 кВ ЦРП) по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ф.А, ф.В на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Пролет:3*АС 120/19 | 2023-03-19 13:32 | 2023-03-19 14:01
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) | 551 | 2023-03-18 20:16 | 2023-03-18 20:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете оп. №61 - №62 (13 км от ПС Оранжерейная), в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) является двухфазное перекрытие проводов ф.В, ф.С в пролете оп. №61 - №62 (13 км от ПС Оранжерейная) по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: является двухфазное перекрытие проводов ф.В, ф.С на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 545 | 2023-03-18 00:22 | 2023-03-18 00:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №55 - 56 отпайка на ПС Мумра, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) является двухфазное перекрытие гирлянд изоляторов ф.В, ф.С в пролете опор №55 - 56 отпайка на ПС Мумра по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: двухфазное перекрытие гирлянд изоляторов ф.В, ф.С на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 494 | 2023-03-17 16:16 | 2023-03-17 16:47 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №91-92 в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) является перекрытие проводов в пролете опор №91-92 по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Пролет:3*АС 120/19 | 2023-03-17 16:17 | 2023-03-17 16:47
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-2 с отпайкой на Икряное) ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) | 485 | 2023-03-16 15:49 | 2023-03-16 16:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 125, 126 является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор №№204-205, №№207-210, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 125, 126 является двухфазное перекрытие гирлянд изоляторов ф.А, ф.В в пролетах опор №№204-205, №№207-210 по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянд изоляторов ф.А, ф.В на ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) Пролет:3*АС 120/19, перекрытие гирлянд изоляторов ф.А, ф.В на ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) Пролет:3*АС 120/19, перекрытие гирлянд изоляторов ф.А, ф.В на ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) Пролет:3*АС 120/19, перекрытие гирлянд изоляторов ф.А, ф.В на ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) Пролет:3*АС 120/19
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 502 | 2023-03-16 14:20 | 2023-03-17 15:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) явился излом провода Ф."С" в зажиме на опоре № 87 вследствие потери механической прочности (износа) в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.2, Неудовлетворительное техническое состояние герконового реле управления током приёма ПРДМ АВЗК-80 вследствие проведенного планового технического обслуживания в неполном объеме | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) явилось межфазное замыкание проводов Ф."В" и Ф."С" в результате излома провода Ф."С" в зажиме на опоре № 87 с последующим приближением к проводу Ф."В" вследствие потери механической прочности (износа) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом провода на опоре №87 на ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) Пролет:3*АС 120/19 4.13, Причиной отказа в срабатывании ДФЗ ВЛ 110кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками (ДФЗ-201) явилось нарушение электрического контакта герконового реле управления током приёма ПРДМ типа АВЗК-80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ПС Первомайская Комплект основной защиты ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили (ДФЗ-201) | 2023-03-16 14:20 | 2023-03-16 15:10
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 493 | 2023-03-15 13:09 | 2023-03-15 18:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) является загорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1 - 15 отпайки на ПС 110 кВ Кири-Кили, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) является двухфазное перекрытие гирлянд изоляторов ф.В, ф.С в пролете опор №1 - 15 отпайки на ПС 110 кВ Кири-Кили по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Двухфазное перекрытие гирлянд изоляторов по продуктам загорания растительности вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) пролет опор №1-15 | 2023-03-15 13:09 | 2023-03-15 13:17
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Оранжерейная | 492 | 2023-03-15 10:53 | 2023-03-15 12:18 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации ПС 110 кВ Оранжерейная явился сбой в работе канала связи и интернета ПАО "МТС", "Юг-Телеком". | 4.4.5, Сбой в работе канала связи и интернета ПАО "МТС", "Юг-Телеком". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе канала связи оператор на СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Оранжерейная ПС 110 кВ Оранжерейная
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 484 | 2023-03-10 00:03 | 2023-03-10 00:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "В" на оп.№138, вследствие несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) явилось однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции между траверсой и шлейфом ф. "В" на оп.№138 вследствие превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "В" на оп.№138 ВЛ 110 кВ №134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) оп.138
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 482 | 2023-03-04 04:57 | 2023-03-04 04:57 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Камышево (ВЛ 110 кВ 136) явилось образование птичьего гнезда на траверсе оп.61 ВЛ 110 кВ Лиман - Камышево (ВЛ 110 кВ 136). | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Камышево (ВЛ 110 кВ 136) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."С" опоры №61 на траверсу через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры оп.61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 430 | 2023-03-04 02:45 | 2023-03-04 11:38 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) явилось образование птичьего гнезда на траверсе оп.84 ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134). | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."С" опоры №84 на траверсу через ветки из разрушенного птичьего гнезда, образованного на траверсе опоры оп.84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) оп.84
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 462 | 2023-03-03 13:19 | 2023-03-03 17:24 | 3.4.7.3.5, Причиной образования трещины масломерного стекла расширительного бака РПН Т-1 ПС 110/35/10 кВ ЦРП является изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации вкупе с воздействием внешних природных факторов. | 4.14, Причиной неотложного отключения Т-1 ПС 110/35/10 кВ ЦРП является течь масла из образовавшейся трещины масломерного стекла расширительного бака РПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина масломерного стекла расширительного бака РПН на ПС 110 кВ ЦРП Трансформатор ТДТН-25000/110/35/10
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 397 | 2023-03-02 08:54 | 2023-03-02 08:54 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось загрязнение посторонними предметами (ветками) траверсы опоры оп.77 ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) принесенными птицами. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."С" опоры №77 на траверсу через ветки, принесенные птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание в результате перекрытия провода на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора анк. мет. У220-2т+5
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 358 | 2023-02-26 06:25 | 2023-02-26 06:25 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) является загрязнение посторонними предметами (образование птичьего гнезда) на траверсе опоры №68. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) является однофазное перекрытие провода ф.С на опоре №68 на траверсу через упавшую ветку из гнезда птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) Опора анк.ж/б.УБ110-1
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) ПС 110 кВ Хошеутово | 349 | 2023-02-21 19:17 | 2023-02-21 20:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения Т-1 явилось загрязнение шинного моста 10 кВ Т-1 полиэтиленовой пленкой, прилетевшей с несанкционированных мусорных свалок, организованных сельскими поселениями Хошеутовского сельсовета с. Хошеутово. | 4.17.1, Причиной отключения Т-1 явилось короткое замыкание, вследствие загрязнения шинного моста 10 кВ Т-1 полиэтиленовой пленкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонним предметом на ПС 110 кВ Хошеутово ПС 110 кВ Хошеутово | 2023-02-21 19:17 | 2023-02-21 20:55
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Дальняя | 376 | 2023-02-19 18:43 | 2023-02-19 21:03 | 3.4.7.4, Причина неотложного отключения Т-1 является обрыв шлейфа в аппаратном зажиме Ф.В ТР-110 в сторону 1С-110 кВ, вследствие длительной эксплуатации материала и не своевременного выявления и устранения дефекта. | 4.13, Причиной неотложного отключения Т-1 явился обрыва шлейфа в аппаратном зажиме Ф.В ТР-110 в сторону 1С-110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ПС 110 кВ Дальняя РНДЗ-1б-110/1000СКУ1 | 2023-02-19 18:43 | 2023-02-19 21:03
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Городская ПС 110 кВ ЦРП ПС 110 кВ Первомайская | 4 | 2023-02-19 13:09 | 2023-02-19 22:33 | 3.4.14, На ПС ЦРП филиала ПАО "Россети Юг" – "Астраханьэнерго" неправильная работа (отказ) 3 ст. ТЗНП КСЗ ВЛ 173 (Iуст=1300А/tуст=1,2сек. Iфакт=1400А) в следствии неправильного подключения цепей напряжения «треугольник» 3.4.7.3, На ПС ЦРП филиала ПАО "Россети Юг" – "Астраханьэнерго" неправильная работа (отказ) 3 ст. ТЗНП КСЗ ВЛ 173 (Iуст=1300А/tуст=1,2сек. Iфакт=1400А) в следствии неправильного подключения цепей напряжения «треугольник» | 4.13, На ПС ЦРП филиала ПАО "Россети Юг" – "Астраханьэнерго" неправильная работа (отказ) 3 ст. ТЗНП КСЗ ВЛ 173 в следствии ошибки в сборке схемы разомкнутого треугольника после замены кабеля от ящика зажимов ТН-1-110 до ОПУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ошибки в сборке схемы разомкнутого треугольника на ПС 110 кВ ЦРП 3 ст. ТЗНП КСЗ ВЛ 173 4.21, Отказ ДЗЛ ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №3 (ДЗЛ-2) при работе УРОВ 1 сек. и 2 сек.110 кВ на подрыв соединительных проводов от Астраханской ТЭЦ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подрыв соединительных проводов на ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №3 ДЗЛ-2
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 306 | 2023-02-14 19:23 | 2023-02-14 19:23 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "А" на оп.135 Ф.А, вследствие несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) явилось однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции между траверсой и шлейфом ф. "А" на оп.135 Ф.А вследствие превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "А" на оп.№135 ВЛ 110 кВ №133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора пром.ж/б.ПББМ5-2
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) | 299 | 2023-02-12 16:00 | 2023-02-18 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) явилось расплетение провода ф "В" в пролете опор №72-73, что в последующем привело к его обрыву в результате изменение свойств материалов провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) явилось однофазное замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом ф "В" и землей в пролёте опор №72-73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) Пролет:3*АС 120/19 | 2023-02-12 16:00 | 2023-02-12 17:21
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 295 | 2023-02-11 03:58 | 2023-02-11 03:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось растяжение с последующим обрывом провода ф. "А". в пролете опор №120 - 121 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) в результате изменение свойств материалов провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения явилось однофазное замыкание на землю в результате падения оборванного провода ф. "А". в пролёте опор № 120 - 121 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 727 (ВЛ 110 кВ Енотаевка-Косика) | 278 | 2023-02-11 01:14 | 2023-02-11 01:14 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 727 (ВЛ 110 кВ Енотаевка-Косика) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "С" на опоре №173, вследствие несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии и длительного срока эксплуатации. 3.4.7.4, Причиной отказа во включении В-110 ВЛ 727 ПС 110 кВ Енотаевка явился дефект фиксатора включенного положения привода выключателя (46 лет). | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 727 (ВЛ 110 кВ Енотаевка-Косика) явилось однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции между траверсой и шлейфом ф. "С" на опоре №173 вследствие превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "С" на опоре №173 ВЛ 110 кВ 727 (ВЛ 110 кВ Енотаевка-Косика). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 727 (ВЛ 110 кВ Енотаевка - Косика) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.16, Дефект фиксатора включенного положения привода выключателя В-110 ВЛ 727 ПС 110 кВ Енотаевка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ Енотаевка МКП-110-630-20
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2- Рассвет (ВЛ 110 кВ 124) | 255 | 2023-02-10 22:53 | 2023-02-12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2- Рассвет (ВЛ 110 кВ 124) явился излом тяги верхней траверсы с последующим падением провода ф. "С" на тягу средней траверсы на опоре №94 в результате скрытого дефекта сварных швов траверсы в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2- Рассвет (ВЛ 110 кВ 124) явилось короткое замыкание из-за падения провода ф. "С" на тягу средней траверсы на опоре №94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание из-за падения провода на ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) Опора № 94 / ПБ28
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 250 | 2023-02-07 19:08 | 2023-02-07 19:08 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, что привело к приближению шлейфа фазы А к телу опоры № 162. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №128 явилось короткое замыкание в следствие приближения на недопустимое расстояние к телу опоры шлейфа Ф. А на опоре 162. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие шлейфа на ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Оранжерейная | 273 | 2023-02-07 02:57 | 2023-02-07 04:25 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Оранжерейная явился сбой в работе программного обеспечения контроллера связи на ПС 110 кВ Оранжерейная. | 4.20, Сбой в работе программного обеспечения контроллера связи на ПС 110 кВ Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе программного обеспечения на ПС 110 кВ Оранжерейная СДТУ Направление АРДУ ПС Оранжерейная
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 63 | 2023-01-13 15:49 | 2023-01-13 18:02 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения В-110 ВЛ 297 явилась течь масла из ТТ-110 ВЛ 297 Ф."А" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. | 4.7, Причиной неотложного отключения В-110 ВЛ 297 явилась течь из масломерного стекла ТТ-110 ВЛ 297 Ф."А" вследствие нарушения герметичности в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Течь масла на ПС 110 кВ Капустин Яр ТТ-110 В-110 ВЛ297 [ф.А]
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 264 | 2023-12-31 17:40 | 2023-12-31 17:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 2023-12-31 17:40 | 2023-12-31 17:53
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 263 | 2023-12-31 10:10 | 2023-12-31 10:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 2023-12-31 10:10 | 2023-12-31 10:31
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 261 | 2023-12-30 22:09 | 2023-12-30 22:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 2023-12-30 22:09 | 2023-12-30 22:29
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) | 257 | 2023-12-30 16:30 | 2023-12-30 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) Пролет:4*А 35 | 2023-12-30 16:30 | 2023-12-30 17:05
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 251 | 2023-12-30 13:15 | 2023-12-30 13:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явилась угроза перекрытия линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явилась угроза перекрытия линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение для устранения загрязнения в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза Пролет:3*А 25 | 2023-12-30 13:15 | 2023-12-30 13:40
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 243 | 2023-12-30 12:50 | 2023-12-30 13:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе Пролет:4*А 35 | 2023-12-30 12:50 | 2023-12-30 13:48
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская | 233 | 2023-12-30 12:25 | 2023-12-30 13:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская | 2023-12-30 12:25 | 2023-12-30 13:34
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 229 | 2023-12-30 10:13 | 2023-12-30 10:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 2023-12-30 10:13 | 2023-12-30 10:52
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 216 | 2023-12-29 20:34 | 2023-12-29 21:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля на участке ТП 204 - ТП 35 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 204 - ТП 35 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 35-ТП 204 ф.623 ПС Северная АСБ 3х185, 470м | 2023-12-29 20:34 | 2023-12-29 21:56
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 228 | 2023-12-29 18:00 | 2023-12-29 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоколова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 2023-12-29 18:00 | 2023-12-29 19:00
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РП-6кВ № 31 ф.105,414 ПС Трикотажная | 227 | 2023-12-29 10:30 | 2023-12-29 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 РП-6кВ № 31 ф.105,414 ПС Трикотажная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 РП-6кВ № 31 ф.105,414 ПС Трикотажная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на РП-6кВ № 31 ф.105,414 ПС Трикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-12-29 10:30 | 2023-12-29 11:20
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская | 226 | 2023-12-29 09:25 | 2023-12-29 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская | 2023-12-29 09:25 | 2023-12-29 10:10
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе | 207 | 2023-12-28 23:45 | 2023-12-29 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе | 2023-12-28 23:45 | 2023-12-29 00:05
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 837 Л10,14 жд 34 у.Куликова | 208 | 2023-12-28 23:20 | 2023-12-29 00:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 837 Л10,14 жд 34 у.Куликова явился схлёст линейных проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 837 Л10,14 жд 34 у.Куликова явился схлёст линейных проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на КЛ-0,4 ТП 837 Л10,14 жд 34 у.Куликова КЛ-0,4 ТП 837 Л10,14 жд 34 у.Куликова | 2023-12-28 23:20 | 2023-12-29 00:35
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 225 | 2023-12-28 22:40 | 2023-12-28 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 2023-12-28 22:40 | 2023-12-28 23:00
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 203 | 2023-12-28 21:10 | 2023-12-28 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 2023-12-28 21:10 | 2023-12-28 22:25
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За | 204 | 2023-12-28 19:00 | 2023-12-28 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За явился схлёст линейных проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За явился схлёст линейных проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За | 2023-12-28 19:00 | 2023-12-28 20:10
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая | 205 | 2023-12-28 18:55 | 2023-12-28 20:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая | 2023-12-28 18:55 | 2023-12-28 20:05
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 269 | 2023-12-28 17:31 | 2023-12-28 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 кВ Царевская стало повреждение траверсы на опоре №7 на участке ТП 44 - ТП 207 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.14, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 кВ Царевская стало повреждение траверсы на опоре №7 на участке ТП 44 - ТП 207 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы №7 на ВЛ-6кВ ТП 44- ТП 207 ф.603 ПС Царевская Опора П10-3Д | 2023-12-28 17:31 | 2023-12-28 17:55
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 206 | 2023-12-28 17:30 | 2023-12-28 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 2023-12-28 17:30 | 2023-12-28 18:40
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За | 202 | 2023-12-28 17:10 | 2023-12-28 18:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За | 2023-12-28 17:10 | 2023-12-28 18:46
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 475 ф.2 ПС Временная | 223 | 2023-12-28 17:10 | 2023-12-28 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 475 ф.2 ПС Временная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 475 ф.2 ПС Временная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ЗТП-6кВ № 475 ф.2 ПС Временная Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2023-12-28 17:10 | 2023-12-28 17:50
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 194 | 2023-12-28 17:00 | 2023-12-28 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 2023-12-28 17:00 | 2023-12-28 17:22
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин | 173 | 2023-12-28 14:20 | 2023-12-28 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин | 2023-12-28 14:20 | 2023-12-28 14:40
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 268 | 2023-12-28 13:41 | 2023-12-28 14:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ ф. 16 ПС 35/6 кВ Кировская стало повреждение в потребительской ТП 1245 вследствие несвоевременного технического обслуживания сторонней организацией. |  | 2023-12-28 13:41 | 2023-12-28 14:42
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена | 195 | 2023-12-28 10:06 | 2023-12-28 10:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена | 2023-12-28 10:06 | 2023-12-28 10:26
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 217 | 2023-12-27 22:20 | 2023-12-28 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 2023-12-27 22:20 | 2023-12-28 00:20
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 11ф.413 ПС Трикотажная | 267 | 2023-12-27 20:55 | 2023-12-27 21:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ ф.413 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная стало повреждение в потребительской ТП 1405 вследствие несвоевременного технического обслуживания сторонней организацией. |  | 2023-12-27 20:55 | 2023-12-27 21:24
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 | 196 | 2023-12-27 13:35 | 2023-12-27 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 | 2023-12-27 13:35 | 2023-12-27 13:55
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская | 162 | 2023-12-26 21:05 | 2023-12-26 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская явился схлёст проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская явился схлёст проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская | 2023-12-26 21:05 | 2023-12-26 22:05
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 163 | 2023-12-26 17:00 | 2023-12-26 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 2023-12-26 17:00 | 2023-12-26 17:26
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 197 | 2023-12-26 10:00 | 2023-12-26 12:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 2023-12-26 10:00 | 2023-12-26 12:08
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 198 | 2023-12-26 08:30 | 2023-12-26 12:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного проводв на ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 2023-12-26 08:30 | 2023-12-26 12:26
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 604 Л4 жд4 ул.Ботвина | 147 | 2023-12-25 18:49 | 2023-12-25 20:49 | 3.4.8.1, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 604 Л-4 ВРУ ж.д. 29 к.1 ул.Ботвина, вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) неустановленными лицами. | 4.4.1, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 604 Л-4 ВРУ ж.д. 29 к.1 ул.Ботвина, вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение на КЛ-0,4 ТП 604 Л4 жд4 ул.Ботвина АСБ 3х95, 80м | 2023-12-25 18:49 | 2023-12-25 20:49
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная | 201 | 2023-12-25 14:30 | 2023-12-25 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная | 2023-12-25 14:30 | 2023-12-25 15:30
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. | 156 | 2023-12-25 11:45 | 2023-12-25 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. | 2023-12-25 11:45 | 2023-12-25 12:05
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 157 | 2023-12-24 11:07 | 2023-12-24 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 2023-12-24 11:07 | 2023-12-24 11:27
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная | 158 | 2023-12-23 21:00 | 2023-12-23 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная | 2023-12-23 21:00 | 2023-12-23 22:20
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РП-6кВ № 5 ф.20А,15 ПС ГРЭС | 215 | 2023-12-22 12:40 | 2023-12-22 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 РП-6кВ № 5 ф.20А,15 ПС ГРЭС явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 РП-6кВ № 5 ф.20А,15 ПС ГРЭС явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на РП-6кВ № 5 ф.20А,15 ПС ГРЭС РП-6кВ № 5 ф.20А,15 ПС ГРЭС | 2023-12-22 12:40 | 2023-12-22 13:35
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л2) | 160 | 2023-12-21 19:30 | 2023-12-21 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л2) явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л2) явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л2) ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л2) | 2023-12-21 19:30 | 2023-12-21 19:50
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого | 155 | 2023-12-21 15:03 | 2023-12-21 15:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого | 2023-12-21 15:03 | 2023-12-21 15:23
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) | 154 | 2023-12-21 03:28 | 2023-12-21 03:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) | 2023-12-21 03:28 | 2023-12-21 03:48
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) | 69 | 2023-12-21 | 2023-12-21 01:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) | 2023-12-21 | 2023-12-21 01:09
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд | 153 | 2023-12-20 12:00 | 2023-12-20 13:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд | 2023-12-20 12:00 | 2023-12-20 13:22
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) | 151 | 2023-12-20 10:00 | 2023-12-20 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) | 2023-12-20 10:00 | 2023-12-20 12:10
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) | 161 | 2023-12-19 17:30 | 2023-12-19 18:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) | 2023-12-19 17:30 | 2023-12-19 18:06
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 988 | 2023-12-18 22:29 | 2023-12-18 22:46 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ ф. 603 ПС 110/10/6 кВ Царевская стало повреждение в потребительской КНС 5 вследствие несвоевременного технического обслуживания сторонней организацией. |  | 2023-12-18 22:29 | 2023-12-18 22:46
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая | 80 | 2023-12-18 18:10 | 2023-12-18 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая | 2023-12-18 18:10 | 2023-12-18 18:40
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева | 75 | 2023-12-18 15:00 | 2023-12-18 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева | 2023-12-18 15:00 | 2023-12-18 15:20
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 82 | 2023-12-18 11:40 | 2023-12-18 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 2023-12-18 11:40 | 2023-12-18 12:05
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 83 | 2023-12-17 22:00 | 2023-12-17 22:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явился обрыв линейного провода Ф."В" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явился обрыв линейного провода Ф."В" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 2023-12-17 22:00 | 2023-12-17 22:41
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная | 85 | 2023-12-17 16:00 | 2023-12-17 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная явился обрыв провода Ф."В" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная явился обрыв провода Ф."В" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная | 2023-12-17 16:00 | 2023-12-17 17:20
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд | 89 | 2023-12-17 15:50 | 2023-12-17 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд | 2023-12-17 15:50 | 2023-12-17 16:10
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска | 91 | 2023-12-16 17:05 | 2023-12-16 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска явился обрыв провода Ф."С" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска явился обрыв провода Ф."С" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска | 2023-12-16 17:05 | 2023-12-16 17:50
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина | 92 | 2023-12-16 16:55 | 2023-12-16 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина | 2023-12-16 16:55 | 2023-12-16 17:15
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 98 | 2023-12-16 15:50 | 2023-12-16 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 2023-12-16 15:50 | 2023-12-16 16:50
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 78 | 2023-12-16 15:20 | 2023-12-16 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 2023-12-16 15:20 | 2023-12-16 15:40
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 72 - ТП 145 ф.7 ПС Стекловолокно | 112 | 2023-12-16 11:14 | 2023-12-16 13:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 7 ПС 35\6 кВ Стекловолокно явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - ТП 72, пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 145 - ТП 660 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 7 ПС 35\6 кВ Стекловолокно явился пробой изоляции жилы кабеля на участках ПС - ТП 72, ТП 145 - ТП 660 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Стеклов.-ТП72 ф.7 ПС Стекловолкно ААБ 3х240, 350м, старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 145 - ТП 660 ф.7 ПС Стекловолокно АСБ 3х120, 280м | 2023-12-16 11:14 | 2023-12-16 13:33
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 864 ф.629/650кВА ПС Царевская | 213 | 2023-12-15 21:20 | 2023-12-15 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 864 ф.629/650кВА ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 864 ф.629/650кВА ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ЗТП-6кВ № 864 ф.629/650кВА ПС Царевская ЗТП-6кВ № 864 ф.629/650кВА ПС Царевская | 2023-12-15 21:20 | 2023-12-15 21:50
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 40 | 2023-12-15 12:50 | 2023-12-15 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 2023-12-15 12:50 | 2023-12-15 13:10
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.8я,9я Литейная | 39 | 2023-12-14 22:50 | 2023-12-14 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.8я,9я Литейная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.8я,9я Литейная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.8я,9я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.8я,9я Литейная | 2023-12-14 22:50 | 2023-12-14 23:10
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 831 д/сад №13, №131 ул.Б.Алексе | 38 | 2023-12-14 21:12 | 2023-12-14 21:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 831 д/сад №13, №131 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 831 д/сад №13, №131 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 831 д/сад №13, №131 ул.Б.Алексе КЛ-0,4ТП 831 д/сад №13, №131 ул.Б.Алексе | 2023-12-14 21:12 | 2023-12-14 21:32
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) | 979 | 2023-12-14 21:10 | 2023-12-14 21:43 | 3.4.8.5.3.1, Причиной отключения РЛ ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) является заявка МЧС по адресу: ул.Шоссейная, д.26 Б |  | 2023-12-14 21:10 | 2023-12-14 21:43
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 952 | 2023-12-14 14:50 | 2023-12-14 15:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилась угроза перекрытия линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. |  | 2023-12-14 14:50 | 2023-12-14 15:20
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 442 Л1 у.2,4-я Тихвинская | 37 | 2023-12-14 12:00 | 2023-12-14 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 442 Л1 у.2,4-я Тихвинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 442 Л1 у.2,4-я Тихвинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 442 Л1 у.2,4-я Тихвинская ВЛ-0,4 ТП 442 Л1 у.2,4-я Тихвинская | 2023-12-14 12:00 | 2023-12-14 12:20
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 272 ф.21 ПС Прогресс | 36 | 2023-12-14 11:00 | 2023-12-14 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 272 ф.21 ПС Прогресс явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 272 ф.21 ПС Прогресс явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ЗТП-6кВ № 272 ф.21 ПС Прогресс ЗТП-6кВ № 272 ф.21 ПС Прогресс | 2023-12-14 11:00 | 2023-12-14 11:35
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 292 ф.15 ПС ГРЭС | 35 | 2023-12-14 00:30 | 2023-12-14 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 292 ф.15 ПС ГРЭС явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 292 ф.15 ПС ГРЭС явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ЗТП-6кВ № 292 ф.15 ПС ГРЭС Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-12-14 00:30 | 2023-12-14 01:10
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 44 потребительская | 26 | 2023-12-13 22:35 | 2023-12-13 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 44 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 44 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л3 ТП 44 потребительская ВЛ-0,4 Л3 ТП 44 потребительская | 2023-12-13 22:35 | 2023-12-13 22:55
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 22 | 2023-12-13 21:30 | 2023-12-13 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 2023-12-13 21:30 | 2023-12-13 21:50
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 | 961 | 2023-12-13 21:00 | 2023-12-13 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем. Л-3, явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л-3, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем. Л-3 явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем. Л-3 из за схлёста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем. Л-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем. Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем. Л-3 | 2023-12-13 21:00 | 2023-12-13 22:10
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 932 | 2023-12-13 20:00 | 2023-12-13 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов м | 2023-12-13 20:00 | 2023-12-13 20:20
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 519 - жд 14Б ул.Б.Алексеева | 953 | 2023-12-13 16:15 | 2023-12-13 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 519 - жд 14Б ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 519 - жд 14Б ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 519 - жд 14Б ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП 519 - жд 14Б ул.Б.Алексеева | 2023-12-13 16:15 | 2023-12-13 17:15
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 45 ул.Б.Алексеева | 27 | 2023-12-13 10:50 | 2023-12-13 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 45 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 45 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 45 ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 45 ул.Б.Алексеева | 2023-12-13 10:50 | 2023-12-13 11:10
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель) | 25 | 2023-12-13 10:06 | 2023-12-13 10:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель) | 2023-12-13 10:06 | 2023-12-13 10:26
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 13 | 2023-12-13 09:40 | 2023-12-13 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явилось перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 4.13, Причиной отключения явилось перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 2023-12-13 09:40 | 2023-12-13 10:00
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова | 34 | 2023-12-13 08:15 | 2023-12-13 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова Пролет:4*А 35 | 2023-12-13 08:15 | 2023-12-13 09:00
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 971 | 2023-12-13 03:10 | 2023-12-13 03:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 2023-12-13 03:10 | 2023-12-13 03:25
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр | 974 | 2023-12-13 02:50 | 2023-12-13 03:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр Пролет:4*А 35 | 2023-12-13 02:50 | 2023-12-13 03:35
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 24 | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 01:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 01:18
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян | 29 | 2023-12-13 00:20 | 2023-12-13 01:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян Пролет:4*А 35 | 2023-12-13 00:20 | 2023-12-13 01:05
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 21 | 2023-12-13 00:10 | 2023-12-13 01:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс, явился обрыв линейного провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс, явился обрыв линейного провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 2023-12-13 00:10 | 2023-12-13 01:15
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП174-ул.8я9я10яЛитей,1,2Котель | 976 | 2023-12-13 00:10 | 2023-12-13 00:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП174-ул.8я9я10яЛитей,1,2Котель явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП174-ул.8я9я10яЛитей,1,2Котель явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4кВ ТП174-ул.8я9я10яЛитей,1,2Котель Пролет:3*А 35 | 2023-12-13 00:10 | 2023-12-13 00:37
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 973 | 2023-12-12 22:45 | 2023-12-12 22:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 2023-12-12 22:45 | 2023-12-12 22:54
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 15 | 2023-12-12 22:20 | 2023-12-12 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная, явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная из за схлёста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 2023-12-12 22:20 | 2023-12-12 22:40
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 968 | 2023-12-12 22:00 | 2023-12-12 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 2023-12-12 22:00 | 2023-12-12 23:35
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая | 23 | 2023-12-12 21:20 | 2023-12-12 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая | 2023-12-12 21:20 | 2023-12-12 22:18
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева | 19 | 2023-12-12 20:50 | 2023-12-12 21:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева | 2023-12-12 20:50 | 2023-12-12 21:08
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская | 16 | 2023-12-12 20:45 | 2023-12-12 21:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская | 2023-12-12 20:45 | 2023-12-12 21:02
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 20 | 2023-12-12 20:00 | 2023-12-12 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 2023-12-12 20:00 | 2023-12-12 21:45
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 17 | 2023-12-12 19:20 | 2023-12-12 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 2023-12-12 19:20 | 2023-12-12 19:40
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 18 | 2023-12-12 19:00 | 2023-12-12 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск, явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск из за обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 2023-12-12 19:00 | 2023-12-12 20:20
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена | 970 | 2023-12-12 17:40 | 2023-12-12 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена явился обрыв линейного провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена явился обрыв линейного провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена | 2023-12-12 17:40 | 2023-12-12 19:15
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова | 14 | 2023-12-12 17:30 | 2023-12-12 19:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова | 2023-12-12 17:30 | 2023-12-12 19:11
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 941 | 2023-12-12 17:00 | 2023-12-12 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов, явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов, явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 2023-12-12 17:00 | 2023-12-12 18:40
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 996 (потребитель) | 936 | 2023-12-12 16:04 | 2023-12-12 16:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 996 (потребитель), явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 996 (потребитель), несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 996 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВВЛ-0,4кВ ТП 996 (потребитель) из за схлёста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 996 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 996 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 996 (потребитель) | 2023-12-12 16:04 | 2023-12-12 16:24
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже | 12 | 2023-12-12 15:00 | 2023-12-12 17:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже | 2023-12-12 15:00 | 2023-12-12 17:17
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 959 | 2023-12-12 14:00 | 2023-12-12 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 2023-12-12 14:00 | 2023-12-12 14:20
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 370 Л4 до ул.Зеленая,5 | 11 | 2023-12-12 13:40 | 2023-12-12 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 370 Л4 до ул.Зеленая,5 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 370 Л4 до ул.Зеленая,5 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 370 Л4 до ул.Зеленая,5 ВЛ-0,4 ТП 370 Л4 до ул.Зеленая,5 | 2023-12-12 13:40 | 2023-12-12 14:00
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 10 | 2023-12-12 12:05 | 2023-12-12 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2023-12-12 12:05 | 2023-12-12 12:25
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 | 9 | 2023-12-12 12:00 | 2023-12-12 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 | 2023-12-12 12:00 | 2023-12-12 13:25
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 963 | 2023-12-12 11:03 | 2023-12-12 11:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 2023-12-12 11:03 | 2023-12-12 11:23
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л1 у. Ботвина | 951 | 2023-12-12 09:50 | 2023-12-12 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 71 Л1 у. Ботвина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 71 Л1 у. Ботвина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 71 Л1 у. Ботвина ВЛ-0,4 ТП 71 Л1 у. Ботвина | 2023-12-12 09:50 | 2023-12-12 10:10
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 291 Л2 жд 21 ул.Яблочкова | 8 | 2023-12-12 08:50 | 2023-12-12 09:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 291 Л2 жд 21 ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 291 Л2 жд 21 ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 291 Л2 жд 21 ул.Яблочкова КЛ-0,4ТП 291 Л2 жд 21 ул.Яблочкова | 2023-12-12 08:50 | 2023-12-12 09:10
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 945 | 2023-12-12 04:00 | 2023-12-12 04:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 2023-12-12 04:00 | 2023-12-12 04:28
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 | 946 | 2023-12-12 02:43 | 2023-12-12 03:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения МВ-6кВ ф.615 ПС 110/10/6кВ Царевская стало сгорание масла в МВ-6кВ Ф."В" вследствие изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения МВ-6кВ ф.615 ПС 110/10/6кВ Царевская стало сгорания масла в МВ-6кВ Ф."В" в результате короткого замыкания вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорание масла на РП-6кВ № 4 ф.615 , 614 ПС Царевская ВМ-10-630-20 | 2023-12-12 02:43 | 2023-12-12 03:34
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская | 950 | 2023-12-12 | 2023-12-12 00:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская | 2023-12-12 | 2023-12-12 00:19
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 114 - жд43 ул.Татищева | 5 | 2023-12-11 13:30 | 2023-12-11 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 114 - жд43 ул.Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 114 - жд43 ул.Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 114 - жд43 ул.Татищева КЛ-0,4кВ ТП 114 - жд43 ул.Татищева | 2023-12-11 13:30 | 2023-12-11 13:55
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 8 ул.Герасименко | 962 | 2023-12-10 15:10 | 2023-12-10 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 8 ул.Герасименко явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 8 ул.Герасименко явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 8 ул.Герасименко КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 8 ул.Герасименко | 2023-12-10 15:10 | 2023-12-10 15:30
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская | 4 | 2023-12-10 08:00 | 2023-12-10 10:33 | 3.4.8.5.3.1, Причиной отключения РЛ ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская является заявка МЧС по адресу: ул. Ташкентская, д.5 |  | 2023-12-10 08:00 | 2023-12-10 10:33
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 960 | 2023-12-10 01:40 | 2023-12-10 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 2023-12-10 01:40 | 2023-12-10 02:00
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 3 | 2023-12-09 18:30 | 2023-12-09 19:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин стала необходимость в правка опоры в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин стала необходимость в правка опоры в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин Опора ПН-3Д | 2023-12-09 18:30 | 2023-12-09 19:09
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 2 | 2023-12-09 12:30 | 2023-12-09 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явилось повреждение перемычки Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явилось повреждение перемычки Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение перемычки на ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 2023-12-09 12:30 | 2023-12-09 13:05
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 | 940 | 2023-12-08 12:44 | 2023-12-08 13:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 ААШв 3х240, 1770м | 2023-12-08 12:44 | 2023-12-08 13:49
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 225 - ТП 1 ф.614 ПС Северная | 935 | 2023-12-08 10:10 | 2023-12-08 13:00 | 3.4.8.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 609 - ТП 10"А" вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) сотрудниками ООО "Монтажприбор". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции кабеля на участке ТП 609 - ТП 10"А" вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) сотрудниками ООО "Монтажприбор". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 609 - ТП 10А ф.612 ПС Северная ААБлУ 3х150, 400м | 2023-12-08 10:10 | 2023-12-08 13:00
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле | 958 | 2023-12-08 02:15 | 2023-12-08 02:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле | 2023-12-08 02:15 | 2023-12-08 02:33
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 174А Л3 по ул.1-я Котельная | 937 | 2023-12-07 23:50 | 2023-12-08 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 174А Л3 по ул.1-я Котельная явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 174А Л3 по ул.1-я Котельная явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4 КТП 174А Л3 по ул.1-я Котельная ВЛ-0,4 КТП 174А Л3 по ул.1-я Котельная | 2023-12-07 23:50 | 2023-12-08 00:50
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 948 | 2023-12-07 14:42 | 2023-12-07 15:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин Пролет:4*А 50 | 2023-12-07 14:42 | 2023-12-07 15:17
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 919 | 2023-12-07 11:22 | 2023-12-07 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 198 - ТП 375 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 198 - ТП 375 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 375 - ТП 198 ф. 605 ПС Южная ААБ 3х95, 500 м | 2023-12-07 11:22 | 2023-12-07 12:10
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова | 947 | 2023-12-06 18:05 | 2023-12-06 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 КТП 218 Л3 у.Гл.Продол,Моисенко,Орехово-Зуевский, Добролюбова Пролет:3*А 25 | 2023-12-06 18:05 | 2023-12-06 19:05
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина | 943 | 2023-12-06 14:45 | 2023-12-06 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина | 2023-12-06 14:45 | 2023-12-06 15:15
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РП-6кВ № 13 ф.14 ПС Восточная | 924 | 2023-12-05 10:00 | 2023-12-05 11:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 и 2 РП-6кВ № 13 ф.14 ПС Восточная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 и 2 РП-6кВ № 13 ф.14 ПС Восточная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на РП-6кВ № 13 ф.14 ПС Восточная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-12-05 10:00 | 2023-12-05 11:44
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а | 921 | 2023-12-02 16:20 | 2023-12-02 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а | 2023-12-02 16:20 | 2023-12-02 16:42
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил | 920 | 2023-12-02 16:00 | 2023-12-02 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провод на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил Пролет:4*А 35 | 2023-12-02 16:00 | 2023-12-02 16:38
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 | 918 | 2023-12-02 14:00 | 2023-12-02 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 | 2023-12-02 14:00 | 2023-12-02 14:22
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.1 ж/д №29 ул. Дж. Рида | 916 | 2023-12-01 14:15 | 2023-12-01 14:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 842-ф.1 ж/д №29 ул. Дж. Рида явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 842-ф.1 ж/д №29 ул. Дж. Рида явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.1 ж/д №29 ул. Дж. Рида КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.1 ж/д №29 ул. Дж. Рида | 2023-12-01 14:15 | 2023-12-01 14:36
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 732 - жд №13 ул. Баумана | 895 | 2023-11-30 14:00 | 2023-11-30 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 732 - жд №13 ул. Баумана явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 732 - жд №13 ул. Баумана явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 732 - жд №13 ул. Баумана КЛ-0,4кВ ТП 732 - жд №13 ул. Баумана | 2023-11-30 14:00 | 2023-11-30 14:20
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) | 894 | 2023-11-30 11:20 | 2023-11-30 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) | 2023-11-30 11:20 | 2023-11-30 11:40
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская | 892 | 2023-11-30 00:55 | 2023-11-30 01:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская | 2023-11-30 00:55 | 2023-11-30 01:15
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева | 890 | 2023-11-29 16:30 | 2023-11-29 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева КЛ-0,4 ТП 78 Л14 ж/д 4 ул.Тютчева | 2023-11-29 16:30 | 2023-11-29 16:55
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.Нововост,101 | 889 | 2023-11-29 13:10 | 2023-11-29 14:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.Нововост,101 явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.Нововост,101 явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.Нововост,101 Пролет:4*АС 90 | 2023-11-29 13:10 | 2023-11-29 14:13
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 896 | 2023-11-29 13:10 | 2023-11-29 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская явилось прорвис проводов пФ."С" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская явилось провис проводов Ф."С" и Ф."В" в результате механического износа и провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."С" и Ф."В" на ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 2023-11-29 13:10 | 2023-11-29 15:40
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.Нововост,101 | 888 | 2023-11-29 11:00 | 2023-11-29 12:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.Нововост,101 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.Нововост,101 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.Нововост,101 Пролет:4*АС 90 | 2023-11-29 11:00 | 2023-11-29 12:32
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 381-ВРУ1 ж/д 54к.2 Моздокская | 887 | 2023-11-28 22:40 | 2023-11-28 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4ТП 381-ВРУ1 ж/д 54к.2 Моздокская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4ТП 381-ВРУ1 ж/д 54к.2 Моздокская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КВЛ-0,4ТП 381-ВРУ1 ж/д 54к.2 Моздокская КВЛ-0,4ТП 381-ВРУ1 ж/д 54к.2 Моздокская | 2023-11-28 22:40 | 2023-11-28 23:00
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы | 885 | 2023-11-28 17:50 | 2023-11-28 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы | 2023-11-28 17:50 | 2023-11-28 18:10
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 1505 ул. Виноградная | 869 | 2023-11-28 16:00 | 2023-11-28 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 1505 ул. Виноградная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 1505 ул. Виноградная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л3 ТП 1505 ул. Виноградная ВЛ-0,4 Л3 ТП 1505 ул. Виноградная | 2023-11-28 16:00 | 2023-11-28 17:00
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 897 | 2023-11-27 09:36 | 2023-11-27 11:57 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 кВ Царевская явилось перекрытие линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. |  | 2023-11-27 09:36 | 2023-11-27 11:57
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 787 | 2023-11-25 06:18 | 2023-11-25 07:59 | 3.4.8.1, Причиной отключения В 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Прогресс явился пробой изоляции двух жил кабеля с последующим межфазным замыканием на участке ПС - РП 29 вследствие повреждения при производстве земляных работ неустановленными лицами. |  | 2023-11-25 06:18 | 2023-11-25 07:59
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян | 867 | 2023-11-25 01:50 | 2023-11-25 02:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян | 2023-11-25 01:50 | 2023-11-25 02:10
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы | 866 | 2023-11-24 21:35 | 2023-11-24 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы Пролет:4*А 35 | 2023-11-24 21:35 | 2023-11-24 23:35
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая | 865 | 2023-11-24 16:30 | 2023-11-24 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая стало повреждение шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая повреждение шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа линейного провода на ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая Пролет:4*А 50 | 2023-11-24 16:30 | 2023-11-24 17:08
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 | 763 | 2023-11-24 10:02 | 2023-11-24 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке РП 4 - ТП 172 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 4 - ТП 172 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 4 - ТП 172 ф.615 ПС Царевская АСБ 3х120, 420м | 2023-11-24 10:02 | 2023-11-24 11:50
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 864 | 2023-11-24 03:46 | 2023-11-24 04:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского стало повреждение шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского стало повреждение шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа линейного провода на ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского 4А-50 | 2023-11-24 03:46 | 2023-11-24 04:46
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 54/4 ул.Победы | 863 | 2023-11-22 16:20 | 2023-11-22 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 54/4 ул.Победы явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 54/4 ул.Победы явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 54/4 ул.Победы КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 54/4 ул.Победы | 2023-11-22 16:20 | 2023-11-22 16:40
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 862 | 2023-11-22 14:50 | 2023-11-22 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,Пороховая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,Пороховая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По Пролет:4*А 70 | 2023-11-22 14:50 | 2023-11-22 15:50
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. | 861 | 2023-11-22 12:05 | 2023-11-22 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. | 2023-11-22 12:05 | 2023-11-22 12:25
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 потребительская | 858 | 2023-11-22 10:45 | 2023-11-22 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 81 потребительская ВЛ-0,4 ТП 81 потребительская | 2023-11-22 10:45 | 2023-11-22 13:45
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л3 до ул.3-я Литейн,74,85 | 856 | 2023-11-22 10:43 | 2023-11-22 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л3 до ул.3-я Литейн,74,85 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л3 до ул.3-я Литейн,74,85 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 394 Л3 до ул.3-я Литейн,74,85 ВЛ-0,4 ТП 394 Л3 до ул.3-я Литейн,74,85 | 2023-11-22 10:43 | 2023-11-22 12:15
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 857 | 2023-11-22 10:43 | 2023-11-22 11:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2-Загородная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2-Загородная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2-Загородная ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2-Загородная | 2023-11-22 10:43 | 2023-11-22 11:43
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская | 855 | 2023-11-22 10:14 | 2023-11-22 11:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская Пролет:4*А 50 | 2023-11-22 10:14 | 2023-11-22 11:14
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная | 854 | 2023-11-22 09:32 | 2023-11-22 10:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная | 2023-11-22 09:32 | 2023-11-22 10:32
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 207 потребительская | 853 | 2023-11-22 06:10 | 2023-11-22 06:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 207 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 207 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 207 потребительская ВЛ-0,4кВ ТП 207 потребительская | 2023-11-22 06:10 | 2023-11-22 06:37
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 44 потребительская | 852 | 2023-11-22 02:25 | 2023-11-22 02:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 44 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 44 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л3 ТП 44 потребительская ВЛ-0,4 Л3 ТП 44 потребительская | 2023-11-22 02:25 | 2023-11-22 02:48
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 850 | 2023-11-22 00:10 | 2023-11-22 01:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная явилось перегорание ПН-2 по причине схлеста линейных проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная явилось перегорание ПН-2 по схлеста линейных проводовв результате схлеста проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 2023-11-22 00:10 | 2023-11-22 01:35
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) | 849 | 2023-11-21 23:10 | 2023-11-22 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) | 2023-11-21 23:10 | 2023-11-22 00:40
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова | 848 | 2023-11-21 22:50 | 2023-11-22 00:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова | 2023-11-21 22:50 | 2023-11-22 00:24
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 845 | 2023-11-21 22:00 | 2023-11-21 23:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 2023-11-21 22:00 | 2023-11-21 23:11
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 | 851 | 2023-11-21 21:35 | 2023-11-21 21:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Кировская стало повреждение траверсы на участке ТП 550 - ТП 189 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.14, Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Кировская стало повреждение траверсы на участке ТП 550 - ТП 189 вследствие перекоса из-за механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация траверсы на ВЛ-6 кВ ТП550-ТП189(КНС №32) ф.8 ПС Кировская Опора П10-3 | 2023-11-21 21:35 | 2023-11-21 21:52
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская | 844 | 2023-11-21 16:00 | 2023-11-21 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская явилась угроза перекрытия линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская явилась угроза перекрытия линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение для устранения загрязнения в пролете опор на ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская | 2023-11-21 16:00 | 2023-11-21 17:05
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 843 | 2023-11-21 12:40 | 2023-11-21 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 2023-11-21 12:40 | 2023-11-21 13:00
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 | 842 | 2023-11-21 10:50 | 2023-11-21 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 явился обрыв линейного провода Ф."А" ответвления к вводу в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 явился обрыв линейного провода Ф."А" ответвления к вводу в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 Пролет:4*А 35 | 2023-11-21 10:50 | 2023-11-21 12:00
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) | 839 | 2023-11-21 09:06 | 2023-11-21 10:12 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явилось перекрытие линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явилось перекрытие линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс в пролете опор на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) Пролет:3*А 70 | 2023-11-21 09:06 | 2023-11-21 10:12
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 829 | 2023-11-21 00:27 | 2023-11-21 00:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 2023-11-21 00:27 | 2023-11-21 00:47
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 823 | 2023-11-20 20:10 | 2023-11-20 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоколова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоколова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 2023-11-20 20:10 | 2023-11-20 21:40
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 822 | 2023-11-20 16:45 | 2023-11-20 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 2023-11-20 16:45 | 2023-11-20 17:08
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1285 Л1 в ст Садовод | 821 | 2023-11-20 14:40 | 2023-11-20 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 1285 Л1 в ст Садовод явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 1285 Л1 в ст Садовод явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 1285 Л1 в ст Садовод ВЛИ-0,4кВ ТП 1285 Л1 в ст Садовод | 2023-11-20 14:40 | 2023-11-20 15:26
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская | 817 | 2023-11-20 10:46 | 2023-11-20 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская | 2023-11-20 10:46 | 2023-11-20 11:15
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 816 | 2023-11-20 00:04 | 2023-11-20 00:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 2023-11-20 00:04 | 2023-11-20 00:24
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 415 (потребитель) | 791 | 2023-11-19 14:40 | 2023-11-19 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 415 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 415 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 415 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 415 (потребитель) | 2023-11-19 14:40 | 2023-11-19 17:40
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) | 790 | 2023-11-19 10:50 | 2023-11-19 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) ВЛ-0,4кВ ТП 1760 ф. 117 (потребительская) | 2023-11-19 10:50 | 2023-11-19 11:10
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 343 - жд 22 ,24 ул.Савушкина | 789 | 2023-11-19 10:40 | 2023-11-19 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 343 - жд 22 ,24 ул.Савушкина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 343 - жд 22 ,24 ул.Савушкина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 343 - жд 22 ,24 ул.Савушкина КЛ-0,4 ТП 343 - жд 22 ,24 ул.Савушкина | 2023-11-19 10:40 | 2023-11-19 11:00
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже | 786 | 2023-11-18 09:00 | 2023-11-18 10:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже | 2023-11-18 09:00 | 2023-11-18 10:12
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 780 | 2023-11-18 08:00 | 2023-11-18 10:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская стала необходимость в замене поврежденного изолятора Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская стало повреждение штыревого изолятора Ф."С" на опоре №6 в результате износа в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 2023-11-18 08:00 | 2023-11-18 10:36
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 | 764 | 2023-11-17 11:50 | 2023-11-17 13:16 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 явилась угроза перекрытия линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 явилась угроза перекрытия линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение для устранения загрязнения в пролете опор на ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 | 2023-11-17 11:50 | 2023-11-17 13:16
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 633 ПС Северная - ТП 220 ф. 633 ПС Северная | 307 | 2023-11-17 10:58 | 2023-11-17 11:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.633 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - ТП 220 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.633 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 220 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф. 633 ПС Северная - ТП 220 ф. 633 ПС Северная ААБ 3х240, 3140 м | 2023-11-17 10:58 | 2023-11-17 11:36
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 | 306 | 2023-11-17 04:38 | 2023-11-17 05:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110\10\6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110\10\6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 ААШв 3х240, 1770м | 2023-11-17 04:38 | 2023-11-17 05:30
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 760 | 2023-11-16 22:30 | 2023-11-16 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест Пролет:4*А 70 | 2023-11-16 22:30 | 2023-11-16 23:30
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод | 363 | 2023-11-16 15:50 | 2023-11-16 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-1170 до СТ Садовод явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-1170 до СТ Садовод явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод | 2023-11-16 15:50 | 2023-11-16 16:20
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1556 Л-2Началовское шоссе | 361 | 2023-11-16 15:10 | 2023-11-16 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1556 Л-2Началовское шоссе явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1556 Л-2Началовское шоссе явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП 1556 Л-2Началовское шоссе ВЛИ-0,4кВ КТП 1556 Л-2Началовское шоссе | 2023-11-16 15:10 | 2023-11-16 15:40
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 354 | 2023-11-15 22:50 | 2023-11-16 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 2023-11-15 22:50 | 2023-11-16 00:10
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП31-ТП829 ф.414 (312) ПС Трикотажная | 305 | 2023-11-15 21:45 | 2023-11-15 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.414 ПС 110 /6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке КРУН № 4 - ТП 1772 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.414 ПС 110 /6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке КРУН № 4 - ТП 1772 вследствие снижения изоляции кабеля, а также в результате изменения свойств материалов, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на уч КЛ-6кВ ф.414 ПС Трикотажная КРУН № 4 - ТП 1772 уч КЛ-6кВ ф.414 ПС Трикотажная КРУН № 4 - ТП 1772 | 2023-11-15 21:45 | 2023-11-15 22:25
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс | 353 | 2023-11-15 15:00 | 2023-11-15 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс Пролет:4*А 50 | 2023-11-15 15:00 | 2023-11-15 16:20
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 516 Л2 по ул.Красноарм(гараж) | 352 | 2023-11-15 13:30 | 2023-11-15 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ ВЛИ-0,4 ТП 516 Л2 по ул.Красноарм(гараж) стало ручное отключение для проведения работ. | 4.2.4, Причиной отключения РЛ ВЛИ-0,4 ТП 516 Л2 по ул.Красноарм(гараж) стало ручное отключение для проведения работ по перетяжке в следствии износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ провода на ВЛИ-0,4 ТП 516 Л2 по ул.Красноарм(гараж) Пролет:1*СИП-4 4х25 | 2023-11-15 13:30 | 2023-11-15 14:30
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 54/4 ул.Победы | 350 | 2023-11-14 23:55 | 2023-11-15 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 54/4 ул.Победы явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 54/4 ул.Победы явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 54/4 ул.Победы КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 54/4 ул.Победы | 2023-11-14 23:55 | 2023-11-15 00:20
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 349 | 2023-11-13 12:00 | 2023-11-13 12:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 2023-11-13 12:00 | 2023-11-13 12:22
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 347 | 2023-11-13 10:50 | 2023-11-13 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров Пролет:4*А 35 | 2023-11-13 10:50 | 2023-11-13 12:10
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 | 342 | 2023-11-12 22:00 | 2023-11-12 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 ВЛ-0,38 кВ Л 2 ТП 603 ул. Коммунистическая, 27, лит.А, А2 | 2023-11-12 22:00 | 2023-11-12 23:00
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 343 | 2023-11-12 11:01 | 2023-11-12 11:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ ф. 603 ПС 110/10/6 кВ Царевская стало повреждение в потребительской ТП 509 вследствие несвоевременного технического обслуживания сторонней организацией. |  | 2023-11-12 11:01 | 2023-11-12 11:30
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | 319 | 2023-11-11 08:40 | 2023-11-11 10:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная Пролет:4*А 35 | 2023-11-11 08:40 | 2023-11-11 10:04
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 318 | 2023-11-10 19:55 | 2023-11-10 21:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 2023-11-10 19:55 | 2023-11-10 21:41
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП529-ф1. ж/д №4 к.3ул.Космонав | 317 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 19:05 | 3.4.8.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП529-ф1. ж/д №4 к.3ул.Космонав стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 19:05
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 316 | 2023-11-10 15:02 | 2023-11-10 15:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 2023-11-10 15:02 | 2023-11-10 15:22
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса | 313 | 2023-11-10 13:15 | 2023-11-10 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса явился схлёст линейных проводов Ф."С" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса явился схлёст линейных проводов Ф."С" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."С" и Ф."В" на КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса | 2023-11-10 13:15 | 2023-11-10 15:20
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 298 | 2023-11-10 08:42 | 2023-11-10 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская стал провис проводов в опоре №15-16 в результате неудовлетворительного технического состояния из-за износа. | 4.2.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская стало стал провис проводов в опоре №15-16 в результате механического износа вследствие разрегулировки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 2023-11-10 08:42 | 2023-11-10 11:30
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 | 276 | 2023-11-10 04:50 | 2023-11-10 05:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110\10\6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110\10\6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 ААШв 3х240, 1770м | 2023-11-10 04:50 | 2023-11-10 05:50
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева | 285 | 2023-11-09 17:40 | 2023-11-09 18:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева | 2023-11-09 17:40 | 2023-11-09 18:06
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) | 284 | 2023-11-08 15:00 | 2023-11-08 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) Пролет:4*А 35 | 2023-11-08 15:00 | 2023-11-08 16:23
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 283 | 2023-11-07 13:00 | 2023-11-07 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашская явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашская явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск Пролет:4*А 50 | 2023-11-07 13:00 | 2023-11-07 14:15
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 63 ф.39 ПС Судостроительная | 286 | 2023-11-07 11:00 | 2023-11-07 11:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 63 ф.39 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 63 ф.39 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на КТП-6кВ № 63 ф.39 ПС Судостроительная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-11-07 11:00 | 2023-11-07 11:57
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 282 | 2023-11-07 09:50 | 2023-11-07 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская Пролет:4*А 50 | 2023-11-07 09:50 | 2023-11-07 11:15
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская | 281 | 2023-11-06 13:00 | 2023-11-06 14:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская повреждение на потребительской ТП |  | 2023-11-06 13:00 | 2023-11-06 14:12
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 278 | 2023-11-05 16:50 | 2023-11-05 18:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова Пролет:3*А 35 | 2023-11-05 16:50 | 2023-11-05 18:33
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская | 275 | 2023-11-05 16:35 | 2023-11-05 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 1453 - ТП 503 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 1453 - ТП 503 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 503 - КТП 1453 ф.2 ПС Кировская АСБ 3х185, 400м | 2023-11-05 16:35 | 2023-11-05 18:14
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 279 | 2023-11-05 10:26 | 2023-11-05 12:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.621 ПС 110/10/6 кВ Южная явился схлест линейных проводов в пролете опор №70 - №71 на участке КРУН 10 - ТП 788 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.14, Причиной отключения В-6кВ ф.621 ПС 110/10/6 кВ Южная явился схлест линейных проводов в пролете опор №70 - №71 на участке КРУН 10 - ТП 788 вследствие провиса проводов из-за механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на КЛ-6кВ ф. 621 КРУН 10 - ТП 788 КЛ-6кВ ф. 621 КРУН 10 - ТП 788 | 2023-11-05 10:26 | 2023-11-05 12:01
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская | 274 | 2023-11-04 21:00 | 2023-11-04 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская явился обрыв пермычки линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская явился обрыв перемычки линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение перемычки оп. №4 на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская Пролет:4*А 35 | 2023-11-04 21:00 | 2023-11-04 22:00
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская | 277 | 2023-11-04 12:15 | 2023-11-04 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.609 ПС 110/10/6 кВ Царевская стало перегорание высоковольтного предохранителя вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6кВ ф.609 ПС 110/10/6 кВ Царевская стало перегорание высоковольтного предохранителя вследствие износа в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ предохранителя в результате длительной эксплуатации на ЗТП-6кВ № 586 ф.609 ПС Царевская, ф. 616 ПС Северная Предохранитель ПКТ101-6-31,5-20 У1 | 2023-11-04 12:15 | 2023-11-04 13:35
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 258 | 2023-11-04 11:47 | 2023-11-04 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 35/6 ПС Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 1496 - ТП 996 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 35/6 ПС Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 1496 - ТП 996 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 996 - КТП 1496 ф.603 АСБ 3х150, 20м | 2023-11-04 11:47 | 2023-11-04 13:40
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 719 Л5 по у.11Кр.Арм,13 | 273 | 2023-11-03 21:11 | 2023-11-03 21:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 719 Л5 по у.11Кр.Арм,13 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 719 Л5 по у.11Кр.Арм,13 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 719 Л5 по у.11Кр.Арм,13 ВЛ-0,4 ТП 719 Л5 по у.11Кр.Арм,13 | 2023-11-03 21:11 | 2023-11-03 21:31
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 271 | 2023-11-03 18:09 | 2023-11-03 19:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского Пролет:3*А 35 | 2023-11-03 18:09 | 2023-11-03 19:09
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 | 723 | 2023-11-03 15:10 | 2023-11-03 16:33 | 3.4.8.1, Причиной отключения В 6 кВ ф. 615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил кабеля с последующим межфазным замыканием на участке ПС - ТП 396 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) сотрудниками ООО "Комунремстрой". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции кабеля на участке ПС - ТП 396 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) сотрудниками ООО "Комунремстрой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 ААБ 3х185, 300м | 2023-11-03 15:10 | 2023-11-03 16:33
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 270 | 2023-11-03 11:40 | 2023-11-03 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 2023-11-03 11:40 | 2023-11-03 12:00
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП 31 ф.105 | 263 | 2023-11-03 06:10 | 2023-11-03 06:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.105 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.С в пролете опор на участке ПС Трикотажная - РП 31 - КРУН №4 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.105 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.С в пролете опор на участке ПС Трикотажная - РП 31 - КРУН №4 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."С" в пролете опор на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП 31 ф.105 Пролет:3*АС 185/24 | 2023-11-03 06:10 | 2023-11-03 06:55
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | 262 | 2023-11-02 22:50 | 2023-11-02 23:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | 2023-11-02 22:50 | 2023-11-02 23:52
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 626 | 2023-10-31 12:00 | 2023-10-31 14:12 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская разрушение изолятора Ф."С" оп.№7 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.6, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская стало разрушение Ф."С" в результате коррозионного износа в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора Ф"С" опр №7 на ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 2023-10-31 12:00 | 2023-10-31 14:12
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 510 - жд 3 ул.Александрова | 717 | 2023-10-30 16:50 | 2023-10-30 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 510 - жд 3 ул.Александрова стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф."В" оп. №3 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 510 - жд 3 ул.Александрова стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф."В" оп. №3 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прокалывающий зажим Ф."В" на КВЛ-0,4кВ ТП 510 - жд 3 ул.Александрова КВЛ-0,4кВ ТП 510 - жд 3 ул.Александрова | 2023-10-30 16:50 | 2023-10-30 17:40
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульс | 631 | 2023-10-30 15:15 | 2023-10-30 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульский явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульский явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульс ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульс | 2023-10-30 15:15 | 2023-10-30 17:15
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.12 ПС Судостроительная - ТП 86 | 701 | 2023-10-30 12:15 | 2023-10-30 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная СБ 3х150, 1365 м | 2023-10-30 12:15 | 2023-10-30 14:00
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская | 715 | 2023-10-29 18:40 | 2023-10-29 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская | 2023-10-29 18:40 | 2023-10-29 20:00
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 713 | 2023-10-29 12:00 | 2023-10-29 13:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) Пролет:4*А 50 | 2023-10-29 12:00 | 2023-10-29 13:08
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 145 - жд 10к1 ул.28-й Армии | 712 | 2023-10-28 10:40 | 2023-10-28 11:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 145 - жд 10к1 ул.28-й Армии явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 145 - жд 10к1 ул.28-й Армии явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона | 2023-10-28 10:40 | 2023-10-28 11:11
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП451-жд 16 ул.Б.Алексеева | 709 | 2023-10-27 10:50 | 2023-10-27 11:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП451-жд 16 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП451-жд 16 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП451-жд 16 ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП451-жд 16 ул.Б.Алексеева | 2023-10-27 10:50 | 2023-10-27 11:14
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 683 ж/д ул.Н.Островского,164 | 996 | 2023-10-26 14:10 | 2023-10-26 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 683 ж/д ул.Н.Островского,164 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 683 ж/д ул.Н.Островского,164 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 683 ж/д ул.Н.Островского,164 КЛ-0,4кВ ТП 683 ж/д ул.Н.Островского,164 | 2023-10-26 14:10 | 2023-10-26 14:30
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.606 ПС Южная-ТП 1261 | 633 | 2023-10-26 13:00 | 2023-10-26 15:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 кВ Южная стало повреждение потребительской опоры ВЛ-6кВ на отпайке ТП 824 вследствие несвоевременного выявления дефектов собственником опоры |  | 2023-10-26 13:00 | 2023-10-26 15:14
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 | 994 | 2023-10-26 05:20 | 2023-10-26 06:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 | 2023-10-26 05:20 | 2023-10-26 06:30
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 628 | 2023-10-25 21:00 | 2023-10-25 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая Пролет:3*А 35 | 2023-10-25 21:00 | 2023-10-25 22:15
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин | 613 | 2023-10-24 12:50 | 2023-10-24 13:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин Пролет:3*А 35 | 2023-10-24 12:50 | 2023-10-24 13:49
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 708 | 2023-10-24 07:24 | 2023-10-24 11:39 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 кВ Царевская явилось перекрытие линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. |  | 2023-10-24 07:24 | 2023-10-24 11:39
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 264- ВРУ больницы ул.Степная | 702 | 2023-10-23 16:30 | 2023-10-23 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 264- ВРУ больницы ул.Степная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 264- ВРУ больницы ул.Степная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на КЛ-0,4кВ ТП 264- ВРУ больницы ул.Степная КЛ-0,4кВ ТП 264- ВРУ больницы ул.Степная | 2023-10-23 16:30 | 2023-10-23 17:48
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а | 700 | 2023-10-23 16:10 | 2023-10-23 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а | 2023-10-23 16:10 | 2023-10-23 16:37
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.10 ПС Прогресс - РП 22 (потребитель) | 671 | 2023-10-23 04:23 | 2023-10-23 05:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 10 ПС 35/6 ПС Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 22 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 10 ПС 35/6 ПС Прогресс явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 22 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.10 ПС Прогресс - РП 22 (потребитель) АСБ 3х240, 5м | 2023-10-23 04:23 | 2023-10-23 05:14
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы | 623 | 2023-10-23 04:00 | 2023-10-23 04:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы | 2023-10-23 04:00 | 2023-10-23 04:20
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 690 | 2023-10-22 19:00 | 2023-10-22 22:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск Пролет:4*А 50 | 2023-10-22 19:00 | 2023-10-22 22:14
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 537 (потребитель) | 988 | 2023-10-22 17:30 | 2023-10-22 18:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 537 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2023-10-22 17:30 | 2023-10-22 18:30
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 987 | 2023-10-22 12:00 | 2023-10-22 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2023-10-22 12:00 | 2023-10-22 14:20
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная | 689 | 2023-10-22 01:00 | 2023-10-22 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная Пролет:4*А 35 | 2023-10-22 01:00 | 2023-10-22 02:20
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская | 681 | 2023-10-21 14:30 | 2023-10-21 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская Пролет:4*А 50 | 2023-10-21 14:30 | 2023-10-21 17:38
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 687 | 2023-10-21 12:30 | 2023-10-21 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина Пролет:4*А 35 | 2023-10-21 12:30 | 2023-10-21 15:30
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 686 | 2023-10-21 10:39 | 2023-10-21 10:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 2023-10-21 10:39 | 2023-10-21 10:59
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 680 | 2023-10-20 20:35 | 2023-10-20 21:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан Пролет:4*А 50 | 2023-10-20 20:35 | 2023-10-20 21:44
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая | 677 | 2023-10-20 17:30 | 2023-10-20 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая Пролет:4*А 50 | 2023-10-20 17:30 | 2023-10-20 19:10
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская | 983 | 2023-10-20 17:30 | 2023-10-20 18:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного ответвления линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская | 2023-10-20 17:30 | 2023-10-20 18:22
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 668 | 2023-10-20 13:00 | 2023-10-20 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова Пролет:4*А 35 | 2023-10-20 13:00 | 2023-10-20 14:55
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф. 25 ПС Прогресс - КРУН 11 | 670 | 2023-10-20 10:54 | 2023-10-20 12:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф. 25 ПС 35/6 Прогресс явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 1(П) - ТП 3 (П). |  | 2023-10-20 10:54 | 2023-10-20 12:10
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 644 | 2023-10-19 16:10 | 2023-10-19 16:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 2023-10-19 16:10 | 2023-10-19 16:33
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП451-жд 70 ул.Зеленая | 583 | 2023-10-19 14:50 | 2023-10-19 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП451-жд 70 ул.Зеленая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП451-жд 70 ул.Зеленая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП451-жд 70 ул.Зеленая КЛ-0,4кВ ТП451-жд 70 ул.Зеленая | 2023-10-19 14:50 | 2023-10-19 15:15
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 667 | 2023-10-19 09:20 | 2023-10-19 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская стало повреждение линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская стало обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии износа оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение линейного провода Ф."А" в результате износа на ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 2023-10-19 09:20 | 2023-10-19 11:50
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 | 604 | 2023-10-18 17:40 | 2023-10-18 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 | 2023-10-18 17:40 | 2023-10-18 18:00
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 421 -жд 95 ул.Адм.Нахимова | 642 | 2023-10-18 05:00 | 2023-10-18 06:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 421 -жд 95 ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 421 -жд 95 ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на КЛ-0,4кВ ТП 421 -жд 95 ул.Адм.Нахимова КЛ-0,4кВ ТП 421 -жд 95 ул.Адм.Нахимова | 2023-10-18 05:00 | 2023-10-18 06:05
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 506 | 2023-10-17 21:00 | 2023-10-17 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2023-10-17 21:00 | 2023-10-17 22:30
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 632 -жд 44к1 ул.Адм.Нахимова | 639 | 2023-10-17 18:00 | 2023-10-17 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 632 -жд 44к1 ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 632 -жд 44к1 ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 632 -жд 44к1 ул.Адм.Нахимова КЛ-0,4кВ ТП 632 -жд 44к1 ул.Адм.Нахимова | 2023-10-17 18:00 | 2023-10-17 19:20
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра | 979 | 2023-10-17 17:55 | 2023-10-17 19:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра | 2023-10-17 17:55 | 2023-10-17 19:04
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 392 Л5 ул.С.Перовск,105 | 620 | 2023-10-17 14:48 | 2023-10-17 15:48 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л5 ул.С.Перовск,105 стало ручное отключение для проведения работ по расчистке трассы ВЛ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л5 ул.С.Перовск,105 стало ручное отключение для проведения работ по расчистке трассы ВЛ от перекрытия по ветке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов по ветке на ВЛ-0,4 ТП 392 Л5 ул.С.Перовск,105 ВЛ-0,4 ТП 392 Л5 ул.С.Перовск,105 | 2023-10-17 14:48 | 2023-10-17 15:48
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 632 ф.12 ПС Судостроительная | 978 | 2023-10-17 13:43 | 2023-10-17 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 632 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 632 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 632 ф.12 ПС Судостроительная ЗТП-6кВ № 632 ф.12 ПС Судостроительная | 2023-10-17 13:43 | 2023-10-17 15:33
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 616 | 2023-10-17 13:17 | 2023-10-17 14:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилась угроза перекрытия линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. |  | 2023-10-17 13:17 | 2023-10-17 14:04
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 977 | 2023-10-17 11:27 | 2023-10-17 14:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольховая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольховая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2023-10-17 11:27 | 2023-10-17 14:27
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 615 | 2023-10-17 10:27 | 2023-10-17 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПеревозная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПеревозная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер А-50 | 2023-10-17 10:27 | 2023-10-17 12:27
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 36 (Л2) ул.Бехтерева | 614 | 2023-10-17 09:16 | 2023-10-17 11:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 36 (Л2) ул.Бехтерева явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 36 (Л2) ул.Бехтерева явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 36 (Л2) ул.Бехтерева Пролет:4*А 16 | 2023-10-17 09:16 | 2023-10-17 11:16
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 810-блок б дет.поликл. пл.Киро | 976 | 2023-10-16 22:00 | 2023-10-16 22:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 810-блок б дет.поликл. пл.Киро явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 810-блок б дет.поликл. пл.Киро явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 810-блок б дет.поликл. пл.Киро КЛ-0,4 ТП 810-блок б дет.поликл. пл.Киро | 2023-10-16 22:00 | 2023-10-16 22:26
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная | 576 | 2023-10-16 08:50 | 2023-10-16 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная | 2023-10-16 08:50 | 2023-10-16 10:00
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 575 | 2023-10-15 17:35 | 2023-10-15 18:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 2023-10-15 17:35 | 2023-10-15 18:06
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 213 Л2 потребительская | 574 | 2023-10-15 17:00 | 2023-10-15 17:26 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 213 Л2 потребительская стало проведения работ по снятию ветки дерева в пролете опор. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 213 Л2 потребительская стало проведения работ по снятию ветки дерева в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке дерева на ВЛ-0,4 ТП 213 Л2 потребительская ВЛ-0,4 ТП 213 Л2 потребительская | 2023-10-15 17:00 | 2023-10-15 17:26
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Печорс;Восточ;Монгольс | 658 | 2023-10-15 16:00 | 2023-10-15 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Печорс;Восточ;Монгольс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Печорс;Восточ;Монгольс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Печорс;Восточ;Монгольс Пролет:4*А 35 | 2023-10-15 16:00 | 2023-10-15 16:23
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская | 619 | 2023-10-15 15:00 | 2023-10-15 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская | 2023-10-15 15:00 | 2023-10-15 15:26
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова | 972 | 2023-10-14 16:00 | 2023-10-14 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова | 2023-10-14 16:00 | 2023-10-14 16:20
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 582 Л1- ж/д 31к.1 ул.Кубанска | 573 | 2023-10-14 11:00 | 2023-10-14 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 582 Л1- ж/д 31к.1 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 582 Л1- ж/д 31к.1 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 582 Л1- ж/д 31к.1 ул.Кубанска КЛ-0,4 ТП 582 Л1- ж/д 31к.1 ул.Кубанска | 2023-10-14 11:00 | 2023-10-14 11:20
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 571 | 2023-10-14 09:28 | 2023-10-14 10:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоколова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоколова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 2023-10-14 09:28 | 2023-10-14 10:28
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 288-жд 1А ул.Нариманова | 559 | 2023-10-12 22:25 | 2023-10-12 23:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 288-жд 1А ул.Нариманова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 288-жд 1А ул.Нариманова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 288-жд 1А ул.Нариманова КЛ-0,4кВ ТП 288-жд 1А ул.Нариманова | 2023-10-12 22:25 | 2023-10-12 23:03
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 558 | 2023-10-12 15:50 | 2023-10-12 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина Пролет:4*А 35 | 2023-10-12 15:50 | 2023-10-12 16:55
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба | 963 | 2023-10-12 15:40 | 2023-10-12 16:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба Пролет:4*А 50 | 2023-10-12 15:40 | 2023-10-12 16:56
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 556 | 2023-10-10 17:40 | 2023-10-10 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2023-10-10 17:40 | 2023-10-10 18:00
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская | 962 | 2023-10-10 15:20 | 2023-10-10 16:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская стало неудовлетворительное технического состояния оборудования в результате износа. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевскаястало неудовлетворительное технического состояния изолятора Ф.А на оп.№3, а именно износ в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ изолятора в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-18 ЗТП-6кВ №606 ф.603 ПС Царевская П1 | 2023-10-10 15:20 | 2023-10-10 16:54
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП424-ул.Кирова;Дж.Рида | 960 | 2023-10-10 14:20 | 2023-10-10 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП424-ул.Кирова;Дж.Рида явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП424-ул.Кирова;Дж.Рида явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП424-ул.Кирова;Дж.Рида ВЛ-0,4кВ КТП424-ул.Кирова;Дж.Рида | 2023-10-10 14:20 | 2023-10-10 14:40
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 555 | 2023-10-09 21:08 | 2023-10-09 21:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 2023-10-09 21:08 | 2023-10-09 21:33
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 554 | 2023-10-09 17:50 | 2023-10-09 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 2023-10-09 17:50 | 2023-10-09 18:10
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов | 481 | 2023-10-09 15:50 | 2023-10-09 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов | 2023-10-09 15:50 | 2023-10-09 16:10
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.625 ПС Северная-ТП 1 | 937 | 2023-10-09 15:00 | 2023-10-09 16:04 | 3.4.8.1, Причиной отключения В 6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим межфазным замыканием на участке ТП 123 - ТП 10А вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) сотрудниками ООО "Авиком". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции кабеля на участке ТП 123 - ТП 10А вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) сотрудниками ООО "Авиком". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие на КЛ-6кВ ТП 10А-ТП 123 ф.612 ПС Северная ААБ 3х120, 310м | 2023-10-09 15:00 | 2023-10-09 16:04
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная | 958 | 2023-10-09 14:40 | 2023-10-09 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная явился обрыв линейного провода Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная явился обрыв линейного провода Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."С" на ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:3*А 35 | 2023-10-09 14:40 | 2023-10-09 15:40
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 479 | 2023-10-09 11:00 | 2023-10-09 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 2023-10-09 11:00 | 2023-10-09 11:20
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого | 956 | 2023-10-09 10:25 | 2023-10-09 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого | 2023-10-09 10:25 | 2023-10-09 10:45
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 931 потребительская | 553 | 2023-10-09 08:55 | 2023-10-09 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 931 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 931 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 931 потребительская ВЛ-0,4 ТП 931 потребительская | 2023-10-09 08:55 | 2023-10-09 09:15
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп | 954 | 2023-10-08 22:10 | 2023-10-08 23:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп | 2023-10-08 22:10 | 2023-10-08 23:47
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 949 | 2023-10-08 21:00 | 2023-10-08 22:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 2023-10-08 21:00 | 2023-10-08 22:41
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел | 552 | 2023-10-08 21:00 | 2023-10-08 21:56 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел явилась угроза перекрытия линейных проводов в пролете опор в следствии наброса постороннего предмета неустановленными лицами. |  | 2023-10-08 21:00 | 2023-10-08 21:56
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 548 | 2023-10-08 20:20 | 2023-10-08 21:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст Пролет:3*А 35 | 2023-10-08 20:20 | 2023-10-08 21:52
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л 5 ТП 246 потребительская | 948 | 2023-10-08 17:00 | 2023-10-08 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л 5 ТП 246 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л 5 ТП 246 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л 5 ТП 246 потребительская ВЛ-0,4кВ Л 5 ТП 246 потребительская | 2023-10-08 17:00 | 2023-10-08 18:45
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева | 947 | 2023-10-08 16:55 | 2023-10-08 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева | 2023-10-08 16:55 | 2023-10-08 18:00
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 510 - жд 5 ул.Александрова | 546 | 2023-10-08 16:10 | 2023-10-08 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 510 - жд 5 ул.Александрова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 510 - жд 5 ул.Александрова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова Пролет:4*А 50 | 2023-10-08 16:10 | 2023-10-08 17:21
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг | 545 | 2023-10-08 14:50 | 2023-10-08 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг Пролет:3*А 35 | 2023-10-08 14:50 | 2023-10-08 16:40
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 509 Л9 жд 102 у.Маркина | 938 | 2023-10-08 14:15 | 2023-10-08 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 509 Л9 жд 102 у.Маркина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 509 Л9 жд 102 у.Маркина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 509 Л9 жд 102 у.Маркина КЛ-0,4 ТП 509 Л9 жд 102 у.Маркина | 2023-10-08 14:15 | 2023-10-08 14:40
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 494 | 2023-10-08 10:55 | 2023-10-08 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 2023-10-08 10:55 | 2023-10-08 11:20
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского | 538 | 2023-10-08 10:50 | 2023-10-08 11:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского Пролет:4*А 50 | 2023-10-08 10:50 | 2023-10-08 11:37
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 18- жд №43к.1 ул. Звездная | 497 | 2023-10-08 08:20 | 2023-10-08 09:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ РП 18- жд №43к.1 ул. Звездная явилось повреждение в ВРУ-0,4кВ жилого дома в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2023-10-08 08:20 | 2023-10-08 09:25
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская | 537 | 2023-10-08 08:15 | 2023-10-08 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 18 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 118 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская ААШв 3х240, 1800м | 2023-10-08 08:15 | 2023-10-08 09:50
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-ТП 685 ф.108 ПС Городская | 525 | 2023-10-08 07:40 | 2023-10-08 08:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.108 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - ТП 685 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.108 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 685 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПС Городская-ТП 685 ф.108 ПС Городская ААБ 3х240, 1200м | 2023-10-08 07:40 | 2023-10-08 08:22
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог | 929 | 2023-10-07 20:50 | 2023-10-07 21:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог явился наброс, угрожающий перекрытием линейных проводов в пролете опор. |  | 2023-10-07 20:50 | 2023-10-07 21:40
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 608 | 2023-10-07 15:00 | 2023-10-07 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров Пролет:4*А 35 | 2023-10-07 15:00 | 2023-10-07 16:32
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 530 | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-07 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс Пролет:4*А 50 | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-07 10:00
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.606 | 923 | 2023-10-07 03:15 | 2023-10-07 06:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 554 - ТП 753 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 153 - ТП 177 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 554 - ТП 753 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 153 - ТП 177 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 554-ТП 753 ф.619(9Б) ПС Царевская АСБ 3х185, 260м, Старение изоляции на КЛ-6кВ КТП 153 - ТП 177 ф.606 ПС Царевская ААБ 3х120, 370м | 2023-10-07 03:15 | 2023-10-07 06:51
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал | 927 | 2023-10-06 14:20 | 2023-10-06 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал | 2023-10-06 14:20 | 2023-10-06 14:40
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) | 926 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-06 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) Пролет:4*А 35 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-06 12:00
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 | 915 | 2023-10-06 10:01 | 2023-10-06 10:31 | 3.4.8.1, Причиной отключения В 6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим межфазным замыканием на участке РП 4-ТП 36 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) сотрудниками "Современные Системы Реновации". | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции кабеля на участке РП 4-ТП 36 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) сотрудниками "Современные Системы Реновации". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ РП 4 - КТП 36 ф.614(17Б) ПС Царевская АСБ 3х95, 740м | 2023-10-06 10:01 | 2023-10-06 10:31
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева | 907 | 2023-10-05 13:30 | 2023-10-05 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева | 2023-10-05 13:30 | 2023-10-05 13:50
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 620 ф.627 | 523 | 2023-10-04 16:36 | 2023-10-04 17:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 277 - ТП 622 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 277 - ТП 622 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 622-ТП 277 ф.619(9Б) ПС Царевская ААБ 3х240, 770м | 2023-10-04 16:36 | 2023-10-04 17:47
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 138 ф.622 ПС Царевская | 906 | 2023-10-01 19:00 | 2023-10-01 20:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 6 ЗТП-6кВ № 138 ф.622 ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 6 ЗТП-6кВ № 138 ф.622 ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 138 ф.622 ПС Царевская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-10-01 19:00 | 2023-10-01 20:18
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а | 486 | 2023-10-01 16:10 | 2023-10-01 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а ВЛ-0,4 ТП 199 Л3 до ул.Ставропольск,29а | 2023-10-01 16:10 | 2023-10-01 16:30
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) | 903 | 2023-09-30 14:00 | 2023-09-30 16:10 | 3.4.8.5.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) является заявка МЧС по адресу: ул. Ахматовская, д. 9/13 |  | 2023-09-30 14:00 | 2023-09-30 16:10
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | 900 | 2023-09-30 13:55 | 2023-09-30 14:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац стало ручное отключение по заявке МБУ "Зеленый город" для проведения работ. |  | 2023-09-30 13:55 | 2023-09-30 14:55
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 421жд 95 ул.Адм.Нахи,СОШ 74 | 515 | 2023-09-30 03:00 | 2023-09-30 03:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 421жд 95 ул.Адм.Нахи,СОШ 74 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 421жд 95 ул.Адм.Нахи,СОШ 74 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 421жд 95 ул.Адм.Нахи,СОШ 74 КЛ-0,4кВ ТП 421жд 95 ул.Адм.Нахи,СОШ 74 | 2023-09-30 03:00 | 2023-09-30 03:30
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 869 | 2023-09-29 13:53 | 2023-09-29 16:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 629 ПС 110/10/6 "Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 158 - ТП 70 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф. 629 ПС 110/10/6 "Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 222-ТП 1190 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 629 ПС 110/10/6 "Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 158 - ТП 70 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф. 629 ПС 110/10/6 "Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 222-ТП 1190 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП222-КТП1190 ф.629 ПС Царевская АСБ 3х150, 350м, Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 158 - ТП 70 ф.629 ПС Царевская КЛ-6кВ ТП 158 - ТП 70 ф.629 ПС Царевская | 2023-09-29 13:53 | 2023-09-29 16:52
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 507 | 2023-09-29 11:44 | 2023-09-29 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 619 ПС 110/10/6 "Царевская явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 703 - ТП 622 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 619 ПС 110/10/6 "Царевская явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 703 - ТП 622 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП703-ТП 622 ф.619 (9Б) ПС Царевская ААБ 3х185, 340м | 2023-09-29 11:44 | 2023-09-29 12:30
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 | 899 | 2023-09-29 10:50 | 2023-09-29 11:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 | 2023-09-29 10:50 | 2023-09-29 11:13
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 897 | 2023-09-29 03:40 | 2023-09-29 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 2023-09-29 03:40 | 2023-09-29 04:00
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 894 | 2023-09-28 16:40 | 2023-09-28 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Школьная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Школьная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 2023-09-28 16:40 | 2023-09-28 17:00
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 501 | 2023-09-28 08:22 | 2023-09-28 10:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 226-ТП 140 (п). |  | 2023-09-28 08:22 | 2023-09-28 10:22
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 514 | 2023-09-27 21:51 | 2023-09-27 22:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 2023-09-27 21:51 | 2023-09-27 22:19
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 891 | 2023-09-27 20:08 | 2023-09-27 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 2023-09-27 20:08 | 2023-09-27 21:43
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская | 889 | 2023-09-27 08:10 | 2023-09-27 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 2 ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская явилось повреждение рубильника РЛ-21 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 2 ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская явилось повреждение рубильника РЛ-21 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-09-27 08:10 | 2023-09-27 10:00
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.28-РУ Водопр | 904 | 2023-09-27 01:46 | 2023-09-27 02:29 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6кВ ф.28 ПС 35/6кВ Стекловолокно явился наброс проволоки неустановленными лицами в пролете опор №5-№6, что привело к межфазному замыканию проводов | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.28 ПС 35/6кВ Стекловолокно явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор №5-№6, из-за наброса проволоки на провода неустановленными лицами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.28-РУ Водопр Пролет:3*АС 95/16 | 2023-09-27 01:46 | 2023-09-27 02:29
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 4 ф.616 ПС Северная | 847 | 2023-09-25 12:30 | 2023-09-25 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фаз "В" и "С" кабеля на участке ТП 201 - ТП 415 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 201 - ТП 415 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному замыканию фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 201-ТП 415 ф.616 ПС Северная АСБ 3х95, 750м | 2023-09-25 12:30 | 2023-09-25 14:45
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф. 125 ПС Северная - РП 34 | 842 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 08:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 125 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 34 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 125 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 34 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате вследствие изменения свойств материалов, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вследствие изменения свойств материалов на КЛ-10кВ ф. 106 ПС Северная - РП 34 ААБ 3х240, 3190 м | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 08:21
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 874 | 2023-09-25 04:45 | 2023-09-25 07:45 | 3.4.8.5.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) является заявка МЧС по адресу : ул. Свердлова, д. 99а |  | 2023-09-25 04:45 | 2023-09-25 07:45
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) | 873 | 2023-09-24 21:35 | 2023-09-24 21:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2023-09-24 21:35 | 2023-09-24 21:55
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 872 | 2023-09-24 05:00 | 2023-09-24 06:39 | 3.4.8.5.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты является заявка МЧС по адресу: ул. Балашовская, д. 12 |  | 2023-09-24 05:00 | 2023-09-24 06:39
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд8к1ул.Герасименко | 863 | 2023-09-23 16:35 | 2023-09-23 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд8к1ул.Герасименко явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд8к1ул.Герасименко явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд8к1ул.Герасименко КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд8к1ул.Герасименко | 2023-09-23 16:35 | 2023-09-23 17:05
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 481 ф.6 ПС Судостроительная | 862 | 2023-09-23 14:03 | 2023-09-23 15:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 2 ЗТП-6кВ № 481 ф.6 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 2 ЗТП-6кВ № 481 ф.6 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 481 ф.6 ПС Судостроительная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-09-23 14:03 | 2023-09-23 15:53
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 потребительская | 860 | 2023-09-22 16:30 | 2023-09-22 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 798 потребительская ВЛ-0,4 ТП 798 потребительская | 2023-09-22 16:30 | 2023-09-22 17:20
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 | 841 | 2023-09-21 13:12 | 2023-09-21 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 1560 - ТП 1787 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 1560 - ТП 1787 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ КТП 1560-ТП 1787 ф.609 Северная АСБ 3х240, 2397м | 2023-09-21 13:12 | 2023-09-21 14:25
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 858 | 2023-09-21 13:00 | 2023-09-21 13:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 2023-09-21 13:00 | 2023-09-21 13:18
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 | 854 | 2023-09-20 21:40 | 2023-09-20 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 | 2023-09-20 21:40 | 2023-09-20 22:25
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый | 853 | 2023-09-20 16:00 | 2023-09-20 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый Пролет:4*А 50 | 2023-09-20 16:00 | 2023-09-20 17:20
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.107 ПС Царевская - РП 52 | 837 | 2023-09-20 06:05 | 2023-09-20 06:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ ф.107 ПС 110/10/6 кВ Царевская стало перекрытие по паутине в ТП 1817 (потребительская) вследствие несвоевременного выявления дефектов. |  | 2023-09-20 06:05 | 2023-09-20 06:33
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 852 | 2023-09-19 21:01 | 2023-09-19 22:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж Пролет:4*А 50 | 2023-09-19 21:01 | 2023-09-19 22:06
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 280 -ТП 137 ф.16ПС Кировская | 834 | 2023-09-19 19:07 | 2023-09-20 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 36\6 Кировская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 360 - спуск в ТП 99 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 36\6 Кировская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 360 - спуск в ТП 99 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ КТП360-КТП98 ф.16 ПС Кировская ААБ | 2023-09-19 19:07 | 2023-09-20 01:38
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская | 850 | 2023-09-18 16:20 | 2023-09-18 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская | 2023-09-18 16:20 | 2023-09-18 16:45
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 833 | 2023-09-17 18:38 | 2023-09-17 22:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 36\6 Кировская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 360 - спуск в ТП 99 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 36\6 Кировская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 360 - спуск в ТП 99 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ КТП360-КТП98 ф.16 ПС Кировская ААБ | 2023-09-17 18:38 | 2023-09-17 22:06
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 25-РП 6 ф.607(2А)ПС Царевская | 816 | 2023-09-17 15:25 | 2023-09-17 16:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110\10\6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 25 - РП 6 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110\10\6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 25 - РП 6 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 25-РП 6 ф.607(2А)ПС Царевская АСБ 3х185, 420м | 2023-09-17 15:25 | 2023-09-17 16:53
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 831 | 2023-09-16 14:00 | 2023-09-16 15:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская Пролет:4*А 50 | 2023-09-16 14:00 | 2023-09-16 15:16
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 830 | 2023-09-16 11:00 | 2023-09-16 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 2023-09-16 11:00 | 2023-09-16 11:20
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 829 | 2023-09-15 10:10 | 2023-09-15 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская Пролет:3*А 50 | 2023-09-15 10:10 | 2023-09-15 12:10
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) | 823 | 2023-09-14 23:55 | 2023-09-15 00:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) | 2023-09-14 23:55 | 2023-09-15 00:13
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) | 822 | 2023-09-14 14:35 | 2023-09-14 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) явилось обрыв линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4кВ в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) явилось обрыв линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2). в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) | 2023-09-14 14:35 | 2023-09-14 15:40
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона | 821 | 2023-09-13 23:20 | 2023-09-14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона | 2023-09-13 23:20 | 2023-09-14
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 516 - жд 31 ул.Красноармейск | 500 | 2023-09-13 19:15 | 2023-09-13 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 516 - жд 31 ул.Красноармейск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 516 - жд 31 ул.Красноармейск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 516 - жд 31 ул.Красноармейск КЛ-0,4кВ ТП 516 - жд 31 ул.Красноармейск | 2023-09-13 19:15 | 2023-09-13 19:35
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская | 820 | 2023-09-13 10:20 | 2023-09-13 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская ВЛ-0,4 ТП 233 потребительская | 2023-09-13 10:20 | 2023-09-13 10:40
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая | 819 | 2023-09-13 10:10 | 2023-09-13 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая ВЛ-0,4 ТП 226 Л3 ул.Баб,МусДж,Наб.1Мая | 2023-09-13 10:10 | 2023-09-13 10:40
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна | 818 | 2023-09-13 10:05 | 2023-09-13 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна | 2023-09-13 10:05 | 2023-09-13 11:30
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина | 817 | 2023-09-13 00:06 | 2023-09-13 00:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина | 2023-09-13 00:06 | 2023-09-13 00:26
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | 804 | 2023-09-12 10:00 | 2023-09-12 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс Пролет:4*А 35 | 2023-09-12 10:00 | 2023-09-12 11:30
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 803 | 2023-09-12 09:40 | 2023-09-12 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская Пролет:4*А 50 | 2023-09-12 09:40 | 2023-09-12 11:15
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская | 799 | 2023-09-10 23:35 | 2023-09-11 00:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская | 2023-09-10 23:35 | 2023-09-11 00:17
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры | 798 | 2023-09-10 23:30 | 2023-09-10 23:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры | 2023-09-10 23:30 | 2023-09-10 23:52
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 797 | 2023-09-10 18:30 | 2023-09-10 19:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст Пролет:4*А 35 | 2023-09-10 18:30 | 2023-09-10 19:31
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная | 795 | 2023-09-10 17:40 | 2023-09-10 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная | 2023-09-10 17:40 | 2023-09-10 18:26
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 732 - жд № 11 ул. Баумана | 785 | 2023-09-09 18:40 | 2023-09-09 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 732 - жд № 11 ул. Баумана явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 732 - жд № 11 ул. Баумана явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 732 - жд № 11 ул. Баумана КЛ-0,4кВ ТП 732 - жд № 11 ул. Баумана | 2023-09-09 18:40 | 2023-09-09 19:00
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 | 784 | 2023-09-09 02:40 | 2023-09-09 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 | 2023-09-09 02:40 | 2023-09-09 03:00
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 783 | 2023-09-09 02:30 | 2023-09-09 02:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 2023-09-09 02:30 | 2023-09-09 02:50
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова | 781 | 2023-09-08 15:30 | 2023-09-08 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова Пролет:4*А 50 | 2023-09-08 15:30 | 2023-09-08 16:55
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 779 | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-08 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-08 14:20
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 766 | 2023-09-08 10:39 | 2023-09-08 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 243 - ТП 820 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 243 - ТП 820 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ КТП 820-ТП 243 ф.608 ПС Северная АСБ 3х120, 400м | 2023-09-08 10:39 | 2023-09-08 12:24
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 776 | 2023-09-08 07:20 | 2023-09-08 11:20 | 3.4.8.5.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская является заявка МЧС по адресу: ул. Чехова д. 37/8 |  | 2023-09-08 07:20 | 2023-09-08 11:20
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.610 ПС Северная - РП 37 - ТП 31 | 748 | 2023-09-07 15:45 | 2023-09-07 16:48 | 3.4.8.1, Причиной отключения В 6 кВ ф. 610 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим межфазным замыканием на участке ТП 841-ТП 231 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) сотрудниками "Астдорстрой". | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-6 кВ ф. 610 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции кабеля на участке ТП 841-ТП 231 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) сотрудниками "Астдорстрой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 231 - ТП 841 ф.604 ПС Северная ААБлУ 3х120, 275м | 2023-09-07 15:45 | 2023-09-07 16:48
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 774 | 2023-09-07 11:00 | 2023-09-07 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 2023-09-07 11:00 | 2023-09-07 12:10
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП190-ТП65 ф.15 ПС Кировская | 750 | 2023-09-07 09:09 | 2023-09-07 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф. 15 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 65 - ТП 1491 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф. 15 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 65 - ТП 1491 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 65 - КТП 1491 ф.15 ПС Кировская СБ 3х95, 30 м | 2023-09-07 09:09 | 2023-09-07 14:35
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 775 | 2023-09-06 17:55 | 2023-09-06 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 2023-09-06 17:55 | 2023-09-06 18:54
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская | 773 | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-06 18:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская Пролет:4*А 50 | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-06 18:32
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 765 | 2023-09-06 09:30 | 2023-09-06 10:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 2023-09-06 09:30 | 2023-09-06 10:33
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | 764 | 2023-09-05 09:00 | 2023-09-05 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | 2023-09-05 09:00 | 2023-09-05 09:30
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 749 | 2023-09-05 00:05 | 2023-09-05 00:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 2023-09-05 00:05 | 2023-09-05 00:25
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 981 по ул. Коперника | 743 | 2023-09-03 10:45 | 2023-09-03 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 981 по ул. Коперника явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 981 по ул. Коперника явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ КТП 981 по ул. Коперника ВЛ-0,4 кВ КТП 981 по ул. Коперника | 2023-09-03 10:45 | 2023-09-03 11:05
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 933 (б/х) ф.16 ПС Кировская | 742 | 2023-09-02 21:15 | 2023-09-02 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 933 (б/х) ф.16 ПС Кировская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 933 (б/х) ф.16 ПС Кировская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на КТП-6кВ № 933 (б/х) ф.16 ПС Кировская КТП-6кВ № 933 (б/х) ф.16 ПС Кировская | 2023-09-02 21:15 | 2023-09-02 21:45
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 933 (потребитель) | 741 | 2023-09-02 15:30 | 2023-09-02 15:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 933 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 933 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 933 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 933 (потребитель) | 2023-09-02 15:30 | 2023-09-02 15:59
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 739 | 2023-09-01 17:40 | 2023-09-01 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) стало ручное отключение для проведения работ по перетяжке. | 4.2.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) стало ручное отключение для проведения работ по перетяжке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждений на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 2023-09-01 17:40 | 2023-09-01 19:10
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 731 | 2023-08-30 12:32 | 2023-08-30 13:20 | 3.4.9.3, Предпосылкой отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 кВ Южная явилось повреждение потребительского оборудования |  | 2023-08-30 12:32 | 2023-08-30 13:20
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 724 | 2023-08-30 12:00 | 2023-08-30 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 2023-08-30 12:00 | 2023-08-30 13:00
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе | 729 | 2023-08-30 12:00 | 2023-08-30 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе Пролет:4*А 35 | 2023-08-30 12:00 | 2023-08-30 13:20
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская | 723 | 2023-08-30 11:50 | 2023-08-30 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская | 2023-08-30 11:50 | 2023-08-30 12:10
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-276 по ул.Рождеств. | 721 | 2023-08-30 11:40 | 2023-08-30 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-276 по ул.Рождеств явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-276 по ул.Рождеств явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-276 по ул.Рождеств ВЛИ-0,4кВ ТП-276 по ул.Рождеств | 2023-08-30 11:40 | 2023-08-30 12:00
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-276 по ул.Рождеств. | 719 | 2023-08-30 03:30 | 2023-08-30 03:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-276 по ул.Рождеств. явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ ТП-276 по ул.Рождеств., несвоевременое исправление дефектов | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-276 по ул.Рождеств. явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ ТП-276 по ул.Рождеств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-276 по ул.Рождеств. ВЛИ-0,4кВ ТП-276 по ул.Рождеств. | 2023-08-30 03:30 | 2023-08-30 03:50
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | 722 | 2023-08-29 21:25 | 2023-08-29 21:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | 2023-08-29 21:25 | 2023-08-29 21:38
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин | 717 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-10кВ КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин обрыв линейного провода Ф."A" | 4.12, Причиной отключения АВ-10кВ КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции жилы кабеля Ф."А" на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного кабеля на КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 17:30
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского | 715 | 2023-08-29 16:15 | 2023-08-29 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-81 ф.11 ПС Старица явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-81 ф.11 ПС Старица явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-81 ф.11 ПС Старица ВЛ-0,4кВ КТП-81 ф.11 ПС Старица | 2023-08-29 16:15 | 2023-08-29 16:35
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) | 716 | 2023-08-29 15:40 | 2023-08-29 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель), несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель), явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) | 2023-08-29 15:40 | 2023-08-29 16:00
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 713 | 2023-08-29 14:00 | 2023-08-29 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 2023-08-29 14:00 | 2023-08-29 14:30
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева | 712 | 2023-08-29 03:10 | 2023-08-29 03:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева | 2023-08-29 03:10 | 2023-08-29 03:30
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 710 | 2023-08-28 18:25 | 2023-08-28 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2023-08-28 18:25 | 2023-08-28 18:55
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд | 709 | 2023-08-28 14:20 | 2023-08-28 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд ВЛ-0,4 ТП 721 Л4 Аэроп.проезд | 2023-08-28 14:20 | 2023-08-28 14:41
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Судостроительая -ТП513 ф23 (потребитель) | 598 | 2023-08-27 09:22 | 2023-08-27 11:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 23 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке спуск в ТП 1170 - ТП 513 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 23 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в ТП 1170 - ТП 513 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате изменения свойств материалов, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов на уч-к КЛ-6кВ ф.23 ПС Судост. ТП 1170 - ТП 513 уч-к КЛ-6кВ ф.23 ПС Судост. ТП 1170 - ТП 513 | 2023-08-27 09:22 | 2023-08-27 11:33
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской | 707 | 2023-08-26 15:20 | 2023-08-26 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской | 2023-08-26 15:20 | 2023-08-26 15:40
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 708 | 2023-08-26 15:20 | 2023-08-26 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2023-08-26 15:20 | 2023-08-26 15:40
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова | 706 | 2023-08-25 12:55 | 2023-08-25 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова | 2023-08-25 12:55 | 2023-08-25 13:20
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.106 ПС Северная-РП 34 (потребитель) | 597 | 2023-08-25 11:11 | 2023-08-25 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.106 ПС 110/10/6 кВ Северная явилось повреждение концевой муфты в ТП 1220 на участке ТП 1220 - ТП 1409 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.106 ПС 110/10/6 кВ Северная явилось повреждение концевой муфты в ТП 1220 на участке ТП 1220 - ТП 1409 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КЛ-10 кВ ф.106 Сев. ТП 1220-ТП 1409 уч-к КЛ-10 кВ ф.106 Сев. ТП 1220-ТП 1409 | 2023-08-25 11:11 | 2023-08-25 14:05
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил | 705 | 2023-08-25 07:10 | 2023-08-25 07:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил | 2023-08-25 07:10 | 2023-08-25 07:35
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 704 | 2023-08-25 01:58 | 2023-08-25 02:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2023-08-25 01:58 | 2023-08-25 02:18
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод | 703 | 2023-08-25 00:38 | 2023-08-25 02:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космодемьянской явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космодемьянской явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод | 2023-08-25 00:38 | 2023-08-25 02:38
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 702 | 2023-08-24 22:45 | 2023-08-25 00:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явился обрыв линейного провода Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явился обрыв линейного провода Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провод на ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 2023-08-24 22:45 | 2023-08-25 00:25
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) | 701 | 2023-08-24 21:27 | 2023-08-24 21:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) | 2023-08-24 21:27 | 2023-08-24 21:47
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 700 | 2023-08-24 18:30 | 2023-08-24 20:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономическая,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономическая,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная Пролет:3*А 35 | 2023-08-24 18:30 | 2023-08-24 20:26
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 699 - ж/д ул.Боевая,72а/1,72а/2 | 699 | 2023-08-24 13:55 | 2023-08-24 14:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 699 - ж/д ул.Боевая,72а/1,72а/2 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 699 - ж/д ул.Боевая,72а/1,72а/2 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 699 - ж/д ул.Боевая,72а/1,72а/2 КЛ-0,4ТП 699 - ж/д ул.Боевая,72а/1,72а/2 | 2023-08-24 13:55 | 2023-08-24 14:14
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 698 | 2023-08-24 11:40 | 2023-08-24 12:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 2023-08-24 11:40 | 2023-08-24 12:01
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 697 | 2023-08-24 10:25 | 2023-08-24 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 2023-08-24 10:25 | 2023-08-24 10:45
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная | 696 | 2023-08-24 03:20 | 2023-08-24 03:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная | 2023-08-24 03:20 | 2023-08-24 03:40
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 695 | 2023-08-24 00:20 | 2023-08-24 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2023-08-24 00:20 | 2023-08-24 00:40
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса | 694 | 2023-08-23 22:40 | 2023-08-23 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса | 2023-08-23 22:40 | 2023-08-23 23:00
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова | 693 | 2023-08-23 21:40 | 2023-08-23 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова | 2023-08-23 21:40 | 2023-08-23 22:00
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л1 по у.СунЯт-Сена | 692 | 2023-08-23 18:55 | 2023-08-23 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л1 по у.СунЯт-Сена явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л1 по у.СунЯт-Сена явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 832 Л1 по у.СунЯт-Сена ВЛ-0,4 ТП 832 Л1 по у.СунЯт-Сена | 2023-08-23 18:55 | 2023-08-23 19:15
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска | 691 | 2023-08-23 15:25 | 2023-08-23 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99- Л2 ул.Сурепская ,2-яСурепская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99- Л2 ул.Сурепская ,2-яСурепская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска Пролет:4*А 35 | 2023-08-23 15:25 | 2023-08-23 17:25
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.627 ПС Северная | 595 | 2023-08-23 14:41 | 2023-08-23 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 627 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 815 - ТП 5 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 627 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 815 - ТП 5 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 815 - ТП 5 ф.627 ПС Северная АСБ 3х240, 230м | 2023-08-23 14:41 | 2023-08-23 16:11
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян | 690 | 2023-08-23 11:25 | 2023-08-23 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состоя Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состоя | 2023-08-23 11:25 | 2023-08-23 11:45
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная | 689 | 2023-08-23 04:40 | 2023-08-23 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная | 2023-08-23 04:40 | 2023-08-23 05:00
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 681 | 2023-08-23 03:40 | 2023-08-23 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 2023-08-23 03:40 | 2023-08-23 04:00
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная | 687 | 2023-08-23 01:00 | 2023-08-23 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 174 - ул.9я Литейная | 2023-08-23 01:00 | 2023-08-23 01:20
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 686 | 2023-08-22 23:00 | 2023-08-22 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер стало повреждение анкерного зажима провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима на ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 2023-08-22 23:00 | 2023-08-22 23:25
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 330-жд.34,36,42 Б.Хм,38/1ул.Ахш | 680 | 2023-08-22 21:30 | 2023-08-22 21:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 330-жд.34,36,42 Б.Хм,38/1ул.Ахш явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 330-жд.34,36,42 Б.Хм,38/1ул.Ахш явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 330-жд.34,36,42 Б.Хм,38/1ул.Ахш КЛ-0,4ТП 330-жд.34,36,42 Б.Хм,38/1ул.Ахш | 2023-08-22 21:30 | 2023-08-22 21:58
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 330 потребительская | 678 | 2023-08-22 16:55 | 2023-08-22 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 330 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 330 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 330 потребительская ВЛ-0,4 ТП 330 потребительская | 2023-08-22 16:55 | 2023-08-22 17:15
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская | 640 | 2023-08-22 16:30 | 2023-08-22 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская | 2023-08-22 16:30 | 2023-08-22 16:50
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 677 | 2023-08-22 15:50 | 2023-08-22 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2023-08-22 15:50 | 2023-08-22 16:10
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 2 - ТП 600 ф.128, 111 ПС Северная | 666 | 2023-08-22 13:42 | 2023-08-22 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 ПС Судостроительная стало перекрытие по паутине в ТП 590 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 ПС Судостроительная стало перекрытие по паутине в ТП 590 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на КТП-10кВ № 600 ф.128 ПС Северная Трансформатор ТМГ-1000/10 | 2023-08-22 13:42 | 2023-08-22 15:45
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП673 ф.2- ВРУ1ж/д72ул.Кубанска | 676 | 2023-08-21 22:45 | 2023-08-21 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП673 ф.2- ВРУ1ж/д72ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП673 ф.2- ВРУ1ж/д72ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП673 ф.2- ВРУ1ж/д72ул.Кубанска КЛ-0,4кВ ТП673 ф.2- ВРУ1ж/д72ул.Кубанска | 2023-08-21 22:45 | 2023-08-21 23:05
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 675 | 2023-08-21 21:40 | 2023-08-21 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 2023-08-21 21:40 | 2023-08-21 21:57
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 159 потребительская | 674 | 2023-08-21 19:00 | 2023-08-21 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 159 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 159 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л3 ТП 159 потребительская ВЛ-0,4 Л3 ТП 159 потребительская | 2023-08-21 19:00 | 2023-08-21 19:20
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная | 673 | 2023-08-21 18:30 | 2023-08-21 18:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная | 2023-08-21 18:30 | 2023-08-21 18:49
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 671 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 18:15
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.610 ПС Северная - РП 37 - ТП 31 | 238 | 2023-08-21 16:45 | 2023-08-21 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф. 610 ПС 110/10/6 кВ Северная явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в РП 37 - ПС вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф. 610 ПС 110/10/6 кВ Северная явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в РП 37 - ПС вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ф.610 ПС Северная - РП 37 - ТП 31 АСБ 3х150, 685 м | 2023-08-21 16:45 | 2023-08-21 19:00
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 670 | 2023-08-21 16:04 | 2023-08-21 16:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 2023-08-21 16:04 | 2023-08-21 16:24
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.2 ПС Временная РП 24-ТП 595 | 594 | 2023-08-21 15:23 | 2023-08-21 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 2 ПС 35/6 Временная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 745 - ТП 80 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 2 ПС 35/6 Временная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 745 - ТП 80 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 745-ТП 80 ф.2 ПС Временная ААБ 3х185, 440м | 2023-08-21 15:23 | 2023-08-21 16:32
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 665 | 2023-08-21 10:27 | 2023-08-21 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 кВ Северная стало перекрытие по паутине в ТП 395 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 кВ Северная стало перекрытие по паутине в ТП 395 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 2023-08-21 10:27 | 2023-08-21 11:50
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 669 | 2023-08-21 09:40 | 2023-08-21 09:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 2023-08-21 09:40 | 2023-08-21 09:58
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 668 | 2023-08-20 22:05 | 2023-08-20 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 2023-08-20 22:05 | 2023-08-20 22:25
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 | 667 | 2023-08-20 20:00 | 2023-08-20 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 | 2023-08-20 20:00 | 2023-08-20 21:20
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | 644 | 2023-08-20 16:40 | 2023-08-20 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | 2023-08-20 16:40 | 2023-08-20 17:00
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 642 | 2023-08-20 11:00 | 2023-08-20 12:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2023-08-20 11:00 | 2023-08-20 12:48
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 639 | 2023-08-19 21:20 | 2023-08-19 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 2023-08-19 21:20 | 2023-08-19 21:40
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск | 638 | 2023-08-19 16:00 | 2023-08-19 16:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явилась несвоевременная вырубка ДКР. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явилась несвоевременная вырубка ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ветвей в пролёте на ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск | 2023-08-19 16:00 | 2023-08-19 16:27
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 620 | 2023-08-19 14:37 | 2023-08-19 14:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 2023-08-19 14:37 | 2023-08-19 14:57
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова | 616 | 2023-08-19 13:30 | 2023-08-19 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова | 2023-08-19 13:30 | 2023-08-19 13:55
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 39 потребительская | 614 | 2023-08-19 02:55 | 2023-08-19 03:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 39 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 39 потребительская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 39 потребительская ВЛ-0,4 Л2 ТП 39 потребительская | 2023-08-19 02:55 | 2023-08-19 03:23
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 615 | 2023-08-19 02:55 | 2023-08-19 03:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 2023-08-19 02:55 | 2023-08-19 03:23
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова | 578 | 2023-08-18 18:00 | 2023-08-18 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова | 2023-08-18 18:00 | 2023-08-18 18:20
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 577 | 2023-08-17 17:10 | 2023-08-17 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 2023-08-17 17:10 | 2023-08-17 17:28
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г | 576 | 2023-08-17 13:55 | 2023-08-17 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г | 2023-08-17 13:55 | 2023-08-17 14:23
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 575 | 2023-08-17 13:29 | 2023-08-17 13:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 2023-08-17 13:29 | 2023-08-17 13:54
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 574 | 2023-08-17 11:05 | 2023-08-17 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2023-08-17 11:05 | 2023-08-17 11:30
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская | 246 | 2023-08-16 21:20 | 2023-08-16 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская | 2023-08-16 21:20 | 2023-08-16 23:10
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) | 573 | 2023-08-16 12:00 | 2023-08-16 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) | 2023-08-16 12:00 | 2023-08-16 14:30
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 683 ж/д ул.Н.Островского,164 | 572 | 2023-08-16 00:25 | 2023-08-16 00:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 683 ж/д ул.Н.Островского,164 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 683 ж/д ул.Н.Островского,164 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 683 ж/д ул.Н.Островского,164 КЛ-0,4кВ ТП 683 ж/д ул.Н.Островского,164 | 2023-08-16 00:25 | 2023-08-16 00:45
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 | 571 | 2023-08-16 00:05 | 2023-08-16 00:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 | 2023-08-16 00:05 | 2023-08-16 00:45
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная | 570 | 2023-08-15 22:50 | 2023-08-15 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная | 2023-08-15 22:50 | 2023-08-15 23:10
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65к1ул.Б.Алексеева | 569 | 2023-08-15 22:00 | 2023-08-15 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65к1ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65к1ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65к1ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65к1ул.Б.Алексеева | 2023-08-15 22:00 | 2023-08-15 22:20
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 568 | 2023-08-15 20:30 | 2023-08-15 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 2023-08-15 20:30 | 2023-08-15 20:50
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | 567 | 2023-08-15 17:37 | 2023-08-15 18:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернациональная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернациональная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | 2023-08-15 17:37 | 2023-08-15 18:37
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист | 566 | 2023-08-15 17:30 | 2023-08-15 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист b340fa44-db8b-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2023-08-15 17:30 | 2023-08-15 18:30
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 565 | 2023-08-15 16:20 | 2023-08-15 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 2023-08-15 16:20 | 2023-08-15 17:25
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 564 | 2023-08-15 14:25 | 2023-08-15 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дубровинского явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дубровинского явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 2023-08-15 14:25 | 2023-08-15 14:45
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 31 ф.612 ПС Северная | 498 | 2023-08-15 13:38 | 2023-08-15 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 31 ф.612 ПС Северная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 31 ф.612 ПС Северная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 31 ф.612 ПС Северная ЗТП-6кВ № 31 ф.612 ПС Северная | 2023-08-15 13:38 | 2023-08-15 15:48
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская | 563 | 2023-08-15 12:09 | 2023-08-15 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."В" на КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская | 2023-08-15 12:09 | 2023-08-15 13:50
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 561 | 2023-08-15 10:40 | 2023-08-15 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2023-08-15 10:40 | 2023-08-15 11:00
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист | 560 | 2023-08-15 08:43 | 2023-08-15 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист Пролет:1*СИП 2 4х25 | 2023-08-15 08:43 | 2023-08-15 11:00
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 559 | 2023-08-15 00:15 | 2023-08-15 00:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 2023-08-15 00:15 | 2023-08-15 00:34
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 369 Л4 жд133 ул.1-я Перевозная | 558 | 2023-08-14 23:50 | 2023-08-15 00:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 369 Л4 жд133 ул.1-я Перевозная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 369 Л4 жд133 ул.1-я Перевозная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 369 Л4 жд133 ул.1-я Перевозная КЛ-0,4 ТП 369 Л4 жд133 ул.1-я Перевозная | 2023-08-14 23:50 | 2023-08-15 00:12
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 557 | 2023-08-14 23:00 | 2023-08-15 00:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2023-08-14 23:00 | 2023-08-15 00:09
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 621 - жд.№75 к.1,ул.Боевая | 284 | 2023-08-14 22:30 | 2023-08-14 22:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 621 - жд.№75 к.1,ул.Боевая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 621 - жд.№75 к.1,ул.Боевая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 621 - жд.№75 к.1,ул.Боевая КЛ-0,4кВ ТП 621 - жд.№75 к.1,ул.Боевая | 2023-08-14 22:30 | 2023-08-14 22:49
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш | 556 | 2023-08-14 22:10 | 2023-08-14 22:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш | 2023-08-14 22:10 | 2023-08-14 22:31
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова | 282 | 2023-08-14 15:15 | 2023-08-14 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова | 2023-08-14 15:15 | 2023-08-14 15:35
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 288 | 2023-08-14 15:14 | 2023-08-14 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 2023-08-14 15:14 | 2023-08-14 16:40
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская | 497 | 2023-08-14 14:55 | 2023-08-14 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская | 2023-08-14 14:55 | 2023-08-14 16:45
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 209- жд №4 ул.Власова | 555 | 2023-08-14 14:05 | 2023-08-14 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 209- жд №4 ул.Власова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 209- жд №4 ул.Власова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 209- жд №4 ул.Власова КЛ-0,4кВ ТП 209- жд №4 ул.Власова | 2023-08-14 14:05 | 2023-08-14 14:25
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 - (потребитель) | 554 | 2023-08-14 13:00 | 2023-08-14 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 - (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 - (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 327 - (потребитель) ВЛ-0,4кВ КТП 327 - (потребитель) | 2023-08-14 13:00 | 2023-08-14 13:20
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 281 | 2023-08-13 22:20 | 2023-08-14 00:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) Пролет:4*А 50 | 2023-08-13 22:20 | 2023-08-14 00:06
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова | 553 | 2023-08-13 20:45 | 2023-08-13 21:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова | 2023-08-13 20:45 | 2023-08-13 21:11
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 552 | 2023-08-13 17:50 | 2023-08-13 18:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 2023-08-13 17:50 | 2023-08-13 18:13
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 551 | 2023-08-13 15:50 | 2023-08-13 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 2023-08-13 15:50 | 2023-08-13 16:10
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 279 | 2023-08-13 15:30 | 2023-08-13 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 2023-08-13 15:30 | 2023-08-13 15:49
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 280 | 2023-08-13 15:30 | 2023-08-13 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 2023-08-13 15:30 | 2023-08-13 15:49
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 550 | 2023-08-13 14:25 | 2023-08-13 14:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2023-08-13 14:25 | 2023-08-13 14:43
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная | 496 | 2023-08-12 16:30 | 2023-08-12 17:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная | 2023-08-12 16:30 | 2023-08-12 17:02
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 549 | 2023-08-12 16:15 | 2023-08-12 16:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 2023-08-12 16:15 | 2023-08-12 16:46
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 548 | 2023-08-12 15:50 | 2023-08-12 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 2023-08-12 15:50 | 2023-08-12 16:17
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого | 547 | 2023-08-12 15:20 | 2023-08-12 15:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого | 2023-08-12 15:20 | 2023-08-12 15:52
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 245 | 2023-08-12 15:10 | 2023-08-12 16:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.А и Ф.В по ветке деревьев в пролете опор №7-№8 на участке ТП 280 - ТП 137. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.А и Ф.В по ветке деревьев в пролете опор №7-№8 на участке ТП 280 - ТП 137 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ ТП 280 -ТП 137 ф.16ПС Кировская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-08-12 15:10 | 2023-08-12 16:04
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) | 546 | 2023-08-12 15:00 | 2023-08-12 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) | 2023-08-12 15:00 | 2023-08-12 16:35
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний | 278 | 2023-08-12 14:40 | 2023-08-12 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний | 2023-08-12 14:40 | 2023-08-12 15:12
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 545 | 2023-08-12 14:40 | 2023-08-12 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2023-08-12 14:40 | 2023-08-12 15:10
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная | 495 | 2023-08-12 14:10 | 2023-08-12 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная | 2023-08-12 14:10 | 2023-08-12 14:40
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 544 | 2023-08-12 11:35 | 2023-08-12 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 2023-08-12 11:35 | 2023-08-12 12:05
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 543 | 2023-08-12 11:05 | 2023-08-12 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 2023-08-12 11:05 | 2023-08-12 12:24
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 518 Л7 жд 27 ул.Красноармейс | 542 | 2023-08-12 10:05 | 2023-08-12 10:46 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КЛ-0,4 ТП 518 Л7 жд 27 ул.Красноармейс стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. |  | 2023-08-12 10:05 | 2023-08-12 10:46
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 277 | 2023-08-11 23:15 | 2023-08-11 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2023-08-11 23:15 | 2023-08-11 23:45
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 276 | 2023-08-11 23:00 | 2023-08-11 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 2023-08-11 23:00 | 2023-08-11 23:20
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 541 | 2023-08-11 22:40 | 2023-08-11 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 2023-08-11 22:40 | 2023-08-11 23:00
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 267 | 2023-08-11 21:16 | 2023-08-12 00:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева Пролет:4*А 70 | 2023-08-11 21:16 | 2023-08-12 00:16
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 266 | 2023-08-11 14:37 | 2023-08-11 14:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 2023-08-11 14:37 | 2023-08-11 14:57
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 265 | 2023-08-11 14:00 | 2023-08-11 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропольская,Гагарина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропольская,Гагарина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 2023-08-11 14:00 | 2023-08-11 14:20
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная | 494 | 2023-08-11 13:10 | 2023-08-11 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная КТП-6кВ № 716А ф.10 ПС Судостроительная | 2023-08-11 13:10 | 2023-08-11 15:30
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 540 | 2023-08-11 10:00 | 2023-08-11 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Иртышская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Иртышская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 2023-08-11 10:00 | 2023-08-11 11:35
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 538 | 2023-08-11 03:40 | 2023-08-11 04:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2023-08-11 03:40 | 2023-08-11 04:10
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 537 | 2023-08-11 02:05 | 2023-08-11 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 2023-08-11 02:05 | 2023-08-11 02:30
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 450 - жд 55, 57 ул. Бэра | 536 | 2023-08-10 20:45 | 2023-08-10 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 450 - жд 55, 57 ул. Бэра явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 450 - жд 55, 57 ул. Бэра явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 450 - жд 55, 57 ул. Бэра КЛ-0,4кВ ТП 450 - жд 55, 57 ул. Бэра | 2023-08-10 20:45 | 2023-08-10 21:10
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 535 | 2023-08-10 19:04 | 2023-08-10 20:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 2023-08-10 19:04 | 2023-08-10 20:56
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 534 | 2023-08-10 18:20 | 2023-08-10 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 2023-08-10 18:20 | 2023-08-10 19:00
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | 262 | 2023-08-10 18:10 | 2023-08-10 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернациональная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернациональная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | 2023-08-10 18:10 | 2023-08-10 18:30
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 688 ф.118 ПС Городская | 493 | 2023-08-10 18:07 | 2023-08-10 19:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ № 688 ф.118 ПС Городская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ № 688 ф.118 ПС Городская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-10кВ № 688 ф.118 ПС Городская ЗТП-10кВ № 688 ф.118 ПС Городская | 2023-08-10 18:07 | 2023-08-10 19:47
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 533 | 2023-08-10 17:50 | 2023-08-10 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев Пролет:4*А 50 | 2023-08-10 17:50 | 2023-08-10 18:50
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 532 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 17:20
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 531 | 2023-08-10 12:41 | 2023-08-10 14:41 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключения для проведения опиловки на ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 2023-08-10 12:41 | 2023-08-10 14:41
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная | 530 | 2023-08-10 09:40 | 2023-08-10 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная | 2023-08-10 09:40 | 2023-08-10 10:00
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского | 261 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 09:40 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключения для проведения опиловки на КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 09:40
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 | 529 | 2023-08-10 06:55 | 2023-08-10 07:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 | 2023-08-10 06:55 | 2023-08-10 07:18
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 703 ж/д7,7а,7б,9/1 ул.Сахали | 528 | 2023-08-10 04:50 | 2023-08-10 05:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 703 ж/д7,7а,7б,9/1 ул.Сахали явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 703 ж/д7,7а,7б,9/1 ул.Сахали явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 703 ж/д7,7а,7б,9/1 ул.Сахали КЛ-0,4кВ ТП 703 ж/д7,7а,7б,9/1 ул.Сахали | 2023-08-10 04:50 | 2023-08-10 05:18
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 527 | 2023-08-10 04:35 | 2023-08-10 05:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 2023-08-10 04:35 | 2023-08-10 05:02
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 256 | 2023-08-10 03:15 | 2023-08-10 03:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 2023-08-10 03:15 | 2023-08-10 03:45
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 255 | 2023-08-10 02:45 | 2023-08-10 03:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 2023-08-10 02:45 | 2023-08-10 03:15
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.49 к.2 ул. Звездная | 526 | 2023-08-10 01:05 | 2023-08-10 01:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.49 к.2 ул. Звездная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.49 к.2 ул. Звездная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.49 к.2 ул. Звездная КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.49 к.2 ул. Звездная | 2023-08-10 01:05 | 2023-08-10 01:35
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП673 ф.2- ВРУ1ж/д72ул.Кубанска | 525 | 2023-08-10 00:50 | 2023-08-10 01:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП673 ф.2- ВРУ1ж/д72ул.Кубанска явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП673 ф.2- ВРУ1ж/д72ул.Кубанска явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП673 ф.2- ВРУ1ж/д72ул.Кубанска КЛ-0,4кВ ТП673 ф.2- ВРУ1ж/д72ул.Кубанска | 2023-08-10 00:50 | 2023-08-10 01:21
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 | 607 | 2023-08-10 00:25 | 2023-08-10 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 ААШв 3х240, 1770м | 2023-08-10 00:25 | 2023-08-10 01:20
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 524 | 2023-08-09 23:40 | 2023-08-10 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 2023-08-09 23:40 | 2023-08-10 00:10
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто | 260 | 2023-08-09 21:45 | 2023-08-09 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто Пролет:4*А 50 | 2023-08-09 21:45 | 2023-08-09 23:05
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) | 521 | 2023-08-09 21:25 | 2023-08-09 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) | 2023-08-09 21:25 | 2023-08-09 21:55
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса | 254 | 2023-08-09 21:00 | 2023-08-09 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса КЛ-0,4 ТП 705 - ж.д.5,ж.д.7 пл.К.Маркса | 2023-08-09 21:00 | 2023-08-09 21:30
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 523 | 2023-08-09 16:23 | 2023-08-09 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2023-08-09 16:23 | 2023-08-09 16:48
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 522 | 2023-08-09 16:10 | 2023-08-09 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) Пролет:4*А 35 | 2023-08-09 16:10 | 2023-08-09 17:15
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 170 (потребитель) | 520 | 2023-08-09 15:55 | 2023-08-09 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 170 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 170 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 170 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 170 (потребитель) | 2023-08-09 15:55 | 2023-08-09 16:23
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 915 | 2023-08-09 11:52 | 2023-08-09 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 664-РП 37 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 664-РП 37 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП ТЭЦ-ТП 664 ф.623 ПС Северная АСБ 3х150, 1025м | 2023-08-09 11:52 | 2023-08-09 14:48
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика | 519 | 2023-08-09 10:40 | 2023-08-09 11:47 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика явилось повреждение провода ВЛ-0,4кВ ГОРСВЕТ совместного подвеса в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика явилось повреждение провода ВЛ-0,4кВ ГОРСВЕТ совместного подвеса в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода ВЛ-0,4кВ ГОРСВЕТ на ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика | 2023-08-09 10:40 | 2023-08-09 11:47
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) | 518 | 2023-08-09 05:00 | 2023-08-09 05:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) | 2023-08-09 05:00 | 2023-08-09 05:20
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) | 517 | 2023-08-09 01:20 | 2023-08-09 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) | 2023-08-09 01:20 | 2023-08-09 03:20
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 516 | 2023-08-08 22:00 | 2023-08-08 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф."А" оп.4 ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф."А" оп.4 ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 2023-08-08 22:00 | 2023-08-08 23:50
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 253 | 2023-08-08 21:30 | 2023-08-08 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская Пролет:4*А 50 | 2023-08-08 21:30 | 2023-08-08 23:00
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского | 515 | 2023-08-08 19:30 | 2023-08-08 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского | 2023-08-08 19:30 | 2023-08-08 21:00
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л3 до ул.3-я Литейн,74,85 | 259 | 2023-08-08 18:00 | 2023-08-08 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л3 до ул.3-я Литейн,74,85 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л3 до ул.3-я Литейн,74,85 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 394 Л3 до ул.3-я Литейн,74,85 ВЛ-0,4 ТП 394 Л3 до ул.3-я Литейн,74,85 | 2023-08-08 18:00 | 2023-08-08 18:25
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов | 251 | 2023-08-08 16:00 | 2023-08-08 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов | 2023-08-08 16:00 | 2023-08-08 16:25
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 1549 д4 С.Перовской ф121 (Л1,2) | 513 | 2023-08-08 10:45 | 2023-08-08 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 1549 д4 С.Перовской ф121 (Л1,2) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 1549 д4 С.Перовской ф121 (Л1,2) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 1549 д4 С.Перовской ф121 (Л1,2) КЛ-0,4ТП 1549 д4 С.Перовской ф121 (Л1,2) | 2023-08-08 10:45 | 2023-08-08 11:08
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | 511 | 2023-08-08 09:50 | 2023-08-08 10:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | 2023-08-08 09:50 | 2023-08-08 10:13
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар | 512 | 2023-08-08 09:50 | 2023-08-08 10:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар | 2023-08-08 09:50 | 2023-08-08 10:13
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская | 510 | 2023-08-08 01:20 | 2023-08-08 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф."С" оп.2 ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф."С" оп.2 ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская | 2023-08-08 01:20 | 2023-08-08 02:20
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 508 | 2023-08-08 01:00 | 2023-08-08 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 2023-08-08 01:00 | 2023-08-08 01:20
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 591 Л7 жд 61 ул.Б.Алексеева | 465 | 2023-08-08 00:10 | 2023-08-08 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 591 Л7 жд 61 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 591 Л7 жд 61 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 591 Л7 жд 61 ул.Б.Алексеева КЛ-0,4 ТП 591 Л7 жд 61 ул.Б.Алексеева | 2023-08-08 00:10 | 2023-08-08 00:30
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 468 | 2023-08-08 00:10 | 2023-08-08 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2023-08-08 00:10 | 2023-08-08 00:30
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов | 464 | 2023-08-07 23:05 | 2023-08-07 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов | 2023-08-07 23:05 | 2023-08-07 23:25
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 463 | 2023-08-07 22:00 | 2023-08-07 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2023-08-07 22:00 | 2023-08-07 22:20
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 331 ф.607 ПС Царевская | 492 | 2023-08-07 21:20 | 2023-08-07 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 331 ф.607 ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 331 ф.607 ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на КТП-6кВ № 331 ф.607 ПС Царевская КТП-6кВ № 331 ф.607 ПС Царевская | 2023-08-07 21:20 | 2023-08-07 23:10
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 | 460 | 2023-08-07 20:55 | 2023-08-07 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 | 2023-08-07 20:55 | 2023-08-07 21:15
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 629 Л6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 | 457 | 2023-08-07 19:15 | 2023-08-07 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 629 Л6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 629 Л6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 629 Л6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 ВЛ-0,4 ТП 629 Л6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 | 2023-08-07 19:15 | 2023-08-07 19:35
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева | 456 | 2023-08-07 19:00 | 2023-08-07 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева | 2023-08-07 19:00 | 2023-08-07 19:20
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 455 | 2023-08-07 16:40 | 2023-08-07 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2023-08-07 16:40 | 2023-08-07 17:00
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) | 454 | 2023-08-07 16:10 | 2023-08-07 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) | 2023-08-07 16:10 | 2023-08-07 16:30
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 258 | 2023-08-07 15:40 | 2023-08-07 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова Пролет:4*А 50 | 2023-08-07 15:40 | 2023-08-07 17:40
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 507 | 2023-08-07 15:20 | 2023-08-07 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб Пролет:3*А 50 | 2023-08-07 15:20 | 2023-08-07 16:20
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс | 453 | 2023-08-07 13:40 | 2023-08-07 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс | 2023-08-07 13:40 | 2023-08-07 14:00
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) | 452 | 2023-08-07 10:20 | 2023-08-07 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) | 2023-08-07 10:20 | 2023-08-07 10:40
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 1505 Л2 с/т Здоровье,Томатная | 502 | 2023-08-07 10:00 | 2023-08-07 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 1505 Л2 с/т Здоровье,Томатная явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 1505 Л2 с/т Здоровье,Томатная явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение зажима на ВЛ-0,4ТП 1505 Л2 с/т Здоровье,Томатная Пролет:1*СИП-2 4х95 | 2023-08-07 10:00 | 2023-08-07 12:00
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 451 | 2023-08-07 05:54 | 2023-08-07 06:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 2023-08-07 05:54 | 2023-08-07 06:14
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 447 | 2023-08-07 05:10 | 2023-08-07 05:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 2023-08-07 05:10 | 2023-08-07 05:30
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 446 | 2023-08-06 23:56 | 2023-08-07 00:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2023-08-06 23:56 | 2023-08-07 00:18
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого | 501 | 2023-08-06 22:20 | 2023-08-06 23:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2023-08-06 22:20 | 2023-08-06 23:28
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная | 445 | 2023-08-06 21:04 | 2023-08-06 21:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная | 2023-08-06 21:04 | 2023-08-06 21:24
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная | 444 | 2023-08-06 20:55 | 2023-08-06 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная | 2023-08-06 20:55 | 2023-08-06 21:15
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской | 443 | 2023-08-06 19:04 | 2023-08-06 19:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской | 2023-08-06 19:04 | 2023-08-06 19:24
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 441 | 2023-08-06 18:40 | 2023-08-06 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 2023-08-06 18:40 | 2023-08-06 19:00
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова | 442 | 2023-08-06 18:40 | 2023-08-06 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова | 2023-08-06 18:40 | 2023-08-06 19:00
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 213 Л2 потребительская | 440 | 2023-08-06 17:40 | 2023-08-06 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 213 Л2 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 213 Л2 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 213 Л2 потребительская ВЛ-0,4 ТП 213 Л2 потребительская | 2023-08-06 17:40 | 2023-08-06 18:00
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная | 438 | 2023-08-06 15:30 | 2023-08-06 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная | 2023-08-06 15:30 | 2023-08-06 15:50
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 439 | 2023-08-06 15:30 | 2023-08-06 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 2023-08-06 15:30 | 2023-08-06 15:50
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская | 244 | 2023-08-06 12:55 | 2023-08-06 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская | 2023-08-06 12:55 | 2023-08-06 14:45
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 437 | 2023-08-06 12:20 | 2023-08-06 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 2023-08-06 12:20 | 2023-08-06 12:40
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен | 435 | 2023-08-05 22:40 | 2023-08-05 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен | 2023-08-05 22:40 | 2023-08-05 23:00
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская | 433 | 2023-08-05 21:00 | 2023-08-05 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская | 2023-08-05 21:00 | 2023-08-05 21:20
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 434 | 2023-08-05 21:00 | 2023-08-05 21:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 2023-08-05 21:00 | 2023-08-05 21:19
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65 ул.Б.Алексеева | 432 | 2023-08-05 16:10 | 2023-08-05 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65 ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65 ул.Б.Алексеева | 2023-08-05 16:10 | 2023-08-05 16:30
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 431 | 2023-08-05 16:06 | 2023-08-05 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 2023-08-05 16:06 | 2023-08-05 16:26
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 | 229 | 2023-08-05 10:33 | 2023-08-05 11:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 734 - ТП 727 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 734 - ТП 727 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 ААШв 3х240, 1770м, Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 734-ТП 727 ф. 603 ПС Городская ААБ 3х120, 285м | 2023-08-05 10:33 | 2023-08-05 11:52
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 500 | 2023-08-05 10:30 | 2023-08-05 11:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явилось повреждение штыревого изолятора Ф."А" оп.4 ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явилось повреждение штыревого изолятора Ф."А" оп.4 ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штырьевого изолятора на ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 2023-08-05 10:30 | 2023-08-05 11:12
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 430 | 2023-08-05 00:16 | 2023-08-05 00:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракторная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракторная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракторная ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракторная | 2023-08-05 00:16 | 2023-08-05 00:36
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 429 | 2023-08-04 23:30 | 2023-08-04 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМакарова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМакарова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМакарова ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМакарова | 2023-08-04 23:30 | 2023-08-04 23:50
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 | 428 | 2023-08-04 21:20 | 2023-08-04 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 | 2023-08-04 21:20 | 2023-08-04 21:40
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 499 | 2023-08-04 11:20 | 2023-08-04 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) Пролет:4*А 50 | 2023-08-04 11:20 | 2023-08-04 12:24
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 426 | 2023-08-04 08:15 | 2023-08-04 08:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 2023-08-04 08:15 | 2023-08-04 08:46
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 9 - ВРУ ПНС №68 по ул.Кубанс | 425 | 2023-08-04 01:55 | 2023-08-04 02:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 9 - ВРУ ПНС №68 по ул.Кубанс явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 9 - ВРУ ПНС №68 по ул.Кубанс явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 9 - ВРУ ПНС №68 по ул.Кубанс КЛ-0,4кВ РП 9 - ВРУ ПНС №68 по ул.Кубанс | 2023-08-04 01:55 | 2023-08-04 02:15
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 491 | 2023-08-03 10:50 | 2023-08-03 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова Пролет:4*А 35 | 2023-08-03 10:50 | 2023-08-03 12:40
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РП-6кВ № 13 ф.14 ПС Восточная | 488 | 2023-08-03 09:55 | 2023-08-03 10:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 РП-6кВ № 13 ф.14 ПС Восточная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 РП-6кВ № 13 ф.14 ПС Восточная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на РП-6кВ № 13 ф.14 ПС Восточная РП-6кВ № 13 ф.14 ПС Восточная | 2023-08-03 09:55 | 2023-08-03 10:22
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере | 240 | 2023-08-02 22:05 | 2023-08-02 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере | 2023-08-02 22:05 | 2023-08-02 23:10
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 424 | 2023-08-02 22:00 | 2023-08-02 22:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 2023-08-02 22:00 | 2023-08-02 22:23
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная | 423 | 2023-08-02 20:58 | 2023-08-02 21:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная | 2023-08-02 20:58 | 2023-08-02 21:18
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 239 | 2023-08-02 18:00 | 2023-08-02 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 2023-08-02 18:00 | 2023-08-02 19:00
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 422 | 2023-08-02 17:40 | 2023-08-02 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 2023-08-02 17:40 | 2023-08-02 18:00
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 421 | 2023-08-02 16:25 | 2023-08-02 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 2023-08-02 16:25 | 2023-08-02 16:45
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 418 | 2023-08-02 15:45 | 2023-08-02 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 2023-08-02 15:45 | 2023-08-02 16:05
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 417 | 2023-08-02 14:40 | 2023-08-02 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 2023-08-02 14:40 | 2023-08-02 15:00
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 494-ж.д.16к.3 ул.Наб.Прив.За | 416 | 2023-08-02 13:40 | 2023-08-02 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 494-ж.д.16к.3 ул.Наб.Прив.Затона явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 494-ж.д.16к.3 ул.Наб.Прив.Затона явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 494-ж.д.16к.3 ул.Наб.Прив.Затона КЛ-0,4кВ ТП 494-ж.д.16к.3 ул.Наб.Прив.Затона | 2023-08-02 13:40 | 2023-08-02 14:00
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 | 194 | 2023-08-01 20:04 | 2023-08-01 22:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110\10\6 кВ Царевская явилось повреждение концевой муфты в ТП 239 на потребительской КВЛ-6 кВ участок ТП 239 - ТП 1194(п). |  | 2023-08-01 20:04 | 2023-08-01 22:22
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 415 | 2023-08-01 16:50 | 2023-08-01 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явился обрыв линейного провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явился обрыв линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 2023-08-01 16:50 | 2023-08-01 17:55
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 414 | 2023-08-01 15:10 | 2023-08-01 16:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явился обрыв линейного провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явился обрыв линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 2023-08-01 15:10 | 2023-08-01 16:19
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 70 Л8 ул.Н.Островского | 237 | 2023-08-01 14:40 | 2023-08-01 15:48 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 70 Л8 ул.Н.Островского стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 70 Л8 ул.Н.Островского стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключения для проведения опиловки на ВЛ-0,4 ТП 70 Л8 ул.Н.Островского ВЛ-0,4 ТП 70 Л8 ул.Н.Островского | 2023-08-01 14:40 | 2023-08-01 15:48
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 413 | 2023-08-01 13:12 | 2023-08-01 14:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явился обрыв линейного провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явился обрыв линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода. на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2023-08-01 13:12 | 2023-08-01 14:17
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 412 | 2023-08-01 10:55 | 2023-08-01 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился обрыв линейного провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился обрыв линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода. на ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 2023-08-01 10:55 | 2023-08-01 12:00
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 406 | 2023-08-01 09:07 | 2023-08-01 10:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явился обрыв линейного провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явился обрыв линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2023-08-01 09:07 | 2023-08-01 10:52
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 405 | 2023-08-01 04:00 | 2023-08-01 06:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явился обрыв линейного провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явился обрыв линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2023-08-01 04:00 | 2023-08-01 06:25
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ Л-2 КТП1455 по ул.2-я Тихвинская | 352 | 2023-07-31 18:20 | 2023-07-31 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ Л-2 КТП1455 по ул.2-я Тихвинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ Л-2 КТП1455 по ул.2-я Тихвинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ Л-2 КТП1455 по ул.2-я Тихвинская ВЛИ-0,4кВ Л-2 КТП1455 по ул.2-я Тихвинская | 2023-07-31 18:20 | 2023-07-31 19:20
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 351 | 2023-07-31 16:35 | 2023-07-31 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 2023-07-31 16:35 | 2023-07-31 17:05
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 350 | 2023-07-30 13:00 | 2023-07-30 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 2023-07-30 13:00 | 2023-07-30 14:20
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 349 | 2023-07-30 10:30 | 2023-07-30 15:35 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение для опиловки ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 2023-07-30 10:30 | 2023-07-30 15:35
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 348 | 2023-07-29 18:00 | 2023-07-29 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2023-07-29 18:00 | 2023-07-29 18:45
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской | 347 | 2023-07-29 15:05 | 2023-07-29 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской | 2023-07-29 15:05 | 2023-07-29 15:54
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 346 | 2023-07-29 14:30 | 2023-07-29 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 2023-07-29 14:30 | 2023-07-29 15:30
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 60 ф.106 ПС Трикотажная, ф. 21 ПС Прогресс | 345 | 2023-07-29 13:30 | 2023-07-29 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 60 ф.106 ПС Трикотажная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 60 ф.106 ПС Трикотажная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 60 ф.106 ПС Трикотажная, ф. 21 ПС Прогресс Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-07-29 13:30 | 2023-07-29 15:20
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова | 343 | 2023-07-29 11:30 | 2023-07-29 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова | 2023-07-29 11:30 | 2023-07-29 12:20
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс | 344 | 2023-07-29 11:30 | 2023-07-29 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс | 2023-07-29 11:30 | 2023-07-29 11:50
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена | 999 | 2023-07-29 10:40 | 2023-07-29 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена | 2023-07-29 10:40 | 2023-07-29 11:00
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) | 342 | 2023-07-29 10:10 | 2023-07-29 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) | 2023-07-29 10:10 | 2023-07-29 10:30
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 341 | 2023-07-29 04:00 | 2023-07-29 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 2023-07-29 04:00 | 2023-07-29 05:00
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен | 340 | 2023-07-29 01:25 | 2023-07-29 01:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен | 2023-07-29 01:25 | 2023-07-29 01:47
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 339 | 2023-07-28 20:00 | 2023-07-28 20:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 2023-07-28 20:00 | 2023-07-28 20:34
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 156 | 2023-07-28 16:20 | 2023-07-29 00:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 98 - ТП 81А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 98 - ТП 81А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КЛ-6кВ ф.16 Кировская ТП 98 - ТП 81А уч-к КЛ-6кВ ф.16 Кировская ТП 98 - ТП 81А | 2023-07-28 16:20 | 2023-07-29 00:13
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная | 338 | 2023-07-28 16:20 | 2023-07-28 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная | 2023-07-28 16:20 | 2023-07-28 18:20
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская | 337 | 2023-07-28 15:00 | 2023-07-28 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская | 2023-07-28 15:00 | 2023-07-28 15:20
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин | 930 | 2023-07-28 13:45 | 2023-07-28 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин Пролет:3*А 25 | 2023-07-28 13:45 | 2023-07-28 14:45
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская | 336 | 2023-07-28 13:20 | 2023-07-28 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская | 2023-07-28 13:20 | 2023-07-28 14:40
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 994 | 2023-07-28 11:00 | 2023-07-28 12:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2023-07-28 11:00 | 2023-07-28 12:39
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 421 -жд109 А ул.Адм.Нахимова | 334 | 2023-07-28 10:05 | 2023-07-28 10:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 421 -жд109 А ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 421 -жд109 А ул.Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 421 -жд109 А ул.Адм.Нахимова КЛ-0,4кВ ТП 421 -жд109 А ул.Адм.Нахимова | 2023-07-28 10:05 | 2023-07-28 10:27
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 996 | 2023-07-28 10:00 | 2023-07-28 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 2023-07-28 10:00 | 2023-07-28 10:50
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 | 335 | 2023-07-28 10:00 | 2023-07-28 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 | 2023-07-28 10:00 | 2023-07-28 11:35
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева | 333 | 2023-07-28 05:50 | 2023-07-28 06:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева | 2023-07-28 05:50 | 2023-07-28 06:10
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 332 | 2023-07-27 20:05 | 2023-07-27 22:05 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗатона стало ручное отключение по заявке для проведения работ по снятию в пролете упавшей ветки дерева. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗатона стало ручное отключение для проведения работ по снятию посторонних предметов с ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов по ветке дерева на ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 2023-07-27 20:05 | 2023-07-27 22:05
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 331 | 2023-07-27 19:00 | 2023-07-27 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 2023-07-27 19:00 | 2023-07-27 19:20
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 1261- ТП 302 ф.621 ПС Южная | 995 | 2023-07-27 18:26 | 2023-07-28 00:11 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6кВ ф.621 ПС 110/10-6кВ Южная стал наброс посторонних предметов на потребительскую ВЛ-6кВ. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.621 ПС 110/10-6кВ Южная стало перекрытие вследствие наброс на потребительскую ВЛ-6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс неустановленными лицами на ВЛ-6кВ ТП 1261- ТП 302 ф.621 ПС Южная Пролет:3*А 70 | 2023-07-27 18:26 | 2023-07-28 00:11
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 330 | 2023-07-27 13:00 | 2023-07-27 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 2023-07-27 13:00 | 2023-07-27 15:44
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна | 329 | 2023-07-26 22:55 | 2023-07-26 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна | 2023-07-26 22:55 | 2023-07-26 23:55
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская | 328 | 2023-07-26 17:17 | 2023-07-26 21:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская явилась заявка УК для работ по адресу : ул.Кубанская, 19/1. | 4.4.1, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская явилась заявка УК для работ по адресу : ул.Кубанская, 19/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение по заявке УК на КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская | 2023-07-26 17:17 | 2023-07-26 21:35
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 327 | 2023-07-26 11:45 | 2023-07-26 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2023-07-26 11:45 | 2023-07-26 12:15
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш | 326 | 2023-07-26 11:40 | 2023-07-26 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш | 2023-07-26 11:40 | 2023-07-26 15:40
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 987 | 2023-07-26 09:50 | 2023-07-26 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 2023-07-26 09:50 | 2023-07-26 10:10
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 324 | 2023-07-26 09:20 | 2023-07-26 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейная,26,28 явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейная,26,28 явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 2023-07-26 09:20 | 2023-07-26 10:20
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов | 325 | 2023-07-26 09:20 | 2023-07-26 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсовой явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсовой явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов | 2023-07-26 09:20 | 2023-07-26 09:40
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 323 | 2023-07-26 08:40 | 2023-07-26 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина Пролет:4*А 50 | 2023-07-26 08:40 | 2023-07-26 10:20
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 421жд 95 ул.Адм.Нахи,СОШ 74 | 322 | 2023-07-26 01:40 | 2023-07-26 02:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 421жд 95 ул.Адм.Нахи,СОШ 74 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 421жд 95 ул.Адм.Нахи,СОШ 74 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на КЛ-0,4кВ ТП 421жд 95 ул.Адм.Нахи,СОШ 74 КЛ-0,4кВ ТП 421жд 95 ул.Адм.Нахи,СОШ 74 | 2023-07-26 01:40 | 2023-07-26 02:56
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса | 321 | 2023-07-26 00:20 | 2023-07-26 00:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 23 пл.К.Маркса | 2023-07-26 00:20 | 2023-07-26 00:43
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 320 | 2023-07-25 22:55 | 2023-07-25 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 2023-07-25 22:55 | 2023-07-25 23:12
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 988 | 2023-07-25 22:00 | 2023-07-25 23:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск 4А-35 | 2023-07-25 22:00 | 2023-07-25 23:08
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 319 | 2023-07-25 20:30 | 2023-07-25 21:27 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика стало ручное отключение для проведения работ. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение на ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 2023-07-25 20:30 | 2023-07-25 21:27
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 318 | 2023-07-25 20:00 | 2023-07-25 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко Пролет:4*А 35 | 2023-07-25 20:00 | 2023-07-25 21:14
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 123 | 2023-07-25 19:01 | 2023-07-25 22:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф. 313 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явилось повреждение концевой муфты в ТП 370 на участке ТП 22 - ТП 370 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф. 313 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явилось повреждение концевой муфты в ТП 370 на участке ТП 22 - ТП 370 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 22-ТП 370 ф.313 ПС Трикотажная АСБ 3х95, 220м | 2023-07-25 19:01 | 2023-07-25 22:08
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир | 316 | 2023-07-25 19:00 | 2023-07-25 20:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир Пролет:4*А 35 | 2023-07-25 19:00 | 2023-07-25 20:17
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 317 | 2023-07-25 19:00 | 2023-07-25 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 2023-07-25 19:00 | 2023-07-25 20:10
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 309 | 2023-07-25 18:30 | 2023-07-25 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 2023-07-25 18:30 | 2023-07-25 18:50
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 | 315 | 2023-07-25 18:30 | 2023-07-25 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 Пролет:4*А 50 | 2023-07-25 18:30 | 2023-07-25 20:00
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 108 ф.37, 50 ПС Судостроительная | 985 | 2023-07-25 18:00 | 2023-07-25 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 108 ф.37, 50 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 108 ф.37, 50 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ в СШ на ЗТП-6кВ № 108 ф.37, 50 ПС Судостроительная ЗТП-6кВ № 108 ф.37, 50 ПС Судостроительная | 2023-07-25 18:00 | 2023-07-25 19:50
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 983 | 2023-07-25 17:45 | 2023-07-25 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 2023-07-25 17:45 | 2023-07-25 18:05
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 306 | 2023-07-25 17:30 | 2023-07-25 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2023-07-25 17:30 | 2023-07-25 17:50
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 305 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-25 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-25 17:20
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 303 | 2023-07-25 16:00 | 2023-07-25 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 2023-07-25 16:00 | 2023-07-25 17:00
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской | 301 | 2023-07-25 15:00 | 2023-07-25 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской | 2023-07-25 15:00 | 2023-07-25 16:10
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП828 - жд7 ул.Медиков | 302 | 2023-07-25 15:00 | 2023-07-25 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП828 - жд7 ул.Медиков явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП828 - жд7 ул.Медиков явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП828 - жд7 ул.Медиков КЛ-0,4кВ ТП828 - жд7 ул.Медиков | 2023-07-25 15:00 | 2023-07-25 15:20
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая | 300 | 2023-07-25 14:53 | 2023-07-25 15:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая | 2023-07-25 14:53 | 2023-07-25 15:53
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 964 | 2023-07-25 13:00 | 2023-07-25 14:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 2023-07-25 13:00 | 2023-07-25 14:26
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная | 299 | 2023-07-25 12:34 | 2023-07-25 13:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная | 2023-07-25 12:34 | 2023-07-25 13:34
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1170 потребительская | 297 | 2023-07-25 12:05 | 2023-07-25 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1170 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1170 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1170 потребительская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1170 потребительская | 2023-07-25 12:05 | 2023-07-25 13:05
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 480 ул.Немова,24д | 296 | 2023-07-25 11:10 | 2023-07-25 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 480 ул.Немова,24д явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 480 ул.Немова,24д явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 480 ул.Немова,24д КЛ-0,4 ТП 480 ул.Немова,24д | 2023-07-25 11:10 | 2023-07-25 11:30
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская | 295 | 2023-07-25 11:05 | 2023-07-25 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская | 2023-07-25 11:05 | 2023-07-25 12:05
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 739 - ж.д.60 ул.Савушкина | 963 | 2023-07-25 11:00 | 2023-07-25 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КЛ-0,4 ТП 739 - ж.д.60 ул.Савушкина стало ручное отключение для проведения работ. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КЛ-0,4 ТП 739 - ж.д.60 ул.Савушкина стало ручное отключение для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке на КЛ-0,4 ТП 739 - ж.д.60 ул.Савушкина КЛ-0,4 ТП 739 - ж.д.60 ул.Савушкина | 2023-07-25 11:00 | 2023-07-25 11:35
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская | 290 | 2023-07-25 10:10 | 2023-07-25 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская КЛ-0,4 ТП 583 Л13 ж.д.19 ул.Кубанская | 2023-07-25 10:10 | 2023-07-25 10:30
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 98 ф.16 ПС Кировская | 293 | 2023-07-25 07:50 | 2023-07-25 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 98 ф.16 ПС Кировская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 98 ф.16 ПС Кировская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ в СШ на ЗТП-6кВ № 98 ф.16 ПС Кировская ЗТП-6кВ № 98 ф.16 ПС Кировская | 2023-07-25 07:50 | 2023-07-25 09:40
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир | 205 | 2023-07-25 04:30 | 2023-07-25 04:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир Пролет:4*А 35 | 2023-07-25 04:30 | 2023-07-25 04:59
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского | 204 | 2023-07-25 03:20 | 2023-07-25 04:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на Пролеты опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского | 2023-07-25 03:20 | 2023-07-25 04:40
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 981 | 2023-07-25 02:30 | 2023-07-25 03:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина Пролет:4*А 50 | 2023-07-25 02:30 | 2023-07-25 03:50
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 203 | 2023-07-25 00:10 | 2023-07-25 01:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу Пролет:4*А 50 | 2023-07-25 00:10 | 2023-07-25 01:38
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 145 - жд 10к1 ул.28-й Армии | 289 | 2023-07-25 00:10 | 2023-07-25 01:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 145 - жд 10к1 ул.28-й Армии явился схлёст линейных проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 145 - жд 10к1 ул.28-й Армии явился схлёст линейных проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на КЛ-0,4кВ ТП 145 - жд 10к1 ул.28-й Армии КЛ-0,4кВ ТП 145 - жд 10к1 ул.28-й Армии | 2023-07-25 00:10 | 2023-07-25 01:11
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина | 202 | 2023-07-24 23:20 | 2023-07-25 00:59 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина Пролет:1*СИП-4 4х50 | 2023-07-24 23:20 | 2023-07-25 00:59
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 201 | 2023-07-24 23:00 | 2023-07-25 00:38 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 Пролет:3*А 25 | 2023-07-24 23:00 | 2023-07-25 00:38
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 | 200 | 2023-07-24 22:30 | 2023-07-24 23:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 | 2023-07-24 22:30 | 2023-07-24 23:06
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 16 Л3 ул.Мол.Гвардии,30 | 199 | 2023-07-24 22:15 | 2023-07-24 23:34 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 16 Л3 ул.Мол.Гвар явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 16 Л3 ул.Мол.Гвар явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 16 Л3 ул.Мол.Гвардии,30 Пролет:1*СИП-4 4х50 | 2023-07-24 22:15 | 2023-07-24 23:34
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 198 | 2023-07-24 21:00 | 2023-07-24 22:13 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская Пролет:3*А 35 | 2023-07-24 21:00 | 2023-07-24 22:13
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 13 ф. 604 ПС Северная по ул.Челюскинцев, 132/ ул.Дарвина,17/ ул. Казанская, 127 | 977 | 2023-07-24 19:40 | 2023-07-24 21:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 13 ф. 604 ПС Северная по ул.Челюскинцев, 132/ ул.Дарвина,17/ ул. Казанская, 127 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 13 ф. 604 ПС Северная по ул.Челюскинцев, 132/ ул.Дарвина,17/ ул. Казанская, 127 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 13 ф. 604 ПС Северная по ул.Челюскинцев, 132/ ул.Дарвина,17/ ул. Казанская, 127 СИП 3х95+1х70 | 2023-07-24 19:40 | 2023-07-24 21:00
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Судостоительная.- РП 7 ф.4 ПС Судостроительная | 118 | 2023-07-24 19:12 | 2023-07-24 20:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф. 4 ПС 110/6 Судостроительная явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 298/1 - ТП 152 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф. 4 ПС 110/6 Судостроительная явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 298/1 - ТП 152 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 298/1 -ТП 152 ф.4 ПС Судостроительная ААБлУ 3х95, 30м | 2023-07-24 19:12 | 2023-07-24 20:32
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика | 953 | 2023-07-24 19:00 | 2023-07-24 20:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика Пролет:4*А 35 | 2023-07-24 19:00 | 2023-07-24 20:30
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 976 | 2023-07-24 18:00 | 2023-07-24 19:31 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 2023-07-24 18:00 | 2023-07-24 19:31
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перовской | 197 | 2023-07-24 16:00 | 2023-07-24 16:21 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перовской явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перовской явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перовской Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-07-24 16:00 | 2023-07-24 16:21
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 727 Л6 ж/д №231 у.Кр.Набереж | 233 | 2023-07-24 14:35 | 2023-07-24 15:41 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 727 Л6 ж/д №231 у.Кр.Набереж явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 727 Л6 ж/д №231 у.Кр.Набереж явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на КЛ-0,4 ТП 727 Л6 ж/д №231 у.Кр.Набереж КЛ-0,4 ТП 727 Л6 ж/д №231 у.Кр.Набереж | 2023-07-24 14:35 | 2023-07-24 15:41
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 196 | 2023-07-24 14:00 | 2023-07-24 14:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская 14 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская 14 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70, Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 2023-07-24 14:00 | 2023-07-24 14:18
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 975 | 2023-07-24 13:10 | 2023-07-24 14:57 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода фазы "В" на ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова Пролет:4*А 35 | 2023-07-24 13:10 | 2023-07-24 14:57
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс | 974 | 2023-07-24 13:00 | 2023-07-24 14:07 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс Пролет:4*А 35 | 2023-07-24 13:00 | 2023-07-24 14:07
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова | 231 | 2023-07-24 13:00 | 2023-07-24 14:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова КЛ-0,4кВ ТП 480 - жд 265 ул.Адм.Нахимова | 2023-07-24 13:00 | 2023-07-24 14:10
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Печорс;Восточ;Монгольс | 193 | 2023-07-24 12:10 | 2023-07-24 13:18 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Печорс;Восточ;Монгольс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Печорс;Восточ;Монгольс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Печорс;Восточ;Монгольс Пролет:4*А 35 | 2023-07-24 12:10 | 2023-07-24 13:18
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев | 980 | 2023-07-24 12:10 | 2023-07-24 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев | 2023-07-24 12:10 | 2023-07-24 12:35
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6кВ № 45 ф. 19 ПС Восточная | 292 | 2023-07-24 11:14 | 2023-07-24 13:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Т-1 КТП 45 ф. 19 ПС Восточная явилось перегорание ПК-6кВ вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Т-1 КТП 45 ф. 19 ПС Восточная явилось межфазное замыкание в результате перегорания ПК-6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей на Т-1 КТП 45 ф. 19 ПС Восточная Т-1 КТП 45 ф. 19 ПС Восточная | 2023-07-24 11:14 | 2023-07-24 13:24
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 973 | 2023-07-24 11:00 | 2023-07-24 12:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова Пролет:1*СИП-2 4х95 | 2023-07-24 11:00 | 2023-07-24 12:35
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 972 | 2023-07-24 09:55 | 2023-07-24 11:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) Пролет:4*А 50 | 2023-07-24 09:55 | 2023-07-24 11:10
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л1 у. Ботвина | 970 | 2023-07-24 09:40 | 2023-07-24 11:22 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 71 Л1 у. Ботвина явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 71 Л1 у. Ботвина явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 71 Л1 у. Ботвина Пролет:4*А 35 | 2023-07-24 09:40 | 2023-07-24 11:22
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 594-ф.1 по ул. Луконина,9 | 232 | 2023-07-24 06:50 | 2023-07-24 07:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 594-ф.1 по ул. Луконина,9 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 594-ф.1 по ул. Луконина,9 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на КЛ-0,4кВ ТП 594-ф.1 по ул. Луконина,9 КЛ-0,4кВ ТП 594-ф.1 по ул. Луконина,9 | 2023-07-24 06:50 | 2023-07-24 07:12
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 190 | 2023-07-23 23:00 | 2023-07-24 00:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2023-07-23 23:00 | 2023-07-24 00:20
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 | 191 | 2023-07-23 23:00 | 2023-07-23 23:57 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 Пролет:4*А 35 | 2023-07-23 23:00 | 2023-07-23 23:57
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 189 | 2023-07-23 22:10 | 2023-07-24 01:07 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) Пролет:4*А 50 | 2023-07-23 22:10 | 2023-07-24 01:07
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 969 | 2023-07-23 22:00 | 2023-07-23 23:57 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун Пролет:1*СИП-4 4х25 | 2023-07-23 22:00 | 2023-07-23 23:57
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная | 291 | 2023-07-23 21:10 | 2023-07-23 23:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная явился схлест проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменение свойств материалов провода в процессе эксплуатации) | 4.1.3, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменение свойств материалов провода в процессе эксплуатации) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная | 2023-07-23 21:10 | 2023-07-23 23:27
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 | 968 | 2023-07-23 20:26 | 2023-07-23 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор на участке ВЛ-6 кВ оп. 14 - оп.15 Ф.В ф.25 ПС Восточная. вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор на участке ВЛ-6 кВ оп. 14 - оп.15 Ф.В ф.25 ПС Восточная. вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 Пролет:3*АС 120/19 | 2023-07-23 20:26 | 2023-07-23 21:27
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 152 | 2023-07-23 20:13 | 2023-07-24 01:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/35/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке спуск в ТП 864 - ТП 450 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/35/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в ТП 864 - ТП 450 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 864 - ТП 450 ф.629 ПС Царевская ААБ 3х240, 40м | 2023-07-23 20:13 | 2023-07-24 01:34
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 188 | 2023-07-23 18:00 | 2023-07-23 19:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По Пролет:4*А 50 | 2023-07-23 18:00 | 2023-07-23 19:30
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 187 | 2023-07-23 14:30 | 2023-07-23 16:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева Пролет:4*А 50 | 2023-07-23 14:30 | 2023-07-23 16:00
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 186 | 2023-07-23 02:30 | 2023-07-23 02:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 2023-07-23 02:30 | 2023-07-23 02:55
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 185 | 2023-07-22 22:55 | 2023-07-22 23:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось повреждение промежуточной подвески для СИП в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось повреждение промежуточной подвески для СИП в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв крепления СИПа на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу Пролет:4*А 50 | 2023-07-22 22:55 | 2023-07-22 23:46
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1206 (потребитель) | 184 | 2023-07-22 21:45 | 2023-07-22 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1206 (потребитель) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.5 ВЛ-0,4кВ ТП 1206 (потребитель) в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1206 (потребитель) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.5 ВЛ-0,4кВ ТП 1206 (потребитель) в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на Пролет опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ ТП 1206 (потребитель) | 2023-07-22 21:45 | 2023-07-22 22:37
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 183 | 2023-07-22 21:30 | 2023-07-22 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом Пролет:4*А 35 | 2023-07-22 21:30 | 2023-07-22 22:30
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 182 | 2023-07-22 16:35 | 2023-07-22 16:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 2023-07-22 16:35 | 2023-07-22 16:57
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.2 ж/д №29 ул. Дж. Рида | 287 | 2023-07-22 15:50 | 2023-07-22 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.2 ж/д №29 ул. Дж. Рида явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.2 ж/д №29 ул. Дж. Рида явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.2 ж/д №29 ул. Дж. Рида КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.2 ж/д №29 ул. Дж. Рида | 2023-07-22 15:50 | 2023-07-22 16:10
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая | 181 | 2023-07-22 15:00 | 2023-07-22 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода фазы "А" на Пролет опор №4 - №5 ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая | 2023-07-22 15:00 | 2023-07-22 16:45
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 180 | 2023-07-22 11:10 | 2023-07-22 11:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина. явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина. явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного фазного провода "А" на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина Пролет:3*А 35 | 2023-07-22 11:10 | 2023-07-22 11:54
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 966 | 2023-07-22 04:15 | 2023-07-22 05:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал Пролет:4*А 70 | 2023-07-22 04:15 | 2023-07-22 05:26
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 583 Л4,Л12 ж.д.21к.1 ул.Кубанская | 286 | 2023-07-21 16:00 | 2023-07-21 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 583 Л4,Л12 ж.д.21к.1 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 583 Л4,Л12 ж.д.21к.1 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на КЛ-0,4 ТП 583 Л4,Л12 ж.д.21к.1 ул.Кубанская КЛ-0,4 ТП 583 Л4,Л12 ж.д.21к.1 ул.Кубанская | 2023-07-21 16:00 | 2023-07-21 16:23
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 179 | 2023-07-21 14:40 | 2023-07-21 15:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на Пролет опор №1 - №2 ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 2023-07-21 14:40 | 2023-07-21 15:37
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 178 | 2023-07-21 12:50 | 2023-07-21 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джа явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джа явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал Пролет:4*А 35 | 2023-07-21 12:50 | 2023-07-21 13:50
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 285 | 2023-07-20 03:40 | 2023-07-20 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 2023-07-20 03:40 | 2023-07-20 04:00
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 | 25 | 2023-07-19 22:40 | 2023-07-20 01:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 15 ПС 35/6 кВ Кировская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - ТП 550 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 15 ПС 35/6 кВ Кировская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 550 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 АСБ 3х185, 1625м | 2023-07-19 22:40 | 2023-07-20 01:19
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.1 ж/д №29 ул. Дж. Рида | 990 | 2023-07-19 22:00 | 2023-07-19 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.1 ж/д №29 ул. Дж. Рида явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.1 ж/д №29 ул. Дж. Рида явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.1 ж/д №29 ул. Дж. Рида КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.1 ж/д №29 ул. Дж. Рида | 2023-07-19 22:00 | 2023-07-19 22:20
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 54 Л1 до СТ Связист | 284 | 2023-07-19 15:40 | 2023-07-19 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 54 Л1 до СТ Связист явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 54 Л1 до СТ Связист явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ РП 54 Л1 до СТ Связист ВЛИ-0,4кВ РП 54 Л1 до СТ Связист | 2023-07-19 15:40 | 2023-07-19 16:41
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) | 283 | 2023-07-18 14:25 | 2023-07-18 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) | 2023-07-18 14:25 | 2023-07-18 15:25
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 282 | 2023-07-18 10:30 | 2023-07-18 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 2023-07-18 10:30 | 2023-07-18 12:00
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л4 (ул.Пугачёва) | 288 | 2023-07-17 21:50 | 2023-07-17 22:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л4 (ул.Пугачёва) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л4 (ул.Пугачёва) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л4 (ул.Пугачёва) Пролет:4*А 50 | 2023-07-17 21:50 | 2023-07-17 22:29
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 281 | 2023-07-17 15:44 | 2023-07-17 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейцного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2023-07-17 15:44 | 2023-07-17 16:44
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин | 280 | 2023-07-17 12:03 | 2023-07-17 12:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин | 2023-07-17 12:03 | 2023-07-17 12:23
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 613 Л9,11 ж.д.56 у.Б.Хмельниц | 279 | 2023-07-17 11:37 | 2023-07-17 13:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 613 Л9,11 ж.д.56 у.Б.Хмельниц явилась заявка УК для проведения работ. | 4.4.1, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 613 Л9,11 ж.д.56 у.Б.Хмельниц явилась заявка УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на КЛ-0,4 ТП 613 Л9,11 ж.д.56 у.Б.Хмельниц КЛ-0,4 ТП 613 Л9,11 ж.д.56 у.Б.Хмельниц | 2023-07-17 11:37 | 2023-07-17 13:45
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск | 278 | 2023-07-16 18:05 | 2023-07-16 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск | 2023-07-16 18:05 | 2023-07-16 18:25
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 277 | 2023-07-16 16:45 | 2023-07-16 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 2023-07-16 16:45 | 2023-07-16 17:05
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) | 276 | 2023-07-16 16:00 | 2023-07-16 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) явился обрыв линейного провода Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) явился обрыв линейного провода Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) | 2023-07-16 16:00 | 2023-07-16 17:25
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 266 | 2023-07-16 15:30 | 2023-07-16 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 2023-07-16 15:30 | 2023-07-16 15:50
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск | 265 | 2023-07-16 15:25 | 2023-07-16 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск | 2023-07-16 15:25 | 2023-07-16 15:44
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 264 | 2023-07-16 14:00 | 2023-07-16 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 2023-07-16 14:00 | 2023-07-16 15:10
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 263 | 2023-07-16 13:05 | 2023-07-16 14:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин Пролет:4*А 50 | 2023-07-16 13:05 | 2023-07-16 14:38
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг | 1 | 2023-07-16 11:10 | 2023-07-16 12:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг | 2023-07-16 11:10 | 2023-07-16 12:29
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 262 | 2023-07-16 10:00 | 2023-07-16 11:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 2023-07-16 10:00 | 2023-07-16 11:09
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 971 | 2023-07-16 09:15 | 2023-07-16 09:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2023-07-16 09:15 | 2023-07-16 09:36
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 261 | 2023-07-16 04:10 | 2023-07-16 04:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 2023-07-16 04:10 | 2023-07-16 04:30
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 3 | 2023-07-16 02:10 | 2023-07-16 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 2023-07-16 02:10 | 2023-07-16 02:30
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 2 | 2023-07-16 02:00 | 2023-07-16 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Пролет:4*А 35 | 2023-07-16 02:00 | 2023-07-16 03:00
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | 255 | 2023-07-15 23:40 | 2023-07-16 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода. на ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | 2023-07-15 23:40 | 2023-07-16 00:40
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 435 - жд 32 ул.Немова | 256 | 2023-07-15 23:40 | 2023-07-16 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 435 - жд 32 ул.Немова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 435 - жд 32 ул.Немова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 435 - жд 32 ул.Немова КЛ-0,4кВ ТП 435 - жд 32 ул.Немова | 2023-07-15 23:40 | 2023-07-16 00:40
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) | 260 | 2023-07-15 21:45 | 2023-07-15 22:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) явился наброс на участке КВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 Трикотажная - ТП 750 неустановленными лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) явилось межфазное замыкание в результате наброса на участке КВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 Трикотажная - ТП 750 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) | 2023-07-15 21:45 | 2023-07-15 22:40
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 | 254 | 2023-07-15 19:00 | 2023-07-15 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 | 2023-07-15 19:00 | 2023-07-15 20:00
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 253 | 2023-07-15 17:30 | 2023-07-15 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 2023-07-15 17:30 | 2023-07-15 18:50
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Судостоительная.- РП 7 ф.4 ПС Судостроительная | 19 | 2023-07-15 17:20 | 2023-07-15 20:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 7 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 7 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ПС Судостоительная.- РП 7 ф.4 ПС Судостроительная ААБ 3х240, 45м | 2023-07-15 17:20 | 2023-07-15 20:29
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 | 259 | 2023-07-15 17:02 | 2023-07-15 19:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.С в пролете опор на участке ТП 1470 - ТП 199 - ТП 188 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.С в пролете опор на участке ТП 1470 - ТП 199 - ТП 188 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."С" в пролете опор на ВЛ-6кВ РП 23 - ТП 188 ф.52 ПС Судостроительная Пролет:3*А 95 | 2023-07-15 17:02 | 2023-07-15 19:28
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 251 | 2023-07-15 17:00 | 2023-07-15 18:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода. на ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 2023-07-15 17:00 | 2023-07-15 18:41
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач | 250 | 2023-07-15 13:50 | 2023-07-15 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач явился схлёст линейных проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач явился схлёст линейных проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов. на ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач | 2023-07-15 13:50 | 2023-07-15 15:30
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 232 ф.613 ПС Северная | 258 | 2023-07-15 10:35 | 2023-07-15 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 232 ф.613 ПС Северная явилось повреждение РЛ-1 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 232 ф.613 ПС Северная явилось повреждение РЛ-1 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ в СШ на ЗТП-6кВ № 232 ф.613 ПС Северная ЗТП-6кВ № 232 ф.613 ПС Северная | 2023-07-15 10:35 | 2023-07-15 11:25
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 842 ф.6, ф. 19 ПС Восточная | 257 | 2023-07-15 09:20 | 2023-07-15 10:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 842 ф.6, ф. 19 ПС Восточная явилось повреждение РЛ-1 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 842 ф.6, ф. 19 ПС Восточная явилось повреждение РЛ-1 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 на ЗТП-6кВ № 842 ф.6, ф. 19 ПС Восточная ЗТП-6кВ № 842 ф.6, ф. 19 ПС Восточная | 2023-07-15 09:20 | 2023-07-15 10:22
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1113 (потребитель) | 249 | 2023-07-15 02:30 | 2023-07-15 04:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1113 (потребитель) явилась заявка УК для работ по адресу : ул.Кирова, д.87 Лит А3. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1113 (потребитель) явилась заявка УК для работ по адресу : ул.Кирова, д.87 Лит А3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4кВ ТП 1113 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1113 (потребитель) | 2023-07-15 02:30 | 2023-07-15 04:00
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 247 | 2023-07-14 14:00 | 2023-07-14 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2023-07-14 14:00 | 2023-07-14 14:20
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск | 246 | 2023-07-13 21:30 | 2023-07-13 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск | 2023-07-13 21:30 | 2023-07-13 21:55
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 245 | 2023-07-13 16:30 | 2023-07-13 18:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 2023-07-13 16:30 | 2023-07-13 18:32
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская | 144 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:20
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 244 | 2023-07-13 11:00 | 2023-07-13 13:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 2023-07-13 11:00 | 2023-07-13 13:07
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 243 | 2023-07-12 22:00 | 2023-07-12 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явился обрыв линейного провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явился обрыв линейного провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 2023-07-12 22:00 | 2023-07-12 23:50
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 242 | 2023-07-12 14:20 | 2023-07-12 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 2023-07-12 14:20 | 2023-07-12 14:40
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 729 Л10,Л11 ж.д12к.1у.В.Барсов | 926 | 2023-07-12 06:00 | 2023-07-12 07:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ-0,4 кВ ТП 729 Л10,Л11 ж.д12к.1у.В.Барсов явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке КЛ-0,4 кВ ТП 729 Л10,Л11 ж.д12к.1у.В.Барсов, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ-0,4 кВ ТП 729 Л10,Л11 ж.д12к.1у.В.Барсов явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке КЛ-0,4 кВ ТП 729 Л10,Л11 ж.д12к.1у.В.Барсов , вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-0,4 ТП 729 Л10,Л11 ж.д12к.1у.В.Барсов АПвБбШв 3х95+1х35, 50м | 2023-07-12 06:00 | 2023-07-12 07:14
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе | 240 | 2023-07-11 20:56 | 2023-07-11 21:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явилось повреждение штырьевого изолятора Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явилось повреждение штырьевого изолятора Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штырьевого изолятора на ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе опора П23 | 2023-07-11 20:56 | 2023-07-11 21:56
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш | 239 | 2023-07-11 17:35 | 2023-07-11 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явился схлёст линейных проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явился схлёст линейных проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш | 2023-07-11 17:35 | 2023-07-11 18:35
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского | 238 | 2023-07-11 16:45 | 2023-07-11 18:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского явился схлёст линейных проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского явился схлёст линейных проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского | 2023-07-11 16:45 | 2023-07-11 18:02
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 237 | 2023-07-11 15:51 | 2023-07-11 19:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмазная явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмазная явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмазная ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмазная | 2023-07-11 15:51 | 2023-07-11 19:51
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л1 по у.СунЯт-Сена | 961 | 2023-07-11 15:15 | 2023-07-11 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л1 по у.СунЯт-Сена явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л1 по у.СунЯт-Сена явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 832 Л1 по у.СунЯт-Сена ВЛ-0,4 ТП 832 Л1 по у.СунЯт-Сена | 2023-07-11 15:15 | 2023-07-11 15:45
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 | 236 | 2023-07-11 12:30 | 2023-07-11 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 | 2023-07-11 12:30 | 2023-07-11 13:30
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина | 235 | 2023-07-11 10:07 | 2023-07-11 10:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина | 2023-07-11 10:07 | 2023-07-11 10:37
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач | 960 | 2023-07-11 09:50 | 2023-07-11 10:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач | 2023-07-11 09:50 | 2023-07-11 10:18
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса | 230 | 2023-07-11 09:10 | 2023-07-11 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса явился схлёст линейных проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса явился схлёст линейных проводов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса | 2023-07-11 09:10 | 2023-07-11 10:48
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 228 | 2023-07-11 01:55 | 2023-07-11 02:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 2023-07-11 01:55 | 2023-07-11 02:15
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина | 227 | 2023-07-10 23:50 | 2023-07-11 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина явилось перегорание Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина явилось перегорание Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина | 2023-07-10 23:50 | 2023-07-11 00:10
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 206 ф. 603 ПС Городская | 43 | 2023-07-10 14:25 | 2023-07-10 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 206 ф. 603 ПС Городская явилось повреждение РЛ-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 206 ф. 603 ПС Городская явилось повреждение РЛ-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-2 на КТП-6кВ № 206 ф. 603 ПС Городская КТП-6кВ № 206 ф. 603 ПС Городская | 2023-07-10 14:25 | 2023-07-10 16:08
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-6кВ № 332 ф.605 ПС Южная | 44 | 2023-07-10 10:35 | 2023-07-10 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 332 ф.605 ПС Южная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 332 ф.605 ПС Южная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 332 ф.605 ПС Южная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-07-10 10:35 | 2023-07-10 12:05
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 226 | 2023-07-10 05:20 | 2023-07-10 05:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоскресенская явилось перегорание ПН-2 Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоскресенская явилось перегорание ПН-2 Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоскресенская ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоскресенская | 2023-07-10 05:20 | 2023-07-10 05:40
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 79 | 2023-07-09 07:17 | 2023-07-09 07:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 2023-07-09 07:17 | 2023-07-09 07:37
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 77 | 2023-07-09 02:20 | 2023-07-09 02:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2023-07-09 02:20 | 2023-07-09 02:50
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП174-ул.8я9я10яЛитей,1,2Котель | 78 | 2023-07-09 02:20 | 2023-07-09 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП174-ул.8я9я10яЛитей,1,2Котель явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП174-ул.8я9я10яЛитей,1,2Котель явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП174-ул.8я9я10яЛитей,1,2Котель ВЛ-0,4кВ ТП174-ул.8я9я10яЛитей,1,2Котель | 2023-07-09 02:20 | 2023-07-09 02:40
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 76 | 2023-07-09 01:20 | 2023-07-09 01:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 2023-07-09 01:20 | 2023-07-09 01:40
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 114 - жд43 ул.Татищева | 75 | 2023-07-09 00:30 | 2023-07-09 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 114 - жд43 ул.Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 114 - жд43 ул.Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 114 - жд43 ул.Татищева КЛ-0,4кВ ТП 114 - жд43 ул.Татищева | 2023-07-09 00:30 | 2023-07-09 00:50
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | 74 | 2023-07-09 00:05 | 2023-07-09 01:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | 2023-07-09 00:05 | 2023-07-09 01:21
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского | 73 | 2023-07-08 22:55 | 2023-07-08 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского | 2023-07-08 22:55 | 2023-07-08 23:15
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 | 72 | 2023-07-08 22:30 | 2023-07-08 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 КЛ-0,4ТП 198 ул.Боевая,ж/д 69/70,Мозд,65 | 2023-07-08 22:30 | 2023-07-08 22:50
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная | 70 | 2023-07-08 22:10 | 2023-07-08 22:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная | 2023-07-08 22:10 | 2023-07-08 22:29
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко | 69 | 2023-07-08 21:20 | 2023-07-08 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко | 2023-07-08 21:20 | 2023-07-08 21:40
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко | 68 | 2023-07-08 18:55 | 2023-07-08 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко | 2023-07-08 18:55 | 2023-07-08 19:40
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная | 67 | 2023-07-08 18:10 | 2023-07-08 18:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная | 2023-07-08 18:10 | 2023-07-08 18:32
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | В-6 ф. 605 ПС Южная -КРУН 3 | 45 | 2023-07-08 17:18 | 2023-07-08 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф. 605 ПС Южная -КРУН 3 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 ф. 605 ПС Южная -КРУН 3 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6 ф. 605 ПС Южная -КРУН 3 ВЛ-6 ф. 605 ПС Южная -КРУН 3 | 2023-07-08 17:18 | 2023-07-08 21:40
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова | 66 | 2023-07-08 16:40 | 2023-07-08 17:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова | 2023-07-08 16:40 | 2023-07-08 17:02
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 65 | 2023-07-08 16:30 | 2023-07-08 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2023-07-08 16:30 | 2023-07-08 17:48
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 64 | 2023-07-08 16:25 | 2023-07-08 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 2023-07-08 16:25 | 2023-07-08 16:45
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 | 63 | 2023-07-08 16:00 | 2023-07-08 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 | 2023-07-08 16:00 | 2023-07-08 16:23
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 (потребитель) | 61 | 2023-07-08 14:35 | 2023-07-08 14:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 (потребитель) ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 (потребитель) | 2023-07-08 14:35 | 2023-07-08 14:56
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1795 ф. 106 ПС Трикотажная | 906 | 2023-07-07 17:03 | 2023-07-07 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил фаз "В" и "С" кабеля на участке ТП 1795 - ТП 1258 - ТП 519 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 1795 - ТП 1258 - ТП 519 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному замыканию фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 1795- ТП 1258 ф. 106 ПС Трикотажная АСБл 3х120 | 2023-07-07 17:03 | 2023-07-07 19:15
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд8к1ул.Герасименко | 57 | 2023-07-07 15:25 | 2023-07-07 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд8к1ул.Герасименко явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд8к1ул.Герасименко явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд8к1ул.Герасименко КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд8к1ул.Герасименко | 2023-07-07 15:25 | 2023-07-07 15:45
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 793- ПНС№15 ул.В.Барсовой | 898 | 2023-07-07 11:50 | 2023-07-07 13:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 793- ПНС№15 ул. В.Барсовой явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке КЛ-0,4кВ ТП 793- ПНС№15 ул.В.Барсовой, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 793- ПНС№15 ул. В.Барсовой явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке КЛ-0,4кВ ТП 793- ПНС№15 ул.В.Барсовой, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-0,4кВ ТП 793- ПНС№15 ул.В.Барсовой ААБ 3х95, 180м | 2023-07-07 11:50 | 2023-07-07 13:09
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 56 | 2023-07-07 02:04 | 2023-07-07 02:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 2023-07-07 02:04 | 2023-07-07 02:24
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская | 943 | 2023-07-06 23:20 | 2023-07-07 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская | 2023-07-06 23:20 | 2023-07-07 01:10
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 400-ж.д.6,ж.д.8 ул.Коммунистич | 55 | 2023-07-06 19:35 | 2023-07-06 19:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 400-ж.д.6,ж.д.8 ул.Коммунистич явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 400-ж.д.6,ж.д.8 ул.Коммунистич явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 400-ж.д.6,ж.д.8 ул.Коммунистич КЛ-0,4 ТП 400-ж.д.6,ж.д.8 ул.Коммунистич | 2023-07-06 19:35 | 2023-07-06 19:57
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин | 54 | 2023-07-06 16:00 | 2023-07-06 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин | 2023-07-06 16:00 | 2023-07-06 16:20
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 421 ф.4,13 ПС Судостроительная | 905 | 2023-07-06 14:30 | 2023-07-06 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 421 ф.4,13 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 421 ф.4,13 ПС Судостроительная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 421 ф.4,13 ПС Судостроительная ЗТП-6кВ № 421 ф.4,13 ПС Судостроительная | 2023-07-06 14:30 | 2023-07-06 16:20
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин | 53 | 2023-07-06 11:20 | 2023-07-06 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин | 2023-07-06 11:20 | 2023-07-06 11:40
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.28-РУ Водопр | 889 | 2023-07-06 03:25 | 2023-07-06 05:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 28 ПС 35/6 кВ Стекловолокно явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке спуск в ЛОСВ-ПС Стекловолокно вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 28 ПС 35/6 кВ Стекловолокно явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в ЛОСВ-ПС Стекловолокно вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.28-РУ Водопр АСБ 3х240, 40м | 2023-07-06 03:25 | 2023-07-06 05:43
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 | 52 | 2023-07-06 00:21 | 2023-07-06 00:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 | 2023-07-06 00:21 | 2023-07-06 00:46
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 51 | 2023-07-05 23:30 | 2023-07-05 23:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 2023-07-05 23:30 | 2023-07-05 23:56
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейск | 49 | 2023-07-05 22:25 | 2023-07-05 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейск явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейск ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейск | 2023-07-05 22:25 | 2023-07-05 22:50
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская | 48 | 2023-07-05 19:00 | 2023-07-05 19:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская | 2023-07-05 19:00 | 2023-07-05 19:24
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 47 | 2023-07-05 18:15 | 2023-07-05 18:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 2023-07-05 18:15 | 2023-07-05 18:37
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 46 | 2023-07-05 14:15 | 2023-07-05 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Черн явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Черн явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова Пролет:4*А 70 | 2023-07-05 14:15 | 2023-07-05 15:15
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 42 | 2023-07-05 14:05 | 2023-07-05 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии стало повреждение штыревого изолятора Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии стало повреждение штыревого изолятора Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора Ф."С" на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии Опора ПН-3Д | 2023-07-05 14:05 | 2023-07-05 14:50
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7 ул.Звёздная | 41 | 2023-07-05 14:05 | 2023-07-05 15:01 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7 ул.Звёздная стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7 ул.Звёздная стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7 ул.Звёздная КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7 ул.Звёздная | 2023-07-05 14:05 | 2023-07-05 15:01
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ № 1549 ф.121, 114 Городская | 936 | 2023-07-05 11:02 | 2023-07-05 12:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-10кВ № 1549 ф.121, 114 Городская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-10кВ № 1549 ф.121, 114 Городская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на КТП-10кВ № 1549 ф.121, 114 Городская КТП-10кВ № 1549 ф.121, 114 Городская | 2023-07-05 11:02 | 2023-07-05 12:52
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 4 ф.616 ПС Северная | 891 | 2023-07-05 10:38 | 2023-07-05 11:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС-РП 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС-РП 1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 4 ф.616 ПС Северная ААБ 3х150, 135м | 2023-07-05 10:38 | 2023-07-05 11:42
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 392 Л6 ул.С.Перовской,100а | 38 | 2023-07-05 00:55 | 2023-07-05 01:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 392 Л6 ул.С.Перовской,100а явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 392 Л6 ул.С.Перовской,100а явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 392 Л6 ул.С.Перовской,100а ВЛИ-0,4 ТП 392 Л6 ул.С.Перовской,100а | 2023-07-05 00:55 | 2023-07-05 01:15
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра,Крупской,Рубиннштейна,Воробьева | 36 | 2023-07-04 22:30 | 2023-07-04 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра,Крупской,Рубиннштейна,Воробьева явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра,Крупской,Рубиннштейна,Воробьева явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра,Крупской,Рубиннштейна,Воробьева Пролет:4*А 35 | 2023-07-04 22:30 | 2023-07-04 23:55
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) | 931 | 2023-07-04 17:25 | 2023-07-04 18:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП 19 ф.203 (потребитель) явился схлест проводов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП 19 ф.203 (потребитель) явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП 19 ф.203 (потребитель) ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП 19 ф.203 (потребитель) | 2023-07-04 17:25 | 2023-07-04 18:22
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ТП 225 - ТП 695 ф. 627 ПС Северная | 883 | 2023-07-04 16:27 | 2023-07-04 22:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В 6 кВ ф. 627 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции двух жил кабеля с последующим межфазным замыканием на участке ТП 338 - ТП 223 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) персоналом "Астдорстрой". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 627 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции кабеля на участке ТП 338 - ТП 223 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) персоналом "Астдорстрой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждении на КЛ-6кВ ТП 338-ТП 223 ф.627 ПС Северная АСБ 3х120, 80м | 2023-07-04 16:27 | 2023-07-04 22:30
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский | 901 | 2023-07-04 11:25 | 2023-07-04 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский | 2023-07-04 11:25 | 2023-07-04 12:00
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 | 900 | 2023-07-03 19:20 | 2023-07-03 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 | 2023-07-03 19:20 | 2023-07-03 19:40
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 911 | 2023-07-02 21:00 | 2023-07-02 22:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 2023-07-02 21:00 | 2023-07-02 22:08
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 17 ул.Красноармейс | 897 | 2023-07-02 14:43 | 2023-07-02 15:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 17 ул.Красноармейская стало ручное отключение по заявке для проведения работ. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 17 ул.Красноармейская стало ручное отключение по заявке для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке на КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 17 ул.Красноармейс КЛ-0,4кВ ТП 592 - жд 17 ул.Красноармейс | 2023-07-02 14:43 | 2023-07-02 15:43
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 8 - жд.14, пл. Ленина | 909 | 2023-07-02 08:35 | 2023-07-02 10:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КЛ-0,4кВ ТП 8 - жд.14, пл. Ленина стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КЛ-0,4кВ ТП 8 - жд.14, пл. Ленина стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение на КЛ-0,4кВ ТП 8 - жд.14, пл. Ленина КЛ-0,4кВ ТП 8 - жд.14, пл. Ленина | 2023-07-02 08:35 | 2023-07-02 10:30
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП42-жд№33 ул. Сен-Симона | 899 | 2023-07-01 21:50 | 2023-07-01 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП42-жд№33 ул. Сен-Симона явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП42-жд№33 ул. Сен-Симона явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на КЛ-0,4кВ ТП42-жд№33 ул. Сен-Симона КЛ-0,4кВ ТП42-жд№33 ул. Сен-Симона | 2023-07-01 21:50 | 2023-07-01 23:12
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 918 | 2023-07-01 21:25 | 2023-07-01 21:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 2023-07-01 21:25 | 2023-07-01 21:48
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная | 903 | 2023-07-01 17:45 | 2023-07-01 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная явился обрыв ответсвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная Пролет:4*А 50 | 2023-07-01 17:45 | 2023-07-01 18:45
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск | 840 | 2023-07-01 15:30 | 2023-07-01 17:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск Пролет:4*А 70 | 2023-07-01 15:30 | 2023-07-01 17:31
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 923 | 2023-07-01 13:00 | 2023-07-01 14:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2023-07-01 13:00 | 2023-07-01 14:18
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.606 | 6 | 2023-07-01 08:06 | 2023-07-01 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 290 - ТП 412 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке спуск ТП 554 - ТП 290 - ТП 278 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 290 - ТП 412 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск ТП 554 - ТП 290 - ТП 278 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 290 - ТП 412 ф.619 ПС Царевская ААШв 3х150, 370м, Старение изоляции на уч-к КЛ-6кВ ТП 554 - ТП 290 - ТП 278 ф.619 Цар уч-к КЛ-6кВ ТП 554 - ТП 290 - ТП 278 ф.619 Цар | 2023-07-01 08:06 | 2023-07-01 13:05
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 | 5 | 2023-07-01 02:22 | 2023-07-01 06:46 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ Кировская стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.А и Ф.В по ветке деревьев в пролете опор на участке ТП 190 - ТП 65. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ Кировская стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.А и Ф.В по ветке деревьев в пролете опор на участке ТП 190 - ТП 65 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ ТП190-ТП65 ф.15 ПС Кировская Пролет:3*А 50 | 2023-07-01 02:22 | 2023-07-01 05:15
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 880 | 2023-06-30 13:50 | 2023-06-30 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом Пролет:3*А 35 | 2023-06-30 13:50 | 2023-06-30 15:08
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 932 | 2023-06-29 00:01 | 2023-06-29 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 2023-06-29 00:01 | 2023-06-29 00:40
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна | 879 | 2023-06-28 21:05 | 2023-06-28 22:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна явился обрыв линейного провода Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна явился обрыв линейного провода Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."С" на ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна Пролет:4*А 35 | 2023-06-28 21:05 | 2023-06-28 22:06
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 924 | 2023-06-28 18:45 | 2023-06-28 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 2023-06-28 18:45 | 2023-06-28 19:10
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш | 842 | 2023-06-28 18:25 | 2023-06-28 19:20 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш стало ручное отключение по заявке для проведения работ. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке на ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш | 2023-06-28 18:25 | 2023-06-28 19:20
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова | 946 | 2023-06-28 16:30 | 2023-06-28 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова КЛ-0,4 ТП 837 Л2 жд 36 у.Куликова | 2023-06-28 16:30 | 2023-06-28 18:00
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-747 по ул.Сен-Симона, д.42в | 874 | 2023-06-28 16:25 | 2023-06-28 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-747 по ул.Сен-Симона, д.42в явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-747 по ул.Сен-Симона, д.42в явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-747 по ул.Сен-Симона, д.42в ВЛИ-0,4кВ ТП-747 по ул.Сен-Симона, д.42в | 2023-06-28 16:25 | 2023-06-28 16:45
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная | 877 | 2023-06-28 14:30 | 2023-06-28 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная ЗТП-6кВ № 26 ф.605 ПС Южная | 2023-06-28 14:30 | 2023-06-28 16:22
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 834 | 2023-06-28 02:24 | 2023-06-28 02:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 37 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке спуск в ТП 721 -ТП 567 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 37 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в ТП 721 -ТП 567 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 567 - ТП 721 ф.12 ПС Судостроительная АСБ 3х120, 25м | 2023-06-28 02:24 | 2023-06-28 02:38
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 873 | 2023-06-27 20:10 | 2023-06-27 21:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина Пролет:3*А 35 | 2023-06-27 20:10 | 2023-06-27 21:34
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | 934 | 2023-06-27 14:50 | 2023-06-27 15:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | 2023-06-27 14:50 | 2023-06-27 15:51
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской | 922 | 2023-06-27 14:00 | 2023-06-27 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской | 2023-06-27 14:00 | 2023-06-27 14:50
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 823 | 2023-06-27 13:00 | 2023-06-27 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 2023-06-27 13:00 | 2023-06-27 13:25
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 796 | 2023-06-27 12:15 | 2023-06-27 13:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В 6 кВ ф. 313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции одной жилы кабеля с последующим межфазным замыканием на участке ТП 71 - ТП 502 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) персоналом МУП " Астроводоканал ." | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции кабеля на участке ТП 71 - ТП 502 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) персоналом МУП " Астроводоканал ." Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 71-ТП 502 ф.313 ПС Трикотажная АСБ 3х120, 310м | 2023-06-27 12:15 | 2023-06-27 13:15
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева | 872 | 2023-06-27 10:50 | 2023-06-27 11:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева | 2023-06-27 10:50 | 2023-06-27 11:14
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) | 827 | 2023-06-26 23:15 | 2023-06-26 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) | 2023-06-26 23:15 | 2023-06-26 23:45
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 822 | 2023-06-26 22:15 | 2023-06-26 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 2023-06-26 22:15 | 2023-06-26 22:45
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 839 | 2023-06-26 18:00 | 2023-06-26 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак Пролет:4*А 35 | 2023-06-26 18:00 | 2023-06-26 19:10
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 845 | 2023-06-26 15:55 | 2023-06-26 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2023-06-26 15:55 | 2023-06-26 16:20
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе | 935 | 2023-06-26 13:45 | 2023-06-26 14:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе | 2023-06-26 13:45 | 2023-06-26 14:11
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 844 | 2023-06-26 11:30 | 2023-06-26 12:38 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова стало перекрытие линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова стало перекрытие линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате перекрытия по ветке дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие линейных проводов по ветке на ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова Пролет:4*А 50 | 2023-06-26 11:30 | 2023-06-26 12:38
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 775 | 2023-06-26 08:35 | 2023-06-26 10:16 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6кВ Судостроительная стало перекрытие по паутине в ТП 590 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6кВ Судостроительная стало перекрытие по паутине в ТП 590 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ф.37 ПС 110/6 кВ Судостроительная ТП 590 ф.37 ПС 110/6 кВ Судостроительная | 2023-06-26 08:35 | 2023-06-26 10:16
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 821 | 2023-06-25 17:30 | 2023-06-25 17:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 2023-06-25 17:30 | 2023-06-25 17:59
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 | 871 | 2023-06-25 15:00 | 2023-06-25 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 | 2023-06-25 15:00 | 2023-06-25 16:15
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 820 | 2023-06-25 11:00 | 2023-06-25 12:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор Пролет:4*А 50 | 2023-06-25 11:00 | 2023-06-25 12:28
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 870 | 2023-06-24 09:43 | 2023-06-24 11:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Лычманова) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Лычманова) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) Пролет:4*А 35 | 2023-06-24 09:43 | 2023-06-24 11:43
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 817 | 2023-06-23 15:05 | 2023-06-23 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи Пролет:4*А 35 | 2023-06-23 15:05 | 2023-06-23 17:05
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 819 | 2023-06-23 12:05 | 2023-06-23 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 2023-06-23 12:05 | 2023-06-23 12:25
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 795 | 2023-06-22 20:50 | 2023-06-22 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф. 619 ПС 110/10/6 "Царевская" явилось повреждение концевой муфты на участке ТП 554 - спуск в РП 6 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф. 619 ПС 110/10/6 "Царевская" явилось повреждение концевой муфты на участке ТП 554 - спуск в РП 6 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ РП 6 - ТП 554 ф.619 ПС Царевская АСБ 3х240, 45м | 2023-06-22 20:50 | 2023-06-22 22:35
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 | 751 | 2023-06-22 20:17 | 2023-06-22 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 396 - РП 4 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 396 - РП 4 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 396-РП 4 ф.615(8) ПС Царевская АСБ 3х185, 792м | 2023-06-22 20:17 | 2023-06-22 22:20
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова | 843 | 2023-06-22 14:00 | 2023-06-22 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова Пролет:4*А 50 | 2023-06-22 14:00 | 2023-06-22 15:20
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже | 916 | 2023-06-22 12:30 | 2023-06-22 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже | 2023-06-22 12:30 | 2023-06-22 15:54
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 108 Л4 7-яЛитей,с/тНаСтраже | 917 | 2023-06-21 22:30 | 2023-06-21 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 108 Л4 7-яЛитей,с/тНаСтраже явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 108 Л4 7-яЛитей,с/тНаСтраже явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 108 Л4 7-яЛитей,с/тНаСтраже ВЛ-0,4 ТП 108 Л4 7-яЛитей,с/тНаСтраже | 2023-06-21 22:30 | 2023-06-21 22:50
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний | 850 | 2023-06-21 22:30 | 2023-06-21 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний | 2023-06-21 22:30 | 2023-06-21 22:50
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 826 | 2023-06-21 19:30 | 2023-06-21 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2023-06-21 19:30 | 2023-06-21 19:50
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 590 -жд 137 ул.Адм.Нах | 912 | 2023-06-21 19:10 | 2023-06-21 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 590 -жд 137 ул.Адм.Нах явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 590 -жд 137 ул.Адм.Нах явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 590 -жд 137 ул.Адм.Нах КЛ-0,4кВ ТП 590 -жд 137 ул.Адм.Нах | 2023-06-21 19:10 | 2023-06-21 19:30
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 858 | 2023-06-21 12:13 | 2023-06-21 15:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6кВ Южная явился обрыв шлейфа Ф.В оп.№1 на участке ТП 276 - ТП 1244 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6кВ Южная явился обрыв шлейфа Ф.В оп.№1 на участке ТП 276 - ТП 1244 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа Ф."В" на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 2023-06-21 12:13 | 2023-06-21 15:23
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, | 813 | 2023-06-20 15:00 | 2023-06-20 16:30 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение для проведения опиловки ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, | 2023-06-20 15:00 | 2023-06-20 16:30
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 818 | 2023-06-19 16:50 | 2023-06-19 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз Пролет:4*А 35 | 2023-06-19 16:50 | 2023-06-19 17:50
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная | 815 | 2023-06-19 14:40 | 2023-06-19 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная стало перекрытие по паутине в ТП 681 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная стало перекрытие по паутине в ТП 681 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная | 2023-06-19 14:40 | 2023-06-19 15:10
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 825 | 2023-06-18 20:00 | 2023-06-18 21:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная Пролет:4*А 50 | 2023-06-18 20:00 | 2023-06-18 21:36
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 856 | 2023-06-18 09:16 | 2023-06-18 19:22 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения В-6кВ ф. 314 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.А и Ф.В по ветке деревьев в пролете опор №16-№17 на участке РП 11 - КТП 778. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 314 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.А и Ф.В по ветке деревьев в пролете опор №16-№17 на участке РП 11 - КТП 778 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ РП11-ТП778 ф.314 ПС Трикотажная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-06-18 09:16 | 2023-06-18 09:22
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 865 | 2023-06-18 03:00 | 2023-06-18 03:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая Пролет:4*А 35 | 2023-06-18 03:00 | 2023-06-18 03:58
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная | 792 | 2023-06-17 22:00 | 2023-06-17 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная | 2023-06-17 22:00 | 2023-06-17 22:20
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 580 ф. 33 ПС Восточная | 803 | 2023-06-17 00:03 | 2023-06-17 01:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 2 ЗТП-6кВ № 580 ф. 33 ПС Восточная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 2 ЗТП-6кВ № 580 ф. 33 ПС Восточная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение линейного рубильника на ЗТП-6кВ № 580 ф. 33 ПС Восточная Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2023-06-17 00:03 | 2023-06-17 01:53
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна | 913 | 2023-06-17 00:02 | 2023-06-17 02:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна Пролет:4*А 50 | 2023-06-17 00:02 | 2023-06-17 02:02
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная | 746 | 2023-06-16 19:08 | 2023-06-16 21:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В 6 кВ ф. 14 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции одной жилы кабеля с последующим межфазным замыканием на участке ПС - РП 13 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) персоналом ООО "Светосервис - Сочи". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 14 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции кабеля на участке ПС - РП 13 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) персоналом ООО "Светосервис - Сочи". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная ААБ 3х185, 885м | 2023-06-16 19:08 | 2023-06-16 21:41
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 713 жд82,84 ул.Рылеева,СОШ 12 | 814 | 2023-06-16 16:40 | 2023-06-16 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 713 жд82,84 ул.Рылеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 713 жд82,84 ул.Рылеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 713 жд82,84 ул.Рылеева,СОШ 12 КЛ-0,4ТП 713 жд82,84 ул.Рылеева,СОШ 12 | 2023-06-16 16:40 | 2023-06-16 17:00
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой | 846 | 2023-06-16 13:35 | 2023-06-16 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой | 2023-06-16 13:35 | 2023-06-16 14:00
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.8 ПС Кировская | 662 | 2023-06-16 12:52 | 2023-06-16 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 8 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы фазы "В" и "С" кабеля на участке ТП 440- ТП 256 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 8 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 440- ТП 256 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 256 - ТП 440 ф.8 ПС Кировская АСБ 3х70, 200м | 2023-06-16 12:52 | 2023-06-16 15:20
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 838 | 2023-06-15 23:00 | 2023-06-16 00:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2023-06-15 23:00 | 2023-06-16 00:22
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир | 837 | 2023-06-15 13:24 | 2023-06-15 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир Пролет:4*А 35 | 2023-06-15 13:24 | 2023-06-15 15:24
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л4 до 1-яПеревозн,115,113 | 835 | 2023-06-15 11:09 | 2023-06-15 11:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л4 до 1-яПеревозн,115,113 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л4 до 1-яПеревозн,115,113 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 60 Л4 до 1-яПеревозн,115,113 ВЛ-0,4 ТП 60 Л4 до 1-яПеревозн,115,113 | 2023-06-15 11:09 | 2023-06-15 11:29
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 447 ф.605 ПС Южная | 802 | 2023-06-15 10:04 | 2023-06-15 11:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ ЗТП-6кВ № 447 ф.605 ПС Южная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 447 ф.605 ПС Южная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на ЗТП-6кВ № 447 ф.605 ПС Южная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-06-15 10:04 | 2023-06-15 11:54
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) | 915 | 2023-06-15 00:40 | 2023-06-15 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) | 2023-06-15 00:40 | 2023-06-15 01:00
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 812 | 2023-06-14 23:10 | 2023-06-15 00:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож Пролет:4*А 50 | 2023-06-14 23:10 | 2023-06-15 00:13
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 861 | 2023-06-14 21:50 | 2023-06-14 22:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 2023-06-14 21:50 | 2023-06-14 22:11
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 810 | 2023-06-14 21:20 | 2023-06-14 22:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явился обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" оп.№4 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая Пролет:4*А 35 | 2023-06-14 21:20 | 2023-06-14 22:22
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 801 | 2023-06-14 16:00 | 2023-06-14 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж Пролет:4*А 50 | 2023-06-14 16:00 | 2023-06-14 17:22
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 800 | 2023-06-14 00:20 | 2023-06-14 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 2023-06-14 00:20 | 2023-06-14 01:20
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 799 | 2023-06-13 22:30 | 2023-06-13 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 2023-06-13 22:30 | 2023-06-13 23:55
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 798 | 2023-06-13 20:30 | 2023-06-13 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:4*А 35 | 2023-06-13 20:30 | 2023-06-13 22:00
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) | 854 | 2023-06-13 16:20 | 2023-06-13 18:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) | 2023-06-13 16:20 | 2023-06-13 18:34
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 1 | 2023-06-13 15:20 | 2023-06-13 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова Пролет:4*А 35 | 2023-06-13 15:20 | 2023-06-13 16:40
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП26 ф.19 ПСВосточная | 855 | 2023-06-13 13:55 | 2023-06-13 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 110/6 Восточная стало перекрытие по паутине в ТП 859 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 110/6 Восточная стало перекрытие по паутине в ТП 859 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ЗТП-6кВ № 859 ф.19 ПС Восточная ВН-16 (6кВ) | 2023-06-13 13:55 | 2023-06-13 15:55
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.18 ПС Прогресс -ТП 991 | 971 | 2023-06-13 10:50 | 2023-06-13 11:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - ТП991 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 991 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.18 ПС Прогресс -ТП 991 АСБ 3х240, 940м | 2023-06-13 10:50 | 2023-06-13 11:52
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ № 600 ф.128 ПС Северная | 3 | 2023-06-12 23:30 | 2023-06-13 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ РЛ-1 СШ 0,4кВ 1 КТП-10кВ № 600 ф.128 ПС 110/10/6кВ Северная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ РЛ-1 СШ 0,4кВ 1 КТП-10кВ № 600 ф.128 ПС 110/10/6кВ Северная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 СШ на КТП-10кВ № 600 ф.128 ПС Северная КТП-10кВ № 600 ф.128 ПС Северная | 2023-06-12 23:30 | 2023-06-13 01:20
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.106 ПС Северная-РП 34 (потребитель) | 2 | 2023-06-12 21:21 | 2023-06-12 23:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/10/6кВ Северная стало перекрытие по паутине в потребительской КТП 1263 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/10/6кВ Северная стало перекрытие по паутине в потребительской КТП 1263 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на КТП 1263 (потребительская) ф.106 ПС 110/10/6кВ Северная КТП 1263 (потребительская) ф.106 ПС 110/10/6кВ Северная | 2023-06-12 21:21 | 2023-06-12 23:21
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 719 ф.102 ПС Трикотажная | 875 | 2023-06-12 20:34 | 2023-06-12 22:24 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.102 ПС 110/35/6кВ Трикотажная стало перекрытие по паутине в ТП 719 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.102 ПС 110/35/6кВ Трикотажная стало перекрытие по паутине в ТП 719 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ЗТП-6кВ № 719 ф.102 ПС Трикотажная ЗТП-6кВ № 719 ф.102 ПС Трикотажная | 2023-06-12 20:34 | 2023-06-12 22:24
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1797 ф. 20Б ПС ГРЭС ( потр) | 886 | 2023-06-11 23:40 | 2023-06-12 00:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1797 ф. 20Б ПС ГРЭС ( потр) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1797 ф. 20Б ПС ГРЭС ( потр) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1797 ф. 20Б ПС ГРЭС ( потр) ВЛ-0,4кВ ТП 1797 ф. 20Б ПС ГРЭС ( потр) | 2023-06-11 23:40 | 2023-06-12 00:06
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 852 | 2023-06-11 15:34 | 2023-06-11 17:34 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключения для проведения опиловки на ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 2023-06-11 15:34 | 2023-06-11 17:34
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 787 | 2023-06-11 14:04 | 2023-06-11 16:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат стало повреждение прокалывающего зажима провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прокалывающего зажима провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат 3А-50 | 2023-06-11 14:04 | 2023-06-11 16:04
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой | 703 | 2023-06-11 10:18 | 2023-06-11 11:18 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключения для проведения опиловки на ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой Пролет:4*А 35 | 2023-06-11 10:18 | 2023-06-11 11:18
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева | 794 | 2023-06-10 18:20 | 2023-06-10 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева | 2023-06-10 18:20 | 2023-06-10 18:40
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 791 | 2023-06-10 16:15 | 2023-06-10 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная Пролет:3*А 35 | 2023-06-10 16:15 | 2023-06-10 17:22
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 676 | 2023-06-10 15:50 | 2023-06-10 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2023-06-10 15:50 | 2023-06-10 16:11
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 689 | 2023-06-10 13:15 | 2023-06-10 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 2023-06-10 13:15 | 2023-06-10 14:23
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер | 768 | 2023-06-10 11:50 | 2023-06-10 13:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер Пролет:4*А 35 | 2023-06-10 11:50 | 2023-06-10 13:16
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 781 | 2023-06-09 16:46 | 2023-06-09 19:46 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского стало ручное отключение по заявке для проведения работ по опиловке ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключения для проведения опиловки на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак Пролет:4*А 35 | 2023-06-09 16:46 | 2023-06-09 19:46
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная | 960 | 2023-06-09 11:17 | 2023-06-09 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.14 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим однофазным замыканием на землю на участке РП 13-ТП 529 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф.14 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жил кабеля на участке РП 13-ТП 529 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трехфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 13-ТП 529 ф. 14 ПС Восточная АСБ 3х150, 300м | 2023-06-09 11:17 | 2023-06-09 12:35
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 707 | 2023-06-08 15:50 | 2023-06-08 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2023-06-08 15:50 | 2023-06-08 16:10
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 1261- ТП 76 ф.606 ПС Южная | 958 | 2023-06-08 10:26 | 2023-06-08 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.606 ПС 110/10/6 Южная явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 1244 - ТП 276 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф.606 ПС 110/10/6 Южная явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 1244 - ТП 276 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6 кВ ф. 606 ПС Южная спуск в ТП 1244 - ТП 276 КЛ-6 кВ ф. 606 ПС Южная спуск в ТП 1244 - ТП 276 | 2023-06-08 10:26 | 2023-06-08 12:25
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 764 | 2023-06-07 22:50 | 2023-06-08 00:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак Пролет:4*А 35 | 2023-06-07 22:50 | 2023-06-08 00:07
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 763 | 2023-06-07 22:00 | 2023-06-07 23:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская Пролет:4*А 50 | 2023-06-07 22:00 | 2023-06-07 23:19
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 758 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-07 18:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-07 18:32
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 757 | 2023-06-07 11:08 | 2023-06-07 11:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 2023-06-07 11:08 | 2023-06-07 11:28
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 702 | 2023-06-07 10:23 | 2023-06-07 11:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) Пролет:4*А 50 | 2023-06-07 10:23 | 2023-06-07 11:23
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 754 | 2023-06-05 23:00 | 2023-06-06 00:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 2023-06-05 23:00 | 2023-06-06 00:25
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 998 | 2023-06-05 22:40 | 2023-06-05 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 2023-06-05 22:40 | 2023-06-05 23:00
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая | 997 | 2023-06-05 22:10 | 2023-06-05 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая | 2023-06-05 22:10 | 2023-06-05 22:30
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая | 993 | 2023-06-05 21:30 | 2023-06-05 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая | 2023-06-05 21:30 | 2023-06-05 21:50
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 992 | 2023-06-05 14:20 | 2023-06-05 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина Пролет:3*А 35 | 2023-06-05 14:20 | 2023-06-05 15:57
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 956 | 2023-06-05 14:00 | 2023-06-05 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке спуск в ПС - ТП 857 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в ПС - ТП 857 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 ААБлУ 3х185, 60м | 2023-06-05 14:00 | 2023-06-05 16:17
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1258(потребитель) | 955 | 2023-06-05 13:15 | 2023-06-05 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 106 ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 60-ТП 517 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф. 106 ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС- ТП 1258 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 106 ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 60-ТП 517 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф. 106 ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС- ТП 1258 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 60 - ТП 517 уч-к КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 60 - ТП 517, Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1258(потребитель) АСБ 3х240, 700м | 2023-06-05 13:15 | 2023-06-05 17:45
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 991 | 2023-06-05 13:00 | 2023-06-05 16:00 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая стало ручное отключение для проведения работ по опиловке ДКР. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая стало ручное отключение для проведения работ по опиловке ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение для проведения опиловки ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая Пролет:4*А 35 | 2023-06-05 13:00 | 2023-06-05 16:00
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского | 986 | 2023-06-05 11:55 | 2023-06-05 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского | 2023-06-05 11:55 | 2023-06-05 12:15
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 979 | 2023-06-05 11:10 | 2023-06-05 11:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 2023-06-05 11:10 | 2023-06-05 11:31
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная | 954 | 2023-06-05 09:55 | 2023-06-05 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 110 ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 367 - ТП 509 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 110 ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 367 - ТП 509 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КЛ-6кВ ф.110 ПС Трикотажная ТП 367 - ТП 509 уч-к КЛ-6кВ ф.110 ПС Трикотажная ТП 367 - ТП 509 | 2023-06-05 09:55 | 2023-06-05 11:00
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин | 688 | 2023-06-04 17:40 | 2023-06-04 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин | 2023-06-04 17:40 | 2023-06-04 18:00
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 97-ТП 1453 ф.2 ПС Кировская | 957 | 2023-06-04 14:33 | 2023-06-04 16:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В 6 кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции двух жил кабеля с последующим межфазным замыканием на участке ТП 97 - ТП 1453 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) частным лицом Рогачевым Александром Николаевичем. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции кабеля на участке ТП 97 - ТП 1453 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) частным лицом Рогачевым Александром Николаевичем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 97-ТП 1453 ф.2 ПС Кировская АСБ 3х185, 800м | 2023-06-04 14:33 | 2023-06-04 16:06
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 978 | 2023-06-04 11:00 | 2023-06-04 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 2023-06-04 11:00 | 2023-06-04 12:00
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 234 ф. 624 ПС Городкая | 982 | 2023-06-04 11:00 | 2023-06-04 13:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 624 ПС 110/10/6 кВ Городская стало перекрытие по паутине в ТП 234 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 624 ПС 110/10/6 кВ Городская стало перекрытие по паутине в ТП 234 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на КТП-6кВ № 234 ф. 624 ПС Городкая Предохранитель ПКТ101-6-31,5-20 У1 | 2023-06-04 11:00 | 2023-06-04 13:00
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 435 Л2 ул.Немова 32 | 704 | 2023-06-04 09:40 | 2023-06-04 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 435 Л2 ул.Немова 32 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 435 Л2 ул.Немова 32 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 435 Л2 ул.Немова 32 ВЛ-0,4 ТП 435 Л2 ул.Немова 32 | 2023-06-04 09:40 | 2023-06-04 10:00
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 | 981 | 2023-06-04 08:59 | 2023-06-04 10:21 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 кВ Городская явился обрыв линейного провода Ф.С в пролете опор на участке ТП 793 - ТП 234 - ТП 1195 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.4.5, Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 кВ Городская явился обрыв линейного провода Ф.С в пролете опор на участке ТП 793 - ТП 234 - ТП 1195 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."С" в пролете опор на ВЛ-6кВ ТП793- КТП234 ф.624 ПС Городская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-04 08:59 | 2023-06-04 10:21
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 734 | 2023-06-03 14:50 | 2023-06-03 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось повреждение анкерного зажима для СИП в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось повреждение анкерного зажима для СИП в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение зажима на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 2023-06-03 14:50 | 2023-06-03 15:56
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 977 | 2023-06-03 08:45 | 2023-06-03 09:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 2023-06-03 08:45 | 2023-06-03 09:41
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского | 976 | 2023-06-02 23:15 | 2023-06-02 23:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского | 2023-06-02 23:15 | 2023-06-02 23:46
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 686 | 2023-06-02 20:10 | 2023-06-02 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2023-06-02 20:10 | 2023-06-02 21:50
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | 975 | 2023-06-02 13:55 | 2023-06-02 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | 2023-06-02 13:55 | 2023-06-02 14:15
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 974 | 2023-06-02 12:20 | 2023-06-02 12:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 2023-06-02 12:20 | 2023-06-02 12:41
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 980 | 2023-06-02 12:00 | 2023-06-02 13:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная Пролет:4*А 70 | 2023-06-02 12:00 | 2023-06-02 13:07
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 973 | 2023-06-02 10:20 | 2023-06-02 10:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 2023-06-02 10:20 | 2023-06-02 10:44
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 972 | 2023-06-02 10:00 | 2023-06-02 11:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода. на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 2023-06-02 10:00 | 2023-06-02 11:13
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 970 | 2023-06-02 09:00 | 2023-06-02 09:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2023-06-02 09:00 | 2023-06-02 09:21
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 681 | 2023-06-02 03:20 | 2023-06-02 03:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 2023-06-02 03:20 | 2023-06-02 03:40
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова | 705 | 2023-06-02 02:20 | 2023-06-02 02:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова | 2023-06-02 02:20 | 2023-06-02 02:45
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр | 753 | 2023-06-02 02:15 | 2023-06-02 02:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр | 2023-06-02 02:15 | 2023-06-02 02:48
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 968 | 2023-06-01 23:10 | 2023-06-02 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 2023-06-01 23:10 | 2023-06-02 00:15
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 969 | 2023-06-01 23:10 | 2023-06-02 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 2023-06-01 23:10 | 2023-06-02 00:15
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 723 | 2023-06-01 22:50 | 2023-06-01 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2023-06-01 22:50 | 2023-06-01 23:15
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 752 | 2023-06-01 22:50 | 2023-06-01 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2023-06-01 22:50 | 2023-06-01 23:55
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 680 | 2023-06-01 21:25 | 2023-06-01 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 2023-06-01 21:25 | 2023-06-01 22:30
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 748 | 2023-06-01 21:15 | 2023-06-01 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 2023-06-01 21:15 | 2023-06-01 22:25
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 966 | 2023-06-01 21:10 | 2023-06-01 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 2023-06-01 21:10 | 2023-06-01 22:15
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина | 687 | 2023-06-01 20:45 | 2023-06-01 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина | 2023-06-01 20:45 | 2023-06-01 21:55
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 762 | 2023-06-01 20:15 | 2023-06-01 21:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 2023-06-01 20:15 | 2023-06-01 21:52
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 722 Л1 у.Ихтиолог,Галлея | 965 | 2023-06-01 19:10 | 2023-06-01 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 722 Л1 у.Ихтиолог,Галлея явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 722 Л1 у.Ихтиолог,Галлея явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 722 Л1 у.Ихтиолог,Галлея ВЛ-0,4 ТП 722 Л1 у.Ихтиолог,Галлея | 2023-06-01 19:10 | 2023-06-01 20:20
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 690 | 2023-06-01 18:15 | 2023-06-01 18:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 2023-06-01 18:15 | 2023-06-01 18:41
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1464 потребиетельская | 962 | 2023-06-01 18:05 | 2023-06-01 19:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1464 потребиетельская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1464 потребиетельская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 1464 потребиетельская ВЛ-0,4 ТП 1464 потребиетельская | 2023-06-01 18:05 | 2023-06-01 19:06
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП 26 ф.6 ПСВосточная | 967 | 2023-06-01 14:10 | 2023-06-01 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 "Восточная" стало повреждение шлейфа провода Ф.А в пролете опор на участке РП 26 - ТП 842 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 "Восточная" стало повреждение шлейфа провода Ф.А в пролете опор на участке РП 26 - ТП 842 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ РП 26-ТП 842 ф.6 ПС Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-01 14:10 | 2023-06-01 17:38
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 715 | 2023-06-01 11:55 | 2023-06-01 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае стало повреждение штыревого изолятора провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае стало повреждение штыревого изолятора провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора на ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 2023-06-01 11:55 | 2023-06-01 12:35
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) | 793 | 2023-06-01 10:00 | 2023-06-01 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) | 2023-06-01 10:00 | 2023-06-01 11:20
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) | 789 | 2023-06-01 06:41 | 2023-06-01 07:15 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения В-6кВ ф.203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.А и Ф.В по ветке деревьев в пролете опор №2-№3 на участке ТП 750 - ТП 1102. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.А и Ф.В по ветке деревьев в пролете опор №2-№3 на участке ТП 750 - ТП 1102 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ ТП 750 - ТП1102 ф.203 ПС Трикотажная Пролет:3*А 70 | 2023-06-01 06:41 | 2023-06-01 07:15
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 720 | 2023-06-01 04:40 | 2023-06-01 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 2023-06-01 04:40 | 2023-06-01 05:00
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 717 | 2023-06-01 03:20 | 2023-06-01 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима для СИП на ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 2023-06-01 03:20 | 2023-06-01 04:00
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 699 | 2023-05-31 09:15 | 2023-05-31 09:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2023-05-31 09:15 | 2023-05-31 09:46
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 665 | 2023-05-30 21:55 | 2023-05-30 23:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени Пролет:4*А 50 | 2023-05-30 21:55 | 2023-05-30 23:01
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 731 | 2023-05-30 14:49 | 2023-05-30 16:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джалиля явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джалиля явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал Пролет:4*А 35 | 2023-05-30 14:49 | 2023-05-30 16:49
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 692 | 2023-05-30 12:20 | 2023-05-30 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 2023-05-30 12:20 | 2023-05-30 12:40
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС-РП 5 | 949 | 2023-05-30 09:35 | 2023-05-30 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 20Б ПС 110/35/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке РП 5 - ТП 292 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 20Б ПС 110/35/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 5 - ТП 292 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 5-ТП292 ф.20ШБ (55) ПС ГРЭС АСБ 3х120, 540м | 2023-05-30 09:35 | 2023-05-30 11:40
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская | 777 | 2023-05-29 20:10 | 2023-05-29 21:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.118 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим однофазным замыканием на землю на участке ПС - РП 18 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.118 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС - РП 18 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская ААШв 3х240, 1800м | 2023-05-29 20:10 | 2023-05-29 21:02
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 53 - ТП 1485 ф. 105 Царевская | 671 | 2023-05-29 19:20 | 2023-05-29 21:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.105 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КЛ-10 кВ участок РП 53 - ТП 1175(п). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.105 ПС 110/10/6 Царевская явилось короткое замыкание вследствие пробоя изоляции жилы фазы "А" кабеля с замыканием на "землю" на участке РП 53 - ТП 1175(п). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ф.105 ПС Царевская РП 53 - ТП 1175 ф.105 ПС Царевская РП 53 - ТП 1175 | 2023-05-29 19:20 | 2023-05-29 21:10
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л4 до 1-яПеревозн,115,113 | 713 | 2023-05-29 12:35 | 2023-05-29 13:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л4 до 1-яПеревозн,115,113 явился обрыв ответвления линейного провода Ф."А" на ввод в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л4 до 1-яПеревозн,115,113 явился обрыв линейного провода Ф."А" ответвления на ввод в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 60 Л4 до 1-яПеревозн,115,113 Пролет:1*СИП 2 2Х25 | 2023-05-29 12:35 | 2023-05-29 13:58
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 712 | 2023-05-28 17:00 | 2023-05-28 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) Пролет:4*А 35 | 2023-05-28 17:00 | 2023-05-28 18:00
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 711 | 2023-05-28 14:10 | 2023-05-28 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно Пролет:4*А 35 | 2023-05-28 14:10 | 2023-05-28 16:05
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах | 709 | 2023-05-28 10:20 | 2023-05-28 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах Пролет:3*А 25 | 2023-05-28 10:20 | 2023-05-28 12:47
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 951 | 2023-05-27 21:40 | 2023-05-27 22:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая стало повреждение опорного изолятора Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая стало повреждение опорного изолятора Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора на ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая Опора ПН-3Д | 2023-05-27 21:40 | 2023-05-27 22:29
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 728 | 2023-05-27 16:20 | 2023-05-27 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 2023-05-27 16:20 | 2023-05-27 16:40
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск | 658 | 2023-05-26 14:20 | 2023-05-26 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск Пролет:4*А 35 | 2023-05-26 14:20 | 2023-05-26 15:25
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 535 (ул.Победы) | 664 | 2023-05-25 18:35 | 2023-05-25 19:20 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 535 (ул.Победы) стало ручное отключение для проведения работ по опиловке ДКР. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 535 (ул.Победы) стало ручное отключение для проведения работ по опиловке ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение для проведения опиловки ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 535 (ул.Победы) Пролет:4*А 50 | 2023-05-25 18:35 | 2023-05-25 19:20
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За | 631 | 2023-05-25 18:30 | 2023-05-25 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За Пролет:4*А 16 | 2023-05-25 18:30 | 2023-05-25 19:30
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 638 | 2023-05-25 15:50 | 2023-05-25 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская Пролет:4*А 35 | 2023-05-25 15:50 | 2023-05-25 17:15
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 634 | 2023-05-25 13:15 | 2023-05-25 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 2023-05-25 13:15 | 2023-05-25 13:40
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 584 | 2023-05-24 23:50 | 2023-05-25 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2023-05-24 23:50 | 2023-05-25 00:10
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) | 622 | 2023-05-24 18:20 | 2023-05-24 18:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) | 2023-05-24 18:20 | 2023-05-24 18:44
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 670 | 2023-05-24 11:20 | 2023-05-24 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 619 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" и "С" кабеля на участке ТП 278 - ТП 703 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 619 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 278 - ТП 703 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ КТП 278 - ТП 703 ф.619 ПС Царевская АСБ 3х185, 130м | 2023-05-24 11:20 | 2023-05-24 13:00
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 610 | 2023-05-23 19:47 | 2023-05-23 21:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 2023-05-23 19:47 | 2023-05-23 21:47
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 | 620 | 2023-05-23 12:37 | 2023-05-23 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 624 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке спуск в ТП 996 - РП 25 - ТП 606 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 624 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в ТП 996 - РП 25 - ТП 606 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ф. 624 ПС Царевская спуск в ТП 996 - РП 25 - ТП 606 ф. 624 ПС Царевская спуск в ТП 996 - РП 25 - ТП 606 | 2023-05-23 12:37 | 2023-05-23 15:00
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 567 | 2023-05-23 12:27 | 2023-05-23 13:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 25 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 25 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 АСБ 3х240, 2391м | 2023-05-23 12:27 | 2023-05-23 13:22
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 593 | 2023-05-23 03:30 | 2023-05-23 03:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 2023-05-23 03:30 | 2023-05-23 03:51
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) | 583 | 2023-05-23 00:30 | 2023-05-23 01:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) | 2023-05-23 00:30 | 2023-05-23 01:52
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая | 607 | 2023-05-22 21:20 | 2023-05-22 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая | 2023-05-22 21:20 | 2023-05-22 21:45
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 529 | 2023-05-22 19:55 | 2023-05-22 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2023-05-22 19:55 | 2023-05-22 21:30
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр | 579 | 2023-05-22 19:50 | 2023-05-22 21:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр | 2023-05-22 19:50 | 2023-05-22 21:26
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 594 | 2023-05-22 19:10 | 2023-05-22 20:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 2023-05-22 19:10 | 2023-05-22 20:42
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 575 | 2023-05-22 19:00 | 2023-05-22 20:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 2023-05-22 19:00 | 2023-05-22 20:33
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 573 | 2023-05-22 17:04 | 2023-05-22 17:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 2023-05-22 17:04 | 2023-05-22 17:24
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш | 528 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-22 17:39 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш явилось падение веток на провода линии. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш явилось падение веток на провода линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток на ВЛ на ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-22 17:39
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 599 | 2023-05-22 15:57 | 2023-05-22 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская стало повреждение опорного изолятора Ф.С в ТП 649 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская стало повреждение опорного изолятора Ф.С в ТП 649 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ изолятора Ф."С" на ЗТП-6кВ №649 ф.603, 620 ПС Царевская ВН-16 (6кВ) | 2023-05-22 15:57 | 2023-05-22 16:45
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л6 ТП 936 потребительская | 532 | 2023-05-22 15:39 | 2023-05-22 17:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л6 ТП 936 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л6 ТП 936 потребительская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л6 ТП 936 потребительская ВЛ-0,4 Л6 ТП 936 потребительская | 2023-05-22 15:39 | 2023-05-22 17:39
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 6 (потребитель) | 526 | 2023-05-22 14:42 | 2023-05-22 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 6 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 6 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 6 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 6 (потребитель) | 2023-05-22 14:42 | 2023-05-22 16:42
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 525 | 2023-05-21 12:00 | 2023-05-21 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 2023-05-21 12:00 | 2023-05-21 13:20
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладь | 571 | 2023-05-21 06:30 | 2023-05-21 06:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладьина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладьина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладьина ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладьина | 2023-05-21 06:30 | 2023-05-21 06:50
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 604 | 2023-05-20 16:00 | 2023-05-20 17:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 2023-05-20 16:00 | 2023-05-20 17:14
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 563 | 2023-05-20 08:40 | 2023-05-20 10:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 2023-05-20 08:40 | 2023-05-20 10:21
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 602 | 2023-05-19 14:17 | 2023-05-19 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 2023-05-19 14:17 | 2023-05-19 14:37
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 556 | 2023-05-19 13:40 | 2023-05-19 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинская ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинская | 2023-05-19 13:40 | 2023-05-19 14:00
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, | 572 | 2023-05-19 11:09 | 2023-05-19 13:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф."А" оп.4 ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф."А" оп.4 ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая | 2023-05-19 11:09 | 2023-05-19 13:09
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 300 - КТП 1592 ф.203 Трикотажная | 666 | 2023-05-18 12:31 | 2023-05-18 14:25 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.203 ПС 110/35/6кВ Трикотажная стало перекрытие по паутине в ТП 1592 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.203 ПС 110/35/6кВ Трикотажная стало перекрытие по паутине в ТП 1592 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ф.203 ПС 110/35/6кВ трикотажная ф.203 ПС 110/35/6кВ трикотажная КТП 1592 | 2023-05-18 12:31 | 2023-05-18 14:25
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 550 | 2023-05-18 02:20 | 2023-05-18 02:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 2023-05-18 02:20 | 2023-05-18 02:50
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 | 592 | 2023-05-17 21:45 | 2023-05-17 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 | 2023-05-17 21:45 | 2023-05-17 22:15
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная | 611 | 2023-05-17 17:55 | 2023-05-17 19:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная | 2023-05-17 17:55 | 2023-05-17 19:04
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 585 ф.613 ПС Северная | 516 | 2023-05-17 02:05 | 2023-05-17 05:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 613 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 15 - ТП 240 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 613 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 15 - ТП 240 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 15-ТП 240 ф.613 ПС Северная ААБ 3х150, 770м | 2023-05-17 02:05 | 2023-05-17 05:44
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская | 601 | 2023-05-16 22:35 | 2023-05-16 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская | 2023-05-16 22:35 | 2023-05-16 23:35
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 511 | 2023-05-16 17:55 | 2023-05-16 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 2023-05-16 17:55 | 2023-05-16 19:00
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 565 | 2023-05-15 16:00 | 2023-05-15 18:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 621 ПС 110/10/6 кВ Южная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор на участке КРУН 10 - КТП 1771 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф. 621 ПС 110/10/6 кВ Южная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор на участке КРУН 10 - КТП 1771 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на КЛ-6кВ ф. 621 КРУН 10 - КТП 1771 КЛ-6кВ ф. 621 КРУН 10 - КТП 1771 | 2023-05-15 16:00 | 2023-05-15 18:42
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 536 | 2023-05-13 17:00 | 2023-05-13 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 2023-05-13 17:00 | 2023-05-13 18:26
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) | 535 | 2023-05-13 12:00 | 2023-05-13 13:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) | 2023-05-13 12:00 | 2023-05-13 13:54
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 546 | 2023-05-12 23:10 | 2023-05-12 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 2023-05-12 23:10 | 2023-05-12 23:30
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 524 | 2023-05-12 21:30 | 2023-05-12 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2023-05-12 21:30 | 2023-05-12 23:30
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный | 537 | 2023-05-11 16:30 | 2023-05-11 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный явилось повреждение анкерного зажима для СИП Ф."А" оп.5 ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима для СИП на ВЛ-0,4кВ ТП 1501 Л3 пер. Ароматный опора П23 | 2023-05-11 16:30 | 2023-05-11 17:30
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП 298/1ул.Ульянова, Наб.З.затон | 506 | 2023-05-10 16:38 | 2023-05-10 18:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП 298/1ул.Ульянова, Наб.З.затон явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП 298/1ул.Ульянова, Наб.З.затон явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВТП 298/1ул.Ульянова, Наб.З.затон ВЛ-0,4кВТП 298/1ул.Ульянова, Наб.З.затон | 2023-05-10 16:38 | 2023-05-10 18:38
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.6 ПС Временная РП 24-ТП 67 | 941 | 2023-05-10 15:20 | 2023-05-10 17:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.6 ПС 35/10 кВ Временная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим однофазным замыканием на землю на участке ТП 29-ТП 999 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф.6 ПС 35/10 кВ Временная явился пробой изоляции кабеля на участке ТП 29-ТП 999 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 999-КТП 29 ф.6 ПС Временная ААБ 3х240, 200м | 2023-05-10 15:20 | 2023-05-10 17:36
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 522 | 2023-05-10 13:58 | 2023-05-10 16:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 2023-05-10 13:58 | 2023-05-10 16:58
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 521 | 2023-05-09 16:12 | 2023-05-09 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 2023-05-09 16:12 | 2023-05-09 17:28
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 534 | 2023-05-09 10:27 | 2023-05-09 10:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 2023-05-09 10:27 | 2023-05-09 10:52
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 926 | 2023-05-09 04:35 | 2023-05-09 07:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил кабеля фазы "А" и "В" на участке ТП 291 - ТП 988 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 291 - ТП 988 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП291-ТП 988 ф. 313 ПС Трикотажная ААБ 3х120, 220м | 2023-05-09 04:35 | 2023-05-09 07:14
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 518 | 2023-05-09 03:03 | 2023-05-09 04:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 2023-05-09 03:03 | 2023-05-09 04:03
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа | 574 | 2023-05-08 23:19 | 2023-05-09 00:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа | 2023-05-08 23:19 | 2023-05-09 00:19
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 566 | 2023-05-08 16:45 | 2023-05-08 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 2023-05-08 16:45 | 2023-05-08 17:12
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого | 504 | 2023-05-08 15:10 | 2023-05-08 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого | 2023-05-08 15:10 | 2023-05-08 16:38
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 509 | 2023-05-08 09:00 | 2023-05-08 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 2023-05-08 09:00 | 2023-05-08 09:30
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 512 | 2023-05-07 08:54 | 2023-05-07 09:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 2023-05-07 08:54 | 2023-05-07 09:54
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская | 944 | 2023-05-06 19:10 | 2023-05-06 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская | 2023-05-06 19:10 | 2023-05-06 19:30
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина | 515 | 2023-05-06 14:20 | 2023-05-06 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина | 2023-05-06 14:20 | 2023-05-06 16:20
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Кировская- ТП565 ф.17 ПС Кировская | 925 | 2023-05-06 05:15 | 2023-05-06 06:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 17 ПС 35/6 кВ Кировская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке спуск в ТП 565 - ТП 281 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 17 ПС 35/6 кВ Кировская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в ТП 565 - ТП 281 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КВЛ-6 кВ ф. 17 ПС Кировская ТП 281 - ТП 565 КВЛ-6 кВ ф. 17 ПС Кировская ТП 281 - ТП 565 | 2023-05-06 05:15 | 2023-05-06 06:44
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 940 | 2023-05-05 23:10 | 2023-05-05 23:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 2023-05-05 23:10 | 2023-05-05 23:38
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 588 | 2023-05-05 15:55 | 2023-05-05 16:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2023-05-05 15:55 | 2023-05-05 16:19
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 907 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-04 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-04 18:40
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 | 906 | 2023-05-04 16:35 | 2023-05-04 16:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 явилось ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 явилось | 2023-05-04 16:35 | 2023-05-04 16:57
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 905 | 2023-05-04 15:40 | 2023-05-04 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 2023-05-04 15:40 | 2023-05-04 16:03
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская | 898 | 2023-05-03 20:17 | 2023-05-03 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская | 2023-05-03 20:17 | 2023-05-03 22:37
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская | 897 | 2023-05-03 15:50 | 2023-05-03 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская | 2023-05-03 15:50 | 2023-05-03 16:10
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 896 | 2023-05-03 15:40 | 2023-05-03 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2023-05-03 15:40 | 2023-05-03 16:00
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова | 894 | 2023-05-03 15:00 | 2023-05-03 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова явился обнаружен брыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова явился обнаружен брыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова | 2023-05-03 15:00 | 2023-05-03 16:30
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 889 | 2023-05-03 14:00 | 2023-05-03 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 2023-05-03 14:00 | 2023-05-03 15:00
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 893 | 2023-05-03 11:00 | 2023-05-03 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления от ввода на ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 2023-05-03 11:00 | 2023-05-03 12:00
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 892 | 2023-05-03 10:40 | 2023-05-03 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2023-05-03 10:40 | 2023-05-03 11:00
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 11-ТП 778 ф.413 ПС Трикотажная | 883 | 2023-05-03 06:14 | 2023-05-03 08:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 11 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 11 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 11ф.413 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 820м | 2023-05-03 06:14 | 2023-05-03 08:09
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена | 885 | 2023-05-02 15:20 | 2023-05-02 15:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена | 2023-05-02 15:20 | 2023-05-02 15:41
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской | 884 | 2023-05-02 14:40 | 2023-05-02 15:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПерегораниеПН на ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской | 2023-05-02 14:40 | 2023-05-02 15:07
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ СТП 1578 (потребитель) | 882 | 2023-05-02 14:30 | 2023-05-02 14:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ СТП 1578 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ СТП 1578 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ СТП 1578 (потребитель) ВЛ-0,4кВ СТП 1578 (потребитель) | 2023-05-02 14:30 | 2023-05-02 14:51
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 | 918 | 2023-05-02 04:56 | 2023-05-02 10:49 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 110/6 кВ Судостроительная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок спуск в ТП 1477 - ТП 1177. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции одной жилы кабеля с замыканием на "землю" на участке спуск в ТП 1477 - ТП 1177. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на ВЛ-6кВ КТП 1477 - КТП 1177 ф.10 Судостро АСБ 3х240, 230м | 2023-05-02 04:56 | 2023-05-02 10:49
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ Тр-рТ- 3 - КРУН 4 ф.105 ПС Трикотажная | 888 | 2023-05-02 04:20 | 2023-05-02 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф. 105 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явилось повреждение концевой муфты в ТП 807 на участке ТП 807 - ТП 822 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф. 105 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явилось повреждение концевой муфты в ТП 807 на участке ТП 807 - ТП 822 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 807-ТП 822 ф.105 ПС Трикотажная ЦАСБ 3х120, 365м | 2023-05-02 04:20 | 2023-05-02 05:00
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 908 | 2023-05-01 17:55 | 2023-05-01 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 621 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ПС - спуск в ТП 964 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 621 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - спуск в ТП 964 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6 кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 964 КЛ-6 кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 964 | 2023-05-01 17:55 | 2023-05-01 19:15
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског | 881 | 2023-05-01 15:15 | 2023-05-01 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског | 2023-05-01 15:15 | 2023-05-01 16:25
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 880 | 2023-05-01 12:35 | 2023-05-01 13:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 2023-05-01 12:35 | 2023-05-01 13:47
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 879 | 2023-05-01 08:15 | 2023-05-01 09:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 2023-05-01 08:15 | 2023-05-01 09:22
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 | 851 | 2023-04-30 13:23 | 2023-04-30 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 25 ПС 110/6 кВ Восточная явилось повреждение концевой муфты в КРУН 2 на участке спуск КРУН 2 - ТП 597 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 25 ПС 110/6 кВ Восточная явилось повреждение концевой муфты в КРУН 2 на участке спуск КРУН 2 - ТП 597 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ ф. 25 ПС Восточная КРУН 2 - ТП 597 КЛ 6 кВ ф. 25 ПС Восточная КРУН 2 - ТП 597 | 2023-04-30 13:23 | 2023-04-30 13:45
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 877 | 2023-04-30 10:40 | 2023-04-30 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 2023-04-30 10:40 | 2023-04-30 12:00
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс | 876 | 2023-04-29 21:00 | 2023-04-29 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс | 2023-04-29 21:00 | 2023-04-29 22:00
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная | 878 | 2023-04-29 20:00 | 2023-04-29 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная явилось повреждение секции шин в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СШ на ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная | 2023-04-29 20:00 | 2023-04-29 21:50
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 847 | 2023-04-29 18:08 | 2023-04-29 19:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты в ТП 370 на участке ТП 370 - ТП 369 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты в ТП 370 на участке ТП 370 - ТП 369 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП370-ТП369 ф.313 ПС Трикотажная АСБ 3х120, 370м | 2023-04-29 18:08 | 2023-04-29 19:08
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 873 | 2023-04-29 14:30 | 2023-04-29 16:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасская ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасская | 2023-04-29 14:30 | 2023-04-29 16:53
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 872 | 2023-04-29 11:35 | 2023-04-29 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасская явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасская явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасская ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасская | 2023-04-29 11:35 | 2023-04-29 13:35
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная | 827 | 2023-04-29 10:18 | 2023-04-29 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 604 ПС 110/10/6 "Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке РП 30 - ТП 575 А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 604 ПС 110/10/6 "Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 30 - ТП 575 А вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 30 - ТП 575А ф.604 ПС Северная ААБ 3х185, 215м | 2023-04-29 10:18 | 2023-04-29 11:20
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 871 | 2023-04-28 09:48 | 2023-04-28 10:48 | 3.4.8.5.2, ручное отключение ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова по заявке Школы-интернат №1 по адресу: ул.Б.Хмельницкого, д.6. Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова стала заявка Школы-интернат №1 по адресу: ул.Б.Хмельницкого, д.6. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова стала заявка Школы-интернат №1 по адресу: ул.Б.Хмельницкого, д.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 2023-04-28 09:48 | 2023-04-28 10:48
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 214 потребительская | 870 | 2023-04-27 18:20 | 2023-04-27 18:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 214 потребительская стала заявка УК по адресу: ул.Бакинская ,д.123. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 214 потребительская стала заявка УК по адресу: ул.Бакинская ,д.123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4 ТП 214 потребительская ВЛ-0,4 ТП 214 потребительская | 2023-04-27 18:20 | 2023-04-27 18:45
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) | 815 | 2023-04-26 13:40 | 2023-04-26 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) | 2023-04-26 13:40 | 2023-04-26 14:02
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 865 | 2023-04-26 10:20 | 2023-04-26 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 2023-04-26 10:20 | 2023-04-26 11:25
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 814 | 2023-04-25 21:17 | 2023-04-25 21:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 2023-04-25 21:17 | 2023-04-25 21:37
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская | 824 | 2023-04-25 15:25 | 2023-04-25 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф. 118 ПС 110/10/6 кВ Городская явилось повреждение концевой муфты в ТП-683 на участке ТП 686 - ТП-683 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф. 118 ПС 110/10/6 кВ Городская явилось повреждение концевой муфты в ТП-683 на участке ТП 686 - ТП-683 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 686-ТП 683 ф. 118 ПС Городская ААБ 3х120, 385м | 2023-04-25 15:25 | 2023-04-25 15:55
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская | 913 | 2023-04-25 14:38 | 2023-04-25 15:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.117 ПС 110/10/6 кВ Городская стало повреждение концевой кабельной муфты в ТП 683 ф.118 ПС 110/10/6кВ Городская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.117 ПС 110/10/6 кВ Городская стало повреждение концевой кабельной муфты в ТП 683 ф.118 ПС 110/10/6кВ Городская вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ изоляции кабельной муфты на КЛ-10кВ ТП 686-ТП 683 ф. 118 ПС Городская КВтп-1-3х70/120 | 2023-04-25 14:38 | 2023-04-25 15:18
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская | 813 | 2023-04-24 15:23 | 2023-04-24 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская | 2023-04-24 15:23 | 2023-04-24 17:23
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог | 812 | 2023-04-24 10:22 | 2023-04-24 12:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиологическая явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиологическая явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиологическая ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиологическая | 2023-04-24 10:22 | 2023-04-24 12:22
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 861 | 2023-04-24 09:28 | 2023-04-24 10:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось повреждение анкерного зажима для СИП Ф."А" оп.5 ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима для СИП на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 2023-04-24 09:28 | 2023-04-24 10:28
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) | 811 | 2023-04-23 21:10 | 2023-04-23 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) | 2023-04-23 21:10 | 2023-04-23 21:40
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 | 810 | 2023-04-23 17:55 | 2023-04-23 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 | 2023-04-23 17:55 | 2023-04-23 18:20
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) | 809 | 2023-04-23 15:55 | 2023-04-23 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) | 2023-04-23 15:55 | 2023-04-23 16:12
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 | 808 | 2023-04-23 15:50 | 2023-04-23 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 | 2023-04-23 15:50 | 2023-04-23 16:20
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский | 807 | 2023-04-23 09:40 | 2023-04-23 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский | 2023-04-23 09:40 | 2023-04-23 11:05
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 806 | 2023-04-23 04:20 | 2023-04-23 04:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 2023-04-23 04:20 | 2023-04-23 04:40
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 804 | 2023-04-22 15:30 | 2023-04-22 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 2023-04-22 15:30 | 2023-04-22 16:41
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Кировская- ТП565 ф.17 ПС Кировская | 805 | 2023-04-22 15:15 | 2023-04-25 16:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 17 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение концевой муфты в ТП 281 на участке ТП 565 - ТП 281 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 17 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение концевой муфты в ТП 281 на участке ТП 565 - ТП 281 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ ф.17 ПС Кировская ТП 565 - ТП 281 КЛ 6 кВ ф.17 ПС Кировская ТП 565 - ТП 281 | 2023-04-22 15:15 | 2023-04-22 16:39
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 780 | 2023-04-21 16:00 | 2023-04-21 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил концевой кабельной муфты кабельного спуска в РП-25 на участке ТП-996 - РП-25 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | 4.12, Причиной отключения КЛ-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жилы концевой кабельной муфты с последующим междуфазным замыканием на кабельного спуске в РП-25 на участке ТП-996 - РП-25 вследствие увлажнения, старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ ф.603 ПС Царевская ТП-996 - РП-25 КЛ 6 кВ ф.603 ПС Царевская ТП-996 - РП-25 | 2023-04-21 16:00 | 2023-04-21 17:10
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 39 потребительская | 858 | 2023-04-20 22:50 | 2023-04-20 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л2 ТП 39 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л2 ТП 39 потребительская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л2 ТП 39 потребительская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л2 ТП 39 потребительская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 Л2 ТП 39 потребительская ВЛ-0,4 Л2 ТП 39 потребительская | 2023-04-20 22:50 | 2023-04-20 23:30
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 803 | 2023-04-20 21:40 | 2023-04-20 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2023-04-20 21:40 | 2023-04-20 22:10
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 802 | 2023-04-20 17:55 | 2023-04-20 18:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 2023-04-20 17:55 | 2023-04-20 18:23
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской | 855 | 2023-04-20 14:40 | 2023-04-20 15:39 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской явилась заявка Водоканала для проведения работ по адресу: ул.С.Перовской, д.115 | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской явилась заявка Водоканала для проведения работ по адресу: ул.С.Перовской, д.115 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заявка Водоканала на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской | 2023-04-20 14:40 | 2023-04-20 15:39
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева | 801 | 2023-04-19 21:00 | 2023-04-19 22:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева | 2023-04-19 21:00 | 2023-04-19 22:23
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян | 800 | 2023-04-19 20:30 | 2023-04-19 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов. на ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян | 2023-04-19 20:30 | 2023-04-19 21:40
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 | 799 | 2023-04-19 20:00 | 2023-04-19 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 | 2023-04-19 20:00 | 2023-04-19 21:40
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 798 | 2023-04-19 18:50 | 2023-04-19 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2023-04-19 18:50 | 2023-04-19 19:12
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 797 | 2023-04-19 15:20 | 2023-04-19 16:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 2023-04-19 15:20 | 2023-04-19 16:46
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН-РП 30 ф.605 ПС Северная | 737 | 2023-04-19 08:28 | 2023-04-19 10:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - КРУН-1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - КРУН-1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная АСБ 3х240, 1050м | 2023-04-19 08:28 | 2023-04-19 10:03
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева | 852 | 2023-04-18 23:05 | 2023-04-19 00:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева явилось пповреждение шлейфа Ф."А" оп.4 ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева явилось пповреждение шлейфа Ф."А" оп.4 ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа Ф."А" оп.4 на ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева | 2023-04-18 23:05 | 2023-04-19 00:04
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 729 ф.603, 624 ПС Городская | 834 | 2023-04-18 22:36 | 2023-04-19 00:26 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 729 ф.603, 624 ПС Городская явилось повреждение РЛ-2 ЗТП-6кВ № 729 ф.603, 624 ПС Городская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 729 ф.603, 624 ПС Городская явилось повреждение РЛ-2 ЗТП-6кВ № 729 ф.603, 624 ПС Городская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-2 на ЗТП-6кВ № 729 ф.603, 624 ПС Городская ЗТП-6кВ № 729 ф.603, 624 ПС Городская | 2023-04-18 22:36 | 2023-04-19 00:26
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 | 796 | 2023-04-18 21:56 | 2023-04-18 22:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 | 2023-04-18 21:56 | 2023-04-18 22:16
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 795 | 2023-04-18 16:00 | 2023-04-18 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явилось повреждение штыревого изолятора Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.2.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явилось повреждение штыревого изолятора Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 2023-04-18 16:00 | 2023-04-18 16:32
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская | 787 | 2023-04-18 15:00 | 2023-04-18 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская | 2023-04-18 15:00 | 2023-04-18 16:23
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 786 | 2023-04-18 13:20 | 2023-04-18 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 2023-04-18 13:20 | 2023-04-18 14:40
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 | 864 | 2023-04-18 05:28 | 2023-04-18 06:28 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.111 ПС 110/10/6 кВ Северная стало перекрытие по паутине в ТП 283 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.111 ПС 110/10/6 кВ Северная стало перекрытие по паутине в ТП 283 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ф.111 ПС 110/10-6 кВ Северная ф.111 ПС 110/10-6 кВ Северная ТП 283 | 2023-04-18 05:28 | 2023-04-18 06:28
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 785 | 2023-04-17 20:00 | 2023-04-17 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 2023-04-17 20:00 | 2023-04-17 22:00
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 784 | 2023-04-17 17:16 | 2023-04-17 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явилось повреждение штыревого изолятора Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явилось повреждение штыревого изолятора Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 2023-04-17 17:16 | 2023-04-17 17:56
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.106 ПС Северная-РП 34 (потребитель) | 703 | 2023-04-17 15:10 | 2023-04-17 15:58 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В 10 кВ ф. 106 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим межфазным замыканием на участке ПС-РП 34 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) сотрудниками ООО "Астраханские тепловые сети". | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-6 кВ ф. 106 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции кабеля на участке ПС-РП 34 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) сотрудниками ООО "Астраханские тепловые сети". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-10кВ ф. 106 ПС Северная - РП 34 ААБ 3х240, 3190 м | 2023-04-17 15:10 | 2023-04-17 15:58
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский | 794 | 2023-04-17 14:41 | 2023-04-17 15:41 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский явилось падение веток на провода. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский явилось падение веток на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток на ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский | 2023-04-17 14:41 | 2023-04-17 15:41
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов | 791 | 2023-04-17 12:51 | 2023-04-17 14:51 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов явилось падение веток на провода. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов явилось падение веток на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток на ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов | 2023-04-17 12:51 | 2023-04-17 14:51
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 783 | 2023-04-16 16:37 | 2023-04-16 16:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 2023-04-16 16:37 | 2023-04-16 16:57
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1502 до ул.1-я Садовск | 782 | 2023-04-16 13:20 | 2023-04-16 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП-1502 до ул.1-я Садовск явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП-1502 до ул.1-я Садовск явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ КТП-1502 до ул.1-я Садовск ВЛИ-0,4кВ КТП-1502 до ул.1-я Садовск | 2023-04-16 13:20 | 2023-04-16 13:40
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина | 781 | 2023-04-16 13:10 | 2023-04-16 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина | 2023-04-16 13:10 | 2023-04-16 13:30
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. | 779 | 2023-04-16 12:35 | 2023-04-16 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. | 2023-04-16 12:35 | 2023-04-16 12:55
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска | 790 | 2023-04-16 05:35 | 2023-04-16 06:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска явилось повреждение шлейфа Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска явилось повреждение шлейфа Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска | 2023-04-16 05:35 | 2023-04-16 06:22
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 778 | 2023-04-16 03:35 | 2023-04-16 04:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 2023-04-16 03:35 | 2023-04-16 04:05
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель) | 758 | 2023-04-16 01:45 | 2023-04-16 02:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель) | 2023-04-16 01:45 | 2023-04-16 02:15
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 757 | 2023-04-16 01:15 | 2023-04-16 01:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 2023-04-16 01:15 | 2023-04-16 01:45
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина | 754 | 2023-04-15 23:15 | 2023-04-16 01:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина | 2023-04-15 23:15 | 2023-04-16 01:07
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 286 | 2023-04-15 22:20 | 2023-04-15 22:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 2023-04-15 22:20 | 2023-04-15 22:49
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 754 (потребитель) | 323 | 2023-04-15 21:20 | 2023-04-15 22:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 754 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 754 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 754 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 754 (потребитель) | 2023-04-15 21:20 | 2023-04-15 22:34
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева | 366 | 2023-04-15 21:10 | 2023-04-15 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева | 2023-04-15 21:10 | 2023-04-15 21:40
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая | 317 | 2023-04-15 19:10 | 2023-04-15 19:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая | 2023-04-15 19:10 | 2023-04-15 19:41
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г | 281 | 2023-04-15 18:50 | 2023-04-15 19:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г | 2023-04-15 18:50 | 2023-04-15 19:21
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) | 756 | 2023-04-15 18:10 | 2023-04-15 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явилось повреждение опоры ВЛ в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явилось повреждение опоры ВЛ в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) | 2023-04-15 18:10 | 2023-04-15 19:40
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 303 | 2023-04-15 17:00 | 2023-04-15 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 2023-04-15 17:00 | 2023-04-15 18:05
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За | 362 | 2023-04-15 17:00 | 2023-04-15 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За | 2023-04-15 17:00 | 2023-04-15 17:26
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна | 755 | 2023-04-15 17:00 | 2023-04-15 18:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна явилась опиловка деревьев. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна явилась опиловка деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна | 2023-04-15 17:00 | 2023-04-15 18:00
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) | 285 | 2023-04-15 16:55 | 2023-04-15 18:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) явился обрыв линейного провода Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) | 2023-04-15 16:55 | 2023-04-15 18:06
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 276 | 2023-04-15 14:20 | 2023-04-15 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 2023-04-15 14:20 | 2023-04-15 14:46
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 275 | 2023-04-15 13:25 | 2023-04-15 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 2023-04-15 13:25 | 2023-04-15 13:45
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 267 | 2023-04-15 13:20 | 2023-04-15 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 2023-04-15 13:20 | 2023-04-15 14:50
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского | 266 | 2023-04-15 12:40 | 2023-04-15 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского | 2023-04-15 12:40 | 2023-04-15 13:50
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 265 | 2023-04-15 12:30 | 2023-04-15 13:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 2023-04-15 12:30 | 2023-04-15 13:48
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход №.2 (ул.Куйбышева,Кр.Н) | 264 | 2023-04-15 10:50 | 2023-04-15 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход №.2 (ул.Куйбышева,Кр.Н) явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход №.2 (ул.Куйбышева,Кр.Н) явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход №.2 (ул.Куйбышева,Кр.Н) ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход №.2 (ул.Куйбышева,Кр.Н) | 2023-04-15 10:50 | 2023-04-15 11:40
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 274 | 2023-04-15 10:35 | 2023-04-15 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 2023-04-15 10:35 | 2023-04-15 10:55
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 263 | 2023-04-15 10:20 | 2023-04-15 11:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2023-04-15 10:20 | 2023-04-15 11:42
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 262 | 2023-04-15 10:00 | 2023-04-15 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 2023-04-15 10:00 | 2023-04-15 11:40
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир | 271 | 2023-04-15 09:45 | 2023-04-15 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир | 2023-04-15 09:45 | 2023-04-15 10:50
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 287 | 2023-04-15 08:55 | 2023-04-15 09:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 2023-04-15 08:55 | 2023-04-15 09:59
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | 306 | 2023-04-15 08:50 | 2023-04-15 09:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | 2023-04-15 08:50 | 2023-04-15 09:51
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | 753 | 2023-04-15 02:48 | 2023-04-15 03:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | 2023-04-15 02:48 | 2023-04-15 03:48
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 315 | 2023-04-15 02:02 | 2023-04-15 02:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 2023-04-15 02:02 | 2023-04-15 02:22
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского | 752 | 2023-04-15 01:45 | 2023-04-15 02:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского | 2023-04-15 01:45 | 2023-04-15 02:07
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская | 254 | 2023-04-15 01:10 | 2023-04-15 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская | 2023-04-15 01:10 | 2023-04-15 01:30
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 748 | 2023-04-15 00:12 | 2023-04-15 03:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 2023-04-15 00:12 | 2023-04-15 03:12
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский | 295 | 2023-04-14 23:00 | 2023-04-15 00:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский | 2023-04-14 23:00 | 2023-04-15 00:34
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) | 255 | 2023-04-14 21:50 | 2023-04-14 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) | 2023-04-14 21:50 | 2023-04-14 22:10
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 739 | 2023-04-14 20:15 | 2023-04-14 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 2023-04-14 20:15 | 2023-04-14 22:15
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 789 | 2023-04-14 18:45 | 2023-04-14 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 2023-04-14 19:05 | 2023-04-14 19:10
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 282 | 2023-04-14 17:50 | 2023-04-14 19:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 2023-04-14 17:50 | 2023-04-14 19:03
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 735 | 2023-04-14 17:50 | 2023-04-14 18:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 2023-04-14 17:50 | 2023-04-14 18:17
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 733 | 2023-04-14 17:30 | 2023-04-14 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 2023-04-14 17:30 | 2023-04-14 18:30
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная | 732 | 2023-04-14 17:20 | 2023-04-14 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная ВЛ-0,4 ТП 283 Л2 у.Володар,Эспланадная | 2023-04-14 17:20 | 2023-04-14 18:25
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 730 | 2023-04-14 17:00 | 2023-04-14 17:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явилось перегорание Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явилось перегорание Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 2023-04-14 17:00 | 2023-04-14 17:24
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 726 | 2023-04-14 16:45 | 2023-04-14 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 2023-04-14 16:45 | 2023-04-14 19:45
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 727 | 2023-04-14 16:45 | 2023-04-14 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 2023-04-14 16:45 | 2023-04-14 19:45
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра,Крупской,Рубиннштейна,Воробьева | 788 | 2023-04-14 16:10 | 2023-04-14 17:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра,Крупской,Рубиннштейна,Воробьева явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра,Крупской,Рубиннштейна,Воробьева явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра,Крупской,Рубиннштейна,Воробьева Пролет:3*А 35 | 2023-04-14 16:10 | 2023-04-14 17:41
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 725 | 2023-04-14 16:00 | 2023-04-14 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2023-04-14 16:00 | 2023-04-14 17:21
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1285 Л1 в ст Садовод | 724 | 2023-04-14 15:15 | 2023-04-14 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 1285 Л1 в ст Садовод явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 1285 Л1 в ст Садовод явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ ТП 1285 Л1 в ст Садовод ВЛИ-0,4кВ ТП 1285 Л1 в ст Садовод | 2023-04-14 15:15 | 2023-04-14 16:30
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 722 | 2023-04-14 15:10 | 2023-04-14 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 2023-04-14 15:10 | 2023-04-14 16:40
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | 721 | 2023-04-14 15:00 | 2023-04-14 16:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | 2023-04-14 15:00 | 2023-04-14 16:28
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская | 720 | 2023-04-14 14:45 | 2023-04-14 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская | 2023-04-14 14:45 | 2023-04-14 15:55
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 860 | 2023-04-14 14:23 | 2023-04-14 15:04 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 кВ Царевская стало перекрытие по паутине в ТП 1211 (ведомственная) вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 кВ Царевская стало перекрытие по паутине в ТП 1211 (ведомственная) вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на КТП 1211 ф.603 ПС 110/10/6 кВ Царевская КТП 1211 ф.603 ПС 110/10/6 кВ Царевская | 2023-04-14 14:23 | 2023-04-14 15:04
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 719 | 2023-04-14 14:00 | 2023-04-14 15:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 2023-04-14 14:00 | 2023-04-14 15:51
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг | 312 | 2023-04-14 12:50 | 2023-04-14 13:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг | 2023-04-14 12:50 | 2023-04-14 13:49
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 256 | 2023-04-14 12:50 | 2023-04-14 13:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 2023-04-14 12:50 | 2023-04-14 13:21
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 717 | 2023-04-14 12:27 | 2023-04-14 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 2023-04-14 12:27 | 2023-04-14 12:57
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 716 | 2023-04-14 11:00 | 2023-04-14 12:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 2023-04-14 11:00 | 2023-04-14 12:28
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 714 | 2023-04-14 10:20 | 2023-04-14 11:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 2023-04-14 10:20 | 2023-04-14 11:24
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская | 332 | 2023-04-14 10:00 | 2023-04-14 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская | 2023-04-14 10:00 | 2023-04-14 11:17
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 311 | 2023-04-14 08:50 | 2023-04-14 10:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская стала заявка УК по адресу: ул.Н. Островского, 5. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская стала заявка УК по адресу: ул.Н. Островского, 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заявка УК на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 2023-04-14 08:50 | 2023-04-14 10:02
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 759 | 2023-04-14 02:08 | 2023-04-14 03:53 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная явилось загрязнение веткой провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №4-№5 на участке ТП 1425 - ТП 132 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная явилось загрязнение веткой провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №4-№5 на участке ТП 1425 - ТП 132 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 2023-04-14 02:08 | 2023-04-14 03:53
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 потребительская | 713 | 2023-04-14 00:52 | 2023-04-14 01:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 65 потребительская явился обрыв линеогоых провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 65 потребительская явился обрыв линеогоых провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 65 потребительская ВЛ-0,4 ТП 65 потребительская | 2023-04-14 00:52 | 2023-04-14 01:25
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 712 | 2023-04-13 22:50 | 2023-04-13 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 2023-04-13 22:50 | 2023-04-13 23:50
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 709 | 2023-04-13 20:49 | 2023-04-13 22:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего на ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 2023-04-13 20:49 | 2023-04-13 22:49
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 330 | 2023-04-13 14:30 | 2023-04-13 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось повреждение штыревого изолятора Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось повреждение штыревого изолятора Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 2023-04-13 14:30 | 2023-04-13 15:10
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 300 ф.203 ПСТрикотажная, ф. 609 ПС Городская | 710 | 2023-04-13 11:41 | 2023-04-13 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 300 ф.203 ПСТрикотажная, ф. 609 ПС Городская явилось повреждение РЛ №1 ЗТП-6кВ № 300 ф.203 ПСТрикотажная, ф. 609 ПС Городская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной неотложного отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 300 ф.203 ПСТрикотажная, ф. 609 ПС Городская явилось повреждение РЛ №1 ЗТП-6кВ № 300 ф.203 ПСТрикотажная, ф. 609 ПС Городская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на ЗТП-6кВ № 300 ф.203 ПСТрикотажная, ф. 609 ПС Городская ЗТП-6кВ № 300 ф.203 ПСТрикотажная, ф. 609 ПС Городская | 2023-04-13 11:41 | 2023-04-13 13:41
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 11 ф.603 ПС Царевская | 331 | 2023-04-13 09:23 | 2023-04-13 11:23 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения АВ ЗТП-6кВ № 11 ф.603 ПС Царевская явилось повреждение РЛ № 12 ЗТП-6кВ № 11 ф.603 ПС Царевская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной неотложного отключения АВ ЗТП-6кВ № 11 ф.603 ПС Царевская явилось повреждение РЛ № 12 ЗТП-6кВ № 11 ф.603 ПС Царевская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на ЗТП-6кВ № 11 ф.603 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 11 ф.603 ПС Царевская | 2023-04-13 09:23 | 2023-04-13 11:23
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская | 647 | 2023-04-13 09:00 | 2023-04-13 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская | 2023-04-13 09:00 | 2023-04-13 10:10
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 648 | 2023-04-12 17:30 | 2023-04-12 19:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова является заявка УК для работ по адресу: пл.Карла Маркса, д.3 | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова является заявка УК для работ по адресу: пл.Карла Маркса, д.3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 2023-04-12 17:30 | 2023-04-12 19:05
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 645 | 2023-04-12 14:38 | 2023-04-12 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён явился обрыв линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён явился обрыв линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 2023-04-12 14:38 | 2023-04-12 16:38
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 640 | 2023-04-12 10:40 | 2023-04-12 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён явилось перегорание ПН-2 в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 2023-04-12 10:40 | 2023-04-12 12:40
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба | 637 | 2023-04-12 04:00 | 2023-04-12 04:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате схлёста линейных проводов Ф."А" и Ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба | 2023-04-12 04:00 | 2023-04-12 04:31
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 636 | 2023-04-11 17:30 | 2023-04-11 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 2023-04-11 17:30 | 2023-04-11 18:40
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская | 635 | 2023-04-11 15:45 | 2023-04-11 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская | 2023-04-11 15:45 | 2023-04-11 16:10
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 646 | 2023-04-11 09:26 | 2023-04-11 10:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке РП 11 - ТП 778 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 11 - ТП 778 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ РП11-ТП778 ф.314 ПС Трикотажная АСБ 3х150, 150м | 2023-04-11 09:26 | 2023-04-11 10:34
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.444 ПС Юбилейная - РП 3 | 644 | 2023-04-10 13:35 | 2023-04-10 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 444 ПС 110/10/10 Юбилейная явилось повреждение концевой муфты в ТП 711 на участке РП 3 - ТП 711 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 444 ПС 110/10/10 Юбилейная явилось повреждение концевой муфты в ТП 711 на участке РП 3 - ТП 711 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материала на КЛ-10кВ РП 3 - ТП 711 ф.444 ПС Юбилейная АПвПу2г 3х240, 198 м | 2023-04-10 13:35 | 2023-04-10 14:25
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 623 | 2023-04-10 01:05 | 2023-04-10 01:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 кВ Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке РП 13 - ТП 746 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 33 ПС 110/6 кВ Восточная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 13 - ТП 746 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 13-ТП 746 ф. 33 ПС Восточная ААБ 3х150, 830м | 2023-04-10 01:05 | 2023-04-10 01:52
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 1125 ф.6, ф. 9 ПС Прогресс | 642 | 2023-04-09 18:03 | 2023-04-09 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 1125 ф.6, ф. 9 ПС Прогресс явилось повреждение РЛ 2 ЗТП-6кВ № 1125 ф.6, ф. 9 ПС Прогресс вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 1125 ф.6, ф. 9 ПС Прогресс явилось повреждение РЛ 2 ЗТП-6кВ № 1125 ф.6, ф. 9 ПС Прогресс вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на ЗТП-6кВ № 1125 ф.6, ф. 9 ПС Прогресс ЗТП-6кВ № 1125 ф.6, ф. 9 ПС Прогресс | 2023-04-09 18:03 | 2023-04-09 18:54
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 631 | 2023-04-08 03:50 | 2023-04-08 04:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 2023-04-08 03:50 | 2023-04-08 04:20
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 634 | 2023-04-07 16:20 | 2023-04-07 16:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось отключение АВ в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось отключение АВ в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 2023-04-07 16:20 | 2023-04-07 16:56
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев | 632 | 2023-04-05 23:00 | 2023-04-05 23:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев явилось повреждение штырьевого изолятора Ф."А" оп.4 в результате неудовлетворительного технического состояния. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев явилось повреждение штырьевого изолятора Ф."А" оп.4 в результате неудовлетворительного технического состояния. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штырьевого изолятора на ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев | 2023-04-05 23:00 | 2023-04-05 23:34
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина | 630 | 2023-04-05 21:03 | 2023-04-05 21:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина | 2023-04-05 21:03 | 2023-04-05 21:23
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова | 627 | 2023-04-05 20:00 | 2023-04-05 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова | 2023-04-05 20:00 | 2023-04-05 21:57
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 | 626 | 2023-04-05 10:30 | 2023-04-05 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 явился обрыв ответвления к вводу Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 явился обрыв ответвления к вводу Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 | 2023-04-05 10:30 | 2023-04-05 12:00
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 628 | 2023-04-04 10:50 | 2023-04-05 02:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жил фаз "В" и "С" кабеля на участке спуск в ТП 360 - ТП 98 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жил кабеля на участке спуск в ТП 360 - ТП 98 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному замыканию фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КЛ-6кВ ф.16 ПС Кировская ТП 360 - ТП 98 уч-к КЛ-6кВ ф.16 ПС Кировская ТП 360 - ТП 98 | 2023-04-04 10:50 | 2023-04-04 13:20
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 | 666 | 2023-04-04 09:20 | 2023-04-04 10:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС 110/6 кВ Восточная явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП 848. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС 110/6 кВ Восточная явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП 848. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 | 2023-04-04 09:20 | 2023-04-04 10:40
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 | 625 | 2023-04-03 01:20 | 2023-04-03 01:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 | 2023-04-03 01:20 | 2023-04-03 01:40
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 | 621 | 2023-04-02 23:00 | 2023-04-03 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 ВЛ-0,4кВ КТП 1459 по ул.Федорова,4 | 2023-04-02 23:00 | 2023-04-03 00:15
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 | 620 | 2023-04-01 22:44 | 2023-04-01 23:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 | 2023-04-01 22:44 | 2023-04-01 23:44
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 619 | 2023-04-01 21:31 | 2023-04-01 22:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв ответвления к вводу Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2023-04-01 21:31 | 2023-04-01 22:31
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 617 | 2023-04-01 10:30 | 2023-04-01 13:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) является заявка УК для работ по адресу: ул. Урицкого д.41. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) является заявка УК для работ по адресу: ул. Урицкого д.41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 2023-04-01 10:30 | 2023-04-01 13:00
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 | 622 | 2023-04-01 09:41 | 2023-04-03 01:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции кабеля жилы фазы "В" на участке ПС - РП 23 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля фазы В с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 23 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 ААБ 3х150, 35м | 2023-04-01 09:41 | 2023-04-01 11:21
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 616 | 2023-04-01 00:02 | 2023-04-01 00:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось перегорание ПН-2 Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2023-04-01 00:02 | 2023-04-01 00:32
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 582 | 2023-03-31 18:05 | 2023-03-31 19:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2023-03-31 18:05 | 2023-03-31 19:38
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная | 554 | 2023-03-31 12:30 | 2023-03-31 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 128-ТП 636 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 128-ТП 636 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 128 -ТП 636 ф.110 ПС Трикотажная АСБ 3х95, 700 м | 2023-03-31 12:30 | 2023-03-31 14:30
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 | 585 | 2023-03-31 11:29 | 2023-03-31 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №4-№5 на участке ПС Судостроительная - ТП 1439 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №4-№5 на участке ПС Судостроительная - ТП 1439 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-03-31 11:29 | 2023-03-31 17:25
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 581 | 2023-03-31 03:00 | 2023-03-31 04:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 2023-03-31 03:00 | 2023-03-31 04:39
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник | 580 | 2023-03-31 02:00 | 2023-03-31 03:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник | 2023-03-31 02:00 | 2023-03-31 03:42
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 578 | 2023-03-30 23:22 | 2023-03-31 00:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 2023-03-30 23:22 | 2023-03-31 00:22
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская | 577 | 2023-03-30 21:15 | 2023-03-30 22:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская явился обрыв линейного провода Ф."А" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская | 2023-03-30 21:15 | 2023-03-30 22:34
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона | 575 | 2023-03-30 17:20 | 2023-03-30 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона | 2023-03-30 17:20 | 2023-03-30 17:45
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная | 573 | 2023-03-30 16:20 | 2023-03-30 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная | 2023-03-30 16:20 | 2023-03-30 16:47
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 572 | 2023-03-30 14:50 | 2023-03-30 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии чего произошел схлест линейных проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2023-03-30 14:50 | 2023-03-30 16:32
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог | 571 | 2023-03-30 13:27 | 2023-03-30 13:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог | 2023-03-30 13:27 | 2023-03-30 13:47
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 412 Л3 у.Боевая 72Б | 556 | 2023-03-29 15:00 | 2023-03-29 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 412 Л3 у.Боевая 72Б явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 412 Л3 у.Боевая 72Б явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 412 Л3 у.Боевая 72Б ВЛ-0,4 ТП 412 Л3 у.Боевая 72Б | 2023-03-29 15:00 | 2023-03-29 15:28
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1109 (потребитель) | 552 | 2023-03-29 10:30 | 2023-03-29 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1109 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1109 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 1109 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1109 (потребитель) | 2023-03-29 10:30 | 2023-03-29 11:02
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 540 | 2023-03-29 07:19 | 2023-03-29 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 25 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 25 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 АСБ 3х240, 2391м | 2023-03-29 07:19 | 2023-03-29 10:00
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН 1-РП редакции ф.605 Северная | 538 | 2023-03-29 04:30 | 2023-03-29 07:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - КРУН №1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - КРУН №1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная АСБ 3х240, 1050м | 2023-03-29 04:30 | 2023-03-29 07:55
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 633 ПС Северная - ТП 220 ф. 633 ПС Северная | 539 | 2023-03-29 04:30 |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 633 ПС 110/10/6 ПС Северная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 220 - ТП 1118. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 633 ПС 110/10/6 ПС Северная явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции двух жил кабеля с замыканием на "землю" на участке ТП 220 - ТП 1118. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 220 - ТП 1118 ф. 633 ПС Северная. КЛ-6кВ ТП 220 - ТП 1118 ф. 633 ПС Северная. | 2023-03-29 04:30 | 2023-03-29 06:57
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) | 550 | 2023-03-28 10:19 | 2023-03-28 10:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) | 2023-03-28 10:19 | 2023-03-28 10:39
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП26 ф.19 ПСВосточная | 570 | 2023-03-27 17:30 | 2023-03-27 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 110/6 Восточная явился обрыв шлейфа провода Ф.А на опоре №14 на участке ТП 30 - ТП 1460 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 110/6 Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А на опоре №14 на участке ТП 30 - ТП 1460 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ТП30- ТП 14 ф.624 ПС Городская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-03-27 17:30 | 2023-03-27 17:56
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 549 | 2023-03-27 03:00 | 2023-03-27 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 2023-03-27 03:00 | 2023-03-27 04:00
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 547 | 2023-03-26 01:33 | 2023-03-26 01:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2023-03-26 01:33 | 2023-03-26 01:53
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС ЦРП - РП 21 ф.4 | 537 | 2023-03-25 18:10 | 2023-03-25 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 21 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 21 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ПС ЦРП - РП 21 ф.4 АСБ 3х240, 70м | 2023-03-25 18:10 | 2023-03-25 18:55
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона | 546 | 2023-03-25 12:25 | 2023-03-25 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона | 2023-03-25 12:25 | 2023-03-25 12:45
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.6-РУ Водопр | 524 | 2023-03-25 10:10 | 2023-03-25 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.6 ПС 35/6 кВ Стекловолокно явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим межфазным замыканием на участке спуск в ПС - РУ Водопровода вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф.6 ПС 35/6 кВ Стекловолокно явился пробой изоляции кабеля на участке спуск в ПС - РУ Водопровода вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки что привело к трехфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.6-РУ Водопр АСБ 3х240, 50м | 2023-03-25 10:10 | 2023-03-25 11:10
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 608 ф.25 ПС Восточная | 522 | 2023-03-24 14:40 | 2023-03-24 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 608 ф.25 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 608 ф.25 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ КТП 608 ф.25 ПС Восточная ВЛ-0,4кВ КТП 608 ф.25 ПС Восточная | 2023-03-24 14:40 | 2023-03-24 15:00
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 521 | 2023-03-24 13:57 | 2023-03-24 14:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищевская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищевская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищевская ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищевская | 2023-03-24 13:57 | 2023-03-24 14:17
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 498 | 2023-03-22 22:30 | 2023-03-22 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 2023-03-22 22:30 | 2023-03-22 22:50
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.627 ПС Северная | 499 | 2023-03-22 17:47 | 2023-03-22 19:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 627 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 225 - ТП 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 627 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 225 - ТП 1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч.1КЛ-6кВ ТП 225 - ТП 1 ф.627 Северная / АСБ 3х240, уч.1КЛ-6кВ ТП 225 - ТП 1 ф.627 Северная / АСБ 3х240, | 2023-03-22 17:47 | 2023-03-22 19:22
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая | 497 | 2023-03-22 12:45 | 2023-03-22 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая | 2023-03-22 12:45 | 2023-03-22 13:15
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 569 | 2023-03-22 10:01 | 2023-03-22 11:44 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.А и Ф.В по ветке деревьев в пролете опор №5-№6 на участке РП 30 - РП 2. | 4.4.5, Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.А и Ф.В по ветке деревьев в пролете опор №5-№6 на участке РП 30 - РП 2 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ РП 30-РП 2 ф.605 ПС Северная Пролет:3*А 70 | 2023-03-22 10:01 | 2023-03-22 11:44
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского | 520 | 2023-03-20 11:20 | 2023-03-20 12:20 | 3.4.7.3.3, Произведено ручное отключение ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского для уборки ДКР. | 4.4.3, Произведено ручное отключение ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского для уборки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского | 2023-03-20 11:20 | 2023-03-20 12:20
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс | 470 | 2023-03-19 19:50 | 2023-03-19 22:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс явилось перегорание ПН-2, обрыв линейного провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс явилось перегорание ПН-2, обрыв линейного провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс | 2023-03-19 19:50 | 2023-03-19 22:14
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН-РП 30 ф.604 ПС Северная | 477 | 2023-03-19 10:47 | 2023-03-19 13:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 604 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жил фаз "В" и "С" кабеля на участке ПС - КРУН 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 604 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС - КРУН 1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному замыканию фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная АСБ 3х240, 1010м | 2023-03-19 10:47 | 2023-03-19 13:34
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 476 | 2023-03-18 11:40 | 2023-03-18 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля фазы "В" с последующим однофазным замыканием на участке ТП 291 - РП 5 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 291 - РП 5 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 5-ТП 291 ф.313(53) ПС Трикотажная ААБ 3х185, 440м | 2023-03-18 11:40 | 2023-03-18 14:05
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП1258 - ТП 519 ф.106 ПС Трикотажная | 475 | 2023-03-18 06:18 | 2023-03-18 07:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля фазы "В" с последующим однофазным замыканием на участке спуск в ТП 1258 - ТП519 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в ТП 1258 - ТП519 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП1258 - ТП 519 ф.106 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 50м | 2023-03-18 06:18 | 2023-03-18 07:18
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 467 | 2023-03-17 13:45 | 2023-03-17 14:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2023-03-17 13:45 | 2023-03-17 14:08
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) | 471 | 2023-03-17 12:30 | 2023-03-17 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) | 2023-03-17 12:30 | 2023-03-17 14:30
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.9 ПС Прогресс - РП 15 | 473 | 2023-03-16 23:52 | 2023-03-17 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 9 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы кабеля фазы "В" с последующим однофазным замыканием на участке спуск в 1125- ТП 110 А - ТП 1231 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 9 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в 1125- ТП 110 А - ТП 1231 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к ф.9 ПС Прогресс спуск в 1125- ТП 110 А - ТП 1231 уч-к ф.9 ПС Прогресс спуск в 1125- ТП 110 А - ТП 1231 | 2023-03-16 23:52 | 2023-03-17 01:20
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 472 | 2023-03-16 19:25 | 2023-03-16 20:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 21 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы кабеля фазы "В" с последующим однофазным замыканием на участке РП 29 - ТП 604 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 21 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 29 - ТП 604 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к ф.21 ПС Прогресс РП 29 - ТП 604 уч-к ф.21 ПС Прогресс РП 29 - ТП 604 | 2023-03-16 19:25 | 2023-03-16 20:56
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод | 464 | 2023-03-16 16:35 | 2023-03-16 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления в вводу Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод | 2023-03-16 16:35 | 2023-03-16 17:35
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 457 | 2023-03-16 14:55 | 2023-03-16 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 2023-03-16 14:55 | 2023-03-16 15:15
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 456 | 2023-03-16 12:00 | 2023-03-16 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явилось повреждение анкерного зажима для СИП вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явилось повреждение анкерного зажима для СИП вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима на ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 2023-03-16 12:00 | 2023-03-16 12:57
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит | 454 | 2023-03-15 16:30 | 2023-03-15 16:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит | 2023-03-15 16:30 | 2023-03-15 16:52
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 452 | 2023-03-15 13:30 | 2023-03-15 14:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явился обрыв провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явился обрыв провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 2023-03-15 13:30 | 2023-03-15 14:36
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 446 | 2023-03-14 13:20 | 2023-03-14 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 2023-03-14 13:20 | 2023-03-14 13:40
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.10 ПС ГРЭС - ЛОСВ | 447 | 2023-03-12 19:43 | 2023-03-12 21:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 110/35/6 кВ ГРЭС явился пробой изоляции жилы кабеля фазы "В" с последующим однофазным замыканием на участке ПС ГРЭС -РП 5 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 110/35/6 кВ ГРЭС явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС ГРЭС -РП 5 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к ф.10 ПС ГРЭС - РП 5 уч-к ф.10 ПС ГРЭС - РП 5 | 2023-03-12 19:43 | 2023-03-12 21:31
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 17 ф.102 ПС Трикотажная | 441 | 2023-03-12 17:49 | 2023-03-12 18:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля фазы "В" с последующим однофазным замыканием на участке спуск в ТП 928 - ТП 832 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в ТП 928 - ТП 832 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к ф.102 ПС Трикотажная ТП 928 - ТП 832 уч-к ф.102 ПС Трикотажная ТП 928 - ТП 832 | 2023-03-12 17:49 | 2023-03-12 18:37
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 444 | 2023-03-12 15:00 | 2023-03-12 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 2023-03-12 15:00 | 2023-03-12 15:20
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 442 | 2023-03-12 11:55 | 2023-03-12 12:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2023-03-12 11:55 | 2023-03-12 12:16
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 443 | 2023-03-12 11:55 | 2023-03-12 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2023-03-12 11:55 | 2023-03-12 12:15
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф14,ф.33 ПС Восточная РП 13 - РП Котельная | 449 | 2023-03-12 06:36 | 2023-03-12 07:27 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ ф.33 ПС 110/6 кВ Восточная стало повреждение в потребительской РП котельной. | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.33 ПС 110/6 кВ Восточная стало повреждение в потребительской РП котельной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования потребителя на КЛ-6кВ ф14,ф.33 ПС Восточная РП 13 - РП Котельная КЛ-6кВ ф14,ф.33 ПС Восточная РП 13 - РП Котельная | 2023-03-12 06:36 | 2023-03-12 07:27
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 438 | 2023-03-11 15:40 | 2023-03-11 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегограние ПН на ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 2023-03-11 15:40 | 2023-03-11 16:00
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 | 440 | 2023-03-11 15:40 | 2023-03-11 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 | 2023-03-11 15:40 | 2023-03-11 16:00
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 422 | 2023-03-11 06:35 | 2023-03-11 06:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2023-03-11 06:35 | 2023-03-11 06:55
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 | 421 | 2023-03-11 00:42 | 2023-03-11 01:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 624 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 546 - ТП 200А. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 624 ПС 110/10/6 Царевская явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции одной жилы кабеля с замыканием на "землю" на участке ТП 546 - ТП 200А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 546 - ТП 200А ф. 624 Цар. КЛ-6кВ ТП 546 - ТП 200А ф. 624 Цар. | 2023-03-11 00:42 | 2023-03-11 01:35
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 410 | 2023-03-08 16:40 | 2023-03-08 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 2023-03-08 16:40 | 2023-03-08 17:00
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 409 | 2023-03-08 09:40 | 2023-03-08 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 2023-03-08 09:40 | 2023-03-08 10:00
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 408 | 2023-03-07 18:00 | 2023-03-07 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явился обрыв провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явился обрыв провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 2023-03-07 18:00 | 2023-03-07 19:00
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 407 | 2023-03-07 01:00 | 2023-03-07 02:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 2023-03-07 01:00 | 2023-03-07 02:08
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 406 | 2023-03-06 20:50 | 2023-03-06 22:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явился обрыв провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явился обрыв провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 2023-03-06 20:50 | 2023-03-06 22:03
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской | 411 | 2023-03-06 18:00 | 2023-03-06 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской | 2023-03-06 18:00 | 2023-03-06 18:30
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева | 405 | 2023-03-06 12:00 | 2023-03-06 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева | 2023-03-06 12:00 | 2023-03-06 12:30
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Стеклов.-ТП72 ф.7 ПС Стекловолкно | 412 | 2023-03-06 08:59 | 2023-03-06 09:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 7 ПС 35/6 кВ Стекловолокно явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 659 -ТП 237 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 7 ПС 35/6 кВ Стекловолокно явился пробой изоляции кабеля на участке ТП 659 -ТП 237 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки что привело к трехфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 237-КТП 659 ф. 7 ПС Стекловолокно АСБ 3х120, 140м | 2023-03-06 08:59 | 2023-03-06 09:25
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП300-ул.Нововосточ,Лиман,Зеленг | 404 | 2023-03-04 21:10 | 2023-03-04 21:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП300-ул.Нововосточ,Лиман,Зеленг явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП300-ул.Нововосточ,Лиман,Зеленг явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВТП300-ул.Нововосточ,Лиман,Зеленг ВЛ-0,4кВТП300-ул.Нововосточ,Лиман,Зеленг | 2023-03-04 21:10 | 2023-03-04 21:32
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 403 | 2023-03-04 14:37 | 2023-03-04 14:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2023-03-04 14:37 | 2023-03-04 14:57
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 396 | 2023-03-04 10:40 | 2023-03-04 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явился обрыв провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явился обрыв провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 2023-03-04 10:40 | 2023-03-04 11:40
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 402 | 2023-03-04 09:55 | 2023-03-04 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная Пролет:4*А 50 | 2023-03-04 09:55 | 2023-03-04 10:15
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская | 401 | 2023-03-03 22:00 | 2023-03-03 23:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская | 2023-03-03 22:00 | 2023-03-03 23:18
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 ул.Немова | 398 | 2023-03-03 16:45 | 2023-03-03 18:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 ул.Немова явилось механическое повреждение кабеля на участке КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 ул.Немова, вследствие земляных работ (эксковатором) сотрудниками ООО " Электростройсервис". | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 ул.Немова явилось механическое повреждение кабеля на участке КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 ул.Немова, вследствие земляных работ (эксковатором) сотрудниками ООО " Электростройсервис". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-0,4кВ ТП 481 - Шк. №60 ул.Немова АСБ 3х185+1х70, 103м | 2023-03-03 16:45 | 2023-03-03 18:39
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская | 378 | 2023-03-02 23:00 | 2023-03-02 23:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская | 2023-03-02 23:00 | 2023-03-02 23:27
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая | 375 | 2023-03-02 13:50 | 2023-03-02 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая | 2023-03-02 13:50 | 2023-03-02 14:15
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 373 | 2023-03-02 03:20 | 2023-03-02 04:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось обрыв линейного провода Ф. "В". | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось обрыв линейного провода Ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."В" на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 2023-03-02 03:20 | 2023-03-02 04:30
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4ТП 1494 Л1 у.2яАрхит,2яАдмиралтей | 372 | 2023-03-01 22:00 | 2023-03-01 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 1494 Л1 у.2яАрхит,2яАдмиралтей явилось обрыв линейного провода Ф. "В". | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 1494 Л1 у.2яАрхит,2яАдмиралтей явилось обрыв линейного провода Ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛИ-0,4ТП 1494 Л1 у.2яАрхит,2яАдмиралтей ВЛИ-0,4ТП 1494 Л1 у.2яАрхит,2яАдмиралтей | 2023-03-01 22:00 | 2023-03-01 23:15
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина | 370 | 2023-03-01 21:32 | 2023-03-01 21:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина | 2023-03-01 21:32 | 2023-03-01 21:52
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель) | 369 | 2023-03-01 18:59 | 2023-03-01 19:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель) | 2023-03-01 18:59 | 2023-03-01 19:19
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 368 | 2023-03-01 17:10 | 2023-03-01 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 2023-03-01 17:10 | 2023-03-01 17:38
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 | 361 | 2023-02-28 01:10 | 2023-02-28 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 повреждение прибора учета вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 повреждение прибора учета вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учёта на ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 | 2023-02-28 01:10 | 2023-02-28 02:00
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 359 | 2023-02-28 00:10 | 2023-02-28 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская повреждение прибора учета вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская повреждение прибора учета вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учёта на ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 2023-02-28 00:10 | 2023-02-28 01:10
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 352 | 2023-02-27 14:10 | 2023-02-27 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 2023-02-27 14:10 | 2023-02-27 14:30
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 | 356 | 2023-02-27 14:08 | 2023-02-27 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 стало ручное отключение для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 стало ручное отключение для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение для проведения технического обслуживания на ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 | 2023-02-27 14:08 | 2023-02-27 16:08
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) | 342 | 2023-02-26 23:50 | 2023-02-27 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) | 2023-02-26 23:50 | 2023-02-27 00:10
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.8 ПС Кировская | 351 | 2023-02-26 17:10 | 2023-02-26 17:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.8 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы кабеля фазы "В" с последующим однофазным замыканием на участке ПС - ТП 97 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.8 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 97 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.8 ПС Кировская АСБ 3х120, 290м | 2023-02-26 17:10 | 2023-02-26 17:39
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 339 | 2023-02-25 22:04 | 2023-02-25 22:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 2023-02-25 22:04 | 2023-02-25 22:24
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская | 338 | 2023-02-25 12:40 | 2023-02-25 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская | 2023-02-25 12:40 | 2023-02-25 13:00
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 348 | 2023-02-24 09:00 | 2023-02-24 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явилось обрыв линейного провода Ф. "А". | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явилось обрыв линейного провода Ф. "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 2023-02-24 09:00 | 2023-02-24 10:00
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 | 325 | 2023-02-23 11:33 | 2023-02-23 15:33 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 | 2023-02-23 11:33 | 2023-02-23 15:33
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова | 337 | 2023-02-22 21:20 | 2023-02-22 21:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова | 2023-02-22 21:20 | 2023-02-22 21:42
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) | 350 | 2023-02-22 20:20 | 2023-02-22 21:04 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) является заявка УК для работ по адресу: ул.Косм. В.Комарова, д 67. | 4.4.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) является заявка УК для работ по адресу: ул.Косм. В.Комарова, д 67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) | 2023-02-22 20:20 | 2023-02-22 21:04
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 336 | 2023-02-22 14:45 | 2023-02-22 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 2023-02-22 14:45 | 2023-02-22 15:12
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская | 335 | 2023-02-22 14:00 | 2023-02-22 14:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская | 2023-02-22 14:00 | 2023-02-22 14:31
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 392 ф. 19 ПС Кировская | 355 | 2023-02-22 12:40 | 2023-02-22 14:29 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 392 ф. 19 ПС Кировская явилось повреждение РЛ-12 ЗТП-6кВ № 392 ф. 19 ПС Кировская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 392 ф. 19 ПС Кировская явилось повреждение РЛ-12 ЗТП-6кВ № 392 ф. 19 ПС Кировская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на ЗТП-6кВ № 392 ф. 19 ПС Кировская ЗТП-6кВ № 392 ф. 19 ПС Кировская | 2023-02-22 12:40 | 2023-02-22 14:29
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная | 347 | 2023-02-22 10:50 | 2023-02-22 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная | 2023-02-22 10:50 | 2023-02-22 11:20
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 320 | 2023-02-22 03:40 | 2023-02-22 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 2023-02-22 03:40 | 2023-02-22 04:00
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 365 | 2023-02-22 03:40 | 2023-02-22 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 2023-02-22 03:40 | 2023-02-22 04:00
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная | 319 | 2023-02-22 02:03 | 2023-02-22 02:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная | 2023-02-22 02:03 | 2023-02-22 02:23
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 | 318 | 2023-02-21 21:30 | 2023-02-21 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 | 2023-02-21 21:30 | 2023-02-21 21:50
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) | 316 | 2023-02-21 20:16 | 2023-02-21 20:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) | 2023-02-21 20:16 | 2023-02-21 20:36
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная | 364 | 2023-02-21 16:57 | 2023-02-21 18:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.612 ПС 110/10/6 кВ Северная явился обрыв линейного провода Ф.С в пролете опор на участке ТП 17 - РП 37 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.612 ПС 110/10/6 кВ Северная явился обрыв линейного провода Ф.С в пролете опор на участке ТП 17 - РП 37 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."С" в пролете опор на ВЛ-6кВ РП 37-ТП 17 ф.612 ПС Северная Пролет:2*АС 50/8,0 | 2023-02-21 16:57 | 2023-02-21 18:52
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 324 | 2023-02-21 10:01 | 2023-02-21 11:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фаз "В" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 810 - ТП 723 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 810 - ТП 723 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 810 - ТП 723 ф.605 ПС Северная ААБ 3х150, 545 м | 2023-02-21 10:01 | 2023-02-21 11:43
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) | 300 | 2023-02-20 23:44 | 2023-02-21 00:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) | 2023-02-20 23:44 | 2023-02-21 00:04
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 302 | 2023-02-20 23:00 | 2023-02-20 23:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) стало повреждение анкерного зажима. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) стало повреждение анкерного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима для СИП на ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 2023-02-20 23:00 | 2023-02-20 23:38
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 298 | 2023-02-20 22:56 | 2023-02-20 23:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явился обрыв линейного провода вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явился обрыв линейного провода вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 2023-02-20 22:56 | 2023-02-20 23:56
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 297 | 2023-02-20 20:32 | 2023-02-20 20:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 2023-02-20 20:32 | 2023-02-20 20:52
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина | 296 | 2023-02-20 18:00 | 2023-02-20 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина | 2023-02-20 18:00 | 2023-02-20 19:00
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина | 294 | 2023-02-20 13:55 | 2023-02-20 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина явилось обрыв линейного провода Ф. "А". | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина явилось обрыв линейного провода Ф. "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина | 2023-02-20 13:55 | 2023-02-20 14:55
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 293 | 2023-02-20 13:50 | 2023-02-20 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 2023-02-20 13:50 | 2023-02-20 14:10
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная | 363 | 2023-02-20 13:07 | 2023-02-20 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.С в пролете опор на участке ТП 636 - ТП 34 - ТП 509 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.С в пролете опор на участке ТП 636 - ТП 34 - ТП 509 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."С" в пролете опор на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная | 2023-02-20 13:07 | 2023-02-20 15:26
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 291 | 2023-02-20 09:15 | 2023-02-20 09:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2023-02-20 09:15 | 2023-02-20 09:35
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 286 | 2023-02-19 10:48 | 2023-02-19 11:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв ответвления к Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная явился обрыв к вводу Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная. | 4.13, Обрыв ответвления к Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная явился обрыв к вводу Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 2023-02-19 10:48 | 2023-02-19 11:48
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная | 285 | 2023-02-18 10:00 | 2023-02-18 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная | 2023-02-18 10:00 | 2023-02-18 11:15
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 284 | 2023-02-17 21:35 | 2023-02-17 22:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В", ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явился схлест линейных проводов Ф."А" и Ф."В", ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 2023-02-17 21:35 | 2023-02-17 22:54
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова | 277 | 2023-02-17 10:50 | 2023-02-17 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова | 2023-02-17 10:50 | 2023-02-17 11:10
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г | 276 | 2023-02-17 10:15 | 2023-02-17 10:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г | 2023-02-17 10:15 | 2023-02-17 10:36
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 275 | 2023-02-16 22:45 | 2023-02-16 23:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 является заявка УК для работ по адресу: ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 4.4.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 является заявка УК для работ по адресу: ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 2023-02-16 22:45 | 2023-02-16 23:45
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 265 | 2023-02-15 21:05 | 2023-02-15 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явился обрыв линейного провода Ф. "А". | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 2023-02-15 21:05 | 2023-02-15 22:20
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир | 274 | 2023-02-15 17:05 | 2023-02-15 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 явился обрыв линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 явился обрыв линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 | 2023-02-15 17:05 | 2023-02-15 18:05
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод | 271 | 2023-02-15 14:00 | 2023-02-15 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовская,З.Космодемьянской явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовская,З.Космодемьянской явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовская,З.Космодемьянской ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовская,З.Космодемьянской | 2023-02-15 14:00 | 2023-02-15 16:00
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог | 270 | 2023-02-15 12:45 | 2023-02-15 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитогорская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитогорская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитогорская ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитогорская | 2023-02-15 12:45 | 2023-02-15 14:45
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 782 потребительская | 259 | 2023-02-15 09:55 | 2023-02-15 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 782 потребительская явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4 ТП 782 потребительская. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 782 потребительская явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4 ТП 782 потребительская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 782 потребительская на ВЛ-0,4 ТП 782 потребительская ВЛ-0,4 ТП 782 потребительская | 2023-02-15 09:55 | 2023-02-15 10:55
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 315 | 2023-02-14 09:09 | 2023-02-14 10:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 37 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился обрыв одной жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 37 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился обрыв одной жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - ТП 545, что привело к однофазному замыканию на землю вследствие коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 АСБ 3х240, 1585 м | 2023-02-14 09:09 | 2023-02-14 10:49
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 980 (потребитель) | 241 | 2023-02-13 15:30 | 2023-02-13 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 980 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 980 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 980 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 980 (потребитель) | 2023-02-13 15:30 | 2023-02-13 15:50
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 230 | 2023-02-12 15:00 | 2023-02-12 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явилось обрыв линейного провода Ф. "А". | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 2023-02-12 15:00 | 2023-02-12 16:30
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС-РП 5 | 252 | 2023-02-12 15:00 | 2023-02-12 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 20ШБ ПС 35/6 ГРЭС явился обрыв одной жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 5 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 20ШБ ПС 35/6 ГРЭС явился обрыв одной жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 5 вследствие коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС-РП 5 АСБ 3х240, 1670м | 2023-02-12 15:00 | 2023-02-12 16:30
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 227 | 2023-02-11 21:10 | 2023-02-11 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 2023-02-11 21:10 | 2023-02-11 21:40
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская | 226 | 2023-02-11 17:30 | 2023-02-11 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская | 2023-02-11 17:30 | 2023-02-11 18:00
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 716 ф.10 ПС Судостроительная | 234 | 2023-02-10 17:50 | 2023-02-10 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения КТП-6кВ № 716 ф.10 ПС Судостроительная явилось повреждение РЛ-2 КТП-6кВ № 716 ф.10 ПС Судостроительная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной неотложного отключения КТП-6кВ № 716 ф.10 ПС Судостроительная явилось повреждение РЛ-2 КТП-6кВ № 716 ф.10 ПС Судостроительная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на КТП-6кВ № 716 ф.10 ПС Судостроительная КТП-6кВ № 716 ф.10 ПС Судостроительная | 2023-02-10 17:50 | 2023-02-10 19:12
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 233 ф. 624 ПС Городская | 232 | 2023-02-10 13:00 | 2023-02-10 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 233 ф. 624 ПС Городская явилось повреждение РЛ-2 ЗТП-6кВ № 233 ф. 624 ПС Городская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 233 ф. 624 ПС Городская явилось повреждение РЛ-2 ЗТП-6кВ № 233 ф. 624 ПС Городская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на ЗТП-6кВ № 233 ф. 624 ПС Городская ЗТП-6кВ № 233 ф. 624 ПС Городская | 2023-02-10 13:00 | 2023-02-10 15:15
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 | 272 | 2023-02-10 10:05 | 2023-02-10 12:27 | 3.4.13.4, Причиной отключения ф.10 ПС 110/6 Судостроительная ТП 716 стал дефект монтажа приборов учёта подрядной организацией, работавшей по энергосервисному контракту на выполнение работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов "под ключ". | 4.9.17, Причиной отключения ф.10 ПС 110/6 Судостроительная явилось перекрытие системы шин 6кВ в ТП 716 по продуктам горения, в результате возгорания цепей вторичной коммутации приборов учёта, расположенных на фасаде корпуса ТП 716 из-за воздействия короткого замыкания, что в последующем привело к распространения пламени по гофрированной трубе, защищавшей вторичные цепи от механических воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание узлов учёта на корпусе КТП на КТП-6кВ № 716 ф.10 ПС Судостроительная КТП-6кВ № 716 ф.10 ПС Судостроительная | 2023-02-10 10:05 | 2023-02-10 12:27
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 205 | 2023-02-09 23:05 | 2023-02-09 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 2023-02-09 23:05 | 2023-02-09 23:25
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1447 ф.11 ПС Судостроительная | 269 | 2023-02-09 20:10 | 2023-02-09 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1447 ф.11 ПС Судостроительная стало повреждение АВ 0,4 кВ Л-5 КТП-6кВ №1447 ф.11 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1447 ф.11 ПС Судостроительная стало повреждение АВ 0,4 кВ Л-5 КТП-6кВ №1447 ф.11 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 кВ на КТП-6кВ №1447 ф.11 ПС Судостроительная АВ 0,4 кВ Л-5 КТП-6кВ №1447 ф.11 ПС Судостроительная | 2023-02-09 20:10 | 2023-02-09 22:00
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная | 261 | 2023-02-08 21:45 | 2023-02-08 22:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная Пролет:3*А 35 | 2023-02-08 21:45 | 2023-02-08 22:39
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 225 | 2023-02-08 17:20 | 2023-02-08 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 2023-02-08 17:20 | 2023-02-08 17:40
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 224 | 2023-02-08 17:00 | 2023-02-08 17:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская на ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 2023-02-08 17:00 | 2023-02-08 17:59
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель) | 223 | 2023-02-08 15:48 | 2023-02-08 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель) явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель) явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель) на ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1238 (потребитель) | 2023-02-08 15:48 | 2023-02-08 16:48
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 222 | 2023-02-08 13:35 | 2023-02-08 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2023-02-08 13:35 | 2023-02-08 14:05
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп | 173 | 2023-02-08 09:00 | 2023-02-08 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльпановая явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльпановая. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльпановая явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльпановая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв к вводу Ф.А. ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльпановая на ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльпановая ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльпановая | 2023-02-08 09:00 | 2023-02-08 10:30
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 169 | 2023-02-07 23:30 | 2023-02-07 23:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 2023-02-07 23:30 | 2023-02-07 23:49
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 208 | 2023-02-07 22:40 | 2023-02-08 00:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф."В" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф."В" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."В" на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2023-02-07 22:40 | 2023-02-08 00:32
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 207 | 2023-02-07 20:05 | 2023-02-07 23:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная Пролет:4*А 50 | 2023-02-07 20:05 | 2023-02-07 23:06
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 822 потребительская | 167 | 2023-02-07 18:05 | 2023-02-07 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 822 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 822 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 822 потребительская ВЛ-0,4 ТП 822 потребительская | 2023-02-07 18:05 | 2023-02-07 18:25
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 204 | 2023-02-07 16:10 | 2023-02-07 17:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явился схлест линейных проводов фазы "А" и "В" вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явился схлест линейных проводов фазы "А" и "В" вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 2023-02-07 16:10 | 2023-02-07 17:13
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 24 ф.608 ПС Северная | 183 | 2023-02-06 14:13 | 2023-02-06 15:21 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения от КУ В-6 кВ ф. 608 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС-РП 24 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ неустановленными лицами. | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-6 кВ ф. 608 ПС 110/10/6 Северная явилось однофазное замыкание на землю в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС-РП 24 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ПС Северная-РП 24 ф.608 ПС Северная АСБ 3х240, 1150м | 2023-02-06 14:13 | 2023-02-06 15:21
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная | 249 | 2023-02-06 12:45 | 2023-02-06 13:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная явился излом опоры ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная | 2023-02-06 12:45 | 2023-02-06 13:56
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 147 | 2023-02-05 22:07 | 2023-02-05 22:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 2023-02-05 22:07 | 2023-02-05 22:27
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская | 146 | 2023-02-05 15:10 | 2023-02-05 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская | 2023-02-05 15:10 | 2023-02-05 15:32
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 230 Л1 по у.Советская | 206 | 2023-02-04 14:30 | 2023-02-04 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 230 Л1 по у.Советская явилось овреждение опоры вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 230 Л1 по у.Советская явилось овреждение опоры вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры ВЛ на ВЛ-0,4 ТП 230 Л1 по у.Советская ВЛ-0,4 ТП 230 Л1 по у.Советская | 2023-02-04 14:30 | 2023-02-04 16:30
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | 172 | 2023-02-03 12:00 | 2023-02-03 13:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск на ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | 2023-02-03 12:00 | 2023-02-03 13:23
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 143 | 2023-02-02 14:10 | 2023-02-02 14:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 2023-02-02 14:10 | 2023-02-02 14:43
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская | 260 | 2023-02-01 18:40 | 2023-02-01 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.2 ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.2 ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора на ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская | 2023-02-01 18:40 | 2023-02-01 19:20
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова | 137 | 2023-01-31 17:12 | 2023-01-31 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова | 2023-01-31 17:12 | 2023-01-31 17:32
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 | 158 | 2023-01-30 18:18 | 2023-01-30 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 | 2023-01-30 18:18 | 2023-01-30 18:40
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 135 | 2023-01-30 10:40 | 2023-01-30 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2023-01-30 10:40 | 2023-01-30 11:00
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-7 ТП 716 потребительская | 157 | 2023-01-30 10:20 | 2023-01-30 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л-7 ТП 716 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л-7 ТП 716 потребительская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-7 ТП 716 потребительская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л-7 ТП 716 потребительская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 Л-7 ТП 716 потребительская ВЛ-0,4 Л-7 ТП 716 потребительская | 2023-01-30 10:20 | 2023-01-30 10:40
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 ул.Немова | 161 | 2023-01-29 23:00 | 2023-01-29 23:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 ул.Немова явился обрыв линейного провода Ф."А". | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 ул.Немова явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 ул.Немова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 ул.Немова ВЛ-0,4 ТП 481 Л3 ул.Немова | 2023-01-29 23:00 | 2023-01-29 23:57
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 | 92 | 2023-01-29 19:50 | 2023-01-29 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 615 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв одной жилы фазы "В" кабеля на участке РП 4 - ТП 172 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 615 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв одной жилы фазы "В" кабеля на участке РП 4 - ТП 172 вследствие коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 4 - ТП 172 ф.615 ПС Царевская АСБ 3х120, 420м | 2023-01-29 19:50 | 2023-01-29 22:20
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 174 | 2023-01-29 15:40 | 2023-01-29 16:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явилось повреждение на ТП 930 (обрыв линейного провода Ф. "B"). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."B" ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева на ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 2023-01-29 15:40 | 2023-01-29 16:49
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 134 | 2023-01-28 16:00 | 2023-01-28 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 2023-01-28 16:00 | 2023-01-28 16:22
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 530 ф.21 ПС Восточная | 189 | 2023-01-27 11:40 | 2023-01-27 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 530 ф.21 ПС Восточная явилось повреждение РЛ-№5 ЗТП-6кВ № 530 ф.21 ПС Восточная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 530 ф.21 ПС Восточная явилось повреждение РЛ-№5 ЗТП-6кВ № 530 ф.21 ПС Восточная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на ЗТП-6кВ № 530 ф.21 ПС Восточная ЗТП-6кВ № 530 ф.21 ПС Восточная | 2023-01-27 11:40 | 2023-01-27 13:35
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 224 ф.614 ПС Северная | 236 | 2023-01-27 10:02 | 2023-01-27 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 224 ф.614 ПС Северная явилось повреждение РЛ-1 ЗТП-6кВ № 224 ф.614 ПС Северная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 224 ф.614 ПС Северная явилось повреждение РЛ-1 ЗТП-6кВ № 224 ф.614 ПС Северная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на ЗТП-6кВ № 224 ф.614 ПС Северная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-01-27 10:02 | 2023-01-27 11:02
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 133 | 2023-01-26 19:30 | 2023-01-26 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 2023-01-26 19:30 | 2023-01-26 20:00
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 132 | 2023-01-26 17:54 | 2023-01-26 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 2023-01-26 17:54 | 2023-01-26 18:14
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 516 потребительская | 187 | 2023-01-26 15:00 | 2023-01-26 16:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 516 потребительская является заявка УК для работ по адресу: ул.Сун Ят-Сена, 2Б | 4.4.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 516 потребительская является заявка УК для работ по адресу: ул.Сун Ят-Сена, 2Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4 ТП 516 потребительская ВЛ-0,4 ТП 516 потребительская | 2023-01-26 15:00 | 2023-01-26 16:05
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | 89 | 2023-01-26 12:23 | 2023-01-26 13:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явилось повреждение опоры вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явилось механическое повреждение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | 2023-01-26 12:23 | 2023-01-26 13:23
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ БРТП 62 потребительская | 131 | 2023-01-25 22:10 | 2023-01-25 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ БРТП 62 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ БРТП 62 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ БРТП 62 потребительская ВЛ-0,4 кВ БРТП 62 потребительская | 2023-01-25 22:10 | 2023-01-25 22:30
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 545 потребительская | 156 | 2023-01-24 22:20 | 2023-01-24 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 545 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 545 потребительская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 545 потребительская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 545 потребительская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 545 потребительская ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 545 потребительская | 2023-01-24 22:20 | 2023-01-24 22:50
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 130 | 2023-01-24 17:30 | 2023-01-24 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 2023-01-24 17:30 | 2023-01-24 17:50
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) | 129 | 2023-01-23 10:28 | 2023-01-23 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) | 2023-01-23 10:28 | 2023-01-23 10:48
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 128 | 2023-01-22 22:30 | 2023-01-22 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2023-01-22 22:30 | 2023-01-22 23:00
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 85 Л1 у.Эспланадная | 164 | 2023-01-22 21:10 | 2023-01-22 22:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 85 Л1 у.Эспланадная явилось повреждение на ТП 85 (обрыв линейного провода Ф. "B"). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 85 Л1 у.Эспланадная явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."B" ВЛ-0,4 ТП 85 Л1 у.Эспланадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 85 Л1 у.Эспланадная ВЛ-0,4 ТП 85 Л1 у.Эспланадная | 2023-01-22 21:10 | 2023-01-22 22:22
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ Л-3 КТП 1767 ф. 18 ПС ЖБК по ул. Рыбинская, 9 | 165 | 2023-01-22 18:00 | 2023-01-22 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ Л-3 КТП 1767 ф. 18 ПС ЖБК по ул. Рыбинская, 9 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ Л-3 КТП 1767 ф. 18 ПС ЖБК по ул. Рыбинская, 9 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на КЛ-0,4кВ Л-3 КТП 1767 ф. 18 ПС ЖБК по ул. Рыбинская, 9 КЛ-0,4кВ Л-3 КТП 1767 ф. 18 ПС ЖБК по ул. Рыбинская, 9 | 2023-01-22 18:00 | 2023-01-22 18:20
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 162 | 2023-01-22 10:00 | 2023-01-22 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явился обрыв линейного провода Ф."А". | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 2023-01-22 10:00 | 2023-01-22 10:55
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | БКТП-10кВ №82 ф.105,444 Юбилейная | 199 | 2023-01-22 06:40 | 2023-01-22 09:31 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения БКТП-10кВ №82 ф.105,444 Юбилейная явилось повреждение РЛ-20 БКТП-10кВ №82 ф.105,444 Юбилейная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной неотложного отключения БКТП-10кВ №82 ф.105,444 Юбилейная явилось повреждение РЛ-20 БКТП-10кВ №82 ф.105,444 Юбилейная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ на БКТП-10кВ №82 ф.105,444 Юбилейная БКТП-10кВ №82 ф.105,444 Юбилейная | 2023-01-22 06:40 | 2023-01-22 09:31
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 127 | 2023-01-21 23:30 | 2023-01-21 23:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 2023-01-21 23:30 | 2023-01-21 23:52
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман | 126 | 2023-01-21 20:55 | 2023-01-21 21:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман | 2023-01-21 20:55 | 2023-01-21 21:19
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская | 188 | 2023-01-21 20:11 | 2023-01-21 22:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры ВЛ на ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская | 2023-01-21 20:11 | 2023-01-21 22:11
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман | 123 | 2023-01-21 16:55 | 2023-01-21 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман | 2023-01-21 16:55 | 2023-01-21 17:25
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман | 122 | 2023-01-21 14:50 | 2023-01-21 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман | 2023-01-21 14:50 | 2023-01-21 15:20
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 121 | 2023-01-21 14:15 | 2023-01-21 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 2023-01-21 14:15 | 2023-01-21 14:48
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 120 | 2023-01-20 23:45 | 2023-01-21 00:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2023-01-20 23:45 | 2023-01-21 00:04
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 85 Л2 у.Эспланадная | 171 | 2023-01-20 09:30 | 2023-01-20 11:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 85 Л2 у.Эспланадная явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4 ТП 85 Л2 у.Эспланадная. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 85 Л2 у.Эспланадная явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4 ТП 85 Л2 у.Эспланадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4 ТП 85 Л2 у.Эспланадная на ВЛ-0,4 ТП 85 Л2 у.Эспланадная ВЛ-0,4 ТП 85 Л2 у.Эспланадная | 2023-01-20 09:30 | 2023-01-20 11:44
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) | 155 | 2023-01-20 09:06 | 2023-01-20 09:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) | 2023-01-20 09:06 | 2023-01-20 09:36
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) | 119 | 2023-01-19 22:40 | 2023-01-19 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) | 2023-01-19 22:40 | 2023-01-19 23:00
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская | 186 | 2023-01-19 13:55 | 2023-01-19 16:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская является заявка УК для работ по адресу: ул.Боевая д.83/1 | 4.4.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская является заявка УК для работ по адресу: ул.Боевая д.83/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская | 2023-01-19 13:55 | 2023-01-19 16:28
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 160 | 2023-01-19 13:00 | 2023-01-19 14:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось обрыв линейного провода Ф. "А". | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 2023-01-19 13:00 | 2023-01-19 14:42
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская | 118 | 2023-01-18 22:00 | 2023-01-18 22:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская | 2023-01-18 22:00 | 2023-01-18 22:32
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 117 | 2023-01-18 17:32 | 2023-01-18 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 2023-01-18 17:32 | 2023-01-18 17:52
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 116 | 2023-01-18 14:25 | 2023-01-18 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 2023-01-18 14:25 | 2023-01-18 14:45
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 57 | 2023-01-18 10:40 | 2023-01-18 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 610 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв двух жил фазы "А" и "В" кабеля в спуске в ТП 202 на участке ТП 202-ТП 538 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 610 ПС 110/10/6 Царевская явилось межфазное замыкание при обрыве двух жил фазы "А" и "В" кабеля в спуске в ТП 202 на участке ТП 202-ТП 538 вследствие коррозии в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения на уч-к КЛ-6кВ ф.610 пс Царевская ТП 202 - ТП 538 уч-к КЛ-6кВ ф.610 ПС Царевская ТП 202 - ТП 538 | 2023-01-18 10:40 | 2023-01-18 11:40
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 115 | 2023-01-17 22:00 | 2023-01-17 22:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2023-01-17 22:00 | 2023-01-17 22:26
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 114 | 2023-01-17 18:00 | 2023-01-17 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 2023-01-17 18:00 | 2023-01-17 18:30
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 185 | 2023-01-17 11:00 | 2023-01-17 11:42 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова является заявка УК для работ по адресу: ул.Раскольникова ,д.10А | 4.4.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова является заявка УК для работ по адресу: ул.Раскольникова ,д.10А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 2023-01-17 11:00 | 2023-01-17 11:42
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская | 153 | 2023-01-16 22:42 | 2023-01-16 23:42 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А. ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская на ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская | 2023-01-16 22:42 | 2023-01-16 23:42
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 | 113 | 2023-01-16 17:45 | 2023-01-16 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 | 2023-01-16 17:45 | 2023-01-16 18:05
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 154 | 2023-01-16 15:00 | 2023-01-16 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 2023-01-16 15:00 | 2023-01-16 16:20
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная | 112 | 2023-01-16 14:10 | 2023-01-16 14:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная | 2023-01-16 14:10 | 2023-01-16 14:31
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 111 | 2023-01-16 11:20 | 2023-01-16 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 2023-01-16 11:20 | 2023-01-16 11:40
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 110 | 2023-01-15 20:55 | 2023-01-15 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 2023-01-15 20:55 | 2023-01-15 21:15
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 109 | 2023-01-15 20:40 | 2023-01-15 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 2023-01-15 20:40 | 2023-01-15 21:00
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 108 | 2023-01-15 18:28 | 2023-01-15 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2023-01-15 18:28 | 2023-01-15 18:48
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 152 | 2023-01-14 17:05 | 2023-01-14 18:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв к вводу Ф.А. ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская на ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 2023-01-14 17:05 | 2023-01-14 18:05
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок | 107 | 2023-01-14 16:20 | 2023-01-14 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок | 2023-01-14 16:20 | 2023-01-14 16:40
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 106 | 2023-01-13 10:45 | 2023-01-13 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 2023-01-13 10:45 | 2023-01-13 11:25
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 105 | 2023-01-12 21:12 | 2023-01-12 21:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 2023-01-12 21:12 | 2023-01-12 21:32
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 104 | 2023-01-12 18:27 | 2023-01-12 18:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 2023-01-12 18:27 | 2023-01-12 18:47
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 103 | 2023-01-12 17:35 | 2023-01-12 17:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2023-01-12 17:35 | 2023-01-12 17:58
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 102 | 2023-01-12 17:00 | 2023-01-12 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 2023-01-12 17:00 | 2023-01-12 17:26
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Школьн,Гужвина,Плот | 101 | 2023-01-12 13:50 | 2023-01-12 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Школьн,Гужвина,Плот явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Школьн,Гужвина,Плот явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Школьн,Гужвина,Плот ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Школьн,Гужвина,Плот | 2023-01-12 13:50 | 2023-01-12 14:15
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.38 Восточная - ТП 1213 | 216 | 2023-01-12 13:15 | 2023-01-12 13:50 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.38 ПС 110/6 Восточная стало перекрытие по паутине в ТП 539 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.38 ПС 110/6 Восточная стало перекрытие по паутине в ТП 539 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ЗТП-6кВ №539 ф21 ПС Восточная АПШО Дельта (потребитель) ВН-16 (6кВ) | 2023-01-12 13:15 | 2023-01-12 13:50
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 366 ф.607 ПС Царевская | 178 | 2023-01-12 11:10 | 2023-01-12 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КТП-6кВ № 366 ф.607 ПС Царевская стало повреждение РЛ-1 в КТП-6кВ № 366 ф.607 ПС Царевская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ КТП-6кВ № 366 ф.607 ПС Царевская стало повреждение РЛ-1 в КТП-6кВ № 366 ф.607 ПС Царевская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Корозионный износ на КТП-6кВ № 366 ф.607 ПС Царевская КТП-6кВ № 366 ф.607 ПС Царевская | 2023-01-12 11:10 | 2023-01-12 12:27
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 150 | 2023-01-12 11:00 | 2023-01-12 11:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явился схлест линейных проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явилось межфазное замыкание в результате схлеста линейных проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 2023-01-12 11:00 | 2023-01-12 11:53
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 100 | 2023-01-11 15:35 | 2023-01-11 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 2023-01-11 15:35 | 2023-01-11 15:55
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 99 | 2023-01-11 15:10 | 2023-01-11 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 2023-01-11 15:10 | 2023-01-11 15:30
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз | 98 | 2023-01-11 12:20 | 2023-01-11 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз | 2023-01-11 12:20 | 2023-01-11 12:40
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 97 | 2023-01-11 10:35 | 2023-01-11 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 2023-01-11 10:35 | 2023-01-11 10:45
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 96 | 2023-01-11 10:13 | 2023-01-11 10:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 2023-01-11 10:13 | 2023-01-11 10:33
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 95 | 2023-01-10 21:10 | 2023-01-10 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 2023-01-10 21:10 | 2023-01-10 21:45
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 200 | 2023-01-10 21:00 | 2023-01-10 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 2023-01-10 21:00 | 2023-01-10 22:00
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 553 ф.8 ПС Кировская | 163 | 2023-01-10 12:05 | 2023-01-10 13:54 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 553 ф.8 ПС Кировская явилось повреждение РЛ-13 ЗТП-6кВ № 553 ф.8 ПС Кировская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 553 ф.8 ПС Кировская явилось повреждение РЛ-13 ЗТП-6кВ № 553 ф.8 ПС Кировская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-13 ЗТП-6кВ № 553 ф.8 ПС Кировская на ЗТП-6кВ № 553 ф.8 ПС Кировская ЗТП-6кВ № 553 ф.8 ПС Кировская | 2023-01-10 12:05 | 2023-01-10 13:54
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | 159 | 2023-01-09 10:30 | 2023-01-09 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | 2023-01-09 10:30 | 2023-01-09 11:17
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 94 | 2023-01-08 22:00 | 2023-01-08 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 2023-01-08 22:00 | 2023-01-08 22:18
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова | 93 | 2023-01-08 21:30 | 2023-01-08 21:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова | 2023-01-08 21:30 | 2023-01-08 21:49
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе | 85 | 2023-01-08 11:25 | 2023-01-08 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе | 2023-01-08 11:25 | 2023-01-08 11:45
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра,Крупской,Рубиннштейна,Воробьева | 81 | 2023-01-08 08:00 | 2023-01-08 09:50 | 3.4.8.5.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра,Крупской,Рубинштейна,Воробьева является заявка МЧС по адресу: ул. Рубинштейна, д.45. |  | 2023-01-08 08:00 | 2023-01-08 09:50
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | 80 | 2023-01-07 20:00 | 2023-01-07 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | 2023-01-07 20:00 | 2023-01-07 21:00
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева | 58 | 2023-01-07 12:35 | 2023-01-07 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева | 2023-01-07 12:35 | 2023-01-07 12:57
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 79 | 2023-01-06 18:25 | 2023-01-06 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 2023-01-06 18:25 | 2023-01-06 18:55
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский | 56 | 2023-01-06 17:10 | 2023-01-06 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский Пролет:4*А 50 | 2023-01-06 17:10 | 2023-01-06 18:10
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 52 | 2023-01-05 17:00 | 2023-01-05 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 2023-01-05 17:00 | 2023-01-05 17:30
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 47 | 2023-01-05 10:50 | 2023-01-05 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого стало ручное отключение для проведения работ. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого стало ручное отключение для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетяжка провода на ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2023-01-05 10:50 | 2023-01-05 11:40
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 46 | 2023-01-04 15:50 | 2023-01-04 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж, Сельская, Канин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 2023-01-04 15:50 | 2023-01-04 16:26
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 45 | 2023-01-03 09:30 | 2023-01-03 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина, Гилянская, Л) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 2023-01-03 09:30 | 2023-01-03 09:50
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 | 76 | 2023-01-02 13:24 | 2023-01-02 13:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.111 ПС 110/10/6 Северная стало повреждение Т-1 в потребительской Центральной городской котельной. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.111 ПС 110/10/6 Северная стало повреждение Т-1 в потребительской Центральной городской котельной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования потребителя на КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 | 2023-01-02 13:24 | 2023-01-02 13:37
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 40 | 2023-01-02 13:20 | 2023-01-02 14:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер стало ручное отключение в следствии повреждения совместного подвеса ГОРСВЕТ. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер стало ручное отключение в следствии повреждении совместного подвеса ГОРСВЕТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение совместного подвеса ГОРСВЕТ на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 2023-01-02 13:20 | 2023-01-02 14:15
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 39 | 2023-01-01 15:45 | 2023-01-01 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 2023-01-01 15:45 | 2023-01-01 16:09
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 514 Л1 уБаренцКарбышевБагриц | 262 | 2023-12-29 13:30 | 2023-12-29 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-12-29 13:30 | 2023-12-29 15:30
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л5 ул.Дзержинск,Черник | 260 | 2023-12-29 10:52 | 2023-12-29 11:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода к жилому дому в следствии коррозионного износа. |  | 2023-12-29 10:52 | 2023-12-29 11:52
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Дзержинсого,Черняковская,Печенегская | 259 | 2023-12-29 09:09 | 2023-12-29 11:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2023-12-29 09:09 | 2023-12-29 11:09
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 399 Л1 ул.Вильямса,Парковая | 258 | 2023-12-29 05:30 | 2023-12-29 07:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-12-29 05:30 | 2023-12-29 07:00
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 256 | 2023-12-29 02:05 | 2023-12-29 02:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2023-12-29 02:05 | 2023-12-29 02:25
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 882 Л1 ул.Магистральная | 254 | 2023-12-29 01:00 | 2023-12-29 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая | 2023-12-29 01:00 | 2023-12-29 01:20
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 270 ул.Станиславского,Невская,Чкалова | 253 | 2023-12-28 23:35 | 2023-12-29 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-12-28 23:35 | 2023-12-29 00:50
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л19 ул.Каунасск,49/1,51а | 249 | 2023-12-28 20:20 | 2023-12-28 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-19 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-19 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-19 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-19 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-12-28 20:20 | 2023-12-28 21:40
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 246 | 2023-12-28 17:45 | 2023-12-28 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2023-12-28 17:45 | 2023-12-28 18:45
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 265 Л3 у.Кишинёвская,Пятиморская | 244 | 2023-12-28 16:00 | 2023-12-28 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2023-12-28 16:00 | 2023-12-28 17:00
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 351 Л12 уУдмуртРусановИванов | 242 | 2023-12-28 15:00 | 2023-12-28 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-12-28 15:00 | 2023-12-28 16:00
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Фестивальная | 241 | 2023-12-28 14:30 | 2023-12-28 14:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2023-12-28 14:30 | 2023-12-28 14:51
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,5,9 | 234 | 2023-12-28 09:15 | 2023-12-28 10:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л- 3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2023-12-28 09:15 | 2023-12-28 10:14
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 306 Л4 у.К.Маркса,47а | 139 | 2023-12-25 17:20 | 2023-12-25 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на КВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская КВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2023-12-25 17:20 | 2023-12-25 18:20
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 511 Л1 ж/д №86 пл.Заводская | 137 | 2023-12-21 11:30 | 2023-12-21 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2023-12-21 11:30 | 2023-12-21 11:50
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 890 - ул.Тренёва | 136 | 2023-12-20 14:05 | 2023-12-20 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-890 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-890 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-890 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-890 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-12-20 14:05 | 2023-12-20 14:25
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ.4 ф. 11 | 133 | 2023-12-20 06:24 | 2023-12-20 07:01 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.11 ПС Окрасочная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.11 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов КВЛ-6 кВ из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на КВЛ-6 кВ ф.11 ПС Окрасочная КВЛ-6 кВ ф.11 ПС Окрасочная | 2023-12-20 06:24 | 2023-12-20 07:01
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 359 - ул.Матюшенко | 134 | 2023-12-19 08:45 | 2023-12-19 09:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2023-12-19 08:45 | 2023-12-19 09:10
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л6 пл.Заводская,60 | 127 | 2023-12-18 11:15 | 2023-12-18 11:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 511 Л6 пл.Заводская,60 явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 511 Л6 пл.Заводская,60 явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 511 Л6 пл.Заводская,60 ВЛ-0,4 ТП 511 Л6 пл.Заводская,60 | 2023-12-18 11:15 | 2023-12-18 11:41
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 993 | 2023-12-17 20:30 | 2023-12-17 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 2023-12-17 20:30 | 2023-12-17 20:50
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 102 | 2023-12-17 17:10 | 2023-12-17 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 2023-12-17 17:10 | 2023-12-17 17:30
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 989 | 2023-12-17 14:40 | 2023-12-17 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 2023-12-17 14:40 | 2023-12-17 15:00
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л6 пер.Харьк,5-яБасинск | 101 | 2023-12-16 17:20 | 2023-12-16 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 179 Л6 пер.Харьк,5-яБасинск явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 179 Л6 пер.Харьк,5-яБасинск явился схлёст линейных проводов Ф."А" и Ф."В" вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 179 Л6 пер.Харьк,5-яБасинск ВЛ-0,4 ТП 179 Л6 пер.Харьк,5-яБасинск | 2023-12-16 17:20 | 2023-12-16 18:00
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 997 | 2023-12-16 17:10 | 2023-12-16 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 2023-12-16 17:10 | 2023-12-16 17:30
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | СТП - 6 кВ №1368 Ф.16 Трусовская | 99 | 2023-12-14 13:00 | 2023-12-14 14:16 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская | 2023-12-14 13:00 | 2023-12-14 14:16
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 1075 по ул.Стадионная.,Лескова | 984 | 2023-12-14 09:20 | 2023-12-14 11:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая | 2023-12-14 09:20 | 2023-12-14 11:37
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ -6кВ ПС - ТП 1385 №208 ПС 110/35/6 Лесная-Новая | 57 | 2023-12-13 13:00 | 2023-12-13 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.208 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 437 - ТП 351 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.208 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 437 - ТП 351 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 437-ТП 351 Ф.409 ПС Лесная-Новая ААБ 3х120, 525м | 2023-12-13 13:00 | 2023-12-13 13:40
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 996 | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-13 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-13 09:00
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1061 - Л4 ул.Минина | 97 | 2023-12-13 05:00 | 2023-12-13 06:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2023-12-13 05:00 | 2023-12-13 06:02
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая-КТП 900 Ф.409 ПС Лесная-Новая | 944 | 2023-12-12 22:05 | 2023-12-12 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 409 ПС 110/35/6 Лесная Новая явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - ТП 900 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 409 ПС 110/35/6 Лесная Новая явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 900 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая-КТП 900 Ф.409 ПС Лесная-Новая ААБ 3х185, кабельный спуск в ПС Лесная-Новая, 86м | 2023-12-12 22:05 | 2023-12-12 22:35
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л3 у.Г.НиколаевМагистр(нс) | 96 | 2023-12-12 21:50 | 2023-12-12 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-12-12 21:50 | 2023-12-12 22:30
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 93 | 2023-12-12 19:00 | 2023-12-12 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-12-12 19:00 | 2023-12-12 20:00
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 95 | 2023-12-12 15:00 | 2023-12-12 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2023-12-12 15:00 | 2023-12-12 15:49
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 985 | 2023-12-12 13:00 | 2023-12-12 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-12-12 13:00 | 2023-12-12 14:00
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л2 Молод,Совх,Рассв,Курорт | 994 | 2023-12-12 12:30 | 2023-12-12 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-12-12 12:30 | 2023-12-12 13:00
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф415 ПС Лесная-Новая КРУН 45-ТП 419 | 70 | 2023-12-12 12:18 | 2023-12-12 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-12-12 12:18 | 2023-12-12 13:00
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 319 Л5 ул.Гагарина,44 | 88 | 2023-12-12 12:00 | 2023-12-12 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на КЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая КЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-12-12 12:00 | 2023-12-12 12:30
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 351 Л12 уУдмуртРусановИванов | 982 | 2023-12-12 12:00 | 2023-12-12 13:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №13/3 - №13/4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №13/3 - №13/4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-12-12 12:00 | 2023-12-12 13:04
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ЗРУ 3 - РП 43 ф. 18 ПС Октябрьская | 64 | 2023-12-12 09:19 | 2023-12-12 11:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.18 ПС Октябрьская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КВЛ- кВ ТП-1035 Ф.18 ПС Октябрьская |  | 2023-12-12 09:19 | 2023-12-12 11:24
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 62 | 2023-12-12 08:30 | 2023-12-12 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-12-12 08:30 | 2023-12-12 09:30
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 319 Л4 ул.Гагарина,62 | 86 | 2023-12-11 07:10 | 2023-12-11 07:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-12-11 07:10 | 2023-12-11 07:30
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 84 | 2023-12-10 14:40 | 2023-12-10 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2023-12-10 14:40 | 2023-12-10 15:00
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая-КТП 1040 Ф.6 | 60 | 2023-12-08 13:43 | 2023-12-08 14:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.6 ПС Лесная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.6 ПС Лесная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.6 ПС Лесная ВЛ-6 кВ Ф.6 ПС Лесная | 2023-12-08 13:43 | 2023-12-08 14:17
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 335 Ф.15 ПС Трусовская | 933 | 2023-12-08 13:40 | 2023-12-08 14:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.15 ПС Трусовская явился наброс постороннего предмета на проводах неустановленными лицами на провода. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.15 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Трусовская из-за наброса постороннего предмета на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Трусовская на ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Трусовская | 2023-12-08 13:40 | 2023-12-08 14:20
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л6 пер.Пеший,Горск | 59 | 2023-12-07 18:13 | 2023-12-07 18:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2023-12-07 18:13 | 2023-12-07 18:38
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул. А. Тукая | 964 | 2023-12-07 15:32 | 2023-12-07 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2023-12-07 15:32 | 2023-12-07 16:05
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина | 56 | 2023-12-07 12:10 | 2023-12-07 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явился провис проводов в пролете опор №7 - №10 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явился провис проводов в пролете опор №7 - №10 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2023-12-07 12:10 | 2023-12-07 12:27
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6кВ №1435 ф.9 Трусовская | 934 | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-06 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПК-6 в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.6, Причиной отключения В-6 кВ ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПК-6 в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-6 на РУ-6 кВ ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская РУ-6 кВ ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-06 17:30
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л10 ул.Капитанская | 911 | 2023-12-06 14:00 | 2023-12-06 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-12-06 14:00 | 2023-12-06 14:30
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская | 886 | 2023-12-05 10:00 | 2023-12-05 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №10 - №11 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №10 - №11 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2023-12-05 10:00 | 2023-12-05 11:00
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская | 883 | 2023-12-04 18:30 | 2023-12-04 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 Ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 Ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-101 Ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-101 Ф.19 ПС Трусовская | 2023-12-04 18:30 | 2023-12-04 18:50
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП101 Ф.19 ПС Трусовская | 882 | 2023-12-04 16:00 | 2023-12-04 17:05 | 3.4.7.3.1, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ ЗТП-6кВ ТП101 Ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ ЗТП-6кВ ТП101 Ф.19 ПС Трусовская стало повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Т-1 на ЗТП-6кВ ТП101 Ф.19 ПС Трусовская ЗТП-6кВ ТП101 Ф.19 ПС Трусовская | 2023-12-04 16:00 | 2023-12-04 17:05
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 879 - ТП 880 ф.20 ПС Резиновая | 880 | 2023-12-03 11:28 | 2023-12-03 14:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.20 ПС Резиновая явился наброс куска полиэтиленовой пленки, что привело к межфазному замыканию проводов | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.20 ПС Резиновая явился наброс куска полиэтиленовой пленки, что привело к межфазному замыканию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на КВЛ-10 кВ на КВЛ-10 кВ ф.20 ПС Резиновая КВЛ-10 кВ ф.20 ПС Резиновая | 2023-12-03 11:28 | 2023-12-03 14:35
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,27-47,Вильямса | 825 | 2023-11-29 16:50 | 2023-11-29 17:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-11-29 16:50 | 2023-11-29 17:16
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,27-47,Вильямса | 824 | 2023-11-29 16:00 | 2023-11-29 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №1/2 - №1/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.2.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №1/2 - №1/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-11-29 16:00 | 2023-11-29 17:00
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 | 820 | 2023-11-29 10:27 | 2023-11-29 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-10 кВ | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.40 ПС Резиновая ВЛ-10 кВ ф.40 ПС Резиновая | 2023-11-29 10:27 | 2023-11-29 11:02
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 803 | 2023-11-27 16:35 | 2023-11-27 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2023-11-27 16:35 | 2023-11-27 16:55
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП830 Л3 ул.ТяньШанская, перЛомоносова | 801 | 2023-11-26 10:50 | 2023-11-26 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-11-26 10:50 | 2023-11-26 11:50
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 798 | 2023-11-24 17:20 | 2023-11-24 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2023-11-24 17:20 | 2023-11-24 19:05
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 802 | 2023-11-24 17:20 | 2023-11-24 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2023-11-24 17:20 | 2023-11-24 17:50
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л6 улГагарина,ТяньШанская | 796 | 2023-11-24 13:00 | 2023-11-24 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-11-24 13:00 | 2023-11-24 13:25
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 895 | 795 | 2023-11-23 17:15 | 2023-11-23 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская | 2023-11-23 17:15 | 2023-11-23 17:35
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 1036 Л1 жд №1б ул.Сов.Гвардии | 792 | 2023-11-23 11:16 | 2023-11-23 11:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2023-11-23 11:16 | 2023-11-23 11:36
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП830 Л3 ул.ТяньШанская, перЛомоносова | 785 | 2023-11-23 05:55 | 2023-11-23 07:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-11-23 05:55 | 2023-11-23 07:02
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 321 (потребитель) | 784 | 2023-11-22 22:40 | 2023-11-22 23:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось повреждение на потребительской КТП |  | 2023-11-22 22:40 | 2023-11-22 23:00
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП361 ул.Прибрежная,53А,КНС | 783 | 2023-11-22 20:00 | 2023-11-22 21:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-11-22 20:00 | 2023-11-22 21:09
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л6 улГагарина,ТяньШанская | 782 | 2023-11-22 17:40 | 2023-11-22 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №11 - №12 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №11 - №12 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-11-22 17:40 | 2023-11-22 18:45
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 380 ф. 22 ПС Интернациональная | 781 | 2023-11-22 15:30 | 2023-11-22 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5/1 - №5/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5/1 - №5/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-11-22 15:30 | 2023-11-22 16:30
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ ф.11 ПС Резиновая-РП 47 | 758 | 2023-11-22 15:26 | 2023-11-22 16:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.11 ПС Резиновая явилось обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-6 кВ Ф.11 ПС Резиновая, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ Ф.11 ПС Резиновая явилось обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-6 кВ Ф.11 ПС Резиновая , вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.11 ПС Резиновая ВЛ-6 кВ Ф.11 ПС Резиновая | 2023-11-22 15:26 | 2023-11-22 16:54
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 346 Л3 по ул.Мосина(школа)(потребитель) | 779 | 2023-11-22 14:40 | 2023-11-22 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-346 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-346 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-346 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-346 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-11-22 14:40 | 2023-11-22 15:00
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 178 Л3 ул.Смоленс,Нефтебаз | 778 | 2023-11-22 14:05 | 2023-11-22 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская | 2023-11-22 14:05 | 2023-11-22 15:05
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 267 (потребитель) | 777 | 2023-11-22 11:00 | 2023-11-22 13:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская из-за повреждения на потребительской ВЛ-0,4кВ ТП 267 (потребитель) |  | 2023-11-22 11:00 | 2023-11-22 13:00
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина | 776 | 2023-11-22 10:20 | 2023-11-22 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-11-22 10:20 | 2023-11-22 11:20
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 775 | 2023-11-22 10:00 | 2023-11-22 11:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2023-11-22 10:00 | 2023-11-22 11:39
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 897 Л3 ул.СоветГвард,64 | 772 | 2023-11-22 09:45 | 2023-11-22 10:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2023-11-22 09:45 | 2023-11-22 10:05
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 768 | 2023-11-21 15:50 | 2023-11-21 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2023-11-21 15:50 | 2023-11-21 17:00
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП260А ул. Молдавская | 336 | 2023-11-21 11:00 | 2023-11-21 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская | 2023-11-21 11:00 | 2023-11-21 12:34
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.416 ПСЛесная-Новая-ТП 346 | 322 | 2023-11-21 05:57 | 2023-11-21 06:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.416 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.416 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-6 кВ Ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-11-21 05:57 | 2023-11-21 06:57
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 332 | 2023-11-20 01:08 | 2023-11-20 01:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВЛ-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2023-11-20 01:08 | 2023-11-20 01:28
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л5 у.Белорец,п.Балакирева | 331 | 2023-11-19 17:00 | 2023-11-19 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-11-19 17:00 | 2023-11-19 19:10
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 330 | 2023-11-19 13:15 | 2023-11-19 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/3 - №6/4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/3 - №6/4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2023-11-19 13:15 | 2023-11-19 14:10
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 329 | 2023-11-19 13:10 | 2023-11-19 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2023-11-19 13:10 | 2023-11-19 14:33
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная | 328 | 2023-11-18 20:38 | 2023-11-18 21:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2023-11-18 20:38 | 2023-11-18 21:11
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул. Опытная | 327 | 2023-11-18 14:00 | 2023-11-18 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая | 2023-11-18 14:00 | 2023-11-18 16:34
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 679 по ул.Базарная | 325 | 2023-11-18 09:00 | 2023-11-18 10:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №6/3 - №6/3/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №6/3 - №6/3/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-11-18 09:00 | 2023-11-18 10:32
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 326 | 2023-11-17 13:35 | 2023-11-17 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. | 4.2.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-11-17 13:35 | 2023-11-17 14:40
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 679 по ул.Базарная | 324 | 2023-11-17 13:30 | 2023-11-17 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №6 - №7 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №6 - №7 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-11-17 13:30 | 2023-11-17 15:00
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 1036 Л1 жд №1а ул.Сов.Гвардии | 299 | 2023-11-17 06:45 | 2023-11-17 07:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2023-11-17 06:45 | 2023-11-17 07:15
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП466 Л1 ул.Молдавская,п.Ленинградский,Пограничный | 293 | 2023-11-15 18:20 | 2023-11-15 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2023-11-15 18:20 | 2023-11-15 18:40
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП102-Л6 ул.Гайдара,Никитина,Некрасова,Короленко | 292 | 2023-11-15 17:25 | 2023-11-15 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2023-11-15 17:25 | 2023-11-15 17:45
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 672-ул.Каунасская,жд.53 | 264 | 2023-11-11 12:23 | 2023-11-11 12:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-20 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-20 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-11-11 12:23 | 2023-11-11 12:43
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 260 | 2023-11-09 15:40 | 2023-11-09 16:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2023-11-09 15:40 | 2023-11-09 16:04
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП100 Ф.19 ПС Трусовская | 259 | 2023-11-09 13:21 | 2023-11-09 15:11 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2023-11-09 13:21 | 2023-11-09 15:11
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л1 у.Аладанская, Сухумская, Ялтинск | 1 | 2023-11-08 03:00 | 2023-11-08 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии повреждения герметичного прокалывающего зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии повреждения герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-11-08 03:00 | 2023-11-08 04:00
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 384 Л5 пл.Заводская | 251 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.2.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии механического износа вследствие разрегулировки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 19:10
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 672-ул.Каунасская,жд.53 | 731 | 2023-11-07 15:10 | 2023-11-07 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-11-07 15:10 | 2023-11-07 15:30
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП295- пер. Самаркандс | 729 | 2023-11-07 12:28 | 2023-11-07 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-11-07 12:28 | 2023-11-07 14:00
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП260А ул. Молдавская | 714 | 2023-11-06 16:00 | 2023-11-06 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская | 2023-11-06 16:00 | 2023-11-06 18:00
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 144 Ф.19 ПС Трусовская | 710 | 2023-11-05 21:01 | 2023-11-05 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на опоре №12 ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре №12 ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская | 2023-11-05 21:01 | 2023-11-05 21:55
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.Арамзская, Вильямса, Интернациональная | 625 | 2023-11-03 13:00 | 2023-11-03 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/1/2 -2/1/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/1/2 - 2/1/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-11-03 13:00 | 2023-11-03 14:30
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 679 по ул.Базарная | 611 | 2023-11-03 10:30 | 2023-11-03 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-11-03 10:30 | 2023-11-03 10:50
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 601 ул. Волокаламская | 612 | 2023-11-02 15:55 | 2023-11-02 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-11-02 15:55 | 2023-11-02 16:15
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная | 999 | 2023-11-02 11:25 | 2023-11-02 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2023-11-02 11:25 | 2023-11-02 11:45
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 698 | 2023-10-31 17:40 | 2023-10-31 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-10-31 17:40 | 2023-10-31 18:10
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л- 3 ТП 358 ул.отс.Пятигорская,Ялтинская,Тобольская | 692 | 2023-10-31 12:30 | 2023-10-31 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-10-31 12:30 | 2023-10-31 13:55
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП178 ул.Пензенская | 992 | 2023-10-30 21:55 | 2023-10-30 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская | 2023-10-30 21:55 | 2023-10-30 22:15
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л3 у.Г.НиколаевМагистр(нс) | 672 | 2023-10-29 16:00 | 2023-10-29 16:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2023-10-29 16:00 | 2023-10-29 16:40
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 991 | 2023-10-29 12:40 | 2023-10-29 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2023-10-29 12:40 | 2023-10-29 14:00
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ( потр.) КТП 1055 ф.9 Трусовская | 990 | 2023-10-27 10:40 | 2023-10-27 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1055 ф.9 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1055 ф.9 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1055 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1055 ф.9 ПС Трусовская | 2023-10-27 10:40 | 2023-10-27 12:10
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Толбул.НогинаЧехова | 989 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:30
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 1036 Л1 жд №1а ул.Сов.Гвардии | 984 | 2023-10-26 14:27 | 2023-10-26 14:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2023-10-26 14:27 | 2023-10-26 14:47
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 879 Л18 ул.Химиков,8 | 678 | 2023-10-26 13:00 | 2023-10-26 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-18 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-18 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-18 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-18 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая | 2023-10-26 13:00 | 2023-10-26 16:30
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 320-А ул.Маршака | 561 | 2023-10-22 15:50 | 2023-10-22 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная | 2023-10-22 15:50 | 2023-10-22 16:50
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.14 | 980 | 2023-10-22 02:30 | 2023-10-22 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ЗРУ№1 - ТП1340 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ЗРУ№1 - ТП1340 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ЗРУ - ТП 1340 Ф.14 ПС Трусовская ААБ 3х120, 450м | 2023-10-22 02:30 | 2023-10-22 03:00
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 354 Л8 ул.Мейера,Тренева | 560 | 2023-10-21 17:40 | 2023-10-21 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-10-21 17:40 | 2023-10-21 18:00
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1337 по ул.Столбовая 3 | 964 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-20 18:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1337 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1337 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1337 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1337 ф.6 ПС Лесная | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-20 18:24
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 648А Л1 до "Сатурн" | 955 | 2023-10-18 16:00 | 2023-10-18 17:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-648А ф.208 ПС Лесная Новая явился обрыв ли свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2023-10-18 16:00 | 2023-10-18 17:10
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л5 ул.Горская | 952 | 2023-10-17 15:50 | 2023-10-17 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2023-10-17 15:50 | 2023-10-17 16:10
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1344 Л2 ул.Олив,с/тТарник | 495 | 2023-10-16 16:50 | 2023-10-16 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская | 2023-10-16 16:50 | 2023-10-16 18:12
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ КТП 1040-КНС ул.Магистральная | 946 | 2023-10-15 12:26 | 2023-10-15 13:26 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1040 ф.6 ПС Лесная явился схлест проводов ф"А" и ф"В" в пролете опор №2 - 3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.1.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1040 ф.6 ПС Лесная явился схлест проводов ф "А" и ф"В" в пролете опор №2 - 3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1040 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1040 ф.6 ПС Лесная | 2023-10-15 12:26 | 2023-10-15 13:26
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 102 Л1 школа.№ 64 ул.Пушкина | 544 | 2023-10-14 11:32 | 2023-10-14 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2023-10-14 11:32 | 2023-10-14 15:32
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 514 Л9 ж/д №33 ул.Тренёва | 543 | 2023-10-13 10:15 | 2023-10-13 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-9 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая вилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-9 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая явилось старение изоляции кабеля на участке , вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ Л-9 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая КЛ-0,4кВ Л-9 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-10-13 10:15 | 2023-10-13 12:30
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская | 951 | 2023-10-12 11:00 | 2023-10-12 12:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-10-12 11:00 | 2023-10-12 12:12
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 550 | 2023-10-11 16:30 | 2023-10-11 17:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №7 - 8 в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №7 - 8 в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2023-10-11 16:30 | 2023-10-11 17:00
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная | 950 | 2023-10-10 22:00 | 2023-10-10 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2023-10-10 22:00 | 2023-10-10 22:20
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский | 588 | 2023-10-10 14:30 | 2023-10-10 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-10-10 14:30 | 2023-10-10 16:00
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП830 Л3 ул.ТяньШанская, перЛомоносова | 535 | 2023-10-09 11:30 | 2023-10-09 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-10-09 11:30 | 2023-10-09 12:30
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 534 | 2023-10-09 11:00 | 2023-10-09 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2023-10-09 11:00 | 2023-10-09 12:00
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.ул.ачарс Пирогова,Комсомольская | 934 | 2023-10-08 18:30 | 2023-10-08 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2023-10-08 18:30 | 2023-10-08 20:00
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 933 | 2023-10-08 15:40 | 2023-10-08 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2023-10-08 15:40 | 2023-10-08 16:43
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП1088 - ТП879 ф.20 ПС Резиновая | 533 | 2023-10-08 13:40 | 2023-10-08 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Резиновая явилось повреждение изолятора на опоре №19, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.20 ПС Резиновая явился пробой изоляции изолятора на опоре №19 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Резиновая , что в последующем привело к нахлесту провода фазы "В" на металлическую конструкцию опоры с последующим замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Резиновая ВЛ-10кВ ф.20 ПС Резиновая | 2023-10-08 13:40 | 2023-10-08 15:36
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский | 493 | 2023-10-08 13:15 | 2023-10-08 14:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2023-10-08 13:15 | 2023-10-08 14:20
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая-КТП 900 Ф.409 ПС Лесная-Новая | 532 | 2023-10-08 11:25 | 2023-10-08 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.409 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.409 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.409 ПС Лесная Новая ВЛ-6 кВ ф.409 ПС Лесная Новая | 2023-10-08 11:25 | 2023-10-08 19:00
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Пирогова,Луначарского.ачар,пер.Кавказский | 528 | 2023-10-07 20:00 | 2023-10-07 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №9/1 - №9/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №9/1 - №9/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2023-10-07 20:00 | 2023-10-07 21:00
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л11 по ул.Мехоношина | 527 | 2023-10-07 15:00 | 2023-10-07 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-10-07 15:00 | 2023-10-07 16:40
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 856 Л2 ул.Мелиоративная,2в | 925 | 2023-10-07 14:30 | 2023-10-07 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-10-07 14:30 | 2023-10-07 14:55
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганскаяая,5-21 | 924 | 2023-10-07 11:25 | 2023-10-07 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-10-07 11:25 | 2023-10-07 11:50
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 105 Л4 ул.Дзержинск,171а | 526 | 2023-10-05 14:30 | 2023-10-05 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская | 2023-10-05 14:30 | 2023-10-05 14:50
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 Л2 ул.Дарминская, Наб.р.Воложки | 607 | 2023-10-05 13:05 | 2023-10-05 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-10-05 13:05 | 2023-10-05 13:25
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП 830 Л4 ул.Тухачевского,пер.Орский | 886 | 2023-10-03 20:40 | 2023-10-03 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-830 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-10-03 20:40 | 2023-10-03 21:00
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина | 885 | 2023-10-02 20:20 | 2023-10-02 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-10-02 20:20 | 2023-10-02 20:40
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.К.Красно38-Ветошникова, 62 | 492 | 2023-10-02 16:10 | 2023-10-02 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-13 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-13 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская | 2023-10-02 16:10 | 2023-10-02 16:30
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 883 | 2023-10-02 14:00 | 2023-10-02 14:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №4/2 - №4/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №4/2 - №4/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2023-10-02 14:00 | 2023-10-02 14:58
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.К.Красно38-Ветошникова, 62 | 882 | 2023-10-02 02:00 | 2023-10-02 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-13 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-13 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская | 2023-10-02 02:00 | 2023-10-02 02:20
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 881 | 2023-10-01 14:40 | 2023-10-01 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-10-01 14:40 | 2023-10-01 15:00
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Пирогова,Луначарского.ачар,пер.Кавказский | 879 | 2023-09-30 17:10 | 2023-09-30 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2023-09-30 17:10 | 2023-09-30 17:28
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л6 пер.Харьк,5-яБасинск | 840 | 2023-09-24 17:30 | 2023-09-24 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-09-24 17:30 | 2023-09-24 18:00
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 187а Л4 п.Пром,у.Барх,Тамарик | 839 | 2023-09-23 14:50 | 2023-09-23 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая | 2023-09-23 14:50 | 2023-09-23 15:50
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182-а (потребитель) | 838 | 2023-09-22 15:00 | 2023-09-22 16:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-15 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.1.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-15 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-09-22 15:00 | 2023-09-22 16:39
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская | 815 | 2023-09-21 13:35 | 2023-09-21 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2023-09-21 13:35 | 2023-09-21 13:55
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 303 Л3 ул.Ржевская | 488 | 2023-09-19 14:50 | 2023-09-19 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 2023-09-19 14:50 | 2023-09-19 15:10
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 794 | 2023-09-16 12:20 | 2023-09-16 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2023-09-16 12:20 | 2023-09-16 12:40
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 (потребитель) | 786 | 2023-09-15 11:00 | 2023-09-15 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 2023-09-15 11:00 | 2023-09-15 11:20
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградский | 787 | 2023-09-15 10:40 | 2023-09-15 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная | 2023-09-15 10:40 | 2023-09-15 11:00
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 Л2 ул.Дарминская, Наб.р.Воложки | 762 | 2023-09-12 23:00 | 2023-09-12 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-09-12 23:00 | 2023-09-12 23:20
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 | 772 | 2023-09-12 10:13 | 2023-09-12 14:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 Лесная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 1378 - спуск в ТП 1347 вследствие изменения свойств материалов . | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 Лесная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 1378 - спуск в ТП 1347 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в вследствие изменения свойств материалов , что привело к однофазному замыканию фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойст материала на ВЛ-6кВ КТП 1378 - КТП 1347 ф.6 Лесная АПвПу2г 3х240, 51м | 2023-09-12 10:13 | 2023-09-12 14:43
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская- ЗРул.3 ф.17 | 767 | 2023-09-12 09:04 | 2023-09-12 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 17 ПС 35/6 кВ Октябрьская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 358 - ТП 1082 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 17 ПС 35/6 кВ Октябрьская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 358 - ТП 1082 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 358 - ТП 1082 ф.3 Октябрьская ААБ 3х95, 90м | 2023-09-12 09:04 | 2023-09-12 11:50
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л6 улГагарина,ТяньШанская | 761 | 2023-09-11 17:55 | 2023-09-11 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №10 - №11 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №10 - №11 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-09-11 17:55 | 2023-09-11 19:01
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.РП 16 Ф.19 ПС Трусовская | 760 | 2023-09-10 15:36 | 2023-09-10 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская | 2023-09-10 15:36 | 2023-09-10 16:32
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 437 Л7 пр.Бумажников,20 | 754 | 2023-09-10 14:55 | 2023-09-10 16:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая | 2023-09-10 14:55 | 2023-09-10 16:06
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 323 Ф.16 ПС Трусовская | 756 | 2023-09-10 09:24 | 2023-09-10 13:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская | 2023-09-10 09:24 | 2023-09-10 13:11
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ № 1309 ф.18 Промстройматериалы | 763 | 2023-09-08 09:50 | 2023-09-08 12:00 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП-10кВ КТП-1309 ф.18 Промстройматериалы стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП-10кВ КТП-1309 ф.18 Промстройматериалы стало повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации на КТП-10кВ КТП-1309 ф.18 Промстройматериалы КТП-10кВ КТП-1309 ф.18 Промстройматериалы | 2023-09-08 09:50 | 2023-09-08 12:00
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1003 Л1 уБальз,Баграт,Кан,Др.Н | 753 | 2023-09-07 14:54 | 2023-09-07 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. | 4.1.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 2023-09-07 14:54 | 2023-09-07 15:54
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 727 | 2023-09-06 17:35 | 2023-09-06 18:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2023-09-06 17:35 | 2023-09-06 18:32
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 711 | 2023-09-05 12:35 | 2023-09-05 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2023-09-05 12:35 | 2023-09-05 14:00
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 654 | 2023-09-02 23:20 | 2023-09-02 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2023-09-02 23:20 | 2023-09-02 23:40
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская | 652 | 2023-09-02 17:18 | 2023-09-02 17:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2023-09-02 17:18 | 2023-09-02 17:43
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 101 (потребитель) | 651 | 2023-09-02 14:09 | 2023-09-02 14:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2023-09-02 14:09 | 2023-09-02 14:34
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 Л2 ул.Дарминская, Наб.р.Воложки | 650 | 2023-09-02 13:35 | 2023-09-02 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-09-02 13:35 | 2023-09-02 14:00
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 474-пл.Заводская | 632 | 2023-08-31 21:35 | 2023-08-31 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская | 2023-08-31 21:35 | 2023-08-31 21:55
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 268 - ул.Комсомольская Л-3 | 634 | 2023-08-31 09:00 | 2023-08-31 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2023-08-31 09:00 | 2023-08-31 11:00
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 359 | 2023-08-30 13:40 | 2023-08-30 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-30 13:40 | 2023-08-30 14:00
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.16 | 626 | 2023-08-30 06:20 | 2023-08-30 08:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-30 06:20 | 2023-08-30 08:50
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 432 Л2 ул.Абазанская | 631 | 2023-08-29 16:45 | 2023-08-29 17:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская явилось повреждение на оборудование потребителя |  | 2023-08-29 16:45 | 2023-08-29 17:50
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 625 | 2023-08-29 03:57 | 2023-08-29 05:57 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.415 ПС Лесная Новая явилось падение ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ на участке КТП-761А - ТП-321, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.4.3, Причиной отключения В-6 ф.415 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ из-за падения ветки дерева на ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов из-за падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ кВ ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-6 кВ кВ ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-08-29 03:57 | 2023-08-29 04:25
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л2 у.1-3я Арзамасская | 633 | 2023-08-28 15:40 | 2023-08-28 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-08-28 15:40 | 2023-08-28 16:41
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 630 | 2023-08-26 17:10 | 2023-08-26 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2023-08-26 17:10 | 2023-08-26 17:30
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП187 Л-5 ул.Ветошникова | 629 | 2023-08-26 14:10 | 2023-08-26 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-08-26 14:10 | 2023-08-26 14:30
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП187 Л-4 ул.Ветошникова | 628 | 2023-08-26 10:00 | 2023-08-26 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-08-26 10:00 | 2023-08-26 10:20
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП120-ул.Медногорская Комсомольская | 627 | 2023-08-25 22:00 | 2023-08-25 23:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2023-08-25 22:00 | 2023-08-25 23:26
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 1364 - КРул. 18 ф.16 Трусовская | 624 | 2023-08-25 16:01 | 2023-08-25 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-25 16:01 | 2023-08-25 17:50
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ( потр.) КТП 1055 ф.9 Трусовская | 623 | 2023-08-24 13:00 | 2023-08-24 14:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1055 ф.9 ПС Трусовская явилось повреждение на оборудование потребителя |  | 2023-08-24 13:00 | 2023-08-24 14:00
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский | 622 | 2023-08-24 00:02 | 2023-08-24 01:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №13 - №14 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №13 - №14 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2023-08-24 00:02 | 2023-08-24 01:02
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 120 Л5 ул.Медногорская | 621 | 2023-08-23 23:20 | 2023-08-24 00:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2023-08-23 23:20 | 2023-08-24 00:24
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 Л2 ул.Парковая | 593 | 2023-08-23 21:10 | 2023-08-23 22:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-08-23 21:10 | 2023-08-23 22:08
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская | 592 | 2023-08-23 17:25 | 2023-08-23 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №2/7 - №2/8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №2/7 - №2/8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2023-08-23 17:25 | 2023-08-23 18:00
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 Окрасочная - РП 49 | 505 | 2023-08-23 17:17 | 2023-08-23 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа на опоре №47 ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная участок ПС - РП 49, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа на опоре №47 ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная участок ПС - РП 49, вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная | 2023-08-23 17:17 | 2023-08-23 18:55
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников,25-27 | 589 | 2023-08-23 11:17 | 2023-08-23 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-08-23 11:17 | 2023-08-23 13:17
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л3 ул.Молодёжная, Шолохова, Абая, Совхозная | 587 | 2023-08-23 07:17 | 2023-08-23 08:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-08-23 07:17 | 2023-08-23 08:55
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1301 пер. Тбилисский, д.1 | 585 | 2023-08-22 18:20 | 2023-08-22 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая | 2023-08-22 18:20 | 2023-08-22 18:50
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ( потр.) КТП 1055 ф.9 Трусовская | 586 | 2023-08-22 18:20 | 2023-08-22 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1055 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1055 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1055 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1055 ф.9 ПС Трусовская | 2023-08-22 18:20 | 2023-08-22 18:45
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 665 Л5 Хибинская | 584 | 2023-08-22 16:00 | 2023-08-22 17:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2023-08-22 16:00 | 2023-08-22 17:00
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 897 Л3 ул.СоветГвард,64 | 583 | 2023-08-20 16:00 | 2023-08-20 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2023-08-20 16:00 | 2023-08-20 17:05
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 506 | 2023-08-20 10:30 | 2023-08-20 12:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2023-08-20 10:30 | 2023-08-20 12:19
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 473 Л2 Косарева,Дубенск | 504 | 2023-08-19 09:05 | 2023-08-19 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-08-19 09:05 | 2023-08-19 11:05
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 165 Л5 ул.Н.Ветошник,44 | 503 | 2023-08-18 18:05 | 2023-08-18 19:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилась необходимость опиловки деревьев в виду угрозы перекрытия ветвями проводов. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилась необходимость опиловки деревьев в виду угрозы перекрытия ветвями проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-08-18 18:05 | 2023-08-18 19:17
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП103 Ф.10 ПС Трусовская | 490 | 2023-08-18 09:20 | 2023-08-18 11:30 | 3.4.7.3.1, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ ЗТП-6кВ ТП-103 Ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ ЗТП-6кВ ТП-103 Ф.10 ПС Трусовская стало повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации на ЗТП-6кВ ТП-103 Ф.10 ПС Трусовская ЗТП-6кВ ТП-103 Ф.10 ПС Трусовская | 2023-08-18 09:20 | 2023-08-18 11:30
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379 Л2 ул.Дзержинского | 242 | 2023-08-17 18:00 | 2023-08-17 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2023-08-17 18:00 | 2023-08-17 19:35
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 489 | 2023-08-17 18:00 | 2023-08-17 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-08-17 18:00 | 2023-08-17 19:20
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л1 уПервомайская,Наб.р.Волга | 484 | 2023-08-17 09:01 | 2023-08-17 10:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 Ф.17 ПС Октябрьская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №7), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 Ф.17 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №7 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №7 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 Ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 Ф.17 ПС Октябрьская | 2023-08-17 09:01 | 2023-08-17 10:06
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 236 | 2023-08-16 14:35 | 2023-08-16 14:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-08-16 14:35 | 2023-08-16 14:53
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 | 478 | 2023-08-16 05:30 |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.40 ПС Резиновая явилось короткое замыкание в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.40 ПС Резиновая | 4.4.3, Причиной отключения В-10 ф.40 ПС Резиновая явилось короткое замыкание в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.40 ПС Резиновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.40 ПС Резиновая ВЛ-10 кВ ф.40 ПС Резиновая | 2023-08-16 05:30 | 2023-08-16 05:42
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 881 Л16 ул.Магистральная | 235 | 2023-08-16 04:50 | 2023-08-16 05:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-881 Ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-881 Ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-881 Ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-881 Ф.40 ПС Резиновая | 2023-08-16 04:50 | 2023-08-16 05:11
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 483 | 2023-08-15 19:00 | 2023-08-15 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская | 2023-08-15 19:00 | 2023-08-15 19:20
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 896 - ул.Столичная | 230 | 2023-08-15 17:40 | 2023-08-15 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-896 Ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-896 Ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-896 Ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-896 Ф.15 ПС Трусовская | 2023-08-15 17:40 | 2023-08-15 18:00
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л- 3 ТП 358 ул.отс.Пятигорская,Ялтинская,Тобольская | 228 | 2023-08-15 15:47 | 2023-08-15 16:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 Ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 Ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-358 Ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-358 Ф.17 ПС Октябрьская | 2023-08-15 15:47 | 2023-08-15 16:07
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП103 Ф.10 ПС Трусовская | 227 | 2023-08-14 18:00 | 2023-08-14 19:20 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-103 Ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-103 Ф.10 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103 Ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103 Ф.10 ПС Трусовская | 2023-08-14 18:00 | 2023-08-14 19:20
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ №354 Ф.208,416 ПСЛесная-Новая | 482 | 2023-08-14 16:10 | 2023-08-14 18:30 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-354 Ф.208 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-354 Ф.208 ПС Лесная-Новая стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-354 Ф.208 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-354 Ф.208 ПС Лесная-Новая | 2023-08-14 16:10 | 2023-08-14 18:30
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 304 (потребитель) | 481 | 2023-08-14 10:30 | 2023-08-14 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №1/2 - 1/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №1/2 - 1/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2023-08-14 10:30 | 2023-08-14 11:20
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л1 ул.Ветошникова | 479 | 2023-08-14 08:45 | 2023-08-14 09:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №2 - 3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №2 - 3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-08-14 08:45 | 2023-08-14 09:45
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 475 | 2023-08-13 18:00 | 2023-08-13 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/1 - №2/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/1 - №2/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2023-08-13 18:00 | 2023-08-13 19:12
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 474 | 2023-08-13 15:50 | 2023-08-13 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-08-13 15:50 | 2023-08-13 17:12
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 665 Л5 Хибинская | 473 | 2023-08-12 18:53 | 2023-08-12 19:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная | 2023-08-12 18:53 | 2023-08-12 19:13
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 1008 Л7 жд58/1 ул.3-яКерчен | 472 | 2023-08-12 17:10 | 2023-08-12 18:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2023-08-12 17:10 | 2023-08-12 18:38
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП437 ул.Мейера пр.Бумажников | 471 | 2023-08-11 16:28 | 2023-08-11 18:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая | 2023-08-11 16:28 | 2023-08-11 18:28
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л3 по пл.Заводская | 469 | 2023-08-11 14:14 | 2023-08-11 14:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2023-08-11 14:14 | 2023-08-11 14:34
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 467 | 2023-08-11 14:10 | 2023-08-11 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-11 14:10 | 2023-08-11 14:30
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 466 | 2023-08-11 10:30 | 2023-08-11 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-11 10:30 | 2023-08-11 10:50
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л4 ул.Таганск,пер.Ростовск | 461 | 2023-08-10 18:10 | 2023-08-10 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-08-10 18:10 | 2023-08-10 19:15
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП601 ул.Волоколамская,Мытищенская,Коломенская | 459 | 2023-08-10 14:20 | 2023-08-10 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-08-10 14:20 | 2023-08-10 15:20
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л6 ул.Парковая,22 (д/с) | 458 | 2023-08-10 10:10 | 2023-08-10 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-08-10 10:10 | 2023-08-10 12:10
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская | 404 | 2023-08-10 00:15 | 2023-08-10 00:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2023-08-10 00:15 | 2023-08-10 00:45
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская | 403 | 2023-08-09 22:45 | 2023-08-09 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2023-08-09 22:45 | 2023-08-09 23:12
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 402 | 2023-08-09 21:45 | 2023-08-09 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-09 21:45 | 2023-08-09 22:15
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП 433-жд.45 к.4-жд. 45 к.5 ул.Хибинская | 401 | 2023-08-09 16:55 | 2023-08-09 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная | 2023-08-09 16:55 | 2023-08-09 17:23
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 400 | 2023-08-09 15:35 | 2023-08-09 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-08-09 15:35 | 2023-08-09 16:00
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП 433-жд.45 к.4-жд. 45 к.5 ул.Хибинская | 397 | 2023-08-09 13:25 | 2023-08-09 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная | 2023-08-09 13:25 | 2023-08-09 13:52
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ №321 Ф.415 ПС Лесная-Новая | 396 | 2023-08-09 13:10 | 2023-08-09 14:04 | 3.4.7.3.1, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ ТП-6кВ ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ ТП-6кВ ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая стало повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации на ТП-6кВ ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая ТП-6кВ ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая | 2023-08-09 13:10 | 2023-08-09 14:04
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 395 | 2023-08-09 10:40 | 2023-08-09 11:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-08-09 10:40 | 2023-08-09 11:43
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 180 Л2 ул.Первомайская, Северская, п.Центральный | 394 | 2023-08-09 04:06 | 2023-08-09 04:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-08-09 04:06 | 2023-08-09 04:26
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л4 ул.Таганск,пер.Ростовск | 393 | 2023-08-08 20:00 | 2023-08-08 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 Ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 Ф.24 ПС Интернациональная | 2023-08-08 20:00 | 2023-08-08 21:40
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников | 392 | 2023-08-08 16:00 | 2023-08-08 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-720 Ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-720 Ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-720 Ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-720 Ф.7 ПС Интернациональная | 2023-08-08 16:00 | 2023-08-08 17:30
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ КТП 855 Ф.14 ПС Стройиндустриальная | 391 | 2023-08-08 15:00 | 2023-08-08 16:20 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 КТП 855 Ф.14 ПС Стройиндустрия стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 КТП 855 Ф.14 ПС Стройиндустрия стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-3 КТП 855 Ф.14 ПС Стройиндустрия РУ-0,4 кВ РЛ-3 КТП 855 Ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-08-08 15:00 | 2023-08-08 16:20
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 885-ул.Львовская | 390 | 2023-08-08 03:20 | 2023-08-08 03:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 2023-08-08 03:20 | 2023-08-08 03:40
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП320-А ул.Вильнюсская,Киевская | 389 | 2023-08-08 03:10 | 2023-08-08 03:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-320А ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-320А ф.6 ПС Лесная | 2023-08-08 03:10 | 2023-08-08 03:30
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская | 388 | 2023-08-08 02:36 | 2023-08-08 02:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная | 2023-08-08 02:36 | 2023-08-08 02:56
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 473 Л2 Косарева,Дубенск | 387 | 2023-08-07 23:20 | 2023-08-07 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-08-07 23:20 | 2023-08-07 23:40
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 461 Л11 ул.Лепехинск,47к2 | 386 | 2023-08-07 20:30 | 2023-08-07 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-07 20:30 | 2023-08-07 20:50
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 461 Л9 ул.Лепехинская,47к1 | 385 | 2023-08-07 18:10 | 2023-08-07 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-07 18:10 | 2023-08-07 18:30
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л3 уКировоградская,Лебедева,Вильямса | 384 | 2023-08-07 18:00 | 2023-08-07 18:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4/5 - 4/6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьскаяявился провис и схлест проводов в пролете опор №4/5 - 4/6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-08-07 18:00 | 2023-08-07 18:59
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 885-ул.Львовская | 383 | 2023-08-07 16:20 | 2023-08-07 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 2023-08-07 16:20 | 2023-08-07 16:50
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская | 382 | 2023-08-07 15:40 | 2023-08-07 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная | 2023-08-07 15:40 | 2023-08-07 16:00
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 381 | 2023-08-07 15:00 | 2023-08-07 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2023-08-07 15:00 | 2023-08-07 16:30
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л6 ТП 304 ул.1-я Тувинская | 380 | 2023-08-07 14:50 | 2023-08-07 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2023-08-07 14:50 | 2023-08-07 15:10
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 511 Л8 ж/д №53 пл.Заводская | 379 | 2023-08-07 13:40 | 2023-08-07 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2023-08-07 13:40 | 2023-08-07 14:00
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 840 Ф.4 ПС Трусовская | 356 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 09:50 | 3.4.7.3.1, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП-6кВ ТП 840 Ф.4 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП-6кВ ТП 840 Ф.4 ПС Трусовская стало повреждение Т-2 в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Т-2 в результате длительной эксплуатации на КТП-6кВ ТП 840 Ф.4 ПС Трусовская КТП-6кВ ТП 840 Ф.4 ПС Трусовская | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 09:50
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 355 | 2023-08-06 22:08 | 2023-08-06 22:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-06 22:08 | 2023-08-06 22:28
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 265 Л6 пер.Никольский | 354 | 2023-08-06 15:50 | 2023-08-06 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-06 15:50 | 2023-08-06 16:09
2757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 353 | 2023-08-06 12:40 | 2023-08-06 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-08-06 12:40 | 2023-08-06 13:00
2758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 314 | 2023-08-06 12:00 | 2023-08-06 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-08-06 12:00 | 2023-08-06 13:00
2759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул. -ТП183 ф.24 ПС Интернациональная | 313 | 2023-08-06 09:30 |  | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.24 ПС Интернациональная явилось разрушение проходного изолятора на опоре №17 ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Интернациональная участок ПС - ТП-183, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-6 кВ ф.24 ПС Интернациональная явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами, возникшее в результате повреждения проходного изолятора ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Интернациональная участок ПС - ТП-183. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Интернациональная участок ПС - ТП-183. ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Интернациональная участок ПС - ТП-183. | 2023-08-06 09:30 | 2023-08-06 11:49
2760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 679 по ул.Базарная | 312 | 2023-08-05 22:35 | 2023-08-05 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 Ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 Ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-679 Ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-679 Ф.24 ПС Интернациональная | 2023-08-05 22:35 | 2023-08-05 22:55
2761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 311 | 2023-08-05 18:00 | 2023-08-05 19:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-897 Ф.13 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-897 Ф.13 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-897 Ф.13 ПС Стройиндустрия на короткое замыкание с последующем обрывом провода короткое замыкание с последующем обрывом провода | 2023-08-05 18:00 | 2023-08-05 19:28
2762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л5 у.Белорец,п.Балакирева | 989 | 2023-08-05 13:50 | 2023-08-05 15:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-404 Ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-404 Ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-404 Ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-404 Ф.24 ПС Интернациональная | 2023-08-05 13:50 | 2023-08-05 15:04
2763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 310 | 2023-08-05 02:50 | 2023-08-05 03:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 Ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 Ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1061 Ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1061 Ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-05 02:50 | 2023-08-05 03:10
2764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 265 Ф.16 ПС Трусовская | 308 | 2023-08-04 19:55 | 2023-08-04 21:25 | 3.4.7.3.1, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП-6кВ ТП-265 Ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП-6кВ ТП-265 Ф.16 ПС Трусовская стало повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации на КТП-6кВ ТП-265 Ф.16 ПС Трусовская КТП-6кВ ТП-265 Ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-04 19:55 | 2023-08-04 21:25
2765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л6 пер.Харьк,5-яБасинск | 307 | 2023-08-04 14:00 | 2023-08-04 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-08-04 14:00 | 2023-08-04 14:20
2766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 348 ул. Мосина | 304 | 2023-08-02 16:10 | 2023-08-02 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-08-02 16:10 | 2023-08-02 16:30
2767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 265 Л6 пер.Никольский | 984 | 2023-08-02 12:10 | 2023-08-02 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2023-08-02 12:10 | 2023-08-02 12:30
2768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 270 ул.Чкалова | 274 | 2023-08-01 11:35 | 2023-08-01 12:41 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2023-08-01 11:35 | 2023-08-01 12:41
2769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л2 у.1-3я Арзамасская | 273 | 2023-08-01 10:27 | 2023-08-01 11:32 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось проведение работ по опиловке ДКР, провис проводов в пролёте вблизи деревьев. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось проведение работ по опиловке ДКР, провис проводов в пролёте вблизи деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-08-01 10:27 | 2023-08-01 11:32
2770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 178 Л3 ул.Смоленс,Нефтебаз | 269 | 2023-07-30 13:30 | 2023-07-30 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская | 2023-07-30 13:30 | 2023-07-30 16:30
2771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 270 | 2023-07-30 13:30 | 2023-07-30 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-07-30 13:30 | 2023-07-30 16:15
2772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 672-ул.Каунасская,жд.53 | 268 | 2023-07-30 09:50 | 2023-07-30 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-20 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-20 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-07-30 09:50 | 2023-07-30 10:10
2773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А Л9 - ул.Акмолинская | 993 | 2023-07-29 18:04 | 2023-07-29 18:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-182А Ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-182А Ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-182А Ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-182А Ф.24 ПС Интернациональная | 2023-07-29 18:04 | 2023-07-29 18:24
2774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1352 до с/т Водник-2 Л2 | 217 | 2023-07-29 15:00 | 2023-07-29 15:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1352 Ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1352 Ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1352 Ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1352 Ф.17 ПС Октябрьская | 2023-07-29 15:00 | 2023-07-29 15:18
2775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Солянская,1-я Чебышева | 216 | 2023-07-29 11:00 | 2023-07-29 11:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская | 2023-07-29 11:00 | 2023-07-29 11:58
2776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.3 - РП 43 | 146 | 2023-07-29 01:52 | 2023-07-29 03:13 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Октябрьская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 1030 - ТП 1612 (п). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Октябрьская явилось короткое замыкание вследствие пробоя изоляции трех жил кабеля с замыканием на "землю" на участке ТП 1030 - ТП 1612 (п). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6 кВ ТП 1030 - КТП 1612 ф.18 Октябр АПвПу2г 3(1х150), 361м | 2023-07-29 01:52 | 2023-07-29 03:13
2777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л3 по пл.Заводская | 215 | 2023-07-28 17:30 | 2023-07-28 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 Ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 Ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-397 Ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-397 Ф.5 ПС Трусовская | 2023-07-28 17:30 | 2023-07-28 17:50
2778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская | 992 | 2023-07-28 15:10 | 2023-07-28 16:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №3/2-3/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №3/2 - 3/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 Ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 Ф.24 ПС Интернациональная | 2023-07-28 15:10 | 2023-07-28 16:13
2779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 648 Ф.208 ПС Лесная-Новая | 956 | 2023-07-28 13:45 | 2023-07-28 14:48 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-648 Ф.208 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-648 Ф.208 ПС Лесная-Новая стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-648 Ф.208 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-648 Ф.208 ПС Лесная-Новая | 2023-07-28 13:45 | 2023-07-28 14:48
2780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП379 Ф.19 ПС Трусовская | 214 | 2023-07-28 10:00 | 2023-07-28 11:36 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 КТП-379 Ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 КТП-379 Ф.19 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 КТП-379 Ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 КТП-379 Ф.19 ПС Трусовская | 2023-07-28 10:00 | 2023-07-28 11:36
2781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 359 - ул.Матюшенко | 955 | 2023-07-28 08:30 | 2023-07-28 09:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2023-07-28 08:30 | 2023-07-28 09:48
2782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 648 Л1 пр.Бумажн,ул.Флем,Жел | 212 | 2023-07-27 21:06 | 2023-07-27 21:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-07-27 21:06 | 2023-07-27 21:26
2783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Дзержинсого,Черняковская,Печенегская | 210 | 2023-07-27 20:30 | 2023-07-27 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2023-07-27 20:30 | 2023-07-27 20:50
2784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 209 | 2023-07-27 16:25 | 2023-07-27 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-07-27 16:25 | 2023-07-27 16:48
2785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-ТП 501 Ф.27 ПС Окрасочная | 965 | 2023-07-27 15:02 | 2023-07-27 17:29 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ Ф.27 ПС Окрасочная явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-1066 Ф.27 ПС Окрасочная | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС Резиновая явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской КТП-1066 Ф.27 ПС Окрасочная . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-1066 Ф.27 ПС Окрасочная на ВЛ-6 кВ Ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-6 кВ Ф.27 ПС Окрасочная | 2023-07-27 15:02 | 2023-07-27 17:29
2786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ №321 Ф.415 ПС Лесная-Новая | 957 | 2023-07-27 11:50 | 2023-07-27 13:30 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая | 2023-07-27 11:50 | 2023-07-27 13:30
2787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 102 Л1 школа.№ 64 ул.Пушкина | 952 | 2023-07-26 20:55 | 2023-07-26 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2023-07-26 20:55 | 2023-07-26 21:15
2788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 153 | 2023-07-26 16:34 | 2023-07-26 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная Новая явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке КТП 325 - спуск в КТП 830 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная Новая явился пробой изоляции жилы кабеля на участке КТП 325 - спуск в КТП 830 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ КТП 830 - ТП 325 ф.415 Лесн-Новая АСБ 3х240, 40м | 2023-07-26 16:34 | 2023-07-26 17:50
2789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л4 пер.Кустанайский | 208 | 2023-07-26 12:40 | 2023-07-26 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-07-26 12:40 | 2023-07-26 14:40
2790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 624 Л3 улКаунасская,жд38 | 207 | 2023-07-25 16:20 | 2023-07-25 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-07-25 16:20 | 2023-07-25 16:40
2791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л3 пр.Бумажников | 950 | 2023-07-25 14:50 | 2023-07-25 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая | 2023-07-25 14:50 | 2023-07-25 15:15
2792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л4 у.Карамзина,Кировоградская,п.Средний | 177 | 2023-07-25 14:40 | 2023-07-25 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-07-25 14:40 | 2023-07-25 15:40
2793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 | 962 | 2023-07-25 12:05 | 2023-07-25 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-07-25 12:05 | 2023-07-25 12:25
2794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганскаяая,5-21 | 176 | 2023-07-25 11:55 | 2023-07-25 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-07-25 11:55 | 2023-07-25 12:15
2795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л4 по ул.Шоссейная | 162 | 2023-07-25 11:40 | 2023-07-25 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-07-25 11:40 | 2023-07-25 12:00
2796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников,14-17 | 175 | 2023-07-25 11:00 | 2023-07-25 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-07-25 11:00 | 2023-07-25 12:20
2797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 432 Л2 ул.Абазанская | 174 | 2023-07-25 09:00 | 2023-07-25 10:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская | 2023-07-25 09:00 | 2023-07-25 10:35
2798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 165 | 2023-07-25 05:00 | 2023-07-25 06:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-07-25 05:00 | 2023-07-25 06:10
2799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 Л6 ТП 611 ул.К.Маркса,Дзержинск | 172 | 2023-07-25 01:22 | 2023-07-25 01:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2023-07-25 01:22 | 2023-07-25 01:52
2800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 725 Ф.18 ПС Октябрьская | 171 | 2023-07-25 01:20 | 2023-07-25 01:50 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП 725 Ф.18 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП 725 Ф.18 ПС Октябрьская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 725 Ф.18 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 725 Ф.18 ПС Октябрьская | 2023-07-25 01:20 | 2023-07-25 01:50
2801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 Л2 ул.Парковая | 959 | 2023-07-24 23:00 | 2023-07-25 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-07-24 23:00 | 2023-07-25 00:15
2802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л2 -пер.Самаркандский, Тюменский | 967 | 2023-07-24 21:00 | 2023-07-24 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-07-24 21:00 | 2023-07-24 22:30
2803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л2 у.1-3я Арзамасская | 170 | 2023-07-24 20:00 | 2023-07-24 21:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-07-24 20:00 | 2023-07-24 21:22
2804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 432 Л4 ул.Базанская,1-3-я Тувинская | 167 | 2023-07-24 19:30 | 2023-07-24 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская | 2023-07-24 19:30 | 2023-07-24 21:00
2805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 168 | 2023-07-24 19:30 | 2023-07-24 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2023-07-24 19:30 | 2023-07-24 21:00
2806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л6 у.Докучаева,Вильямса | 169 | 2023-07-24 19:30 | 2023-07-24 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-07-24 19:30 | 2023-07-24 21:05
2807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 166 | 2023-07-24 19:00 | 2023-07-24 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2023-07-24 19:00 | 2023-07-24 20:20
2808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 164 | 2023-07-24 18:30 | 2023-07-24 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-07-24 18:30 | 2023-07-24 20:00
2809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский | 160 | 2023-07-24 18:00 | 2023-07-24 19:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-07-24 18:00 | 2023-07-24 19:44
2810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 Л7 ТП 611 ул.К.Маркса,Дзержинск | 163 | 2023-07-24 17:40 | 2023-07-24 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2023-07-24 17:40 | 2023-07-24 18:00
2811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л1 по ул.Икрянинская | 161 | 2023-07-24 16:55 | 2023-07-24 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-07-24 16:55 | 2023-07-24 18:00
2812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский | 159 | 2023-07-24 15:30 | 2023-07-24 16:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-07-24 15:30 | 2023-07-24 16:35
2813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 690 Л10 пл.Ар.Серг,у.Косар,п.Ш | 158 | 2023-07-24 14:15 | 2023-07-24 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-07-24 14:15 | 2023-07-24 15:20
2814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л17 ул.Каунасская,ГСК | 157 | 2023-07-24 12:40 | 2023-07-24 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-17 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-17 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-17 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-17 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-07-24 12:40 | 2023-07-24 14:00
2815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул. Дарминская | 949 | 2023-07-24 11:15 | 2023-07-24 12:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-07-24 11:15 | 2023-07-24 12:21
2816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная | 154 | 2023-07-24 09:50 | 2023-07-24 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-07-24 09:50 | 2023-07-24 11:46
2817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 270 ул.Чкалова | 155 | 2023-07-24 09:50 | 2023-07-24 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-07-24 09:50 | 2023-07-24 11:17
2818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.2-ТП 1345 Ф.22 ПС Интернациональная | 129 | 2023-07-24 06:35 | 2023-07-24 09:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная | 2023-07-24 06:35 | 2023-07-24 09:32
2819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул. -ТП183 ф.24 ПС Интернациональная | 128 | 2023-07-24 03:52 | 2023-07-24 09:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Интернациональная | 2023-07-24 03:52 | 2023-07-24 09:32
2820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 165 Л5 ул.Н.Ветошник,44 | 138 | 2023-07-24 02:00 | 2023-07-24 03:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-07-24 02:00 | 2023-07-24 03:46
2821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.18 - РП 43 | 126 | 2023-07-23 20:03 | 2023-07-24 00:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.18 ПС Октябрьская явилось падение ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ на участке ТП-168А - ТП-187, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.18 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ из-за падения ветки дерева на ВЛ-6 кВ ф.18 ПС Октябрьская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ-6 кВ кВ ф.18 ПС Октябрьская ВЛ-6 кВ кВ ф.18 ПС Октябрьская | 2023-07-23 20:03 | 2023-07-24 00:40
2822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 166 - КТП 1064 ф.3 Октябрьская | 124 | 2023-07-23 19:30 | 2023-07-23 23:07 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Октябрьская явилось падение ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ на участке ТП-165 - ТП-1068, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ из-за падения ветки дерева на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ-6 кВ кВ ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-6 кВ кВ ф.3 ПС Октябрьская | 2023-07-23 19:30 | 2023-07-23 23:07
2823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский | 137 | 2023-07-23 15:50 | 2023-07-23 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-07-23 15:50 | 2023-07-23 16:40
2824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 466 Л3 ул.Свободы, Волгоградская | 136 | 2023-07-23 14:30 | 2023-07-23 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2023-07-23 14:30 | 2023-07-23 16:00
2825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 Л2 ул.Парковая | 135 | 2023-07-23 11:00 | 2023-07-23 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-07-23 11:00 | 2023-07-23 12:15
2826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 1344 Ф.9 ПС Трусовская | 113 | 2023-07-22 22:12 | 2023-07-23 01:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В 6 кВ ф. 9 ПС 35/6 "Трусовская явился пробой изоляции двух жил кабеля с последующим межфазным замыканием на участке ТП 1344 - ТП 1398 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) персоналом АО "Газпром газораспределение". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 9 ПС 35/6 "Трусовская явился пробой изоляции кабеля на участке ТП 1344 - ТП 1398 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) персоналом АО "Газпром газораспределение". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на ВЛ-6кВ КТП 1344 -ТП 1398 ф.9 Трусовский АПвПу2г 3х120, 430м | 2023-07-22 22:12 | 2023-07-23 01:28
2827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.14 | 114 | 2023-07-22 17:44 | 2023-07-22 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ЗРУ 1 - ТП 1340 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ЗРУ 1 - ТП 1340 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ЗРУ - ТП 1340 Ф.14 ПС Трусовская ААБ 3х120, 450м | 2023-07-22 17:44 | 2023-07-22 22:05
2828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская | 134 | 2023-07-22 17:00 | 2023-07-22 18:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №8/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №8/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2023-07-22 17:00 | 2023-07-22 18:13
2829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.21 ПС Трусовская | 98 | 2023-07-22 15:34 | 2023-07-22 16:14 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 21 ПС 35/6 Трусовская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 619 - ТП 1080 (п). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 21 ПС 35/6 Трусовская явилось короткое замыкание вследствие пробоя изоляции жилы фазы "А" кабеля с замыканием на "землю" на участке ТП 619 - ТП 1080 (п). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 619 - ТП 1080 ф.8 Трусовская ААБ 3х240, 410м | 2023-07-22 15:34 | 2023-07-22 16:14
2830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 16 - ТП 1096 ф.16 Трусовская | 173 | 2023-07-22 14:42 | 2023-07-22 17:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 1627 - спуск в ТП 263 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 1627 - спуск в ТП 263 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 1627 - ТП 263 ф.26 Окрасочная ААБ 3х120, 220м | 2023-07-22 14:42 | 2023-07-22 17:44
2831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 433 Л3 до п.Ленингр,66 | 133 | 2023-07-22 02:10 | 2023-07-22 06:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная | 2023-07-22 02:10 | 2023-07-22 06:20
2832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 (потребитель) | 132 | 2023-07-21 16:30 | 2023-07-21 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ ЛЛ-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ ЛЛ-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 2023-07-21 16:30 | 2023-07-21 17:30
2833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 761 Л2 ул.Кирпичная | 131 | 2023-07-20 17:47 | 2023-07-20 18:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-761 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №16 - 16/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-761 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №16 - 16/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-761 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-761 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-07-20 17:47 | 2023-07-20 18:47
2834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская | 117 | 2023-07-19 20:10 | 2023-07-19 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2023-07-19 20:10 | 2023-07-19 20:30
2835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 116 | 2023-07-19 18:00 | 2023-07-19 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2023-07-19 18:00 | 2023-07-19 18:25
2836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л5 у.АладанКаунасскаяВильямсаТуруханский | 115 | 2023-07-19 17:10 | 2023-07-19 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-07-19 17:10 | 2023-07-19 18:50
2837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная | 112 | 2023-07-18 18:23 | 2023-07-18 19:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-07-18 18:23 | 2023-07-18 19:23
2838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 111 | 2023-07-17 17:10 | 2023-07-17 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2023-07-17 17:10 | 2023-07-17 18:40
2839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1301 Л1 ул.Магистральная | 110 | 2023-07-17 14:00 | 2023-07-17 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая | 2023-07-17 14:00 | 2023-07-17 14:20
2840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л6 у.Докучаева,Вильямса | 109 | 2023-07-17 12:36 | 2023-07-17 14:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-07-17 12:36 | 2023-07-17 14:36
2841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 108 | 2023-07-17 04:30 | 2023-07-17 05:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-07-17 04:30 | 2023-07-17 05:50
2842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л3 - ул.Выборгская, Окольный, Самарканский | 107 | 2023-07-17 03:00 | 2023-07-17 04:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-07-17 03:00 | 2023-07-17 04:30
2843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП120-ул.Медногорская Комсомольская | 106 | 2023-07-16 20:45 | 2023-07-16 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2023-07-16 20:45 | 2023-07-16 21:15
2844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 690 Л10 пл.Ар.Серг,у.Косар,п.Ш | 105 | 2023-07-16 18:50 | 2023-07-16 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-07-16 18:50 | 2023-07-16 19:20
2845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная | 104 | 2023-07-16 16:50 | 2023-07-16 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная | 2023-07-16 16:50 | 2023-07-16 18:00
2846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л16 пер.Бутлерова | 85 | 2023-07-16 13:30 | 2023-07-16 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-07-16 13:30 | 2023-07-16 13:50
2847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ ул.Ф.5 | 30 | 2023-07-16 12:05 | 2023-07-16 14:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа на опоре №28 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Трусовская участок ЗРУ-1 - ТП-384, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание из-за обрыва шлейфа на опоре №28 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Трусовская участок ЗРУ-1 - ТП-384, вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Трусовская | 2023-07-16 12:05 | 2023-07-16 14:27
2848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП102-ул. Л3 Некрасова,Толстого | 103 | 2023-07-16 09:00 | 2023-07-16 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4/2 - №4/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4/2 - №4/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2023-07-16 09:00 | 2023-07-16 10:20
2849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная | 95 | 2023-07-16 08:40 | 2023-07-16 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-07-16 08:40 | 2023-07-16 09:00
2850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 335 Ф.15 ПС Трусовская | 29 | 2023-07-16 04:34 |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.15 ПС Трусовская явилось короткое замыкание в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Трусовская в пролете опор №61 - 62. | 4.4.3, Причиной отключения В-6 ф.15 ПС Трусовская явилось короткое замыкание в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Трусовская в пролете опор №61 - 62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Трусовская | 2023-07-16 04:34 | 2023-07-16 05:10
2851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП102-ул. Л3 Некрасова,Толстого | 83 | 2023-07-16 00:40 | 2023-07-16 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2023-07-16 00:40 | 2023-07-16 01:00
2852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | 84 | 2023-07-15 23:25 | 2023-07-15 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-07-15 23:25 | 2023-07-15 23:45
2853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП102-Л6 ул.Гайдара,Никитина,Некрасова,Короленко | 82 | 2023-07-15 22:28 | 2023-07-15 22:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2023-07-15 22:28 | 2023-07-15 22:48
2854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП 357 Ф.22 ПС Интернациональная | 939 | 2023-07-15 19:10 | 2023-07-15 21:00 | 3.4.7.3.1, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП-6кВ КТП 357 Ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП-6кВ КТП 357 Ф.22 ПС Интернациональная стало повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации на КТП-6кВ КТП 357 Ф.22 ПС Интернациональная КТП-6кВ КТП 357 Ф.22 ПС Интернациональная | 2023-07-15 19:10 | 2023-07-15 21:00
2855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП42-ул.Мелиоративная,ж/д9 | 81 | 2023-07-15 19:00 | 2023-07-15 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-07-15 19:00 | 2023-07-15 20:20
2856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 39 | 2023-07-15 18:50 | 2023-07-15 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2023-07-15 18:50 | 2023-07-15 19:20
2857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 144 Ф.19 ПС Трусовская | 28 | 2023-07-15 17:00 | 2023-07-15 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 на ВЛ-6 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-6 ф.19 ПС Трусовская | 2023-07-15 17:00 | 2023-07-15 17:56
2858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л5 по пл.Заводская | 80 | 2023-07-15 16:05 | 2023-07-15 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2023-07-15 16:05 | 2023-07-15 16:50
2859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 514 Л3 ул.Мейера,16 | 50 | 2023-07-15 15:20 | 2023-07-15 16:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-07-15 15:20 | 2023-07-15 16:59
2860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л3 - ул.Выборгская, Окольный, Самарканский | 40 | 2023-07-15 14:00 | 2023-07-15 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-07-15 14:00 | 2023-07-15 15:20
2861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 37 | 2023-07-14 18:50 | 2023-07-14 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2023-07-14 18:50 | 2023-07-14 19:10
2862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская | 35 | 2023-07-14 15:00 | 2023-07-14 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2023-07-14 15:00 | 2023-07-14 16:30
2863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская | 942 | 2023-07-14 13:00 | 2023-07-14 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №2 - 4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №2 - 4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 2023-07-14 13:00 | 2023-07-14 16:00
2864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская | 34 | 2023-07-13 22:15 | 2023-07-13 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2023-07-13 22:15 | 2023-07-13 22:30
2865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 33 | 2023-07-13 20:55 | 2023-07-13 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2023-07-13 20:55 | 2023-07-13 22:00
2866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 165 Л12 ул.Капит.Краснов,26 | 32 | 2023-07-13 17:35 | 2023-07-13 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-12 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-12 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-07-13 17:35 | 2023-07-13 17:55
2867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л6 ТП 304 ул.1-я Тувинская | 31 | 2023-07-13 13:00 | 2023-07-13 14:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии повреждения герметичного прокалывающего зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии повреждения герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2023-07-13 13:00 | 2023-07-13 14:32
2868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская | 27 | 2023-07-13 12:10 | 2023-07-13 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-15 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-15 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 2023-07-13 12:10 | 2023-07-13 12:30
2869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ Ф.10 | 941 | 2023-07-12 18:20 | 2023-07-12 21:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Трусовская, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Трусовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Трусовская | 2023-07-12 18:20 | 2023-07-12 21:54
2870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л4 ул.Таганск,пер.Ростовск | 26 | 2023-07-12 13:40 | 2023-07-12 14:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5/1 - №5/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5/1 - №5/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-07-12 13:40 | 2023-07-12 14:39
2871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 927 | 2023-07-11 13:30 | 2023-07-11 14:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-07-11 13:30 | 2023-07-11 14:51
2872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1365 Л1 у.А.Рыжова,с/т Рыбак (уч.46,47) | 921 | 2023-07-10 15:30 | 2023-07-10 15:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1365 ф.7 ПС Окрасочная явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1365 ф.7 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1365 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1365 ф.7 ПС Окрасочная | 2023-07-10 15:30 | 2023-07-10 15:59
2873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП 169 Ф.6 ПС Лесная | 893 | 2023-07-10 13:40 | 2023-07-10 15:30 | 3.4.7.3.1, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП-6кВ КТП 169 Ф.6 ПС Лесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП-6кВ КТП 169 Ф.6 ПС Лесная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации на КТП-6кВ КТП 169 Ф.6 ПС Лесная КТП-6кВ КТП 169 Ф.6 ПС Лесная | 2023-07-10 13:40 | 2023-07-10 15:30
2874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 380 ф. 22 ПС Интернациональная | 885 | 2023-07-10 09:50 | 2023-07-10 11:40 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-6 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-6 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-07-10 09:50 | 2023-07-10 11:40
2875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП1377 до с.д. №49 | 892 | 2023-07-10 06:20 | 2023-07-10 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1377 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1377 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1377 ф.22 ПС Интернациональная. ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1377 ф.22 ПС Интернациональная. | 2023-07-10 06:20 | 2023-07-10 10:20
2876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 910 | 2023-07-08 17:50 | 2023-07-08 19:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/1 - №6/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/1 - №6/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-07-08 17:50 | 2023-07-08 19:03
2877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 863 | 2023-07-08 17:00 | 2023-07-08 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-07-08 17:00 | 2023-07-08 17:20
2878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 380 ф. 22 ПС Интернациональная | 884 | 2023-07-07 02:50 | 2023-07-07 03:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-07-07 02:50 | 2023-07-07 03:10
2879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП648пБумажников13,15/1,Флеминг | 882 | 2023-07-07 00:25 | 2023-07-07 01:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-07-07 00:25 | 2023-07-07 01:25
2880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП322 ул.Прибрежная,Куусинена | 857 | 2023-07-06 16:30 | 2023-07-06 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-07-06 16:30 | 2023-07-06 18:10
2881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 920 | 2023-07-06 14:28 | 2023-07-06 18:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф. 415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 ф. 415 ПС Лесная Новая ВЛ-6 ф. 415 ПС Лесная Новая | 2023-07-06 14:28 | 2023-07-06 18:17
2882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 848 | 2023-07-06 12:00 | 2023-07-06 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2023-07-06 12:00 | 2023-07-06 13:45
2883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 265 Л5 ул.ул.Сувова, Карпатская, Черноярская | 862 | 2023-07-04 22:00 | 2023-07-04 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2023-07-04 22:00 | 2023-07-04 23:30
2884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 828 | 2023-07-04 20:50 | 2023-07-04 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2023-07-04 20:50 | 2023-07-04 21:55
2885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 809 | 2023-07-02 08:55 | 2023-07-02 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2023-07-02 08:55 | 2023-07-02 09:15
2886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 808 | 2023-07-02 05:40 | 2023-07-02 06:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2023-07-02 05:40 | 2023-07-02 06:50
2887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 320-А ул.Маршака | 933 | 2023-07-02 04:00 | 2023-07-02 05:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная | 2023-07-02 04:00 | 2023-07-02 05:30
2888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л3 ул.Измаильская, Новая | 807 | 2023-07-01 14:30 | 2023-07-01 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная. РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная. | 2023-07-01 14:30 | 2023-07-01 14:50
2889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л2 улГагарина,улВ.Пика | 804 | 2023-07-01 09:45 | 2023-07-01 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-07-01 09:45 | 2023-07-01 11:45
2890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 783 | 2023-06-26 15:50 | 2023-06-26 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2023-06-26 15:50 | 2023-06-26 16:15
2891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 766 | 2023-06-25 17:13 | 2023-06-25 19:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2023-06-25 17:13 | 2023-06-25 19:13
2892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л5 у.АладанКаунасскаяВильямсаТуруханский | 765 | 2023-06-25 14:00 | 2023-06-25 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-06-25 14:00 | 2023-06-25 15:19
2893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 678 | 2023-06-25 12:50 | 2023-06-25 14:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2023-06-25 12:50 | 2023-06-25 14:03
2894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 701 | 2023-06-25 11:00 | 2023-06-25 12:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-182А ф.24 Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-182А ф.24 Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182А ф.24 Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182А ф.24 Интернациональная | 2023-06-25 11:00 | 2023-06-25 12:14
2895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 996 | 2023-06-25 01:59 | 2023-06-25 02:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-06-25 01:59 | 2023-06-25 02:59
2896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. 5 Промстройматериалы -ТП 361А | 833 | 2023-06-24 02:14 | 2023-06-24 03:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 5 ПС 110/10/6 кВ Промстройматериалы явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 883 - ТП 881 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 5 ПС 110/10/6 кВ Промстройматериалы явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 883 - ТП 881 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 881 - ТП 883 ф.40 ПС Резиновая АСБ 3х150, 720м | 2023-06-24 02:14 | 2023-06-24 03:25
2897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 682 | 2023-06-23 20:15 | 2023-06-23 20:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2023-06-23 20:15 | 2023-06-23 20:39
2898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 1075 по ул.Стадионная.,Лескова | 995 | 2023-06-23 15:00 | 2023-06-23 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая | 2023-06-23 15:00 | 2023-06-23 15:45
2899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского | 994 | 2023-06-21 15:30 | 2023-06-21 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2023-06-21 15:30 | 2023-06-21 16:40
2900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ вр. КРУН 19 - РП 8 ф.9 Окрасочна | 988 | 2023-06-21 13:12 | 2023-06-21 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф. 9 ПС 110/6 "Окрасочная явилось повреждение концевой муфты на участке РП 8 - спуск в ТП 1063 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф. 9 ПС 110/6 "Окрасочная явилось повреждение концевой муфты на участке РП 8 - спуск в ТП 1063 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.9 ПС Окрасочная РП 8 - ТП 1063 ф.9 ПС Окрасочная РП 8 - ТП 1063 | 2023-06-21 13:12 | 2023-06-21 16:20
2901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 879 Л18 ул.Химиков,8 | 740 | 2023-06-19 20:20 | 2023-06-19 20:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-18 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-18 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-18 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-18 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая | 2023-06-19 20:20 | 2023-06-19 20:43
2902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова | 749 | 2023-06-18 00:01 | 2023-06-18 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2023-06-18 00:01 | 2023-06-18 00:20
2903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379-Л4 ул.Синявина | 985 | 2023-06-17 22:30 | 2023-06-17 23:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2023-06-17 22:30 | 2023-06-17 23:29
2904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградский | 984 | 2023-06-17 21:30 | 2023-06-17 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная | 2023-06-17 21:30 | 2023-06-17 22:30
2905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.БерингаИнтернацион | 718 | 2023-06-16 18:30 | 2023-06-16 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-06-16 18:30 | 2023-06-16 18:54
2906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская | 730 | 2023-06-14 14:00 | 2023-06-14 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-06-14 14:00 | 2023-06-14 15:40
2907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП178 ул.1-я Молдавская,переул.Узкий | 761 | 2023-06-12 15:30 | 2023-06-12 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская | 2023-06-12 15:30 | 2023-06-12 15:50
2908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 880 Л9 по ул.Химиков | 725 | 2023-06-11 20:20 | 2023-06-11 20:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-880 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-880 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-880 ф.20 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-880 ф.20 ПС Резиновая | 2023-06-11 20:20 | 2023-06-11 20:43
2909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 уГорск,Оленегор,Чугун | 724 | 2023-06-10 16:44 | 2023-06-10 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2023-06-10 16:44 | 2023-06-10 17:04
2910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л12 Дзер,34,п.Пеший,7 | 859 | 2023-06-10 14:00 | 2023-06-10 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-12 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-12 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2023-06-10 14:00 | 2023-06-10 14:20
2911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л4 ул. Горская | 722 | 2023-06-10 11:00 | 2023-06-10 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2023-06-10 11:00 | 2023-06-10 12:30
2912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская | 683 | 2023-06-08 16:30 | 2023-06-08 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 2023-06-08 16:30 | 2023-06-08 18:20
2913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 660 | 2023-06-08 12:10 | 2023-06-08 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-06-08 12:10 | 2023-06-08 12:30
2914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 757 Л3 до пер.Ленинградск,72 | 853 | 2023-06-06 20:00 | 2023-06-06 20:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явился схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явился схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2023-06-06 20:00 | 2023-06-06 20:58
2915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 335 Ф.15 ПС Трусовская | 697 | 2023-06-06 07:10 |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС Трусовская явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП-317 ф.15 ПС Трусовская. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС Трусовская явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской ТП-317 ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Трусовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-317 ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Трусовская на ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Трусовская ТП-317 ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Трусовская | 2023-06-06 07:10 | 2023-06-06 12:45
2916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская | 710 | 2023-06-04 22:30 | 2023-06-04 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная | 2023-06-04 22:30 | 2023-06-04 23:25
2917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1361 Л1 у.6,7-я Новолесная | 950 | 2023-06-04 11:45 | 2023-06-04 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1361 ф.403 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1361 ф.403 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1361 ф.403 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1361 ф.403 ПС Лесная Новая | 2023-06-04 11:45 | 2023-06-04 12:45
2918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Окрасочная - ЗРУ4 | 729 | 2023-06-04 10:12 | 2023-06-04 12:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-6 кВ ф. 27 ПС 110/10/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 501 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения КВЛ-6 кВ ф. 27 ПС 110/10/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 501 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф. 27 ПС Окрасочная - ТП 501 ф. 27 ПС Окрасочная - ТП 501 | 2023-06-04 10:12 | 2023-06-04 12:23
2919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП1377 до с.д. №49 | 647 | 2023-06-03 13:15 | 2023-06-03 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1377 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1377 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1377 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1377 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-06-03 13:15 | 2023-06-03 14:10
2920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1075 Л8 ул. 3-я Новолесная | 661 | 2023-06-03 10:15 | 2023-06-03 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая | 2023-06-03 10:15 | 2023-06-03 11:10
2921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.БерингаИнтернацион | 674 | 2023-06-02 15:00 | 2023-06-02 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-06-02 15:00 | 2023-06-02 16:40
2922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 881 Л16 ул.Магистральная | 636 | 2023-06-02 11:30 | 2023-06-02 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая | 2023-06-02 11:30 | 2023-06-02 11:50
2923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379 Л2 ул.Дзержинского | 695 | 2023-06-01 22:10 | 2023-06-01 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2023-06-01 22:10 | 2023-06-01 23:30
2924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП102-Л6 ул.Гайдара,Никитина,Некрасова,Короленко | 635 | 2023-06-01 21:50 | 2023-06-01 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2023-06-01 21:50 | 2023-06-01 22:20
2925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л1 ул.Вяч.Мейера | 633 | 2023-06-01 21:15 | 2023-06-01 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая | 2023-06-01 21:15 | 2023-06-01 22:30
2926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.БерингаИнтернацион | 646 | 2023-06-01 17:40 | 2023-06-01 18:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-06-01 17:40 | 2023-06-01 18:53
2927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1075 Л8 ул. 3-я Новолесная | 644 | 2023-06-01 16:30 | 2023-06-01 18:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ЛЛ-8 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная Новая | 2023-06-01 16:30 | 2023-06-01 18:11
2928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая-РП 41 Ф.412 | 623 | 2023-06-01 15:55 | 2023-06-01 17:04 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.412 ПС Лесная Новая явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролетах опор №23-24 ВЛ-6кВ ф.412 ПС Лесная Новая участок ТП-1031 - ТП-904, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.412 ПС Лесная Новая явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролетах опор №23-24 ВЛ-6кВ ф.412 ПС Лесная Новая участок ТП-1031 - ТП-904, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на провода неустановленными лицами на ВЛ-6кВ на ВЛ-6кВ ф.412 ПС Лесная Новая участок ТП-1031 - ТП-904 ВЛ-6кВ ф.412 ПС Лесная Новая участок ТП-1031 - ТП-904 | 2023-06-01 15:55 | 2023-06-01 17:04
2929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л8 - ул.Маркса Л.Толстого,Началова | 639 | 2023-06-01 14:35 | 2023-06-01 15:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2023-06-01 14:35 | 2023-06-01 15:06
2930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 642 | 2023-06-01 09:45 | 2023-06-01 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2023-06-01 09:45 | 2023-06-01 11:15
2931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379-Л4 ул.Синявина | 613 | 2023-05-28 21:00 | 2023-05-28 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось повреждение промежуточной подвески для СИП на опоре №4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось повреждение промежуточной подвески для СИП на опоре №4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение промежуточной подвески для СИП на ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2023-05-28 21:00 | 2023-05-28 22:00
2932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л9 пр.Бумажников,20 | 591 | 2023-05-28 03:40 | 2023-05-28 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая | 2023-05-28 03:40 | 2023-05-28 04:00
2933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП437 ул.Мейера пр.Бумажников | 612 | 2023-05-28 00:10 | 2023-05-28 00:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая | 2023-05-28 00:10 | 2023-05-28 00:33
2934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 900 Л3 у.Молодогвардейская | 576 | 2023-05-25 16:20 | 2023-05-25 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая | 2023-05-25 16:20 | 2023-05-25 17:27
2935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская | 568 | 2023-05-23 17:06 | 2023-05-23 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-05-23 17:06 | 2023-05-23 17:26
2936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП295-п.Дружбы, Лобачев, Байкальс | 618 | 2023-05-23 15:17 | 2023-05-23 15:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-05-23 15:17 | 2023-05-23 15:37
2937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ Л-1 КТП 1624 ул. Волгоградское шоссе, ул. Губ. Л. Вяземского, ул. Семейная | 542 | 2023-05-23 14:10 | 2023-05-23 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1624 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1624 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1624 ф.8 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1624 ф.8 ПС Резиновая | 2023-05-23 14:10 | 2023-05-23 14:30
2938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП295-п.Дружбы, Лобачев, Байкальс | 668 | 2023-05-23 12:05 | 2023-05-23 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-05-23 12:05 | 2023-05-23 12:25
2939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская | 544 | 2023-05-23 11:40 | 2023-05-23 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-05-23 11:40 | 2023-05-23 12:00
2940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная | 617 | 2023-05-23 10:30 | 2023-05-23 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная | 2023-05-23 10:30 | 2023-05-23 11:50
2941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 295 (потребитель) | 615 | 2023-05-23 01:30 | 2023-05-23 01:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-05-23 01:30 | 2023-05-23 01:49
2942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП 1622 ул. Г. Бекетова, ул. Ак.Демичева | 582 | 2023-05-22 23:20 | 2023-05-22 23:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1622 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1622 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1622 ф.8 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1622 ф.8 ПС Резиновая | 2023-05-22 23:20 | 2023-05-22 23:57
2943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л5 по у.Мосина | 590 | 2023-05-22 21:40 | 2023-05-22 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-05-22 21:40 | 2023-05-22 23:00
2944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП320Аул.Староастраханская, Омская, Трактористов | 586 | 2023-05-22 21:00 | 2023-05-22 22:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная | 2023-05-22 21:00 | 2023-05-22 22:27
2945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 548 | 2023-05-22 20:20 | 2023-05-22 21:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-05-22 20:20 | 2023-05-22 21:39
2946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л2 пер.М.Горького,9А | 589 | 2023-05-22 20:10 | 2023-05-22 21:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2023-05-22 20:10 | 2023-05-22 21:12
2947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л2 улГагарина,улВ.Пика | 543 | 2023-05-22 20:00 | 2023-05-22 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/1 - №6/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/1 - №6/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-05-22 20:00 | 2023-05-22 21:45
2948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л3 у.Г.НиколаевМагистр(нс) | 554 | 2023-05-22 19:40 | 2023-05-22 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-345 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-05-22 19:40 | 2023-05-22 21:00
2949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова | 585 | 2023-05-22 19:30 | 2023-05-22 20:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2023-05-22 19:30 | 2023-05-22 20:55
2950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 173 Л4 у.Коломенская | 533 | 2023-05-22 19:00 | 2023-05-22 20:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-05-22 19:00 | 2023-05-22 20:33
2951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП269 ул.Чкалова, Болотникого,Армавирская | 530 | 2023-05-22 17:41 | 2023-05-22 18:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-05-22 17:41 | 2023-05-22 18:41
2952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 553 | 2023-05-22 12:18 | 2023-05-22 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС Лесная Новая явилось обрыв шлейфа фазы С на опоре №18 ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная Новая, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание в результате приближения шлейфа фазы С к шлейфу фазы В вследствие обрыва шлейфа фазы С на опоре №18 ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы С на ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-05-22 12:18 | 2023-05-22 17:27
2953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л4 по ул.Шоссейная | 596 | 2023-05-21 14:50 | 2023-05-21 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-05-21 14:50 | 2023-05-21 15:10
2954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 595 | 2023-05-21 09:00 | 2023-05-21 10:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2023-05-21 09:00 | 2023-05-21 10:24
2955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л3 ул.Измаильская, Новая | 578 | 2023-05-20 20:40 | 2023-05-20 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-05-20 20:40 | 2023-05-20 21:00
2956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л6 улГагарина,ТяньШанская | 527 | 2023-05-19 14:48 | 2023-05-19 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-05-19 14:48 | 2023-05-19 15:08
2957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 648 Л1 пр.Бумажн,ул.Флем,Жел | 577 | 2023-05-19 14:40 | 2023-05-19 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №6 - №7 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №6 - №7 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-05-19 14:40 | 2023-05-19 15:40
2958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.Арамзская, Вильямса, Интернациональная | 600 | 2023-05-16 16:35 | 2023-05-16 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-05-16 16:35 | 2023-05-16 17:05
2959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП322 ул.Варшавская, Баренцева | 514 | 2023-05-16 15:00 | 2023-05-16 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-05-16 15:00 | 2023-05-16 16:15
2960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 508 | 2023-05-16 14:20 | 2023-05-16 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-05-16 14:20 | 2023-05-16 14:50
2961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л11 по ул.Мехоношина | 513 | 2023-05-15 16:20 | 2023-05-15 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-05-15 16:20 | 2023-05-15 17:10
2962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л2 улГагарина,улВ.Пика | 510 | 2023-05-15 15:06 | 2023-05-15 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-05-15 15:06 | 2023-05-15 15:26
2963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 942 | 2023-05-13 13:40 | 2023-05-13 14:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2023-05-13 13:40 | 2023-05-13 14:09
2964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 268 (потребитель) | 505 | 2023-05-12 15:10 | 2023-05-12 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2023-05-12 15:10 | 2023-05-12 16:35
2965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1036 (потребитель) | 939 | 2023-05-11 19:11 | 2023-05-11 19:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2023-05-11 19:11 | 2023-05-11 19:31
2966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 757 Л3 до пер.Ленинградск,72 | 927 | 2023-05-09 17:45 | 2023-05-09 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2023-05-09 17:45 | 2023-05-09 18:10
2967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 551 | 2023-05-09 08:10 | 2023-05-09 09:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-05-09 08:10 | 2023-05-09 09:36
2968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Чекалина, Алексеева, Промышленная | 928 | 2023-05-08 15:10 | 2023-05-08 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2023-05-08 15:10 | 2023-05-08 16:35
2969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л9 пр.Бумажников,20 | 545 | 2023-05-05 10:20 | 2023-05-05 10:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-437 ф.409 ПС Лесная Новая | 2023-05-05 10:20 | 2023-05-05 10:34
2970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л2 ул. Первостроителей, Новаторская | 911 | 2023-05-03 16:20 | 2023-05-03 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №3/2 - 3/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №3/2 - 3/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-05-03 16:20 | 2023-05-03 17:40
2971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1003 Л2 ул.Озерс,Д.Давыд,Блох | 910 | 2023-05-03 10:00 | 2023-05-03 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 2023-05-03 10:00 | 2023-05-03 11:35
2972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 262 Л2 у.3-яНов,6,7-Бонд,Рыжов | 909 | 2023-05-02 17:30 | 2023-05-02 18:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная | 2023-05-02 17:30 | 2023-05-02 18:32
2973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 473 ул.Мытищенская,пл.Сергеева,Юбилейная | 863 | 2023-05-02 15:30 | 2023-05-02 16:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-05-02 15:30 | 2023-05-02 16:27
2974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л1 ул.Ветошникова | 840 | 2023-05-01 21:00 | 2023-05-01 21:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-05-01 21:00 | 2023-05-01 21:31
2975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул. Дарминская | 841 | 2023-05-01 17:30 | 2023-05-01 19:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5/1 - 5/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5/1 - 5/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-05-01 17:30 | 2023-05-01 19:02
2976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1036 (потребитель) | 839 | 2023-04-28 19:30 | 2023-04-28 19:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2023-04-28 19:30 | 2023-04-28 19:55
2977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 323 Ф.16 ПС Трусовская | 850 | 2023-04-27 07:29 | 2023-04-27 10:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская | 2023-04-27 07:29 | 2023-04-27 10:54
2978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Окрасочная - ЗРУ4 | 825 | 2023-04-26 10:37 | 2023-04-26 13:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 27 ПС 110/6 "Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке спуск в КРУН 894 - ТП 877 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 27 ПС 110/6 "Окрасочная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в КРУН 894 - ТП 877 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ КТП 894-КТП 877 Ф.27 ПС Окрасочная ААБ 3х150, 100м | 2023-04-26 10:37 | 2023-04-26 13:21
2979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.2-ТП 1345 Ф.22 ПС Интернациональная | 848 | 2023-04-26 10:00 | 2023-04-26 12:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная явился обрыва шлейфа на опоре №12 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная на участоке ЗРУ2 - ТП 1345 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная явилось однофазное замыкание на металлическую конструкцию (траверсу) опоры из-за обрыва шлейфа на опоре №12 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная участок ЗРУ2 - ТП 1345 вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная | 2023-04-26 10:00 | 2023-04-26 12:33
2980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Октябрьская-ГКНС41 ф.14 ПС Октябрьская | 846 | 2023-04-25 11:58 | 2023-04-25 13:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС Октябрьская явился обрыв провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-6 кВ ф.14 ПС Октябрьская на участке ПС-ГКНС вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС Октябрьская явился обрыв провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-6 кВ ф.14 ПС Октябрьская на участке ПС-ГКНС вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6 ф.14 ПС Октябрьская ВЛ-6 ф.14 ПС Октябрьская | 2023-04-25 11:58 | 2023-04-25 13:11
2981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 701 Л1 по ул.Волжских зорь | 838 | 2023-04-25 06:20 | 2023-04-25 06:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная | 2023-04-25 06:20 | 2023-04-25 06:47
2982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1061 - Л4 ул.Минина | 836 | 2023-04-24 16:00 | 2023-04-24 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2023-04-24 16:00 | 2023-04-24 18:00
2983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л4 пер.Кустанайский | 837 | 2023-04-24 14:15 | 2023-04-24 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-04-24 14:15 | 2023-04-24 14:35
2984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников,25-27 | 835 | 2023-04-24 13:28 | 2023-04-24 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-04-24 13:28 | 2023-04-24 15:28
2985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского | 775 | 2023-04-22 22:40 | 2023-04-22 23:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2023-04-22 22:40 | 2023-04-22 23:40
2986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л5 у.АладанКаунасскаяВильямсаТуруханский | 774 | 2023-04-22 11:20 | 2023-04-22 12:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-04-22 11:20 | 2023-04-22 12:38
2987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 773 | 2023-04-19 09:05 | 2023-04-19 09:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2023-04-19 09:05 | 2023-04-19 09:28
2988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1061 - Л4 ул.Минина | 772 | 2023-04-18 12:00 | 2023-04-18 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2023-04-18 12:00 | 2023-04-18 13:05
2989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП474 Ф.5 ПС Трусовская | 771 | 2023-04-17 19:47 | 2023-04-17 21:37 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ РЛ-1 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ РЛ-1 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская | 2023-04-17 19:47 | 2023-04-17 21:37
2990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л1 по ул.Кутузова | 770 | 2023-04-17 15:18 | 2023-04-17 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4 - №5 вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-04-17 15:18 | 2023-04-17 16:18
2991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 769 | 2023-04-17 03:30 | 2023-04-17 03:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2023-04-17 03:30 | 2023-04-17 03:50
2992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 881 Л16 ул.Магистральная | 768 | 2023-04-16 18:30 | 2023-04-16 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая | 2023-04-16 18:30 | 2023-04-16 18:55
2993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 890 - ул.Тренёва | 766 | 2023-04-16 16:18 | 2023-04-16 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-890 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-890 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-890 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-890 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-04-16 16:18 | 2023-04-16 18:18
2994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 765 | 2023-04-16 16:00 | 2023-04-16 17:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2023-04-16 16:00 | 2023-04-16 17:34
2995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул.отс.Пятигорская,Ялтинская,Тобольская | 764 | 2023-04-16 08:43 | 2023-04-16 10:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-04-16 08:43 | 2023-04-16 10:43
2996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л2 Молод,Совх,Рассв,Курорт | 763 | 2023-04-16 01:50 | 2023-04-16 03:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-04-16 01:50 | 2023-04-16 03:02
2997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганскаяая,5-21 | 270 | 2023-04-15 18:45 | 2023-04-15 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-04-15 18:45 | 2023-04-15 19:15
2998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул.отс.Пятигорская,Ялтинская,Тобольская | 259 | 2023-04-15 18:30 | 2023-04-15 19:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-04-15 18:30 | 2023-04-15 19:55
2999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 258 | 2023-04-15 18:20 | 2023-04-15 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2023-04-15 18:20 | 2023-04-15 18:45
3000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л10 пл.Заводская,87Б | 257 | 2023-04-15 17:30 | 2023-04-15 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2023-04-15 17:30 | 2023-04-15 17:55
3001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП295-п.Дружбы, Лобачев, Байкальс | 751 | 2023-04-15 16:00 | 2023-04-15 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-04-15 16:00 | 2023-04-15 17:05
3002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 474-пл.Заводская | 750 | 2023-04-15 15:50 | 2023-04-15 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская | 2023-04-15 15:50 | 2023-04-15 16:10
3003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская | 749 | 2023-04-15 14:50 | 2023-04-15 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2023-04-15 14:50 | 2023-04-15 15:10
3004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 879 Л1 у.Магистральная,30 | 299 | 2023-04-15 14:20 | 2023-04-15 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая | 2023-04-15 14:20 | 2023-04-15 14:50
3005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 757 Л3 до пер.Ленинградск,72 | 747 | 2023-04-15 14:15 | 2023-04-15 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2023-04-15 14:15 | 2023-04-15 15:30
3006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 746 | 2023-04-15 14:10 | 2023-04-15 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2023-04-15 14:10 | 2023-04-15 15:20
3007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 745 | 2023-04-15 12:10 | 2023-04-15 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2023-04-15 12:10 | 2023-04-15 13:26
3008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП320Аул.Староастраханская, Омская, Трактористов | 333 | 2023-04-15 10:10 | 2023-04-15 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная | 2023-04-15 10:10 | 2023-04-15 11:30
3009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 466 Л3 ул.Свободы, Волгоградская | 744 | 2023-04-15 09:30 | 2023-04-15 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2023-04-15 09:30 | 2023-04-15 10:45
3010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.КТП384 Ф.5 ПС Трусовская | 762 | 2023-04-14 21:54 | 2023-04-14 23:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС Трусовская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ на участке ЗРУ-1 - ТП-384. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Трусовская | 2023-04-14 21:54 | 2023-04-14 23:45
3011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 743 | 2023-04-14 21:27 | 2023-04-14 21:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2023-04-14 21:27 | 2023-04-14 21:47
3012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1058 по ул.2-я Новолесная | 742 | 2023-04-14 20:45 | 2023-04-14 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1058 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1058 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1058 ф.412 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1058 ф.412 ПС Лесная Новая | 2023-04-14 20:45 | 2023-04-14 21:05
3013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Чекалина, Алексеева, Промышленная | 741 | 2023-04-14 20:15 | 2023-04-14 20:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2023-04-14 20:15 | 2023-04-14 20:35
3014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 280 | 2023-04-14 19:20 | 2023-04-14 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-04-14 19:20 | 2023-04-14 22:20
3015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 268 - ул.Комсомольская Л-3 | 736 | 2023-04-14 19:10 | 2023-04-14 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2023-04-14 19:10 | 2023-04-14 21:10
3016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1008 Л6 ул. 5-я Керченская | 278 | 2023-04-14 19:10 | 2023-04-14 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2023-04-14 19:10 | 2023-04-14 19:30
3017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 272 | 2023-04-14 17:52 | 2023-04-14 19:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2023-04-14 17:52 | 2023-04-14 19:52
3018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 690 Л10 пл.Ар.Серг,у.Косар,п.Ш | 734 | 2023-04-14 17:20 | 2023-04-14 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующим обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующим обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-04-14 17:20 | 2023-04-14 20:50
3019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ4 ф.26 (потребитель) | 761 | 2023-04-14 16:05 | 2023-04-14 17:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.26 ПС Окрасочная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ на участке ПС - РП-49. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.26 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Окрасочная | 2023-04-14 16:05 | 2023-04-14 17:30
3020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 384 Л5 пл.Заводская | 269 | 2023-04-14 15:00 | 2023-04-14 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2023-04-14 15:00 | 2023-04-14 15:30
3021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л6 пер.Пеший,Горск | 283 | 2023-04-14 13:15 | 2023-04-14 13:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2023-04-14 13:15 | 2023-04-14 13:44
3022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | 261 | 2023-04-14 12:00 | 2023-04-14 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2023-04-14 12:00 | 2023-04-14 12:30
3023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная | 731 | 2023-04-14 09:50 | 2023-04-14 10:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная | 2023-04-14 09:50 | 2023-04-14 10:19
3024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л8 ул.Ник.Ветошник,3 | 729 | 2023-04-14 08:55 | 2023-04-14 09:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-04-14 08:55 | 2023-04-14 09:25
3025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ Ф.10 | 673 | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 03:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фаз "В" и "С" кабеля на участке ТП 655 - ТП 359 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 655 - ТП 359 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному замыканию фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КЛ-6кВ ф.10 ПС Трусовская ТП 655 - ТП 359 уч-к КЛ-6кВ ф.10 ПС Трусовская ТП 655 - ТП 359 | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 03:33
3026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 701 Л1 по ул.Волжских зорь | 728 | 2023-04-13 14:10 | 2023-04-13 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная | 2023-04-13 14:10 | 2023-04-13 14:30
3027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 655 | 2023-04-13 12:05 | 2023-04-13 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-04-13 12:05 | 2023-04-13 12:25
3028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л7 пл.Заводская,58 | 639 | 2023-04-10 11:30 | 2023-04-10 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2023-04-10 11:30 | 2023-04-10 11:55
3029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1311 - ул.Юбилейная | 638 | 2023-04-08 01:30 | 2023-04-08 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 вследствие эксплуатационного износа (изменения свойств материала в процессе эксплуатации). | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис проводов в пролете опор №7 - №8 вследствие нарушение структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2023-04-08 01:30 | 2023-04-08 02:40
3030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -РП 46 ф.12 | 643 | 2023-04-06 18:30 | 2023-04-07 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая явился обрыв жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС- спуск в РП 46 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая явился обрыв жилы кабеля на участке ПС- спуск в РП 46 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ПС Резиновая -РП 46 ф.12 АСБ 3х120, 45м | 2023-04-06 18:30 | 2023-04-06 19:05
3031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 | 629 | 2023-04-06 14:50 | 2023-04-06 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 40 ПС 110/10/6 кВ Резиновая явился пробой изоляции жил фаз "В" и "С" кабеля на участке ТП 881 - ТП 882 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 40 ПС 110/10/6 кВ Резиновая явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 881 - ТП 882 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному замыканию фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП881-ТП882 Ф.40 ПС Резиновая АСБ 3х150, 170м | 2023-04-06 14:50 | 2023-04-06 15:15
3032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л2 ул. Первостроителей, Новаторская | 562 | 2023-04-02 17:00 | 2023-04-02 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-04-02 17:00 | 2023-04-02 18:05
3033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л2 по ул.Шоссейная | 561 | 2023-04-02 14:00 | 2023-04-02 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-04-02 14:00 | 2023-04-02 15:10
3034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1357 Л2 ул.Сельс,Запад,Приво | 560 | 2023-04-02 11:25 | 2023-04-02 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная | 2023-04-02 11:25 | 2023-04-02 12:05
3035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 558 | 2023-04-02 09:50 | 2023-04-02 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-04-02 09:50 | 2023-04-02 11:08
3036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1085 по ул.Бубнова | 559 | 2023-04-02 09:50 | 2023-04-02 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1085 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1085 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1085 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1085 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-04-02 09:50 | 2023-04-02 10:15
3037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 319 (потребитель) | 557 | 2023-04-01 21:05 | 2023-04-01 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-04-01 21:05 | 2023-04-01 21:25
3038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП1061-Л-1 ул.Краснооктябрьская | 555 | 2023-04-01 10:00 | 2023-04-01 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №4 - №5 вследствие эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание в результате провиса проводов в пролете опор №4 - №5 вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2023-04-01 10:00 | 2023-04-01 12:00
3039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 335 (потребитель) | 553 | 2023-03-31 14:47 | 2023-03-31 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВЛ-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов, Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская | 2023-03-31 14:47 | 2023-03-31 16:47
3040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 530 | 2023-03-31 10:22 | 2023-03-31 10:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2023-03-31 10:22 | 2023-03-31 10:52
3041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 528 | 2023-03-30 23:16 | 2023-03-30 23:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-03-30 23:16 | 2023-03-30 23:51
3042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л7 ул.Водников | 527 | 2023-03-30 22:10 | 2023-03-30 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-03-30 22:10 | 2023-03-30 22:40
3043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 уГорск,Оленегор,Чугун | 526 | 2023-03-30 15:30 | 2023-03-30 16:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2023-03-30 15:30 | 2023-03-30 16:40
3044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Фестивальная | 525 | 2023-03-30 14:24 | 2023-03-30 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2023-03-30 14:24 | 2023-03-30 14:48
3045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 1344 Ф.9 ПС Трусовская | 519 | 2023-03-29 11:55 | 2023-03-29 14:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Трусовская явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №39-40 ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания. | 4.13, Причиной аварии на В-6 кВ ф.9 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание Ф. "А" и "В" вследствие обрыва провода Ф."А" в пролетах опор №39-40 ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская с последующим приближением к проводу Ф."В" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А" в пролете опор №39-40 на ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская. на ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская | 2023-03-29 11:55 | 2023-03-29 14:14
3046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников,25-27 | 516 | 2023-03-28 05:10 | 2023-03-28 06:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - 2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - 2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-03-28 05:10 | 2023-03-28 06:45
3047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856 ул.Мелиоративная,1,2б | 510 | 2023-03-25 19:30 | 2023-03-25 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая | 2023-03-25 19:30 | 2023-03-25 19:50
3048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КРУН 18 - ТП 260 А ф. ПС 16 Трусовская | 536 | 2023-03-25 14:10 | 2023-03-25 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ЗРУ 1 - ТП 1096 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ЗРУ 1 - ТП 1096 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ЗРУ л.1-ТП 1096 ф.16 Трусовская АСБ 3х240, 1145м | 2023-03-25 14:10 | 2023-03-25 15:40
3049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ Ф.4 | 518 | 2023-03-23 22:28 | 2023-03-23 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ЗРУ 1 - ТП 840 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ЗРУ 1 - ТП 840 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч.1КВЛ-6кВ ЗРУ 1 - ТП 840 ф.4 Трусовская уч.1КВЛ-6кВ ЗРУ 1 - ТП 840 ф.4 Трусовская | 2023-03-23 22:28 | 2023-03-23 23:45
3050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 882 Л1 ул.Магистральная | 500 | 2023-03-23 17:30 | 2023-03-23 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая | 2023-03-23 17:30 | 2023-03-23 17:50
3051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 495 | 2023-03-22 18:25 | 2023-03-22 19:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - 8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - 8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2023-03-22 18:25 | 2023-03-22 19:31
3052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 348 Л4 до ул.В.Мейера,1 | 489 | 2023-03-21 14:20 | 2023-03-21 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-03-21 14:20 | 2023-03-21 14:41
3053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1029 ул.Капитана Краснова | 488 | 2023-03-21 01:15 | 2023-03-21 01:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-14 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-14 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-14 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-14 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская | 2023-03-21 01:15 | 2023-03-21 01:35
3054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 144 Л7 пер.Медногорский | 487 | 2023-03-20 18:13 | 2023-03-20 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №4 - 5 вследствие эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №4 - 5 вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская | 2023-03-20 18:13 | 2023-03-20 19:40
3055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 486 | 2023-03-20 13:50 | 2023-03-20 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-03-20 13:50 | 2023-03-20 14:10
3056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. 5 Промстройматериалы -ТП 361А | 479 | 2023-03-15 16:44 | 2023-03-15 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Промстройматериалы явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-10 кВ вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Промстройматериалы явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-10 кВ вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Промстройматериалы ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Промстройматериалы | 2023-03-15 16:44 | 2023-03-15 18:10
3057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 439 | 2023-03-13 17:02 | 2023-03-13 19:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-03-13 17:02 | 2023-03-13 19:02
3058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.ермонт Пушкина Матюшенко | 437 | 2023-03-12 13:00 | 2023-03-12 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2023-03-12 13:00 | 2023-03-12 14:02
3059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 173 Л4 у.Коломенская | 436 | 2023-03-10 11:20 | 2023-03-10 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №16 - №17 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №16 - №17 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-03-10 11:20 | 2023-03-10 12:15
3060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.ул.ачарс Пирогова,Комсомольская | 435 | 2023-03-09 16:30 | 2023-03-09 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2023-03-09 16:30 | 2023-03-09 16:50
3061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 270 ул.Чкалова | 434 | 2023-03-09 14:00 | 2023-03-09 14:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-03-09 14:00 | 2023-03-09 14:24
3062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 | 433 | 2023-03-09 11:50 | 2023-03-09 12:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-03-09 11:50 | 2023-03-09 12:14
3063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП 1303 - ул.Банникова,Жасминова | 432 | 2023-03-08 11:30 | 2023-03-08 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1303 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1303 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1303 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1303 ф.10 ПС Трусовская | 2023-03-08 11:30 | 2023-03-08 11:50
3064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 от КТП1362 по пер.2-й Меж.,16 | 431 | 2023-03-07 17:40 | 2023-03-07 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1362 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1362 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1362 ф.3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1362 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-03-07 17:40 | 2023-03-07 18:00
3065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 358 (потребитель) | 413 | 2023-03-07 15:12 | 2023-03-07 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская | 2023-03-07 15:12 | 2023-03-07 15:32
3066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.17 - КТП 556 | 427 | 2023-03-07 15:09 | 2023-03-07 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПК-6 на КТП-1362 в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПК-6 на КТП-1362 в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-6 на КТП-1362 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Октябрьская КТП-1362 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Октябрьская | 2023-03-07 15:09 | 2023-03-07 18:00
3067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 904 Л3 ул.Промышленная,С.Гвардии, Железноводская | 392 | 2023-03-05 18:51 | 2023-03-05 19:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная Новая | 2023-03-05 18:51 | 2023-03-05 19:11
3068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 391 | 2023-03-05 17:10 | 2023-03-05 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2023-03-05 17:10 | 2023-03-05 17:30
3069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП347 пр.Бумажников,Мосина,7 | 390 | 2023-03-04 13:34 | 2023-03-04 13:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-347 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-347 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-347 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-347 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-03-04 13:34 | 2023-03-04 13:54
3070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова | 389 | 2023-03-03 21:55 | 2023-03-03 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2023-03-03 21:55 | 2023-03-03 22:20
3071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 388 | 2023-03-03 21:30 | 2023-03-03 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-03-03 21:30 | 2023-03-03 21:55
3072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 16 пер. Грановский | 377 | 2023-03-02 14:45 | 2023-03-02 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-6 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная | 2023-03-02 14:45 | 2023-03-02 15:57
3073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП269 ул.Чкалова, Болотникого,Армавирская | 371 | 2023-03-02 10:55 | 2023-03-02 12:19 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьскаяя явилось воздействие неустановленный лиц. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №7/3/6 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №7/3/6 вследствие воздействия неустановленных лиц на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-03-02 10:55 | 2023-03-02 12:19
3074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 260А ул.Свободы | 367 | 2023-03-01 16:00 | 2023-03-01 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260А ф.16 ПС Трусовская | 2023-03-01 16:00 | 2023-03-01 17:20
3075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л2 Молод,Совх,Рассв,Курорт | 357 | 2023-02-28 09:40 | 2023-02-28 10:12 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-02-28 09:40 | 2023-02-28 10:12
3076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 1030 Ф.18 ПС Октябрьская | 354 | 2023-02-27 13:20 | 2023-02-27 15:07 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская | 2023-02-27 13:20 | 2023-02-27 15:07
3077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 | 353 | 2023-02-27 11:30 | 2023-02-27 14:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №7 - №10 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №7 - №10 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-02-27 11:30 | 2023-02-27 14:27
3078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 16 пер.Ленинградский | 346 | 2023-02-23 21:00 | 2023-02-23 23:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-8 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная | 2023-02-23 21:00 | 2023-02-23 23:14
3079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1377 ф.22 Интернациональная | 345 | 2023-02-23 09:08 | 2023-02-23 11:58 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-8 ТП-1377 ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-8 ТП-1377 ф.22 ПС Интернациональная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-1377 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-1377 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-02-23 09:08 | 2023-02-23 11:58
3080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 466 Л3 ул.Свободы, Волгоградская | 344 | 2023-02-22 17:05 | 2023-02-22 18:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2023-02-22 17:05 | 2023-02-22 18:34
3081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1315 Л1 у.Тамарик,с/тЯгодка | 343 | 2023-02-22 15:30 | 2023-02-22 16:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая | 2023-02-22 15:30 | 2023-02-22 16:57
3082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю | 310 | 2023-02-21 09:25 | 2023-02-21 09:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2023-02-21 09:25 | 2023-02-21 09:45
3083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю | 309 | 2023-02-20 20:40 | 2023-02-20 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2023-02-20 20:40 | 2023-02-20 21:00
3084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю | 308 | 2023-02-20 17:10 | 2023-02-20 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2023-02-20 17:10 | 2023-02-20 17:30
3085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1030 Л1 ул.Торгов.площадь | 307 | 2023-02-20 05:35 | 2023-02-20 06:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская | 2023-02-20 05:35 | 2023-02-20 06:00
3086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л10 ул.Капитанская | 305 | 2023-02-19 20:25 | 2023-02-19 20:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-02-19 20:25 | 2023-02-19 20:53
3087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 303 | 2023-02-18 16:05 | 2023-02-18 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2023-02-18 16:05 | 2023-02-18 16:30
3088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.3 - РП 43 | 321 | 2023-02-17 22:25 | 2023-02-17 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 18 ПС 35/6 кВ Октябрьская явился пробой изоляции жил фаз "В" и "С" кабеля на участке ТП 1035 - ТП 168 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 18 ПС 35/6 кВ Октябрьская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 1035 - ТП 168 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному замыканию фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП168-ТП1035 Ф.18 ПС Октябрьская ААШв 3х150, 250м | 2023-02-17 22:25 | 2023-02-17 23:30
3089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 184 Л6 по у.Новая | 301 | 2023-02-17 17:00 | 2023-02-17 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-02-17 17:00 | 2023-02-17 17:26
3090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП295-п.Дружбы, Лобачев, Байкальс | 264 | 2023-02-15 19:10 | 2023-02-15 21:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2023-02-15 19:10 | 2023-02-15 21:08
3091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.14 | 263 | 2023-02-15 15:25 | 2023-02-15 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.14 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.14 ПС Трусовская | 2023-02-15 15:25 | 2023-02-15 16:44
3092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ Ф.10 | 262 | 2023-02-15 14:48 | 2023-02-15 16:48 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС Трусовская явилось разрушение проходного изолятора на опоре №10 ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Трусовская участок ТП 102-ТП 359-ТП 103А, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС Трусовская явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами, возникшее в результате повреждения проходного изолятора ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Трусовская участок ТП 102-ТП 359-ТП 103А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Трусовская | 2023-02-15 14:48 | 2023-02-15 16:38
3093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 361А по ул.4-я Садовая | 258 | 2023-02-15 09:40 | 2023-02-15 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-361А ф.5 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-361А ф.5 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-361А ф.5 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-361А ф.5 ПС Промстройматериалы | 2023-02-15 09:40 | 2023-02-15 10:00
3094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 КТП 379 у.Дзержинского | 257 | 2023-02-14 20:55 | 2023-02-14 21:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовскаяя явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2023-02-14 20:55 | 2023-02-14 21:17
3095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.11 Трусовская-ЗРУ ТП 1000 | 253 | 2023-02-14 14:43 | 2023-02-14 15:03 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.11 ПС Трусовская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Трусовская участок ЗРУ-1 - ТП-1000, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.11 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Трусовская | 2023-02-14 14:43 | 2023-02-14 15:03
3096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская | 251 | 2023-02-13 19:20 | 2023-02-13 20:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода вследствие коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-02-13 19:20 | 2023-02-13 20:30
3097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 244 | 2023-02-12 14:00 | 2023-02-12 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился провис проводов в пролете опор №5 - №9 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился провис проводов в пролете опор №5 - №9 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2023-02-12 14:00 | 2023-02-12 17:00
3098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1036 (потребитель) | 243 | 2023-02-11 13:40 | 2023-02-11 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2023-02-11 13:40 | 2023-02-11 14:00
3099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова | 242 | 2023-02-10 18:50 | 2023-02-10 20:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явился обрыв провода в пролёте оп. №7-8 Л-4 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание в результате обрыва провода в пролёте оп. №7-8 Л-4 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2023-02-10 18:50 | 2023-02-10 20:05
3100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -РП 46 ф.12 | 248 | 2023-02-10 14:26 | 2023-02-10 16:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП-487 ф.12 ПС Резиновая. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской ТП-487 ф.12 ПС Резиновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-487 ф.12 ПС Резиновая на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Резиновая ТП-487 ф.12 ПС Резиновая | 2023-02-10 14:26 | 2023-02-10 16:57
3101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379 Л2 ул.Дзержинского | 240 | 2023-02-08 20:40 | 2023-02-08 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2023-02-08 20:40 | 2023-02-08 21:05
3102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1311 - ул.Юбилейная | 239 | 2023-02-08 18:00 | 2023-02-08 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ Л-8 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ Л-8 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2023-02-08 18:00 | 2023-02-08 18:20
3103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1336 Л2 ул.Ильменная | 237 | 2023-02-08 14:40 | 2023-02-08 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1336 ф.5 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1336 ф.5 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ Л-2 ТП-1336 ф.5 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ Л-2 ТП-1336 ф.5 ПС Промстройматериалы | 2023-02-08 14:40 | 2023-02-08 15:00
3104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л8 - ул.Маркса Л.Толстого,Началова | 235 | 2023-02-08 13:32 | 2023-02-08 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился обрыв провода в пролёте оп. №12-13. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2023-02-08 13:32 | 2023-02-08 15:32
3105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 | 245 | 2023-02-08 12:41 | 2023-02-08 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Стройиндустрия явился схлест проводов вследствие чего произошло перегорание ПК-10 в ТП-855. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПК-10 на ТП-855 вследствие межфазное замыкания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ТП-855 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Стройиндустрия ТП-855 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-02-08 12:41 | 2023-02-08 16:20
3106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 701 Л1 по ул.Волжских зорь | 233 | 2023-02-08 11:08 | 2023-02-08 11:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.6 ПС Лесная | 2023-02-08 11:08 | 2023-02-08 11:28
3107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 151 | 2023-02-06 14:00 | 2023-02-06 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5/1 - №5/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5/1 - №5/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2023-02-06 14:00 | 2023-02-06 15:20
3108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 180 Л5 ул.Карамзина | 149 | 2023-02-02 11:20 | 2023-02-02 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №8 - №9 вследствие эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №8 - №9 вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-02-02 11:20 | 2023-02-02 12:50
3109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л6 ТП 304 ул.1-я Тувинская | 148 | 2023-02-02 10:25 | 2023-02-02 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2023-02-02 10:25 | 2023-02-02 10:55
3110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л6 у.Докучаева,Вильямса | 145 | 2023-02-01 12:00 | 2023-02-01 13:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2023-02-01 12:00 | 2023-02-01 13:16
3111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л2 по ул.Юных Ленинцев, Электрическая | 144 | 2023-01-31 18:40 | 2023-01-31 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2023-01-31 18:40 | 2023-01-31 19:00
3112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 105 Л4 ул.Дзержинск,171а | 142 | 2023-01-31 10:25 | 2023-01-31 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская | 2023-01-31 10:25 | 2023-01-31 10:45
3113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.ул.Бурденко, Кецхавели, Азизбекова | 136 | 2023-01-30 14:20 | 2023-01-30 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.ул.Бурденко, Кецхавели, Азизбекова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.ул.Бурденко, Кецхавели, Азизбекова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.ул.Бурденко, Кецхавели, Азизбекова ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.ул.Бурденко, Кецхавели, Азизбекова | 2023-01-30 14:20 | 2023-01-30 14:45
3114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера | 141 | 2023-01-29 18:20 | 2023-01-29 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая | 2023-01-29 18:20 | 2023-01-29 18:50
3115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 88 | 2023-01-26 11:08 | 2023-01-26 11:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явился обрыв вводного провода к жилому дому вследствие изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание в результате обрыва вводного провода к жилому дому вследствие нарушения механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная Новая | 2023-01-26 11:08 | 2023-01-26 11:48
3116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 269 ул.Бутлерова,Наб.р.Воложки | 77 | 2023-01-21 11:45 | 2023-01-21 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явился обрыв провода фазы А в пролете опор №5-6 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание в результате обрыва провода фазы А в пролете опор №5-6 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская | 2023-01-21 11:45 | 2023-01-21 12:50
3117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 75 | 2023-01-20 18:05 | 2023-01-20 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2023-01-20 18:05 | 2023-01-20 18:25
3118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.РП-8 Ф.10 ПС Трусовская | 60 | 2023-01-20 14:17 | 2023-01-20 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 10 ПС 35/6 Трусовская явился обрыв одной жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 103а - ТП 103 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 10 ПС 35/6 Трусовская явился обрыв одной жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 103а - ТП 103 вследствие коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 103-КТП103А Ф.10 ПС Трусовская АСБ 3х95, 400м | 2023-01-20 14:17 | 2023-01-20 15:10
3119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская | 74 | 2023-01-20 10:20 | 2023-01-20 10:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2023-01-20 10:20 | 2023-01-20 10:43
3120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1304 (потребитель) | 73 | 2023-01-19 18:25 | 2023-01-19 18:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1304 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1304 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1304 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1304 ф.9 ПС Окрасочная | 2023-01-19 18:25 | 2023-01-19 18:47
3121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 Окрасочная - РП 49 | 84 | 2023-01-19 14:20 | 2023-01-19 15:48 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная явился обрыв вязки провода на опоре № 32 ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная с последующим замыканием проводов вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная явился обрыв вязки провода на опоре № 32 ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная с последующим замыканием проводов вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-6кВ ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-6кВ ф.9 ПС Окрасочная | 2023-01-19 14:20 | 2023-01-19 15:48
3122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.16 | 78 | 2023-01-19 12:00 | 2023-01-19 13:29 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС Трусовская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода фазы А и В на опоре №2 на участке ТП260 - ТП1061 по ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская | 2023-01-19 12:00 | 2023-01-19 13:29
3123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 72 | 2023-01-17 22:40 | 2023-01-17 23:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился обрыв вязки провода Ф.А на оп. 17/1 вследствие изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная стало короткое замыкание в результате обрыва вязки провода Ф.А на оп. 17/1 вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-01-17 22:40 | 2023-01-17 23:44
3124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1344 Л2 ул.Олив,с/тТарник | 71 | 2023-01-16 18:25 | 2023-01-16 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода фазы А в пролете оп. №34-34/1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская явилось короткое замыкание в результате обрыва линейного провода фазы А в пролете оп. №34-34/1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1344 ф.9 ПС Трусовская | 2023-01-16 18:25 | 2023-01-16 19:25
3125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856 ул.Мелиоративная,1,2б | 70 | 2023-01-16 11:10 | 2023-01-16 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая | 2023-01-16 11:10 | 2023-01-16 11:35
3126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.9 | 66 | 2023-01-15 21:10 | 2023-01-15 21:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Трусовская явилось загрязнение посторонними предметами высоковольтного щита РУ-6 ТП1344 №9 ПС 35/6 кВ Трусовская. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание вследствие загрязнения посторонними предметами высоковольтного щита РУ-6 ТП1344 №9 ПС 35/6 кВ Трусовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на КТП-1344 ф.9 ПС Трусовская КТП-1344 ф.9 ПС Трусовская | 2023-01-15 21:10 | 2023-01-15 21:50
3127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 65 | 2023-01-15 16:34 | 2023-01-15 16:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-01-15 16:34 | 2023-01-15 16:54
3128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1301 пер. Тбилисский, д.1 | 53 | 2023-01-14 21:30 | 2023-01-14 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1301 ф.40 ПС Резиновая | 2023-01-14 21:30 | 2023-01-14 22:15
3129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 757 (потребитель) | 64 | 2023-01-14 15:35 | 2023-01-14 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочнаяя стало повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная КЛ 0,4кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2023-01-14 15:35 | 2023-01-14 17:35
3130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 30 | 2023-01-13 12:35 | 2023-01-13 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2023-01-13 12:35 | 2023-01-13 13:15
3131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л3 по ул.Витебск,п.Джамбула,Озёрный | 29 | 2023-01-12 20:00 | 2023-01-12 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2023-01-12 20:00 | 2023-01-12 21:35
3132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Дзержинсого,Черняковская,Печенегская | 28 | 2023-01-11 22:40 | 2023-01-11 23:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2023-01-11 22:40 | 2023-01-11 23:11
3133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП320Аул.Староастраханская, Омская, Трактористов | 27 | 2023-01-11 20:30 | 2023-01-11 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320 А ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320 А ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320 А ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320 А ф.6 ПС Лесная | 2023-01-11 20:30 | 2023-01-11 21:00
3134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ.4 ф. 11 | 22 | 2023-01-11 08:53 | 2023-01-11 09:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.11 ПС Окрасочная явился схлест проводов ВЛ-6 кВ вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменение свойств материалов в процессе эксплуатации). | 4.3.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.11 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Окрасочная | 2023-01-11 08:53 | 2023-01-11 09:26
3135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 21 | 2023-01-09 16:30 | 2023-01-09 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-01-09 16:30 | 2023-01-09 17:00
3136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.416 ПСЛесная-Новая-ТП 346 | 7 | 2023-01-08 15:29 | 2023-01-08 17:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 416 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 350 - ТП 361 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 416 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 350 - ТП 361 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 350-ТП 361 Ф.416 ПС Лесная-Новая АСБ 3х150, 510м | 2023-01-08 15:29 | 2023-01-08 17:14
3137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 904 Л3 ул.Промышленная,С.Гвардии, Железноводская | 20 | 2023-01-08 15:00 | 2023-01-08 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-904 ф. 412 ПС Лесная Новая явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-904 ф. 412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-904 ф. 412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-904 ф. 412 ПС Лесная Новая | 2023-01-08 15:00 | 2023-01-08 16:30
3138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского | 19 | 2023-01-07 10:40 | 2023-01-07 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2023-01-07 10:40 | 2023-01-07 11:00
3139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | 18 | 2023-01-07 10:10 | 2023-01-07 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор №10 - №11 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор №10 - №11 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2023-01-07 10:10 | 2023-01-07 11:10
3140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.ул.Бурденко, Кецхавели, Азизбекова | 17 | 2023-01-06 18:50 | 2023-01-06 19:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2023-01-06 18:50 | 2023-01-06 19:14
3141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л8 ул.Дзерж,пер.СтепРазина | 16 | 2023-01-06 15:00 | 2023-01-06 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-8 кВ ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-8 кВ ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 Л-8 кВ ТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 Л-8 кВ ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2023-01-06 15:00 | 2023-01-06 15:20
3142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 13 | 2023-01-05 15:00 | 2023-01-05 16:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 306 ф.19 ПС Трусовская явилось обрыв провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 306 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 306 ф.19 ПС Трусовская | 2023-01-05 15:00 | 2023-01-05 16:31
3143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 15 | 2023-01-04 12:05 | 2023-01-04 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.415 ПС Лесная Новая явилось замыкание 2 жил кабеля на участке ПС - КРУН 45 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.415 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание жил кабеля на участке ПС - КРУН 45, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная Новая КВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная Новая | 2023-01-04 12:05 | 2023-01-04 14:00
3144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Пирогова,Луначарского.ачар,пер.Кавказский | 12 | 2023-01-03 15:30 | 2023-01-03 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 268 ф.19 ПС Трусовская явился обрыв провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 268 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 268 ф.19 ПС Трусовская | 2023-01-03 15:30 | 2023-01-03 16:30
3145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,27-47,Вильямса | 11 | 2023-01-02 22:10 | 2023-01-02 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-01-02 22:10 | 2023-01-02 23:20
3146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,27-47,Вильямса | 10 | 2023-01-02 21:00 | 2023-01-02 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная | 2023-01-02 21:00 | 2023-01-02 21:43
3147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская | 9 | 2023-01-02 09:55 | 2023-01-02 10:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 466 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода к жилому дому вследствие изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 466 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода к жилому дому. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 466 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 466 ф.16 ПС Трусовская | 2023-01-02 09:55 | 2023-01-02 10:56
3148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1008 Л6 ул. 5-я Керченская | 8 | 2023-01-01 16:10 | 2023-01-01 16:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 1008 ф.11 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП 1008 ф.11 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 1008 ф.11 ПС Трусовская | 2023-01-01 16:10 | 2023-01-01 16:55
3149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 210 | 2023-12-30 13:00 | 2023-12-30 14:42 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явилось производство работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явилось производство работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова в следствии механическое воздействие при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова Пролет:4*А 35 | 2023-12-30 13:00 | 2023-12-30 14:42
3150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 177 | 2023-12-29 22:48 | 2023-12-29 23:26 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 №7 ПС Первомайская 110/10 явился наброс посторонних предметов на ВЛ-10 кв на участке ПС Первомайская 110/10 - КРУН 8 по ф.7 ПС Первомайская . | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10 №7 ПС Первомайская 110/10 явилось механическое воздействие сторонних лиц и организаций( наброс) на ВЛ-10 кв участок ПС Первомайская 110/10 - КРУН 8 по ф.7 ПС Первомайская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Первомайская Пролет:3*А 50 | 2023-12-29 22:48 | 2023-12-29 23:26
3151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.8ПСПервомомайская | 230 | 2023-12-29 22:28 | 2023-12-29 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 8 ПС Первомайская 110/10 явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке РП-28 - ТП 468 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 8 ПС Первомайская 110/10 явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП-28 - ТП 468 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-10кВ РП 28 - КТП 468 ф.8 ПС Первомайская АСБ 3х120, 20м | 2023-12-29 22:28 | 2023-12-29 23:00
3152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская | 152 | 2023-12-28 12:30 | 2023-12-28 12:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 1259 ул. Карачинская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 1259 ул. Карачинская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии на ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-1 | 2023-12-28 12:30 | 2023-12-28 12:52
3153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 149 | 2023-12-27 17:10 | 2023-12-27 17:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 2023-12-27 17:10 | 2023-12-27 17:33
3154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 143- ф. 14 ПС Первомайская | 138 | 2023-12-25 13:25 | 2023-12-25 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 143 Л-8 ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 143 Л-8 ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 143 Л-8 ф. 14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 143 Л-8 ф. 14 ПС Первомайская | 2023-12-25 13:25 | 2023-12-25 13:45
3155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 132 | 2023-12-23 14:50 | 2023-12-23 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 9 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского Пролет:4*А 50 | 2023-12-23 14:50 | 2023-12-23 15:48
3156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 131 | 2023-12-23 08:28 | 2023-12-23 08:58 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 №54 ПС Кири-Кили 110/10кВ от ключа управления, земля на ф.А. явился наброс проволоки ВЛ-10 ТП 192 - ТП 194 неустановленными лицами. |  | 2023-12-23 08:28 | 2023-12-23 08:58
3157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская | 109 | 2023-12-20 12:30 | 2023-12-20 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская явилось производство работ по замене поврежденного прибора учета на ВЛ 0.4 кВ по адресу 2-я пл.Московская 40. | 4.6, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская явилось производство работ по замене поврежденного прибора учета на ВЛ 0.4 кВ по адресу 2-я пл.Московская 40 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПУ на ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская Пролет:1*СИП-2 3х70+1х95 ГОСТ | 2023-12-20 12:30 | 2023-12-20 13:05
3158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер | 111 | 2023-12-20 12:00 | 2023-12-20 13:33 | 3.4.8.2, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 127 Л-3 у.1-яСоликам,Старовер явились работы по замене поврежденной опоры ВЛ-0,4 № 33 в следствии воздействия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе ( наезда техники ) | 4.4.1, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 127 Л-3 у.1-яСоликам,Старовер явились работы по замене поврежденной опоры ВЛ-0,4 № 33 в следствии механическое воздействие сторонних лиц и организаций. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер Опора ПН-3Д | 2023-12-20 12:00 | 2023-12-20 13:33
3159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 53 | 2023-12-16 14:47 | 2023-12-16 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от КУ В-10 №7 ПС Первомайская 110/35/10 явилась земля ф. С из за обрыва шлейфа ф.С оп.№34 уч. ВЛ-10кВ ТП 1254 - ТП 462 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения от КУ В-10 №7 ПС Первомайская 110/35/10 явилась земля ф. С из за коррозийного износа шлейфа ф.С оп.№34 уч. ВЛ-10кВ ТП 1254 - ТП 462 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коррозия шлейфа на ВЛ-10кВ КТП 1254-ТП 1413 ф.7 Первомайская Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-16 14:47 | 2023-12-16 16:03
3160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 54 | 2023-12-13 12:00 | 2023-12-13 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорание ПН-2 Ф.С ВЛИ-0,4 КТП 1129 Л -2 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной перегорание ПН-2 Ф.С ВЛИ-0,4 КТП 1129 Л -2 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии на ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили Пролет:1*СИП-2 4х70 | 2023-12-13 12:00 | 2023-12-13 12:20
3161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская | 31 | 2023-12-13 08:33 | 2023-12-13 10:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.29 ПС 110/35/10 Первомайская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 615 - ТП 835 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.29 ПС 110/35/10 Первомайская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 615 - ТП 835 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 835-ТП 615 ф.29 ПС Первомайская ААБ 3х120, 400м | 2023-12-13 08:33 | 2023-12-13 10:14
3162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 954 | 2023-12-12 21:00 | 2023-12-12 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 409 Л-3 у.1-5 Железн,у.Борисла явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 409 Л-3 у.1-5 Железн,у.Борисла , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 409 Л-3 у.1-5 Железн,у.Борисла явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409 Л-3 из за схлёста линейных проводов Ф.А и Ф.В в пролёте оп.№ 20-21 ВЛ-0,4кВ у.1-5 Железн,у.Бориславская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В в пролёте оп.№ 20-21 ВЛ-0,4кВ у.1-5 Железн,у.Бориславская. на ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 2023-12-12 21:00 | 2023-12-12 22:37
3163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская | 956 | 2023-12-12 13:52 | 2023-12-12 15:04 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 №14 ПС 110/35/10 кВ Первомайская явилась пляска проводов ВЛ 10 кВ в следствии сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 №14 ПС 110/35/10 кВ Первомайская явилась механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ в следствии сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская Пролет:3*А 70 | 2023-12-12 13:52 | 2023-12-12 15:04
3164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская | 949 | 2023-12-12 11:55 | 2023-12-12 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 953 Л-2 по пл.Московская явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-10/1 в следствии потери механической прочности провода | 4.13, Причиной отключения В-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л-2 по пл.Московская явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 953 Л-2 по пл.Московская из за схлёста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 953 Л-2 по пл.Московская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская | 2023-12-12 11:55 | 2023-12-12 12:15
3165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 769 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили | 926 | 2023-12-08 11:00 | 2023-12-08 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорание ПН-2 Ф.А ТП 769 Л-2 явилось неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной перегорание ПН-2 Ф.А ТП 769 Л-2 явилось неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ на КЛ-0,4кВ ТП 769 ф. 32,35 ПС Первомайская АПвБбШв 4х120, 103м | 2023-12-08 11:00 | 2023-12-08 11:20
3166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 925 | 2023-12-05 01:35 | 2023-12-05 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке РП 27 - ТП 769 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 27 - ТП 769 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-10кВ РП 27 - ТП 769 ф.35 ПС Кири-Кили ААБл 3х150, 390м | 2023-12-05 01:50 | 2023-12-05 04:00
3167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 923 | 2023-12-03 21:00 | 2023-12-03 21:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение АВ 0.4 кв ТП 1129 Л-1 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключение АВ 0.4 кв ТП 1129 Л-1 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ на ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили Пролет:1*СИП-2 3х70+1х95 ГОСТ | 2023-12-03 21:00 | 2023-12-03 21:23
3168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 | 837 | 2023-11-30 15:20 | 2023-11-30 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 явилось схлест проводов в пролете №5-6 в следствии изменение свойств материалов . | 4.2.2, Причиной отключения ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 явилось схлест проводов в пролете №5-6 в следствии механического износа вследствие разрегулировки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 СИП 3х95+1х95 | 2023-11-30 15:20 | 2023-11-30 15:40
3169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 859 | 2023-11-28 18:26 |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В-10 №32 ПС 110/10 Кири Кили. МТО явилось повреждение потребительской КВЛ-10 кВ уч. ТП 769 - ТП 759 №32 ПС 110/10 Кири - Кили. |  | 2023-11-28 18:26 | 2023-11-28 19:57
3170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ТП 1183 - ТП 1184 ф.16 ПС Тяговая | 754 | 2023-11-25 15:15 | 2023-11-25 16:59 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-10 №16 ПС Тяговая явилось воздействие на ЭУ птиц на оп.№ 8 ВЛ-10 кВ участок ПС Тяговая - ТП 1183. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения В-10 №16 ПС Тяговая стало КЗ по птице на оп.№ 8 ВЛ-10 кВ участок ПС Тяговая - ТП 1183. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ЭУ на ВЛ-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-25 15:15 | 2023-11-25 16:59
3171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 774 | 2023-11-25 11:07 | 2023-11-25 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС 110/35/10 Кири Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля на участке ПС - ТП 192, спуск в ТП 192 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС 110/35/10 Кири Кили явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС - ТП 192, спуск в ТП 192 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 КНтп-1-3х70/120 | 2023-11-25 11:07 | 2023-11-25 12:04
3172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КТП-10 кВ № 1746 ф. 54 ПС Кири-Кили | 753 | 2023-11-22 14:20 | 2023-11-22 14:40 | 3.4.12.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КТП-10 кВ № 1746 ф. 54 ПС Кири-Кили явилось воздействие сильного порывистого ветра с налипанием снега на провода ВЛ 0.4 кВ ТП 1746 Л-2 в следствии воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.4.4, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КТП-10 кВ № 1746 ф. 54 ПС Кири-Кили явилось механическое воздействие атмосферных явлений на провода ВЛ 0.4 кВ ТП 1746 Л-2 в следствии превышение параметров воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неблагоприятные погодные условия. на ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 СИП 3х95+1х95 | 2023-11-22 14:20 | 2023-11-22 14:40
3173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 752 | 2023-11-22 10:14 | 2023-11-22 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 324 Л-3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 9-10 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.2.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 324 Л-3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явился механический износ проводов в пролёте оп.№ 9-10 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд Пролет:4*А 50 | 2023-11-22 10:14 | 2023-11-22 11:00
3174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 751 | 2023-11-21 07:45 | 2023-11-21 10:59 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения от МТО В 10кВ №54 ПС 110/10 Кири-Кили явился наброс проволки на ВЛ-10 в пролёте оп.№ 10-11 на участке ТП 194 - ТП 467 ф.54 ПС 110/10 Кири-Кили. что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2023-11-21 07:45 | 2023-11-21 10:59
3175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская | 312 | 2023-11-18 11:00 | 2023-11-18 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 953 Л-2 явилось производство работ по замене повреждённого прибора учета ВЛ-0,4 по пл.Московская 17 в следствии изменение свойств материалов . | 4.3.3, Причиной отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 953 Л-2 явилось нарушение механического соединения в приборе учета ВЛ-0,4 по пл.Московская 17 в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта в ПУ на ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская Пролет:1*СИП-2 3х70+1х95 ГОСТ | 2023-11-18 11:00 | 2023-11-18 11:30
3176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 304 | 2023-11-15 09:40 | 2023-11-15 10:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС/110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.32 ПС/110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 27 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2023-11-15 09:40 | 2023-11-15 10:07
3177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 766 ПС Кири-Кили до нежилого здания по ул. Аксакова, 7А, пом. 2 | 294 | 2023-11-14 20:55 | 2023-11-14 21:59 | 3.4.7.3.5, Причиной потключения ВЛ-0,4кВ Л-23 ТП 766 ПС Кири-Кили явилось обрыв провода Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-23 ТП 766 ПС Кири-Кили до нежилого здания по ул. Аксакова, 7А, пом. 2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-23 ТП 766 ПС Кири-Кили явилось обрыв провода в результате износа ВЛ-0,4кВ Л-23 ТП 766 ПС Кири-Кили до нежилого здания по ул. Аксакова, 7А, пом. 2 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 766 ПС Кири-Кили до нежилого здания по ул. Аксакова, 7А, пом. 2 СИП-1 3х120+1х95 | 2023-11-14 20:55 | 2023-11-14 21:59
3178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.50 ПС Кири-Кили | 301 | 2023-11-14 13:20 | 2023-11-14 15:32 | 3.4.8.1, Причиной отключения В 10 кВ ф. 50 ПС 110/10кВ Кири- Кили явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим межфазным замыканием на участке ТП 1700 - ТП 1182 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) неустановленным лицом. | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В 10 кВ ф. 50 ПС 110/10кВ Кири- Кили явился пробой изоляции кабеля на участке ТП 1700 - ТП 1182 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ (экскаватором) неустановленным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-10 ТП 1182 - КТП 1700 ф.50 ПС Кири-Ки АПвПу2г 3(1х240/50), 790м | 2023-11-14 13:20 | 2023-11-14 15:32
3179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс | 261 | 2023-11-09 14:00 | 2023-11-09 15:51 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 468 Л-2 у.Колум,Революц,Валдайская явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 2-3 в следствии коррозийного износа. | 4.2.1, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 468 Л-2 у.Колум,Революц,Валдайская явился механический износ линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 2-3 в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс Пролет:4*А 35 | 2023-11-09 14:00 | 2023-11-09 15:51
3180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс | 256 | 2023-11-08 16:00 | 2023-11-08 16:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л-2 у.Колум,Революц,Валдайская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 ТП 468 Л-2 на жилой дом ул. Колумба 140 в следствии эксплуатационного износа. |  | 2023-11-08 16:00 | 2023-11-08 16:53
3181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 696 | 2023-10-31 09:25 | 2023-10-31 09:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 467 Л-2 ф.54 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2 в результате схлёста проводов в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 467 Л-2 ф.54 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 2023-10-31 09:25 | 2023-10-31 09:48
3182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 695 | 2023-10-30 20:06 | 2023-10-30 21:56 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 2 ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось повреждение АВ 0,4кВ №20 ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская в следствии несвоевременного выявления дефектов . | 4.6, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 2 ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось повреждение АВ 0,4кВ №20 ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская в следствии коррозийного износа.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РПС на ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-10-30 20:06 | 2023-10-30 21:56
3183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 134 Л7 пл.Московская,у.Кустод | 676 | 2023-10-29 11:05 | 2023-10-29 12:37 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 134 Л-7 пл.Московская,у.Кустод явилось производства работ по перетяжке ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 134 Л-7 пл.Московская,у.Кустод явилось производства работ по перетяжке ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 7-8 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов ВЛ 0.4 кВ на ВЛ-0,4 ТП 134 Л7 пл.Московская,у.Кустод Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 11:05 | 2023-10-29 12:37
3184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1147 по ул. 3-1я Черниг, Кр | 675 | 2023-10-29 10:30 | 2023-10-29 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ-4 ВЛ-0,4кВ КТП 1147 по ул. 3-1я Черниг, явилось производство работ по замене повреждённого прибора учета по адресу ул. 4-я Черниговская 18 В. | 4.3.3, Причиной ручного отключения РЛ-4 ВЛ-0,4кВ КТП 1147 по ул. 3-1я Черниг, явилось нарушение механического соединения в результате износа в приборе учёта по адресу ул. 4-я Черниговская 18 В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 1147 по ул. 3-1я Черниг, Кр Пролет:4*А 50 | 2023-10-29 10:30 | 2023-10-29 11:02
3185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 1275 ф.32, 35 (потребитель) | 982 | 2023-10-25 10:27 | 2023-10-25 10:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ 1275 Л-5 ф.32, 35 (потребитель) явилось неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ на жилой дом Энергетическая 19 в следствии изменение свойств материалов. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ 1275 Л-5 ф.32, 35 (потребитель) явилось неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ на жилой дом Энергетическая 19 в следствии изменение свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не устойчивое КЗ на ВЛ-0,4кВ 1275 ф.32, 35 (потребитель) ВЛ-0,4кВ 1275 ф.32, 35 (потребитель) | 2023-10-25 10:27 | 2023-10-25 10:47
3186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 917 ф.32 (потребитель) | 569 | 2023-10-21 10:47 | 2023-10-21 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 917 Л-19 ф.32 (потребитель).явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 917 Л-19 ф.32 (потребитель).явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии на ВЛ 0.4 кВ ТП 917 Л-19 ВЛ 0.4 кВ ТП 917 Л-19 | 2023-10-21 10:47 | 2023-10-21 11:17
3187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 134 пл.Московская,у.Березов | 610 | 2023-10-18 12:00 | 2023-10-18 13:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л-5 ТП 134 пл.Московская,у.Березовая явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 Л-5 в следствии изменение свойств материалов. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л-5 ТП 134 пл.Московская,у.Березовая явилось нарушение механического соединения в результате износа герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 Л-5 в следствии изменение свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проквлывающего зажима. на ВЛ-0,4 Л5 ТП 134 пл.Московская,у.Березов Пролет:4*А 35 | 2023-10-18 12:00 | 2023-10-18 13:22
3188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 957 | 2023-10-18 11:10 | 2023-10-18 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ-2 ВЛ-0,4кВ ТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось выполнение работ по замене поврежденного прибора учета по адресу ул. Нерченская 22 в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПУ на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2023-10-18 11:10 | 2023-10-18 12:10
3189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 541 | 2023-10-16 02:35 | 2023-10-16 04:14 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-10 № 55 ПС Кири - Кили стало воздействие на ЭУ птиц на участке ВЛ -10 кв ПС Кири Кили-ТП 1145 ф.55 ПС Кири Кили. | 4.11, Причиной аварийного отключения В-10 № 55 ПС Кири - Кили стало КЗ по птице на оп.№ 34/9 ВЛ 10 кВ на участке ПС Кири Кили- ТП 1145 ф.55 ПС Кири Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 2023-10-16 02:35 | 2023-10-16 04:14
3190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1562 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская | 942 | 2023-10-14 08:18 | 2023-10-14 10:18 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1562 Л-2 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская явился повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛИ-0,4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1562 Л-2 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская явилось нарушение механического соединения в результате износа Ф.А оп.4 ВЛИ-0,4 кВ в следствии изменение свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима. на ВЛИ-0,4 КТП 1562 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2023-10-14 08:18 | 2023-10-14 10:18
3191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская | 941 | 2023-10-13 19:00 | 2023-10-13 20:53 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 1259 ул. Карачинская явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 9-10 ВЛ-0,4кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 1259 ул. Карачинская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 9 ВЛ-0,4кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ на ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-1 | 2023-10-13 19:00 | 2023-10-13 20:53
3192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | 936 | 2023-10-13 18:50 | 2023-10-13 21:00 | 3.4.8.5.3.1, Вывод оборудования по заявке МЧС. |  | 2023-10-13 18:50 | 2023-10-13 21:00
3193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 540 | 2023-10-09 20:55 | 2023-10-09 21:24 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 425 Л-2 п.Владимирс,у.Владимировская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-2 в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 425 Л-2 п.Владимирс,у.Владимировская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-2 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ на ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро Пролет:4*А 35 | 2023-10-09 20:55 | 2023-10-09 21:24
3194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 539 | 2023-10-09 13:00 | 2023-10-09 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 58 Л-4 по ул.Кавказская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 58 Л-4 по ул.Кавказская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ. на ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая Пролет:4*А 50 | 2023-10-09 13:00 | 2023-10-09 13:20
3195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 911 | 2023-10-09 10:10 | 2023-10-09 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 425 Л-2 п.Владимирс,у.Владимировская явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 20-21 ВЛ 0.4 кВ ТА 425 Л-2 в следствии потери механической прочности провода, | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 425 Л-2 п.Владимирс,у.Владимировская явилось нарушение механического соединения в результате износа на оп.№ 20 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро Пролет:3*А 35 | 2023-10-09 10:10 | 2023-10-09 10:30
3196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 910 | 2023-10-08 17:40 | 2023-10-08 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 9 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 4х50 | 2023-10-08 17:40 | 2023-10-08 19:05
3197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 909 | 2023-10-08 14:40 | 2023-10-08 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 58 Л-4 по ул.Кавказская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 58 Л-4 в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 58 Л-4 по ул.Кавказская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 58 Л-4 в пролёте оп.№ 10-11 в следствии нарушение электрического контакта, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая Пролет:4*А 50 | 2023-10-08 14:40 | 2023-10-08 16:00
3198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская | 908 | 2023-10-08 11:25 | 2023-10-08 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-129А Л-5 СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская явилось безопасное производство работ по перетяжки ВЛИ-0,4кВ в пролёте оп.№ 5-7. | 4.2.2, Причиной ручное отключение ВЛИ-0,4кВ ТП-129А Л-5 СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская явилось производство работ по перетяжки ВЛИ-0,4кВ в пролёте оп.№ 5-7 в следствии разрегулировки проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2023-10-08 11:25 | 2023-10-08 12:05
3199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 258 ф. 14 ПС Первомайская | 890 | 2023-10-01 17:30 | 2023-10-01 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ БКТП 258 Л-6 ф. 14 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ БКТП 258 Л-6 ф. 14 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое К З на ВЛ 0.4 кВ на ВЛ-0,4кВ КТП 258-ф. 14 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2023-10-01 17:30 | 2023-10-01 17:50
3200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 836 | 2023-09-12 11:30 | 2023-09-12 13:18 | 3.4.8.2, В следствии проезда крупногабаритной техники произошло короткое замыкание на ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 4.4.1, В следствии проезда крупногабаритной техники произошел частичный обрыв проволок провода ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов, обрыв проволок провода на ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд Пролет:4*А 50 | 2023-09-12 11:30 | 2023-09-12 13:18
3201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 605 | 2023-08-28 01:46 | 2023-08-28 06:19 | 3.4.7.3.5, Причина отключения ВЛ 10 ф.7 ПС Первомайская явилось отгорание наконечника концевой заделка кабельного спуска в КРУН 8 вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Ухудшение контакта в месте присоединения наконечников шлейфа и кабельной заделки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение контакта в следствии окисления места присоединения наконечников кабеля и шлейфа, отгорание наконечника. на ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская КНтп-1-3х70/120 | 2023-08-28 01:46 | 2023-08-28 06:19
3202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 509 | 2023-08-22 21:40 | 2023-08-22 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского, 2-я Бабаевского явилось перегорание ПН-2 | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского, 2-я Бабаевского явилось перегорание ПН-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 2023-08-22 21:40 | 2023-08-22 22:00
3203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 604 | 2023-08-20 12:00 | 2023-08-20 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 2023-08-20 12:00 | 2023-08-20 12:20
3204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 143- ф. 14 ПС Первомайская | 603 | 2023-08-18 22:25 | 2023-08-18 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 143- ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 143- ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 143- ф. 14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 143- ф. 14 ПС Первомайская | 2023-08-18 22:25 | 2023-08-18 22:50
3205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 602 | 2023-08-18 15:17 | 2023-08-18 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили явился обрыв линейного провода в пролете оп. № 4-5 | 4.6, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили явился коррозионный износ провода в месте крепления к изолятору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, в связи с коррозионном износом в месте крепления к изолятору на ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили Пролет:4*А 25 | 2023-08-18 15:17 | 2023-08-18 16:55
3206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 600 | 2023-08-17 15:45 | 2023-08-17 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем явилось нарушение герметичности прокалывающего зажима на оп.4 | 4.13, Нарушение герметичности прокалывающего зажима на оп.4 ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие токов на место присоединения прокалывающего зажима. на ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем Пролет:4*А 35 | 2023-08-17 15:45 | 2023-08-17 16:12
3207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили | 619 | 2023-08-16 23:56 | 2023-08-17 00:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили | 2023-08-16 23:56 | 2023-08-17 00:16
3208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 599 | 2023-08-15 19:00 | 2023-08-15 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось изменение стрелы провиса провода и соприкосновение проводов. | 4.6, Не устойчивое короткое замыкание в связи с соприкосновением проводов ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения стрелы провиса провода, соприкосновение проводов. на ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2023-08-15 19:00 | 2023-08-15 19:20
3209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная | 591 | 2023-08-15 17:40 | 2023-08-15 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная явилось не устойчивое короткое замыкание на линии. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная явилось перегорание ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная ВЛ-0,4кВ ТП 1230 ул.4,8-яЖелезнодорожная | 2023-08-15 17:40 | 2023-08-15 18:00
3210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 590 | 2023-08-15 12:51 | 2023-08-15 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явился обрыв провода в пролете опор №№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явился обрыв провода в пролете опор №№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского Пролет:4*А 50 | 2023-08-15 12:51 | 2023-08-15 14:40
3211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ ТП 324 ф.55 ПС Кири- Кили | 609 | 2023-08-13 21:15 | 2023-08-13 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-10 кВ ТП 324 ф.55 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КТП-10 кВ ТП 324 ф.55 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КТП-10 кВ ТП 324 ф.55 ПС Кири- Кили КТП-10 кВ ТП 324 ф.55 ПС Кири- Кили | 2023-08-13 21:15 | 2023-08-13 21:45
3212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная | 588 | 2023-08-12 17:15 | 2023-08-12 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная явилось перегорание ПН-2. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная явилось перегорание ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная | 2023-08-12 17:15 | 2023-08-12 17:45
3213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 605 ф. 29 ПС Первомайская по ул. Днепростоя ( магазин) | 582 | 2023-08-12 10:00 | 2023-08-12 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 по ул. Днепростроя от ТП 605 ф.29 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 по ул. Днепростроя от ТП 605 ф.29 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ 0,4 по ул. Днепростроя ТП 605 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ 0,4 по ул. Днепростроя ТП 605 ф. 29 ПС Первомайская | 2023-08-12 10:00 | 2023-08-12 10:30
3214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л2 у.Соликамская,Новороссийская, ул. Онежская | 411 | 2023-08-10 20:50 | 2023-08-10 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 127 Л-2 у.Соликамская,Новороссийская, ул. Онежская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. | 4.13, Причиной отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 127 Л-2 у.Соликамская,Новороссийская, ул. Онежская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 по причине превышения параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. на ВЛ-0,4 ТП 127 Л2 у.Соликамская,Новороссийская, ул. Онежская ВЛ-0,4 ТП 127 Л2 у.Соликамская,Новороссийская, ул. Онежская | 2023-08-10 20:50 | 2023-08-10 21:15
3215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 770 ф. 32 ПС Кири- Кили | 608 | 2023-08-10 10:00 | 2023-08-10 12:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 770 ф. 32 ПС Кири- Кили явилась заявка УК для проведения работ. |  | 2023-08-10 10:00 | 2023-08-10 12:30
3216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ ТП 1451 ф.7 Первомайская | 410 | 2023-08-09 19:20 | 2023-08-09 20:42 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-10кВ ТП 1451 Л-4 ф.7 Первомайская явилось повреждение АВ Л-4 КТП-10кВ ТП 1451 ф.7 Первомайская в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.1, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-10кВ ТП 1451 Л-4 ф.7 Первомайская явилось повреждение АВ Л-4 КТП-10кВ ТП 1451 ф.7 Первомайская в следствии нарушение механического соединения в результате перегрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0.4 кВ на ТП 1451 РУ 10\0.4 кВ ТП 1451 РУ 10\0.4 кВ | 2023-08-09 19:20 | 2023-08-09 20:42
3217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 409 | 2023-08-09 15:13 | 2023-08-09 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явился превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей от ТП 1451 Л-4. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явился превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей от ТП 1451 Л-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров номинальных токовых нагрузок на ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская | 2023-08-09 15:13 | 2023-08-09 15:48
3218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 408 | 2023-08-09 12:15 | 2023-08-09 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей от ТП 1451 Л-4. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей от ТП 1451 Л-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров номинальных токовых нагрузок на ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская | 2023-08-09 12:15 | 2023-08-09 12:45
3219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 407 | 2023-08-09 11:55 | 2023-08-09 14:00 | 3.4.7.1, Причиной ручного отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская явилось выполнение работ по перетяжке ВЛИ-0,4кВ в пролёте оп.№ 10-12 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной ручного отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская явилось выполнение работ по перетяжке ВЛИ-0,4кВ в пролёте оп.№ 10-12 в следствии нарушение механического соединения в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение механического соединения. на ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-4 4х70 | 2023-08-09 11:55 | 2023-08-09 14:00
3220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 378 | 2023-08-09 03:00 | 2023-08-09 03:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явилось превышение параметров токовых нагрузок потребителей выше номинальных от ТП 1451 Л-4. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явилось превышение параметров токовых нагрузок потребителей выше номинальных от ТП 1451 Л-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров токовых нагрузок потребителей на ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская | 2023-08-09 03:00 | 2023-08-09 03:30
3221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская | 377 | 2023-08-08 21:30 | 2023-08-08 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 по причине превышения параметров номинальных токовых нагрузок потребителей от ТП 1451 Л-4. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 по причине превышения параметров номинальных токовых нагрузок потребителей от ТП 1451 Л-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 вследствии превышения параметров номинальных токовых нагрузок на ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская | 2023-08-08 21:30 | 2023-08-08 21:50
3222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 615 ф. 29 ПС Первомайская | 376 | 2023-08-08 09:05 | 2023-08-08 09:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения и перегорание ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 615 Л-2ф. 29 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ ТП 615 Л-2 в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения и перегорание ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 615 Л-2ф. 29 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ ТП 615 Л-2 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ на КЛ-0,4кВ ТП 615 ф. 29 ПС Первомайская ААБ 3х240, 410м | 2023-08-08 09:05 | 2023-08-08 09:36
3223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ ТП 1451 ф.7 Первомайская | 375 | 2023-08-07 22:20 | 2023-08-08 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-10кВ ТП 1451 ф.7 Первомайская явились работы по замене АВ РЛ-4 в следствии нагрузок потребителей выше номинальных. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-10кВ ТП 1451 ф.7 Первомайская явились работы по замене АВ РЛ-4 в следствии нарушение механического соединения в результате перегрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0.4 кВ на РУ 0.4 кВ ТП 1451 РУ 0.4 кВ ТП 1451 | 2023-08-07 22:20 | 2023-08-08 00:10
3224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя | 374 | 2023-08-07 21:15 | 2023-08-07 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 574 Л-1-ф. 14 ПС Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителя от КТП 574 Л-1. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 574 Л-1-ф. 14 ПС Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителя от КТП 574 Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. на ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя | 2023-08-07 21:15 | 2023-08-07 21:35
3225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 124 ф.29 ПС Первомайская | 371 | 2023-08-07 14:10 | 2023-08-07 16:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 124 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение РЛ-2 ЗТП-10кВ ТП 124 ф.29 ПС Первомайская в следствии несвоевременное выявление дефектов. | 4.3.1, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 124 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение РЛ-2 ЗТП-10кВ ТП 124 ф.29 ПС Первомайская в следствии нарушения механического соединения в результате перегрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ЗТП-10кВ ТП 124 ф.29 ПС Первомайская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2023-08-07 14:10 | 2023-08-07 16:00
3226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 370 | 2023-08-06 19:00 | 2023-08-06 19:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей от КТП 1451 Л-4. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей от КТП 1451 Л-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальных токовых нагрузок потребителей. на ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 2023-08-06 19:00 | 2023-08-06 19:33
3227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 369 | 2023-08-06 17:55 | 2023-08-06 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения и перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 КТП 124 Л-4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей от КТП 124 Л-4. | 4.13, Причиной отключения и перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 КТП 124 Л-4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей от КТП 124 Л-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 2023-08-06 17:55 | 2023-08-06 18:15
3228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1457 (потребитель) | 368 | 2023-08-06 14:08 | 2023-08-06 14:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1451 Л-4(потребитель). явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей ТП 1451 Л-4. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1451 Л-4(потребитель). явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей ТП 1451 Л-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 2023-08-06 14:08 | 2023-08-06 14:28
3229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 367 | 2023-08-06 13:50 | 2023-08-06 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения и перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ КТП 143 Л-8 ф. 14 ПС Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. | 4.13, Причиной отключения и перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ КТП 143 Л-8 ф. 14 ПС Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 2023-08-06 13:50 | 2023-08-06 14:10
3230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 366 | 2023-08-06 13:30 | 2023-08-06 13:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 124 Л-4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 вследствии превышения параметров токовых нагрузок потребителей. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 124 Л-4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 вследствии превышения параметров токовых нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 2023-08-06 13:30 | 2023-08-06 13:48
3231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская | 225 | 2023-08-05 22:10 | 2023-08-05 22:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей в ТП 866 Л-2. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей в ТП 866 Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальных токовых нагрузок потребителей на ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская | 2023-08-05 22:10 | 2023-08-05 22:38
3232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская | 224 | 2023-08-05 18:30 | 2023-08-05 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок на ТП 866 Л-2. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок на ТП 866 Л-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. на ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская | 2023-08-05 18:30 | 2023-08-05 18:58
3233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 223 | 2023-08-05 17:50 | 2023-08-05 18:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей ТП 1451 Л-4. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей ТП 1451 Л-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальных токовых нагрузок потребителей. на ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 2023-08-05 17:50 | 2023-08-05 18:19
3234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 222 | 2023-08-05 15:00 | 2023-08-05 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель)явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель)явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение параметров токовых нагрузок потребителей. на ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 2023-08-05 15:00 | 2023-08-05 15:33
3235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.8ПСПервомомайская | 234 | 2023-08-05 12:34 | 2023-08-05 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Первомайская явилось повреждение концевой муфты на участке ТП257- спуск в ТП 521 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Первомайская явилось повреждение концевой муфты на участке ТП257- спуск в ТП 521 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ КТП 257-КТП 521 ф.8 ПС Первомайская АСБ 3х120, 30м | 2023-08-05 12:34 | 2023-08-05 14:22
3236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская | 218 | 2023-08-04 20:48 | 2023-08-04 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Первомайская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 425 - спуск в ТП 525 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Первомайская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 425 - спуск в ТП 525 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате изменения свойств материалов, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов на ВЛ-10кВ ТП 425 - ТП 525 ф. 14 ПС Первомайская АПвПу2г 3х150/50, 25 м | 2023-08-04 20:48 | 2023-08-04 23:10
3237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ КТП-772, ф. 32 ПС Кири- Кили | 221 | 2023-08-04 19:15 | 2023-08-04 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ КТП-772,Л-10 ул. Жилая 7 ф. 32 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ ТП 772 Л-10 на жилой дом Жилая 7 в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ КТП-772,Л-10 ул. Жилая 7 ф. 32 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ ТП 772 Л-10 на жилой дом Жилая 7 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ на КЛ-0,4кВ ТП 772 ф.32 ПС Кири-Кили АВБбШв 3х150, 115м | 2023-08-04 19:15 | 2023-08-04 19:45
3238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская | 220 | 2023-08-04 15:30 | 2023-08-04 16:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская явилось превышение параметров номинальных токов нагрузок потребителей. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская явилось превышение параметров номинальных токов нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение параметров токовых нагрузок потребителей. на ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская | 2023-08-04 15:30 | 2023-08-04 16:04
3239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 219 | 2023-08-03 12:00 | 2023-08-03 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба Пролет:4*А 35 | 2023-08-03 12:00 | 2023-08-03 13:45
3240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1562 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская | 149 | 2023-07-30 09:40 | 2023-07-30 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1562 Л-4 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1562 Л-4 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ на ВЛИ-0,4 КТП 1562 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2023-07-30 09:40 | 2023-07-30 10:00
3241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 811 (потребитель) | 148 | 2023-07-29 14:10 | 2023-07-29 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 811 (потребитель) Л-1 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 1-2 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 811 (потребитель) Л-1 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 1-2 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 811 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 811 Л-1 | 2023-07-29 14:10 | 2023-07-29 14:35
3242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская | 147 | 2023-07-28 15:24 | 2023-07-28 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 1259 ул. Карачинская. Саймонова явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кв в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 1259 ул. Карачинская. Саймонова явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кв в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ. на ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 4х50 | 2023-07-28 15:24 | 2023-07-28 15:44
3243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 297 ф. 14 ПС Первомайская | 120 | 2023-07-25 12:26 | 2023-07-25 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 297 Л-8 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 11-12 вследствие потери механической прочности провода, | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 297 Л-8 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 11-12 вследствие коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 297 ф. 14 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2023-07-25 12:26 | 2023-07-25 13:26
3244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 796-ф. 13 ПС Первомайская | 121 | 2023-07-23 22:20 | 2023-07-23 22:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 796 Л-4 ф. 13 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ ТП 796 Л-4 ул. Дальняя 23 в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 796 Л-4 ф. 13 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ ТП 796 Л-4 ул. Дальняя 23 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на КЛ-0,4кВ ТП 796-ф. 13 ПС Первомайская АСБ 3х120, 80м | 2023-07-23 22:20 | 2023-07-23 22:41
3245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 122 | 2023-07-23 21:45 | 2023-07-23 22:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 195 Л-8 ф. 34 ПС Первомайская явилося схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 195 Л-8 ф. 34 ПС Первомайская явилося схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП 195 ф.34 ПС Перв. по пер. Наримановский, пер. Варенцовой, пер. Пархоменко, пер. Самойлова, ул. Набережная Тимиря Пролет:4*А 35 | 2023-07-23 21:45 | 2023-07-23 22:08
3246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 23 | 2023-07-17 13:05 | 2023-07-17 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 143 Л-8 ф. 14 ПС Первомайская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4кВ в следствии изменения свойств материалов . | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 143 Л-8 ф. 14 ПС Первомайская явилось нарушение механического соединения в результате износа герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4кВ в следствии изменения свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима. на ВЛ-0,4кВ КТП 143- ф. 14 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2023-07-17 13:05 | 2023-07-17 14:05
3247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская | 119 | 2023-07-16 17:05 | 2023-07-16 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 № 14 ПС 110/35/10 Первомайская явилось снижение изоляции КЛ - 10 кВ уч-к ПС - ТП 574 спуск ПС № 14 ПС 110/35/10 Первомайская в следствии старение изоляции. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 № 14 ПС 110/35/10 Первомайская явилось снижение изоляции КЛ - 10 кВ уч-к ПС - ТП 574 спуск ПС № 14 ПС 110/35/10 Первомайская в следствии старение изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение изоляции КЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ в ТП 574 ф.14 ПС Первомайская КЛ-10 кВ в ТП 574 ф.14 ПС Первомайская | 2023-07-16 17:05 | 2023-07-16 17:35
3248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 948 | 2023-07-16 13:00 | 2023-07-16 14:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явилось обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явилось обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 в пролёте оп.№ 10-11 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова Пролет:4*А 35 | 2023-07-16 13:00 | 2023-07-16 14:29
3249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 22 | 2023-07-15 23:00 | 2023-07-15 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явилось перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова в следствии недостатка технического обслуживания. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явилось перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова вследствие недостатка технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова | 2023-07-15 23:00 | 2023-07-15 23:20
3250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 21 | 2023-07-15 14:46 | 2023-07-15 16:45 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-10кВ №55 ПС 110/10 Кири Кили стало КЗ по птице на оп.№ 34/4 ВЛ 10 кВ на участке реклоузер - ТП 1145- ТП 192 ф.55 ПС Кири Кили. | 4.11, Причиной аварийного отключения В-10кВ №55 ПС 110/10 Кири Кили стало КЗ по птице на оп.№ 34/4 ВЛ 10 кВ на участке реклоузер - ТП 1145- ТП 192 ф.55 ПС Кири Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 2023-07-15 14:46 | 2023-07-15 16:45
3251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 770 ф.32 Кири-Кили | 945 | 2023-07-13 17:40 | 2023-07-13 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 770 Л-17 ф.32 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ ТП 770 ф.32 Кири-Кили в следствии неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 770 Л-17 ф.32 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ ТП 770 ф.32 Кири-Кили в следствии неудовлетворительного технического состояния. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ ТП 770 ф.32 Кири-Кили ВЛ-0,4 кВ ТП 770 ф.32 Кири-Кили | 2023-07-13 17:40 | 2023-07-13 18:00
3252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 944 | 2023-07-13 14:00 | 2023-07-13 15:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л-4 по ул.Кустод,пл.Московс.явилось повреждение прокалывающего зажима оп.№ 15 ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л-4 по ул.Кустод,пл.Московс явилось повреждение прокалывающего зажима оп.№ 15 ВЛИ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима. на ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс Пролет:1*СИП-2 3х70+1х95 ГОСТ | 2023-07-13 14:00 | 2023-07-13 15:06
3253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 919 | 2023-07-12 17:30 | 2023-07-12 18:24 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 388 Л-7 ф.55 Кири-Кили явилось производство работ по перетяжке ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 18-19 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 388 Л-7 ф.55 Кири-Кили явилось производство работ по перетяжке ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 18-19 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов ВЛ 0.4 кВ. на ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили Пролет:4*А 25 | 2023-07-12 17:30 | 2023-07-12 18:24
3254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 12 | 2023-07-10 13:00 | 2023-07-10 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 388 Л-1 ф.55 Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 388 Л-1 ф.55 Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили Пролет:4*А 25 | 2023-07-10 13:00 | 2023-07-10 16:00
3255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 297 ф. 14 ПС Первомайская | 925 | 2023-07-07 15:10 | 2023-07-07 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 297 Л-8 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 20-21 ТП 297 Л-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 297 Л-8 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 20-21 ТП 297 Л-8 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП 297 ф. 14 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2023-07-07 15:10 | 2023-07-07 16:18
3256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам | 940 | 2023-07-06 23:10 | 2023-07-06 23:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л-4 по ул.2Черниг.Крам явился схлёст проводов в пролёте о.№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ ТП 1147 Л-3 потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л-4 по ул.2Черниг.Крам явился схлёст проводов в пролёте о.№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ ТП 1147 Л-3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 1147 по ул. 3-1я Черниг, Кр Пролет:4*А 50 | 2023-07-06 23:10 | 2023-07-06 23:29
3257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ КТП-772, ф. 32 ПС Кири- Кили | 10 | 2023-07-06 22:25 | 2023-07-06 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ КТП-772 Л-4 ф. 32 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на линии КЛ -0,4кВ КТП-772 Л-4 ул. Жилая 7 ф. 32 ПС Кири- Кили в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ КТП-772 Л-4 ф. 32 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на линии КЛ -0,4кВ КТП-772 Л-4 ул. Жилая 7 ф. 32 ПС Кири- Кили в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ. на ВЛИ-0,4кВ ТП 772 ф.32 Кири-Кили АПвБбШв 4х50, 36м | 2023-07-06 22:25 | 2023-07-06 22:45
3258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 902 | 2023-07-06 17:04 | 2023-07-06 18:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф. 32 ПС 110/10 Кири Кили явилось повреждение концевой муфты на участке ТП 867 - спуск в ТП 917 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Причиной отключения В-10 ф. 32 ПС 110/10 Кири Кили явилось повреждение концевой муфты на участке ТП 917 - ТП 909 - спуск в ТП 858 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф. 32 ПС 110/10 Кири Кили явилось повреждение концевой муфты на участке ТП 867 - спуск в ТП 917 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Причиной отключения В-10 ф. 32 ПС 110/10 Кири Кили явилось повреждение концевой муфты на участке ТП 917 - ТП 909 - спуск в ТП 858 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старенеие изоляции на ВЛ-10кВ ТП867 - ТП 917 ф.32 ПС Кири-Кили ААБ 3х120, 25м, Старение изоляции на ВЛ-10кВ ТП 917-ТП 858 ф.32 ПС Кири-Кили АСБ 3х120, 19м | 2023-07-06 17:04 | 2023-07-06 18:53
3259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 11 | 2023-07-05 23:55 | 2023-07-06 00:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-3 ф.7 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ ТП 1451 Л-3 в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 Л-3 ф.7 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ ТП 1451 Л-3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ на ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2023-07-05 23:55 | 2023-07-06 00:27
3260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская | 929 | 2023-07-05 21:10 | 2023-07-05 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 Л-2 ф.7 ПС Первомайская явилось повреждение прокалывающего зажима на оп.№ 10 ВЛИ 0.4 кВ ТП 1451 Л-2 в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 Л-2 ф.7 ПС Первомайская явилось повреждение прокалывающего зажима на оп.№ 10 ВЛИ 0.4 кВ ТП 1451 Л-2 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима. на ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2023-07-05 21:10 | 2023-07-05 21:45
3261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская | 9 | 2023-07-05 18:11 | 2023-07-05 18:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 Л-2 ф.7 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ ТП 1451 Л-2 в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 Л-2 ф.7 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ ТП 1451 Л-2 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ на ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2023-07-05 18:11 | 2023-07-05 18:41
3262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 947 | 2023-07-04 17:16 | 2023-07-04 19:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л-4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л-4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л-4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л-4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб в пролёте оп.№ 3-4 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб Пролет:4*А 35 | 2023-07-04 17:16 | 2023-07-04 19:16
3263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 769 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили | 8 | 2023-07-02 22:00 | 2023-07-02 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 769 Л15 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили перегорание ПН-2 Ф."А". | 4.13, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 769 Л15 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили перегорание ПН-2 Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на КЛ-0,4кВ ТП 769 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили КЛ-0,4кВ ТП 769 ф. 32, 35 ПС Кири- Кили | 2023-07-02 22:00 | 2023-07-02 22:20
3264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 937 | 2023-07-02 14:54 | 2023-07-02 18:54 | 3.4.7.3.4, Причиной ручного отключение ВЛ-0,4 кВ ТП 141Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилось производство работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Причиной ручного отключение ВЛ-0,4 кВ ТП 141Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилось производство работ по устранению механического воздействие при падении деревьев, веток ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2023-07-02 14:54 | 2023-07-02 18:54
3265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 702 Л8 у.Н.Темир,Трудф,п.Прич | 907 | 2023-07-02 14:13 | 2023-07-02 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 702 Л-8 у.Н.Темир,Трудф,п.Прич явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ ТП 702 Л-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 702 Л-8 у.Н.Темир,Трудф,п.Прич явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ ТП 702 Л-8 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 702 Л8 у.Н.Темир,Трудф,п.Прич Пролет:4*А 35 | 2023-07-02 14:13 | 2023-07-02 14:33
3266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л2 у.Соликамская,Новороссийская, ул. Онежская | 797 | 2023-06-29 17:35 | 2023-06-29 18:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 127 Л-2 у.Соликамская,Новороссийская, ул. Онежская явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 21 - 22 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 127 Л-2 у.Соликамская,Новороссийская, ул. Онежская явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 21 - 22 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 127 Л2 у.Соликамская,Новороссийская, ул. Онежская Пролет:4*А 35 | 2023-06-29 17:35 | 2023-06-29 18:03
3267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская | 816 | 2023-06-28 18:20 | 2023-06-28 19:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 195А Л-10 ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 40-41 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 195А Л-10 ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 40-41 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф.34 ПС Перв. от ТП 195А (по ул.Дальняя, Валдайская, Колумба, Войкова) Пролет:3*А 35 | 2023-06-28 18:20 | 2023-06-28 19:22
3268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 28 ПС Первомайская | 888 | 2023-06-28 09:00 | 2023-06-28 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ РП 28 Л-13 ПС Первомайская неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ Л-13 ул. Дальняя 5 в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ РП 28 Л-13 ПС Первомайская неустойчивое КЗ на линии КЛ 0.4 кВ Л-13 ул. Дальняя 5 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии на КЛ-0,4кВ РП 28 ПС Первомайская ААБ 3х70, 40м | 2023-06-28 09:00 | 2023-06-28 09:30
3269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 835 ф.8 ПС Первомайская | 760 | 2023-06-27 14:00 | 2023-06-27 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 835 ф.8 ПС Первомайская явилось повреждение РЛ-4 ЗТП-10кВ ТП 835 ф.8 ПС Первомайская в следствии изменение свойств материалов. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 835 ф.8 ПС Первомайская явилось повреждение РЛ-4 ЗТП-10кВ ТП 835 ф.8 ПС Первомайская в следствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение подвижного контакта рубильника на СШ 0.4 кВ 1 ЗТП 10 кВ ТП 835 СШ 0.4 кВ 1 ЗТП 10 кВ ТП 835 | 2023-06-27 14:00 | 2023-06-27 15:50
3270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.8ПСПервомомайская | 773 | 2023-06-27 09:07 | 2023-06-27 10:57 | 3.4.7.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ №8 ПС 110/35/10 Первомайская. МТЗ явилось повреждение опорных изоляторов в РУ-10кВ ТП 835 №8 ПС 110/35/10 Первомайская в следствии несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: | 4.2.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ №8 ПС 110/35/10 Первомайская. МТЗ явился механический износ опорных изоляторов в РУ-10кВ ТП 835 №8 ПС 110/35/10 Первомайская в следствии вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов на ЗТП-10кВ ТП 835 ф.8 ПС Первомайская РВ-10/400 | 2023-06-27 09:07 | 2023-06-27 10:57
3271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 297 ф. 14 ПС Первомайская | 737 | 2023-06-26 14:25 | 2023-06-26 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 297Л-6 ф. 14 ПС Первомайская.явился схлёст проводов в пролёте оп.3-4 ВЛ-0,4кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 297Л-6 ф. 14 ПС Первомайская.явился схлёст проводов оп.3-4 ВЛ-0,4кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 297 ф. 14 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2023-06-26 14:25 | 2023-06-26 16:32
3272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 522ф.29 ПС Первомайская | 904 | 2023-06-22 10:50 | 2023-06-22 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПК-10 кВ Т-1, ТП-10кВ ТП 522 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение ПК держателя Ф. С Т1 ЗТП-10кВ ТП 522 ф.29 ПС Первомайская в следствии изменение свойств материалов . | 4.3.3, Причиной перегорания ПК-10 кВ Т-1, ТП-10кВ ТП 522 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение ПК держателя Ф. С Т1 ЗТП-10кВ ТП 522 ф.29 ПС Первомайская в следствии нарушение механического соединения в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК держателя Т 1. на ЗТП-10кВ ТП 522ф.29 ПС Первомайская Трансформатор ТМ-400/10 | 2023-06-22 10:50 | 2023-06-22 12:50
3273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л2 ул.Автозаправочная, д.8 | 772 | 2023-06-19 16:10 | 2023-06-19 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1146 Л-2 явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1146 Л-2 явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии на ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 | 2023-06-19 16:10 | 2023-06-19 16:30
3274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск | 786 | 2023-06-19 11:22 | 2023-06-19 11:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 у.4-яЧерниговск явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 1-2 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 у.4-яЧерниговск явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 1-2 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 | 2023-06-19 11:22 | 2023-06-19 11:42
3275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 747 | 2023-06-18 07:21 | 2023-06-18 10:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.35 ПС 110/10 кВ Кири Кили явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 766 - ТП 768 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.35 ПС 110/10 кВ Кири Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 766 - ТП 768 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 766 - ТП 768 ф.35 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х150, 300м | 2023-06-18 07:21 | 2023-06-18 10:29
3276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 745 | 2023-06-17 19:13 | 2023-06-17 21:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.54 ПС 110/10 кВ Кири Кили явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 192 - ПС вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.54 ПС 110/10 кВ Кири Кили явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 192 - ПС вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 АСБ 3х240, 280 м | 2023-06-17 19:13 | 2023-06-17 21:37
3277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская | 691 | 2023-06-17 12:40 | 2023-06-17 14:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 129 Л-2 ф. 7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролёте оп.№ 21-22 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 129 Л-2 ф. 7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролёте оп.№ 21-22 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская Провод А-35 | 2023-06-17 12:40 | 2023-06-17 14:12
3278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская | 864 | 2023-06-16 21:00 | 2023-06-16 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 525 Л-3 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 525 Л-3 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская Пролет:3*А 35 | 2023-06-16 21:00 | 2023-06-16 22:40
3279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 | 895 | 2023-06-16 18:40 | 2023-06-16 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ БКТП 1707 Л-4 потребительская явилось неустойчивое КЗ на линии Л-4 (потребительская ). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ БКТП 1707 Л-4 потребительская явилось неустойчивое КЗ на линии Л-4 (потребительская ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ БКТП 1707 Л-4 потребительская ВЛ-0,4кВ БКТП 1707 Л-4 потребительская | 2023-06-16 18:40 | 2023-06-16 19:00
3280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер | 694 | 2023-06-16 18:00 | 2023-06-16 19:17 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 127 Л-3 у.1-яСоликам,Старовер явились работы по перетяжки линии ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 32-33. | 4.6, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 127 Л-3 у.1-яСоликам,Старовер явились работы по перетяжки линии ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 32-33 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер Пролет:4*А 35 | 2023-06-16 18:00 | 2023-06-16 19:17
3281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 771 ф.32 (потребитель) | 696 | 2023-06-14 04:30 | 2023-06-14 05:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ 771 Л-16 ф.32 (потребитель) явилось повреждение на ВЛ 0.4 кВ Л-16 ( потребитель). | 4.4.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ 771 Л-16 ф.32 (потребитель) явилось повреждение на ВЛ 0.4 кВ Л-16 ( потребитель). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской ВЛ на ВЛ-0,4кВ 771 ф.32 (потребитель) ВЛ-0,4кВ 771 ф.32 (потребитель) | 2023-06-14 04:30 | 2023-06-14 05:00
3282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 785 | 2023-06-13 15:40 | 2023-06-13 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2023-06-13 15:40 | 2023-06-13 16:50
3283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | 771 | 2023-06-11 14:35 | 2023-06-11 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1182 Л-6 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1182 Л-6 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ. на ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили Пролет:4*А 70 | 2023-06-11 14:35 | 2023-06-11 14:55
3284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.8ПСПервомомайская | 735 | 2023-06-11 11:27 | 2023-06-11 13:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС 110/35/10 Первомайская явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 702 - ТП 141 - ТП 1260 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС 110/35/10 Первомайская явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП 702 - ТП 141 - ТП 1260 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф. 8 ПС Первомайская ТП 702 - ТП 141 - ТП 1260 ф. 8 ПС Первомайская ТП 702 - ТП 141 - ТП 1260 | 2023-06-11 11:27 | 2023-06-11 13:57
3285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 784 | 2023-06-08 09:55 | 2023-06-08 10:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзда явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 40-41 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзда явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 40-41 в следствии потери коррозийный износ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд Пролет:4*А 50 | 2023-06-08 09:55 | 2023-06-08 10:57
3286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная | 770 | 2023-06-05 16:10 | 2023-06-05 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 605 Л-2 ул.Ловец,2,3-я Вольная явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 7-8 ВЛ 0.4 кВ в следствии разрегулировки провода. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 605 Л-2 ул.Ловец,2,3-я Вольная явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 7-8 ВЛ 0.4 кВ в следствии разрегулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная Пролет:4*А 35 | 2023-06-05 16:10 | 2023-06-05 16:38
3287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 776 | 2023-06-05 09:47 | 2023-06-05 10:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/35/10 Первомайская явилось повреждение концевой муфты на участке ТП 796 - спуск в ТП 131 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/35/10 Первомайская явилось повреждение концевой муфты на участке ТП 796 - спуск в ТП 131 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ТП 131-ТП 796 ф.13 ПС Первомайская АВБбШв 3х120, 20м | 2023-06-05 09:47 | 2023-06-05 10:25
3288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 721 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-01 18:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л -7 ф. 29 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л -7 ф. 29 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л7 ул.Колхозная Пролет:4*А 50 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-01 18:06
3289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 959 | 2023-06-01 14:30 | 2023-06-01 16:16 | 3.4.7.3.4, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л- 2 ф. 29 ПС Первомайская явилось производств работ по опиловке деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 10-11. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л- 2 ф. 29 ПС Первомайская явилось производств работ по устранению механического воздействия при падении деревьев, веток ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л2 ул.Сибирская Пролет:4*А 35 | 2023-06-01 14:30 | 2023-06-01 16:16
3290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 706 | 2023-05-30 10:47 | 2023-05-30 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-10кВ ПС Кири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили явился схлест проводов в пролете опор №3-4 КВЛ-10 кВ ф.32 ПС Кири-Кили вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения КЛ-10кВ ПС Кири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили явился схлест проводов в пролете №3-4 КВЛ-10 кВ ф.32 ПС Кири-Кили вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на КВЛ-10 кВ ф.32 ПС Кири-Кили КВЛ-10 кВ ф.32 ПС Кири-Кили | 2023-05-30 10:47 | 2023-05-30 12:04
3291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская | 672 | 2023-05-28 17:08 | 2023-05-28 18:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 14 ПС 110/35/10 кВ Первомайская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 574 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 14 ПС 110/35/10 кВ Первомайская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 574 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская КНтп-1-3х70/120 | 2023-05-28 17:08 | 2023-05-28 18:06
3292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 643 | 2023-05-28 07:50 | 2023-05-28 10:33 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 №7 ПС 110/35/10кВ Первомайская явилось повреждение шлейфа ф.А оп.№ 53 КВЛ-10 уч. ПС - КРУН 8 в следствии потеря механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения В-10 №7 ПС 110/35/10кВ Первомайская явилось повреждение шлейфа ф.А оп.№ 53 КВЛ-10 уч. ПС - КРУН 8 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коррозия шлейфа на ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская Пролет:3*А 50 | 2023-05-28 07:50 | 2023-05-28 10:33
3293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер | 629 | 2023-05-27 13:30 | 2023-05-27 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветеранов явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода, | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветеранов явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП 967 Л2 у.Пражская,Профсоюзная Пролет:4*А 50 | 2023-05-27 13:30 | 2023-05-27 15:10
3294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 650 | 2023-05-26 11:45 | 2023-05-26 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 192 Л-4 п.Трудовой,у.Автозаправ.явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 192 Л-4 п.Трудовой,у.Автозаправ.явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ Пролет:4*А 25 | 2023-05-26 11:45 | 2023-05-26 12:05
3295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л2 ул.Автозаправочная, д.8 | 619 | 2023-05-25 11:55 | 2023-05-25 12:57 | 3.4.7.3.1, Причиной ручного отключения ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л-2 ул.Автозаправочная, д.8 явилось повреждения прибора учета по адресу. ул.Автозаправочная, д.8 в следствии несвоевременное выявление дефектов. | 4.6, Причиной ручного отключения ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л-2 ул.Автозаправочная, д.8 явилось повреждения прибора учета по адресу. ул.Автозаправочная, д.8 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПУ на ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л2 ул.Автозаправочная, д.8 Пролет:1*СИП 2 2Х25 | 2023-05-25 11:55 | 2023-05-25 12:57
3296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 557 | 2023-05-24 21:20 | 2023-05-24 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-3 ф. 54 ПС Кири- Кили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 15-16 Вл 0.4 кВ ТП 194 Л-3 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-3 ф. 54 ПС Кири- Кили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 15-16 Вл 0.4 кВ ТП 194 Л-3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили Пролет:3*А 50 | 2023-05-24 21:20 | 2023-05-24 21:40
3297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 1181 ул.2-я Железнодорожная | 555 | 2023-05-22 20:50 | 2023-05-22 21:11 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ ТП 1181 Л-2 ул.2-я Железнодорожная явился схлёст проводов ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 ул.2-я Железнодорожная в пролёте оп.№ 6-7 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ ТП 1181 Л-2 ул.2-я Железнодорожная явился схлёст проводов ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 ул.2-я Железнодорожная в пролёте оп.№ 6-7 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная АС-50 | 2023-05-22 20:50 | 2023-05-22 21:11
3298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-ТП 1445 ф.34 ПС Первомайская | 552 | 2023-05-20 15:24 | 2023-05-20 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.34 ПС 110/35/10 кВ Первомайская явилось повреждение концевой муфты на опоре на участке ТП 58 - ТП 58А - ТП 131 спуск в ТП 58А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.34 ПС 110/35/10 кВ Первомайская явилось повреждение концевой муфты на опоре на участке ТП 58 - ТП 58А - ТП 131 спуск в ТП 58А вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ ф.34 ПС Первомайская ТП 58 - ТП 58А - ТП 131 КЛ 10 кВ ф.34 ПС Первомайская ТП 58 - ТП 58А - ТП 131 | 2023-05-20 15:24 | 2023-05-20 17:48
3299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 570 | 2023-05-16 18:00 | 2023-05-16 18:28 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии эксплуатационного износа. | 4.6, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская Пролет:3*А 25 | 2023-05-16 18:00 | 2023-05-16 18:28
3300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 549 | 2023-05-16 14:00 | 2023-05-16 15:08 | 3.4.7.3.4, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 КТП 124 Л-4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось производство работ по опиловки деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 3/35- 3/36/. угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 КТП 124 Л-4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось производство работ по опиловки деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 3/35- 3/36/. угрожающих падением на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская Пролет:3*А 25 | 2023-05-16 14:00 | 2023-05-16 15:08
3301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная | 547 | 2023-05-15 14:55 | 2023-05-15 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТП 605 Л-2 ул.Ловец,2,3-я Вольная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 605 Л-2 в пролёте оп.№ 7-8 вследствие потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТП 605 Л-2 ул.Ловец,2,3-я Вольная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 605 Л-2 в пролёте оп.№ 7-8 вследствие коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная Пролет:4*А 35 | 2023-05-15 14:55 | 2023-05-15 15:55
3302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 914 | 2023-05-01 18:00 | 2023-05-01 20:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 32 ПС 110/10 Кири-Кили явилось повреждение концевой муфты в ТП 917 на участке ТП 917 - ТП 858 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 32 ПС 110/10 Кири-Кили явилось повреждение концевой муфты в ТП 917 на участке ТП 917 - ТП 858 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ТП 917-ТП 858 ф.32 ПС Кири-Кили АСБ 3х120, 19м | 2023-05-01 18:00 | 2023-05-01 20:46
3303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) | 924 | 2023-05-01 07:40 | 2023-05-01 08:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1145 Л-2 явилось повреждение прокалывающего зажима на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ ТП 1145 Л-2 в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1145 Л-2 явилось повреждение прокалывающего зажима на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ ТП 1145 Л-2 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима. на ВЛ 0.4 кВ ТП 1145 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1145 Л-5 | 2023-05-01 07:40 | 2023-05-01 08:05
3304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 823 | 2023-04-29 12:48 | 2023-04-29 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 194 Л-3 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 1-2 в следствии потери механической прочности провода, | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 194 Л-3 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 1-2 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили Пролет:3*А 25 | 2023-04-29 12:48 | 2023-04-29 14:48
3305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 822 | 2023-04-29 08:05 | 2023-04-29 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 194 Л- 1 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явился обрыва линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-1 в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 194 Л- 1 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явился обрыва линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-1 в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили Пролет:3*А 25 | 2023-04-29 08:05 | 2023-04-29 11:05
3306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 766 ПС Кири-Кили до нежилого здания по ул. Аксакова, 7А, пом. 2 | 821 | 2023-04-28 16:08 | 2023-04-28 16:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 766 Л-23 ПС Кири-Кили до нежилого здания по ул. Аксакова, 7А, пом. 2 явилось неустойчивое КЗ ВЛ 0.4 кВ. | 4.1.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 766 Л-23 ПС Кири-Кили до нежилого здания по ул. Аксакова, 7А, пом. 2 явилось неустойчивое КЗ ВЛ 0.4 кВ в следствии нарушение структуры материала в результате прочих воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на ВЛ-0,4кВ ТП 766 ПС Кири-Кили до нежилого здания по ул. Аксакова, 7А, пом. 2 СИП-1 3х120+1х95 | 2023-04-28 16:08 | 2023-04-28 16:28
3307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская | 820 | 2023-04-27 20:40 | 2023-04-27 21:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП-129А Л-6 СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 9/5- 9/6 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП-129А Л-6 СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 9/5 - 9/6 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 129 А Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 129 А Л-6 | 2023-04-27 20:40 | 2023-04-27 21:07
3308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 129 до насосной станции с/т Кривая Болда | 819 | 2023-04-27 13:20 | 2023-04-27 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 129 Л-2 до насосной станции с/т Кривая Болда явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп .№ 20-21 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 129 Л-2 до насосной станции с/т Кривая Болда явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп .№ 20-21 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская Провод А-35 | 2023-04-27 13:20 | 2023-04-27 14:45
3309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 826 | 2023-04-27 03:10 | 2023-04-27 04:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП-27 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП-27 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2023-04-27 03:10 | 2023-04-27 04:31
3310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 818 | 2023-04-26 17:20 | 2023-04-26 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-7 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-7 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л7 ул.Колхозная Пролет:4*А 50 | 2023-04-26 17:20 | 2023-04-26 17:40
3311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 368 ф.7 ПС Первомайская | 284 | 2023-04-20 12:30 | 2023-04-20 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 368 ф.7 ПС Первомайская явилось повреждение РЛ-6 (РПС ) в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 368 ф.7 ПС Первомайская явилось повреждение РЛ-6 (РПС ) в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РПС на СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 368 ф.7 ПС Первомайская СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 368 ф.7 ПС Первомайская | 2023-04-20 12:30 | 2023-04-20 14:23
3312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 322 | 2023-04-20 10:10 | 2023-04-20 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ ТП 58 Л-4 по ул.Кавказская 29 явилось повреждение прибора учета ул.Кавказская 29 в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ ТП 58 Л-4 по ул.Кавказская 29 явилось повреждение прибора учета ул.Кавказская 29 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПУ на ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая Пролет:4*А 50 | 2023-04-20 10:10 | 2023-04-20 11:05
3313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 1181 ул.2-я Железнодорожная | 301 | 2023-04-19 16:10 | 2023-04-19 17:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ 1181 Л-8 ул.2-я Железнодорожная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ 1181 Л-8 ул.2-я Железнодорожная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 2-3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-8 ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-8 | 2023-04-19 16:10 | 2023-04-19 17:16
3314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 760 | 2023-04-19 10:20 | 2023-04-19 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/35/10 Первомайская явился пробой изоляции 2 жил концевой кабельной муфты кабельного спуска в ПС на участке ПС - ТП 58 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | 4.12, Причиной отключения КВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Первомайская явился пробой изоляции 2 жилы концевой кабельной муфты с последующим междуфазным замыканием на кабельного спуске в ПС на участке ПС - ТП 58 вследствие увлажнения, старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ КТП 58 ф.13 ПС Первомайская АСБ 3х120, 25м | 2023-04-19 10:20 | 2023-04-19 11:34
3315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 676 | 2023-04-17 12:04 | 2023-04-17 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/35/10 Первомайская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - КРУН-8 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/35/10 Первомайская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - КРУН-8 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская ААБ 3х120, 20м | 2023-04-17 12:04 | 2023-04-17 14:06
3316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток | 689 | 2023-04-17 11:22 | 2023-04-17 12:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 Л-1 д.41 по ул.Белостокская явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп.4 ВЛИ-0,4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 Л-1 д.41 по ул.Белостокская явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп.4 ВЛИ-0,4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора на ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток Пролет:4*А 70 | 2023-04-17 11:22 | 2023-04-17 12:02
3317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 688 | 2023-04-15 12:30 | 2023-04-15 13:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 1129 Л-4 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири-Кили явился повреждение прокалывающего зажима Ф.А ВЛ-0,4 на оп .№ 17 в следствии изменение свойств материалов | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 1129 Л-4 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось повреждение прокалывающего зажима Ф.А ВЛ-0,4 на оп .№ 17 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима. на ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили Пролет:1*СИП-2 4х70 | 2023-04-15 12:30 | 2023-04-15 13:47
3318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 687 | 2023-04-14 22:00 | 2023-04-14 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л- 2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось повреждения герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л- 2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось повреждения герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пазрушение прокалывающего зажима. на ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис Пролет:4*А 35 | 2023-04-14 22:00 | 2023-04-14 23:00
3319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | 659 | 2023-04-14 11:00 | 2023-04-14 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4кВ ТП 1182 Л -8 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 2-3 вследствие потери механической прочности провода, | 4.6, Причиной отключения АВ -0,4кВ ТП 1182 Л -8 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 2-3 вследствие коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили Пролет:4*А 70 | 2023-04-14 11:00 | 2023-04-14 12:00
3320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 654 | 2023-04-13 14:30 | 2023-04-13 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 вследствие изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 вследствие коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима. на ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс Пролет:1*СИП-2 3х70+1х95 ГОСТ | 2023-04-13 14:30 | 2023-04-13 16:30
3321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 661 | 2023-04-13 08:20 | 2023-04-13 10:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явилось повреждение концевой муфты в ТП-767 на участке ТП-767 - ТП-772 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменения свойств материалов). | 4.12, Причиной появления "земли" в сети КЛ-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явилось однофазное замыкание в результате повреждения концевой муфты в ТП 767 на участке ТП-767 - ТП-772 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 772-ТП 767 ф.35 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х185, 375м | 2023-04-13 08:20 | 2023-04-13 10:38
3322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск | 653 | 2023-04-12 10:54 | 2023-04-12 11:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 1-2 ВЛ 0.4 кВ вследствие потери механической прочности провода. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 1-2 ВЛ 0.4 кВ вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 | 2023-04-12 10:54 | 2023-04-12 11:14
3323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 652 | 2023-04-11 19:00 | 2023-04-11 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-1 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 вследствие потери неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-1 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 вследствие коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба Пролет:4*А 35 | 2023-04-11 19:00 | 2023-04-11 19:20
3324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская | 599 | 2023-04-05 11:20 | 2023-04-05 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-129А Л-6 СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская явилось повреждения анкерного зажима для СИП Ф.А оп.5 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменение свойств материалов в процессе эксплуатации). | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-129А Л-6 СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская явилось повреждения анкерного зажима для СИП Ф.А оп.5 вследствие коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение анкерного зажима. на ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2023-04-05 11:20 | 2023-04-05 12:20
3325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 598 | 2023-04-04 17:00 | 2023-04-04 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 388 Л-1 ф.55 Кири-Кили явилось выполнение работ по перетяжка ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 27-28 вследствие потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 388 Л-1 ф.55 Кири-Кили явилось выполнение работ по перетяжка ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 27-28 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили Пролет:4*А 25 | 2023-04-04 17:00 | 2023-04-04 18:40
3326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 544 | 2023-04-01 16:08 |  | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А в пролёте оп.№ 58/32-58/33 вследствие потери механической прочности провода, несвоевременного выявления и устранения дефектов по ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Первомайская. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явилось межфазное замыкание между проводами фазы А и В в результате обрыва провода фазы А в пролёте оп.№ 58/32-58/33 с последующим приближением к проводу фазы В вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 ТП 129 - ТП 129А ф.7 Первомайская Пролет:3*А 35 | 2023-04-01 16:08 | 2023-04-01 18:45
3327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 543 | 2023-03-31 12:50 | 2023-03-31 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось выполнение работ по перетяжка ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.2.1, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Борис явился механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 7-8 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис Пролет:4*А 35 | 2023-03-31 12:50 | 2023-03-31 13:50
3328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 596 | 2023-03-31 00:30 | 2023-03-31 02:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 10-11 вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 10-11 вследствие потери механической прочности провода.овода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис Пролет:4*А 35 | 2023-03-31 00:30 | 2023-03-31 02:01
3329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б | 595 | 2023-03-31 00:25 | 2023-03-31 00:56 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л-7 у.4-яЧерниговск,2б явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов материалов. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л-7 у.4-яЧерниговск,2б явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на ВЛИ 0.4 кВ на ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б Пролет:1*СИП-4 4х35 | 2023-03-31 00:25 | 2023-03-31 00:56
3330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б | 594 | 2023-03-30 17:55 | 2023-03-30 18:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б явилось неустойчивого КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б явилось неустойчивого КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии на ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б Пролет:1*СИП-4 4х35 | 2023-03-30 17:55 | 2023-03-30 18:22
3331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 535 | 2023-03-25 13:15 | 2023-03-25 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф. 32 ПС 110/10кВ Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 27 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования,изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля) в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.32 ПС 110/10кВ Кири-Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 27 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2023-03-25 13:15 | 2023-03-25 14:25
3332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 505 | 2023-03-22 11:35 | 2023-03-22 12:08 | 3.4.8.2, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ 58А Л-4 явилось выполнение работ по замене поврежденной опоры № 4 ВЛ-0,4кВ в следствии воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. | 4.4.1, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ 58А Л-4 явилось выполнение работ по замене поврежденной опоры № 4 ВЛ-0,4кВ в следствии Механическое воздействие сторонних лиц и организаций. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ТП 58А ф. 13 ПС Первомайская по ул. Новороссийская, 1-я П1 | 2023-03-22 11:35 | 2023-03-22 12:08
3333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 417 | 2023-03-20 13:50 | 2023-03-20 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 Л-4 ф. 34 ПС Первомайская явились работы по перетяжке линии ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 14-15 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 Л-4 ф. 34 ПС Первомайская явились работы по перетяжке линии ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 14-15 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ф.34 ПС Перв. от ТП 195 (по ул.Самойлова, Нариманова, Пархоменко, Краснознаменская) Пролет:4*А 35 | 2023-03-20 13:50 | 2023-03-20 14:50
3334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 СТП 1516 до 5,7-яБерез,с/тЭлекрон | 461 | 2023-03-16 17:00 | 2023-03-16 17:53 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 СТП 1516 до 5,7-яБерез,с/тЭлекрон явилось повреждение прибора учета ВЛ-0,4 на жилой дом по ул. 5-яБерезовая 15 в следствии изменение свойств материалов. | 4.1.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 СТП 1516 до 5,7-яБерез,с/тЭлекрон явилось повреждение прибора учета ВЛ-0,4 на жилой дом по ул. 5-яБерезовая 15 в следствии эксплуатационного износа.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПУ на ВЛ-0,4 СТП 1516 до 5,7-яБерез,с/тЭлекрон Пролет:1*СИП-2 4х50 | 2023-03-16 17:00 | 2023-03-16 17:53
3335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1146 Л8 у.Краматорская | 460 | 2023-03-15 13:55 | 2023-03-15 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 ТП 1146 Л-8 у.Краматорская явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 14-15 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 ТП 1146 Л-8 у.Краматорская явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 14-15 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 1146 Л8 у.Краматорская Без марки | 2023-03-15 13:55 | 2023-03-15 14:20
3336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 459 | 2023-03-15 11:30 | 2023-03-15 12:33 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 141Л-20 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 14-15 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 141Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 14 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2023-03-15 11:30 | 2023-03-15 12:33
3337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили | 425 | 2023-03-10 22:09 | 2023-03-10 22:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ -10 кВ в пролёте оп.№ 50-51 , что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 кВ на участке ПС Кири Кили - РП33. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили явилось механическое воздействие сторонних лиц и организаций на провода ВЛ -10 кВ в пролёте оп.№ 50-51 , что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 кВ на участке ПС Кири Кили - РП33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ 10 кВ на ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили Пролет:3*АС 120/19 | 2023-03-10 22:09 | 2023-03-10 22:50
3338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.50 ПС Кири-Кили | 426 | 2023-03-10 22:09 | 2023-03-10 22:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.50 ПС Кири Кили явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ -10 кВ в пролёте оп.№ 50-51 , что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 кВ на участке ПС Кири Кили - РП33. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.50 ПС Кири Кили явилось механическое воздействие сторонних лиц и организаций на провода ВЛ -10 кВ в пролёте оп.№ 50-51 , что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 кВ на участке ПС Кири Кили - РП33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ -10 кВ на ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.50 ПС Кири-Кили Пролет:3*АС 120/19 | 2023-03-10 22:09 | 2023-03-10 22:50
3339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 428 | 2023-03-10 17:36 | 2023-03-10 20:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф. 35 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим фежфазным замыканием на участке ПС - РП-27 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф. 35 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции кабеля на участке ПС - РП-27 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки что привело к трехфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2023-03-10 17:36 | 2023-03-10 20:09
3340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 424 | 2023-03-10 15:50 | 2023-03-10 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ- 0.4 кВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 Л-2 ф.14 ПС Первомайская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А оп.№ 10 ВЛИ 0.4 кВ на жилой дом вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ- 0.4 кВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 Л-2 ф.14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А оп.№ 10 ВЛИ 0.4 кВ на жилой дом вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛИ 0.4 кВ ТП 1227 Л-2 ВЛИ 0.4 кВ ТП 1227 Л-2 | 2023-03-10 15:50 | 2023-03-10 17:00
3341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 386 | 2023-03-04 11:25 | 2023-03-04 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 192 Л-4 п.Трудовой,у.Автозаправочная явился обрыва ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 192 Л-4 п.Трудовой,у.Автозаправочная явился обрыва ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 на жилой дом в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ Пролет:4*А 25 | 2023-03-04 11:25 | 2023-03-04 12:25
3342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 385 | 2023-03-01 14:45 | 2023-03-01 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийное отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кв в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной аварийное отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кв в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на линии на ТП 58 А (потребитель ) ТП 58 А (потребитель ) | 2023-03-01 14:45 | 2023-03-01 15:09
3343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1445 ф.34 ПС Первомайская | 328 | 2023-02-22 21:40 | 2023-02-22 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП-1445 ф.34 ПС Первомайская явилось неустойчивого КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП-1445 ф.34 ПС Первомайская явилось неустойчивого КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на ВЛИ-0,4кВ КТП 1445 ф.34 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2023-02-22 21:40 | 2023-02-22 22:05
3344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская | 327 | 2023-02-22 15:00 | 2023-02-22 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 14-15 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№14 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2023-02-22 15:00 | 2023-02-22 17:20
3345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 у.Энергет11,11к2,11к3 | 323 | 2023-02-19 09:52 | 2023-02-19 10:12 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 865 Л-14 у.Энергет11,11к2,11к3 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 865 Л-14 у.Энергет11,11к2,11к3 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 865 Л-14 ВЛ 0.4 кВ ТП 865 Л-14 | 2023-02-19 09:52 | 2023-02-19 10:12
3346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная | 322 | 2023-02-17 17:10 | 2023-02-17 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 605 Л-2 ул.Ловец,2,3-я Вольная явился обрыв линейного провода в пролёте оп. № 22-23 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 605 Л-2 ул.Ловец,2,3-я Вольная явилось нарушение электрического контакта на,оп. № 22 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная Пролет:4*А 35 | 2023-02-17 17:10 | 2023-02-17 17:30
3347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 268 | 2023-02-16 16:20 | 2023-02-16 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А, ВЛ-0,4кВ КТП 467 Л-1 ф.54 Кири-Кили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 19-20 в следствии потери механической прочности провода, | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А, ВЛ-0,4кВ КТП 467 Л-1 ф.54 Кири-Кили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 19-20 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили Пролет:4*А 50 | 2023-02-16 16:20 | 2023-02-16 16:40
3348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 267 | 2023-02-16 14:10 | 2023-02-16 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ- 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А, ВЛ-0,4кВ КТП 467 Л-2 ф.54 Кирили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ- 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А, ВЛ-0,4кВ КТП 467 Л-2 ф.54 Кирили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кв ТП 467 (по ул.2-я Черниговская, 3-я Черниговская) Пролет:4*А 50 | 2023-02-16 14:10 | 2023-02-16 15:27
3349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы | 266 | 2023-02-16 13:05 | 2023-02-16 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А , ВЛ-0,4 ТП 835 Л-1 у.Цюрупы явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А , ВЛ-0,4 ТП 835 Л-1 у.Цюрупы явилось нарушение электрического контакта,на оп.№ 5 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы Пролет:4*А 35 | 2023-02-16 13:05 | 2023-02-16 13:26
3350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили | 254 | 2023-02-13 17:04 | 2023-02-13 17:48 | 3.4.8.4, Ручное отключение ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-4 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили вследствии загрязнения ВЛ посторонними предметами. | 4.17.1, Ручное отключение ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-4 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили вследствии загрязнения ВЛ посторонними предметами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-4 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-4 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили | 2023-02-13 17:04 | 2023-02-13 17:48
3351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 221 | 2023-02-10 11:25 | 2023-02-10 11:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ 58А Л-1 (потребитель) произошло из за неустойчивого КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ 58А Л-1 (потребитель) произошло из за неустойчивого КЗ на линии ВЛИ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: плохой контакт на ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-1 | 2023-02-10 11:25 | 2023-02-10 11:48
3352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 220 | 2023-02-08 19:10 | 2023-02-08 20:09 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л-4 по ул.Кустод,пл.Московс произошло явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№7/2-7/3 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л-4 по ул.Кустод,пл.Московс явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 7/2 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 | 2023-02-08 19:10 | 2023-02-08 20:09
3353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б | 219 | 2023-02-07 22:35 | 2023-02-07 23:02 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 15-16 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 15-16 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 1146 Л8 у.Краматорская Без марки | 2023-02-07 22:35 | 2023-02-07 23:02
3354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 218 | 2023-02-07 17:20 | 2023-02-07 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явилось нарушение электрического контакта Ф.С ВЛ-0,4 на оп.№ 10 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова Пролет:4*А 35 | 2023-02-07 17:20 | 2023-02-07 18:25
3355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 1181 ул.2-я Железнодорожная | 217 | 2023-02-07 16:40 | 2023-02-07 17:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ 1181 Л-2 ул.2-я Железнодорожная явился схлест проводов в пролёте оп.№ 6-7 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ 1181 Л-2 ул.2-я Железнодорожная явился схлест проводов в пролёте оп.№ 6-7 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 ЫЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 | 2023-02-07 16:40 | 2023-02-07 17:01
3356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 203 | 2023-02-07 14:50 | 2023-02-07 15:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф."А" вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 2023-02-07 14:50 | 2023-02-07 15:52
3357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.8ПСПервомомайская | 196 | 2023-02-07 10:40 | 2023-02-07 14:25 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Первомайская явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Первомайская явилось сближение проводов, что привело к межфазному замыканию вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ТП 141-ТП 51 ф.8 Первомайская Пролет:3*А 70 | 2023-02-07 10:40 | 2023-02-07 14:25
3358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток | 198 | 2023-02-04 11:35 | 2023-02-04 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 Л-1 д.41 по ул.Белосток явилось повреждение прибора учета нв оп.№ 11.в следствии коррозийного износа. | 4.3.3, Причиной ручного отключения ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 Л-1 д.41 по ул.Белосток явилось нарушение механического соединения в результате износа в приборе учета нв оп.№ 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток Пролет:4*А 70 | 2023-02-04 11:35 | 2023-02-04 12:35
3359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | 197 | 2023-02-02 17:30 | 2023-02-02 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1182 Л-6 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1182 Л-6 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили Пролет:4*А 70 | 2023-02-02 17:30 | 2023-02-02 18:00
3360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 129 до насосной станции с/т Кривая Болда | 125 | 2023-01-31 15:28 | 2023-01-31 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ ТП 129 Л-2 до насосной станции с/т Кривая Болда явилось неустойчивого КЗ на ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ ТП 129 Л-2 до насосной станции с/т Кривая Болда явился нарушение механического соединения в результате износа на оп.№5 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4 кВ ТП 129 до насосной станции с/т Кривая Болда СИП 4х70 | 2023-01-31 15:28 | 2023-01-31 15:48
3361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток | 124 | 2023-01-29 10:20 | 2023-01-29 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 1144 Л -1 д.41 по ул.Белосток явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп.4 в следствии изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 1144 Л -1 д.41 по ул.Белосток явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп.4 в следствии длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора Ф.А. на ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток Пролет:4*А 70 | 2023-01-29 10:20 | 2023-01-29 11:02
3362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 82 | 2023-01-23 16:46 | 2023-01-23 17:46 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явилось повреждение прибора учета ВЛ-0,4 оп.№11 в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явилось повреждение прибора учета ВЛ-0,4 оп.№11 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПУ на ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова Пролет:4*А 35 | 2023-01-23 16:46 | 2023-01-23 17:46
3363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 67 | 2023-01-21 03:55 | 2023-01-21 06:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.32 ПС 110/35/10 кВ Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим однофазным замыканием на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.32 ПС 110/35/10 кВ Кири-Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 27 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2023-01-21 03:55 | 2023-01-21 06:16
3364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л3 ул.Кустодиева | 59 | 2023-01-19 10:00 | 2023-01-19 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ, ВЛ-0,4 ТП 953 Л-3 ул.Кустодиева явилось повреждение прибора учета на оп.№ 7 ВЛ-0,4кВ ул.Кустодиева 95 вследствие изменение свойств материалов ( нарушение контакта ). | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ, ВЛ-0,4 ТП 953 Л-3 ул.Кустодиева явилось нарушение электрического контакта в приборе учета на оп.№ 7 ВЛ-0,4кВ ул.Кустодиева 95 вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-3 | 2023-01-19 10:00 | 2023-01-19 10:55
3365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз | 42 | 2023-01-15 09:30 | 2023-01-15 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 368 Л-5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз явилось повреждение прибора учета на оп.№ 11 по адресу ул. Кустодиева 5 в следствии изменение свойств материалов (окисление контактов ). | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 368 Л-5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз явилось нарушение электрического контакта в приборе учета на оп.№ 11 по адресу ул. Кустодиева 5 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-5 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-5 | 2023-01-15 09:30 | 2023-01-15 10:30
3366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская | 38 | 2023-01-13 13:05 | 2023-01-13 15:43 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 №29 ПС 110/35/10 Первомайская стало механическое разрушение колпачка под изолятором ШС-10 на оп.№ 3 ВЛ -10 кВ вследствие изменение свойств материалов при продолжительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10 №29 ПС 110/35/10 Первомайская стало механическое разрушение колпачка под изолятором ШС-10 на оп.№ 3 ВЛ -10 кВ вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка под изолятором 10 кВ на ВЛ-10кВ РП 28-КТП 431 ф.29 ПС Первомайская Пролет:3*А 50 | 2023-01-13 13:05 | 2023-01-13 15:43
3367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 41 | 2023-01-12 23:20 | 2023-01-12 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л-4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-10/1 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л-4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-10/1 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 | 2023-01-12 23:20 | 2023-01-12 23:40