## План ремонтов
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
____________________А.А Реуцкий
24 апрель 2025
График вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области, находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ на май 2025 г.
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Состояние заявки | Содержание работ | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания | Условия производства работ | Аварийная готовность
Предприятие: Волгоградское РДУ
ПС 500 кВ Георгиевская | ОСШ-220 | ТР | 26.05.25 | 27.05.25 | 2 дн | 26.05.25 | 27.05.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР 220 Зубовка. |  |  |  | с отключением | 01:00
ПС 500 кВ Георгиевская | ОСШ-220 | ТР | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР ОВВ 220,РПГ 220, РПГ 110 Ростовская АЭС, РПГ 110 Черный Яр, РПГ 110 Трубная. , 2. Техническое обслуживание РЗА. |  |  |  | с отключением | 02:00
ПС 500 кВ Георгиевская | В 220 Зубовка | ТР | 24.05.25 | 30.05.25 | 7 дн | 24.05.25 | 30.05.25 | 7 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ЛР 220 Зубовка, В 220 Зубовка. 2.Техническое обслуживание ТТ 220 Зубовка. 3. Высоковольтные испытания 4. Техническое обслуживание РЗА |  |  | Под ремонт ВЛ. Разрешить при условии перефиксации Р-1 на шины 220 кВ ПС 500 кВ Астрахань. | с отключением | 02:00
ПС 500 кВ Трубная | ТН220-1СШ | ТР | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт, диагностическое обследование ТН220-1СШ 2. Техническое обслуживание ОПН 220-ТН-1СШ 3. Техническое обслуживание РЗА |  |  |  | с отключением | 03:00
ПС 500 кВ Трубная | ОСШ 220 | ТР | 12.05.25 | 15.05.25 | 4 дн | 12.05.25 | 15.05.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт с заменой ОСИ ОР220-Норби |  |  |  | с отключением | 08:00
ПС 110 кВ Колобовка | ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) | ТР | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт РР1-110, ЛР-296Л-110. |  |  | Отсутствие резерва. На ПС 110 кВ Кап. Яр включить В-297Л-110 для запитки ПС 110 кВ Колобовка, переток 3 МВт. При условии включения на ночь | с отключением | 02:00
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) | ТР | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-296Л-110, РР2-110, ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В), КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В), ЗН КС ВЛ 110 кВ №296 (ф. В),ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №296 (ф. В) |  |  | Отсутствие резерва. На ПС 110 кВ Кап. Яр включить В-297Л-110 для запитки ПС 110 кВ Колобовка, переток 3 МВт. При условии включения на ночь | с отключением | 02:00
Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ТР | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | Исходная | Отсутствие резерва. На ПС 110 кВ Кап. Яр включить В-297Л-110 для запитки ПС 110 кВ Колобовка, переток 3 МВт Ремонт I СШ-110 ПС 110 кВ Колобовка, ВЛ 110 кВ №296. При условии включения на ночь |  |  |  | без отключения | 02:00
Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ТР | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | Исходная | Отсутствие резерва. Ремонт II СШ-110 ПС 110 кВ Колобовка, ВЛ 110 кВ №297. При условии включения на ночь |  |  |  | с отключением | 02:00
ПС 110 кВ Колобовка | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) | ТР | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт РР2-110, ЛР-297Л-110, ТТ-297Л-110. |  |  | Отсутствие резерва. При условии включения на ночь | с отключением | 02:00
Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | КР | 22.04.25 | 05.05.25 | 14 дн | 22.04.25 | 05.05.25 | 14 дн | Исходная | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 ремонт ВЛ 220 кВ Гумрак – Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3, АТ-1 на Волгоградская ТЭЦ-3 |  |  |  | с отключением | 02:00
Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | Исходная | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 ремонт АТ-1 ПС 220 кВ Кировская |  |  |  | с отключением | 02:00
Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 05.05.25 | 02.06.25 | 29 дн | 05.05.25 | 02.06.25 | 29 дн | Исходная | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 Ремонт АТ-2 ПС 500 кВ Волга |  |  |  | с отключением | ВЗ
Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ТР | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | Исходная | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 ремонт АТ-2 ПС 220 кВ Кировская |  |  |  | с отключением | ВЗ
Предприятие: Ростовское РДУ
ЦУС Калмэнерго | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Иджил | ЗРР | 28.05.25 | 28.05.25 | 2 ч | 23.05.25 | 23.05.25 | 2 ч | Измененная | Ввести в работу ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Иджил в связи с проведением работ на ПС Иджил |  |  |  | без отключения | 02:00
ЦУС Калмэнерго | ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джильгита | ЗРР | 24.05.25 | 25.05.25 | 1 дн 8 ч | 24.05.25 | 25.05.25 | 1 дн 8 ч | Исходная | Соединение шлейфов |  |  |  | с отключением | 04:00
ЦУС Калмэнерго | ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джильгита | ЗРР | 12.05.25 | 13.05.25 | 1 дн 9 ч | 12.05.25 | 13.05.25 | 1 дн 9 ч | Исходная | Рассоединение шлейфов |  |  |  | с отключением | 04:00
ЦУС Калмэнерго | ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джильгита | ТР | 12.05.25 | 25.05.25 | 13 дн 8 ч | 12.05.25 | 25.05.25 | 13 дн 8 ч | Исходная | Для БПР, монтаж провода и гирлянд изоляторов на второй цепи (недействующая) на участке ВЛ от опоры №38 до опоры №58. |  |  |  | с отключением | 02:00
ПС 110 кВ Артезиан-2 | ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) | ЗРР | 15.05.25 | 15.05.25 | 15 ч | 21.05.25 | 21.05.25 | 15 ч | Измененная | Тупиковый режим работы |  |  | Перенесено на 21.05.2025 для обеспечения перетока по ВЛ в связи с ремонтами Дагестанского РДУ. | без отключения | 02:00
Предприятие: АО «КТК-Р»
АО «КТК-Р» | ВЛ 110 кВ Лиман – Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефетных изоляторов и гасителей вибрации |  |  |  |  | 01:00
ПС 110 кВ А-НПС-5А | ВЛ 110 кВ Лиман – Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 Лиман, РП-2-110, ТН-110 ф.А Лиман, ошиновки ВЛ Лиман, опорных и подвесных изоляторов ВЛ Лиман. |  |  |  |  | 01:00
ПС 110 кВ А-НПС-5А | В-110 Лиман | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 Лиман, ШР-110 Лиман, В-110 Лиман. |  |  |  |  | 01:00
ПС 110 кВ А-НПС-5А | СВ-110 | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт СВ-110, СР-2-110 СВ |  |  |  |  | 01:00
ПС 110 кВ А-НПС-5А | 2С-110 кВ | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 Лиман, СР-2-110 СВ, ТР-110 Т-2, ТН-2-110, ошиновки 2С-110 кВ |  |  |  |  | 01:00
ПС 110 кВ А-НПС-5А | РП-110 кВ | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-2-110 |  |  |  |  | 01:00
Предприятие: Волго-Донское ПМЭС
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Георгиевская – Зубовка | КР | 24.05.25 | 30.05.25 | 7 дн | 24.05.25 | 30.05.25 | 7 дн | Исходная | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов. 3. Восстановление шунтов грозотроса. |  |  | Разрешить при условии перефиксации Р-1 на шины 220 кВ ПС 500 кВ Астрахань. Допустимая нагрузка Старицкой ВЭС, Холмской ВЭС, Черноярской ВЭС, Манланской ВЭС, Излучной ВЭС : при Тнв= от +20 град и ниже: без ограничений. При Тнв= +25 град: 319 МВт. При Тнв= +30 град: 295 МВт. При Тнв= +35 град: 271 МВт. При Тнв= +40 град: 245 МВт. При Тнв= +45 град: 213 МВт. |  | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин | ВПр | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | Исходная | Вынужденный простой с связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Богдинская СЭС - Владимировка с отпайками |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук | ВПр | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | Исходная | Вынужденный простой с связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Богдинская СЭС - Владимировка с отпайками |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ВЛ 110 кВ Богдинская СЭС – Владимировка с отпайками | ТР | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-740 2. Проф.испытания КС-110 ВЛ -740 фА,В. 3. Замена ЗН ФП ВЛ 740 ф.А. |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | ОМВ-110 | ТР | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-2 ОМВ-110 |  |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | МВ-110 ВЛ 740 | ТР | 28.05.25 | 30.05.25 | 3 дн | 28.05.25 | 30.05.25 | 3 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ 740 2. Текущий ремонт ТТ 110 ВЛ 740 |  |  | ВЛ через ОМВ с 17-00 28.05.25. Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 740 по отдельной заявке на ВЛ 110 кВ 740 | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | 2 С 110 кВ | ТР | 28.05.25 | 30.05.25 | 3 дн | 28.05.25 | 30.05.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-2 ОМВ-110, ШР-ТН-2-110 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Баррикадная | МВ 110 ВЛ 133 | ТР | 21.05.25 | 23.05.25 | 3 дн | 21.05.25 | 23.05.25 | 3 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ 133 2.Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 133 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | МВ 110 ВЛ 130 | ТР | 19.05.25 | 21.05.25 | 3 дн | 19.05.25 | 21.05.25 | 3 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 130, ШР-2-110 ВЛ 130 2.Диагностика МВ 110 ВЛ 130 3.Отбор проб масла выключатель, ввода |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | В 110 ВЛ 138 | ТР | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ 138. 2.Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 138 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | МВ 110 ВЛ 126 | ТР | 28.05.25 | 30.05.25 | 3 дн | 28.05.25 | 30.05.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ 126 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | ШСМВ-110 | ТР | 12.05.25 | 20.06.25 | 40 дн | 12.05.25 | 20.06.25 | 40 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ШСМВ-110, ШР-2-110 ШСМВ, ТТ-110 ШСМВ 2.Диагностика ТТ-110 ШСМВ 3.Отбор проб масла ТТ-110 ШСМВ |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | 2 СШ. 110 кВ | ТР | 12.05.25 | 20.06.25 | 40 дн | 12.05.25 | 20.06.25 | 40 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 2 110 всех присоединений. |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Владимировка | ВЛ 110 кВ Богдинская СЭС – Владимировка с отпайками | ТР | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт, профиспытания КС-110 кВ ВЛ 740 (ф.В) 2. Замена ШОН ВЛ 740 фА. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | В 220 Газовая | ТР | 28.05.25 | 30.05.25 | 3 дн | 28.05.25 | 30.05.25 | 3 дн | Исходная | Для работ по инвестиционному проекту : "Техническое перевооружение ПС 220 кВ Владимировка, ПС 220 кВ Харабали, ПС 220 кВ Алюминиевая, ПС 500 кВ Волга. Замена микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики". |  |  | АРДУ: Через ОВ. | с переводом на ОВ | 01:00
ПС 220 кВ Газовая | БСК-1 | ТР | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | Исходная | Техническое обслуживание БСК-1 |  |  |  |  | 03:00
ПС 220 кВ Газовая | БСК-2 | ТР | 29.05.25 | 31.05.25 | 3 дн | 29.05.25 | 31.05.25 | 3 дн | Исходная | Техническое обслуживание БСК-2 |  |  |  |  | 03:00
ПС 220 кВ Зубовка | 1 С 220 | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-1-220 СВ, ШР 220 Георгиевская. 2. Техническое облуживание ШР 220 Т-1 |  |  | АРДУ: Разрешить при условии перефиксации Р-1 на шины 220 кВ ПС 500 кВ Астрахань. |  | 04:00
ПС 220 кВ Зубовка | РП 220 | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт РРП 220 Георгиевская |  |  | АРДУ: Разрешить при условии перефиксации Р-1 на шины 220 кВ ПС 500 кВ Астрахань. |  | 02:00
ПС 220 кВ Зубовка | В 220 Георгиевская | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР 220 Георгиевская; ШР 220 Георгиевская. |  |  | АРДУ: Разрешить при условии перефиксации Р-1 на шины 220 кВ ПС 500 кВ Астрахань. Перенесено с апреля из-за несовмещения с ремонтами ВЛ 220 кВ Нефтепровод - Астрахань, ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №1, ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №2. |  | 04:00
ПС 220 кВ Зубовка | СВ 220 | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1-220 СВ. |  |  | АРДУ: Разрешить при условии перефиксации Р-1 на шины 220 кВ ПС 500 кВ Астрахань. Перенесено с апреля из-за несовмещения с ремонтами ВЛ 220 кВ Нефтепровод - Астрахань, ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №1, ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №2. |  | 04:00
ПС 220 кВ Зубовка | Т-1 | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт Т-1, ОПН 220 Т-1, ОПН-1-35 Т-1, ОПН-2-35 Т-1. 2. Техническое облуживание ШР 220 Т-1 3. Профилактические испытания, отбор проб масла Т-1. 4. Опробование системы пожаротушения. |  |  | Перенесено с апреля из-за несовмещения с ремонтами ВЛ 220 кВ Нефтепровод - Астрахань, ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №1, ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка №2. |  | 04:00
ПС 220 кВ Зубовка | ВЛ 220 кВ Георгиевская – Зубовка | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР 220 Георгиевская. , РРП 220 Георгиевская. |  |  | АРДУ: Разрешить при условии перефиксации Р-1 на шины 220 кВ ПС 500 кВ Астрахань. Допустимая нагрузка Старицкой ВЭС, Холмской ВЭС, Черноярской ВЭС, Манланской ВЭС, Излучной ВЭС : при Тнв= от +20 град и ниже: без ограничений. При Тнв= +25 град: 319 МВт. При Тнв= +30 град: 295 МВт. При Тнв= +35 град: 271 МВт. При Тнв= +40 град: 245 МВт. При Тнв= +45 град: 213 МВт. . |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 ВЛ 127 | ТР | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 127 2. Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ 127 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 ВЛ Зензели-1 | СР | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ Зензели-1 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 ВЛ Зензели-1 | ТР | 19.05.25 | 22.05.25 | 4 дн | 19.05.25 | 22.05.25 | 4 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Зензели-1 , ЛР-110 ВЛ Зензели-1 2. Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Зензели-1 |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 ВЛ Зензели-2 | ТР | 28.05.25 | 30.05.25 | 3 дн | 28.05.25 | 30.05.25 | 3 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ Зензели-2 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 ВЛ Зензели-2 | ТР | 13.05.25 | 16.05.25 | 4 дн | 27.05.25 | 30.05.25 | 4 дн | Измененная | 1. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Зензели-2, ЛР-110 ВЛ Зензели-2 2. Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Зензели-2 |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | ШСМВ-110 | ТР | 26.05.25 | 01.07.25 | 37 дн | 26.05.25 | 01.07.25 | 37 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание ШСМВ-110 2. Средний ремонт ШР-1-110 ШСМВ |  |  |  |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | 1СШ 110кВ | СР | 26.05.25 | 01.07.25 | 37 дн | 26.05.25 | 01.07.25 | 37 дн | Исходная | 1. Текущие и средние ремонты ШР 110 всех присоединений 1СШ 110кВ 2.Текущий ремонт ШР-110 ТН-1, ТН-1-110 3. Техническое обслуживание ОПН-110 ТН-1 |  |  |  |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | ОСШ 110кВ | ТР | 20.05.25 | 21.05.25 | 2 дн | 20.05.25 | 21.05.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ Зензели-1 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Лиман | ОСШ 110кВ | ТР | 14.05.25 | 15.05.25 | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | Измененная | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ Зензели-2 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Лиман | ВЛ 110 кВ Лиман – Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А | ТР | 13.05.25 | 16.05.25 | 4 дн | 27.05.25 | 30.05.25 | 4 дн | Измененная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Зензели-2, ОР-110 ВЛ Зензели-2, КС-110 ВЛ Зензели-2 (ф. В) |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | АТ-2 | ТР | 06.05.25 | 24.05.25 | 19 дн | 06.05.25 | 24.05.25 | 19 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТР-110 АТ-2, ОР-110 АТ-2, АТ-2, ТР-10 АТ-2, ТР-10 ТН АТ-2, РР-2-220 2. Средний ремонт ТР-220 АТ-2 3. Техническое обслуживание ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-110 2С 4. Отбор проб масла АТ-2 5. Диагностика АТ-2 6. Проверка защиты от потери охлаждения |  |  | Перенесено с апреля в связи с несовмещением с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Черный Яр |  | 06:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | МВ-220 АТ-2 | СР | 06.05.25 | 24.05.25 | 19 дн | 06.05.25 | 24.05.25 | 19 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт МВ-220 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, 2. Средний ремонт ТР-220 АТ-2 |  |  | Перенесено с апреля в связи с несовмещением с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Черный Яр |  | 04:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | МВ-110 АТ-2 | ТР | 06.05.25 | 24.05.25 | 19 дн | 06.05.25 | 24.05.25 | 19 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 АТ-2 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | ОСШ 110 | ТР | 27.05.25 | 28.05.25 | 2 дн | 27.05.25 | 28.05.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 АТ-2 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ШСМВ-110 | ТР | 12.05.25 | 16.06.25 | 36 дн | 12.05.25 | 16.06.25 | 36 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШСМВ-110, ШР-1 110 ШСМВ, ТТ ШСМВ-110 . 2. Отбор проб масла ТТ ШСМВ-110 . |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | МВ 110 АТ-2 | ТР | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-1 110 АТ-2, ТТ МВ 110 АТ-2. 2. Техническое обслуживание МВ 110 АТ-2. 3. Отбор проб масла ТТ-110 АТ-2. |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | МВ 110 ВЛ 123 | СР | 19.05.25 | 21.05.25 | 3 дн | 19.05.25 | 21.05.25 | 3 дн | Исходная | 1. Средний ремонт ШР-1 110 ВЛ 123 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 123, ТТ МВ 110 ВЛ 123 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | В 110 ВЛ 124 | ТР | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-1 110 ВЛ 124, ТТ В 110 ВЛ 124 |  |  | ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ОМВ 110 | ВКЛ | 21.05.25 | 22.05.25 | 2 дн | 21.05.25 | 22.05.25 | 2 дн | Исходная | Включить в работу для питания ВЛ 110 кВ Рассвет – Заводская (ВЛ 110 кВ Заводская-1) в свзи с выводом в ремонт МВ 110 ВЛ Заводская-1 для текущего ремонта ШР-1 110 ВЛ Заводская-1 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ОМВ 110 | ВКЛ | 14.05.25 | 16.05.25 | 3 дн | 14.05.25 | 16.05.25 | 3 дн | Исходная | Включить в работу для питания ВЛ 110 кВ Рассвет – Заводская (ВЛ 110 кВ Заводская-2) в свзи с выводом в ремонт МВ 110 ВЛ Заводская-2 для текущего ремонта МВ-110 ВЛ Заводская-2, среднего ремонта ШР-1 110 ВЛ Заводская-2, технического обслуживания ТТ-110 ВЛ Заводская-2, РЗА и отбор проб масла |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ОМВ 110 | ТР | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ОМВ 110, ШР-1 110 ОМВ, ТТ ОМВ-110 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | 1СШ. 110 кВ | СР | 12.05.25 | 16.06.25 | 36 дн | 12.05.25 | 16.06.25 | 36 дн | Исходная | Средние и текущие ремонты ШР 1 110 всех присоединений. |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Рассвет | ТН-1-110 | ТР | 12.05.25 | 16.06.25 | 36 дн | 12.05.25 | 16.06.25 | 36 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР ТН 1 110 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | ВЛ 220 кВ Тяговая-1 – Харабали | ТР | 22.05.25 | 23.05.25 | 2 дн | 22.05.25 | 23.05.25 | 2 дн | Отказанная | Для работ по инвестиционному проекту : "Техническое перевооружение ПС 220 кВ Владимировка, ПС 220 кВ Харабали, ПС 220 кВ Алюминиевая, ПС 500 кВ Волга. Замена микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики". | Несовместим с остановом АТЭЦ-2 и напряжениями выше наибольшего рабочего в ночное время суток в Астраханской области. Подать на октябрь 2025, согласно Сводного годового графика ремонтов на 2025 |  |  |  | 01:00
ПС 220 кВ Харабали | АТ-3 | ЗРР | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | Отказанная | В работе сторонами 220/10 кВ | Отказана в связи с включением МВ 110 АТ-3 через ОВ |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Харабали | СВ 220 | ТР | 14.05.25 | 16.05.25 | 3 дн | 14.05.25 | 16.05.25 | 3 дн | Исходная | Для работ по инвестиционному проекту : "Техническое перевооружение ПС 220 кВ Владимировка, ПС 220 кВ Харабали, ПС 220 кВ Алюминиевая, ПС 500 кВ Волга. Замена микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики". |  |  | АРДУ: Через РП-220 | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 220 кВ Харабали | МВ 110 АТ3 | ТР | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание МВ 110 АТ-3. 2. Отбор проб масла 3. Высоковольтные испытания МВ 110 АТ-3. |  |  | АРДУ: Через ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Харабали | ШСМВ 110 | ТР | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание МВ 110 ШСМВ. 2. Отбор проб масла из баков. |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Харабали | РП-220 кВ | ТР | 19.05.25 | 21.05.25 | 3 дн | 19.05.25 | 21.05.25 | 3 дн | Отказанная | Для работ по инвестиционному проекту : "Техническое перевооружение ПС 220 кВ Владимировка, ПС 220 кВ Харабали, ПС 220 кВ Алюминиевая, ПС 500 кВ Волга. Замена микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики". | Несовместим с остановом АТЭЦ-2 и напряжениями выше наибольшего рабочего в ночное время суток в Астраханской области. Подать на октябрь 2025, согласно Сводного годового графика ремонтов на 2025 |  |  |  | 01:00
ПС 220 кВ Харабали | В 220 АТ3 | ТР | 19.05.25 | 21.05.25 | 3 дн | 19.05.25 | 21.05.25 | 3 дн | Исходная | Для работ по инвестиционному проекту : "Техническое перевооружение ПС 220 кВ Владимировка, ПС 220 кВ Харабали, ПС 220 кВ Алюминиевая, ПС 500 кВ Волга. Замена микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики". |  |  | Несовместим с остановом АТЭЦ-2 и напряжениями выше наибольшего рабочего в ночное время суток в Астраханской области. Подать на сентябрь 2025, согласно Сводного годового графика ремонтов на 2025 |  | 01:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ОВ 220 | ТР | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | Исходная | Техническое обслуживание РЗиА |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ОСШ 220кВ | ТР | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН ОСШ-220 |  |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 220 АТ-1 | ТР | 07.04.25 | 05.05.25 | 29 дн | 07.04.25 | 05.05.25 | 29 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ВВ 220 АТ-1, ТР-220 АТ-1, ОР-220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1 2. Техническое обслуживание РЗиА |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 110 АТ-1 | ТР | 07.04.25 | 05.05.25 | 29 дн | 07.04.25 | 05.05.25 | 29 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ВВ 110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1 2. Техническое обслуживание РЗиА |  |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ТН-2-220 | ТР | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТН-2-220 2. Техническое обслуживание ОПН-220 ТН-2 |  |  | На время перключений: не совмещать с переключениями по выводу в ремонт ТН 220-1СШ ПС 500 кВ Трубная |  | 02:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | АТ-1 | ТР | 07.04.25 | 05.05.25 | 29 дн | 07.04.25 | 05.05.25 | 29 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт АТ-1, ОР-220 АТ-1,ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1 ,ОР-110 АТ-1,ТР-10 АТ-1 2.Техническое обслуживание ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1,ОПН-10 АТ-1 ,ТТ 10 АТ-1, Р-1 3.Техническое обслуживание РЗА |  |  |  |  | 04:00
ПС 500 кВ Астрахань | Линейная сборка 500 кВ | ВПр | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | Исходная | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт АТ-1. |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | В-31 | ВПр | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | Исходная | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт АТ-1. |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | В-32 | ВПр | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | Исходная | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт АТ-1. |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | Р-1 | ТР | 05.05.25 | 31.05.25 | 27 дн | 05.05.25 | 31.05.25 | 27 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт Р-1 2. Профилактические испытания, отбор проб масла 3. Техническое обслуживание РЗА |  |  |  |  | 06:00
ПС 500 кВ Астрахань | Р-1 | ВПр | 01.05.25 | 05.05.25 | 5 дн | 01.05.25 | 05.05.25 | 5 дн | Исходная | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт АТ-1. |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | АТ-1 | КР | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | Исходная | Демонтаж и монтаж АТ-1 |  |  |  |  | ВЗ
ПС 500 кВ Астрахань | В 500 Р-1 | ВПр | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | Исходная | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт АТ-1. |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | СШ 500 кВ | ВПр | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | Исходная | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт АТ-1. |  |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Георгиевская | ВЛ 220 кВ Георгиевская – Зубовка | ТР | 24.05.25 | 30.05.25 | 7 дн | 24.05.25 | 30.05.25 | 7 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ЛР 220 Зубовка, ОР 220 Зубовка, В 220 Зубовка, ВЧЗ 220 Зубовка, КС 220 Зубовка. 2.Техническое обслуживание ТТ 220 Зубовка. 3. Высоковольтные испытания 4. Техническое обслуживание РЗА |  |  | АРДУ: Разрешить при условии перефиксации Р-1 на шины 220 кВ ПС 500 кВ Астрахань. Допустимая нагрузка Старицкой ВЭС, Холмской ВЭС, Черноярской ВЭС, Манланской ВЭС, Излучной ВЭС : при Тнв= от +20 град и ниже: без ограничений. При Тнв= +25 град: 319 МВт. При Тнв= +30 град: 295 МВт. При Тнв= +35 град: 271 МВт. При Тнв= +40 град: 245 МВт. При Тнв= +45 град: 213 МВт. |  | 04:00
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Астраханская ГРЭС | КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Кубанская (КВЛ 35 кВ Царевская-1) | ТР | 15.05.25 | 16.05.25 | 2 дн | 19.05.25 | 20.05.25 | 2 дн | Измененная | Текущий ремонт ЛР-35 АГ=2ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – Трикотажная (ВЛ 35 кВ Центральная-1) | ТР | 13.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 14.05.25 | 15.05.25 | 2 дн | Измененная | Текущий ремонт ЛР-35 АГ=2ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | 1 СШ 35 кВ | ТР | 12.05.25 | 28.05.25 | 17 дн | 12.05.25 | 28.05.25 | 17 дн | Исходная | ТР 1 СШ-35 кВ, АГ-3ч. |  |  |  |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | ШСВ-35 | ТР | 12.05.25 | 28.05.25 | 17 дн | 12.05.25 | 28.05.25 | 17 дн | Исходная | Текущий ремонт ШСВ-35, ШР-1-35 АГ=2 ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | В-35 ВЛ Центральная-1 | ТР | 13.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 14.05.25 | 15.05.25 | 2 дн | Измененная | Текущий ремонт В-35, ШР-1-35 АГ=2 ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | В-35 КВЛ Царевская-1 | ТР | 15.05.25 | 16.05.25 | 2 дн | 19.05.25 | 20.05.25 | 2 дн | Измененная | Текущий ремонт В-35, ШР-1-35 |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ГРЭС | В-35 ТГТУ-1 | ТР | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт В-35, ШР-1-35 АГ=2 ч |  |  | Перенесен из-за несовм с КВЛ 35 кВ Царевская 1 |  | 02:00
Астраханская ПГУ-235 | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №1 | ТР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт В-110 КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кили №1 |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ПГУ-235 | Т-4 | ТР | 13.05.25 | 23.05.25 | 11 дн | 13.05.25 | 23.05.25 | 11 дн | Исходная | Текущий ремонт Т-4, АГ-2ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ПГУ-235 | Т-5 | ТР | 13.05.25 | 23.05.25 | 11 дн | 13.05.25 | 23.05.25 | 11 дн | Исходная | Текущий ремонт Т-5, АГ-2ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ПГУ-235 | Т-6 | ТР | 13.05.25 | 23.05.25 | 11 дн | 13.05.25 | 23.05.25 | 11 дн | Исходная | Текущий ремонт Т-6, АГ-2ч |  |  |  |  | 02:00
Астраханская ПГУ-235 | Т-1 | ТР | 10.05.25 | 14.05.25 | 5 дн | 04.05.25 | 08.05.25 | 5 дн | Измененная | Текущий ремонт Т-1, АГ-2ч |  |  | Перенесено в соответствии с годовым графиком ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на 2025, в связи с несовместимостью ремонта с остановом Астраханской ТЭЦ-2 |  | 02:00
Астраханская ПГУ-235 | Т-2 | ТР | 10.05.25 | 14.05.25 | 5 дн | 04.05.25 | 08.05.25 | 5 дн | Измененная | Текущий ремонт Т-2, АГ-2ч |  |  | Перенесено в соответствии с годовым графиком ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на 2025, в связи с несовместимостью ремонта с остановом Астраханской ТЭЦ-2 |  | 02:00
Астраханская ПГУ-235 | Т-3 | ТР | 10.05.25 | 14.05.25 | 5 дн | 04.05.25 | 08.05.25 | 5 дн | Измененная | Текущий ремонт Т-3, АГ-2ч |  |  | Перенесено в соответствии с годовым графиком ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на 2025, в связи с несовместимостью ремонта с остановом Астраханской ТЭЦ-2 |  | 02:00
Астраханская ТЭЦ-2 | Т-4 | ТР | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25 | 2025-05-22 | 11 дн | Исходная | ТР Т-4, ТР, проходных и опорных изоляторов. АГ-8 ч. |  |  |  |  | 08:00
Астраханская ТЭЦ-2 | Т-3 | ТР | 01.04.25 | 15.05.25 | 45 дн | 01.04.25 | 15.05.25 | 45 дн | Исходная | ТР Т-3, ТР, проходных и опорных изоляторов |  |  |  |  | 08:00
Астраханская ТЭЦ-2 | Т-2 | ТР | 12.05.25 | 22.05.25 | 11 дн | 12.05.25 | 22.05.25 | 11 дн | Исходная | ТР Т-2, ТР проходных и опорных изоляторов |  |  |  |  | 08:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 БЛ-2 | ТР | 12.05.25 | 22.05.25 | 11 дн | 12.05.25 | 22.05.25 | 11 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 БЛ-3 | ТР | 01.04.25 | 15.05.25 | 45 дн | 01.04.25 | 15.05.25 | 45 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР, ШР-3 |  |  |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 БЛ-4 | ТР | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25 | 2025-05-22 | 11 дн | Исходная | ТР ЭВ, ТР. АГ-4 ч. |  |  |  |  | 04:00
Предприятие: ЦУС Астраханьэнерго
ПС 110 кВ Аксарайская | ВЛ 110 кВ Аксарайская – Сеитовка (ВЛ 110 кВ 418) | ТР | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-2-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | ВЛ 110 кВ Аксарайская – Сеитовка (ВЛ 110 кВ 418) | ТР | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 418, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | ВЛ 110 кВ Ахтубинская – Аксарайская (ВЛ 110 кВ 417) | ТР | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | ВЛ 110 кВ Ахтубинская – Аксарайская (ВЛ 110 кВ 417) | ТР | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 417, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | В-110 ВЛ 417 | ТР | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 417, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | 2С-110 кВ | ТР | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 418, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | 1С-110 кВ | ТР | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 417, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | 1С-110 кВ | ТР | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 417, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | РП-110 кВ | ТР | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-1-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 01:00
ПС 110 кВ Аксарайская | РП-110 кВ | ТР | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-2-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Аксарайская Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 01:00
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Царевская с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ 101) | СР | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ №101, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Восточная |  | 03:00
ПС 110 кВ Восточная | 2С-110 кВ | СР | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 Т-2, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Восточная |  | 03:00
ПС 110 кВ Восточная | 2С-110 кВ | СР | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ №101, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Восточная |  | 03:00
ПС 110 кВ Восточная | 2С-110 кВ | СР | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | Исходная | Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Восточная |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) | СР | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 ВЛ №436, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Несовместим с остановом ТЭЦ-2 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) | СР | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ №436, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили несовместим с остановом ТЭЦ-2 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 436 | ТР | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 436, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили | с переводом на ОВ | 01:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 436 | СР | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт МВ-110 ВЛ №436, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили | с переводом на ОВ | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 436 | СР | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ №436, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили несовместим с остановом ТЭЦ-2 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | СР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | Измененная | Средний ремонт ОР-110 ВЛ ПГУ №1, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май в связи с ПЭВТ срок ремонта сокращен в связи с необходимостью включения ВЛ 110 кВ 455 через ОВ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | СР | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 ВЛ №436, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили несовместим с остановом ТЭЦ-2 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Замена ОСИ ШР-1-110 СМВ, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ с 28.05 по 02.05 включить ВЛ 110 кВ 455 на ПС 110 кВ Кири-Кили через ОВ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №459, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили с 28.05 по 02.05 включить ВЛ 110 кВ 455 на ПС 110 кВ Кири-Кили через ОВ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ с 28.05 по 02.05 включить ВЛ 110 кВ 455 на ПС 110 кВ Кири-Кили через ОВ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили с 28.05 по 02.05 включить ВЛ 110 кВ 455 на ПС 110 кВ Кири-Кили через ОВ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-1-110 СМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ с 28.05 по 02.05 включить ВЛ 110 кВ 455 на ПС 110 кВ Кири-Кили через ОВ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 Т-1, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ с 28.05 по 02.05 включить ВЛ 110 кВ 455 на ПС 110 кВ Кири-Кили через ОВ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ ПГУ №1, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ с 28.05 по 02.05 включить ВЛ 110 кВ 455 на ПС 110 кВ Кири-Кили через ОВ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 1С-110 кВ | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №461, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили с 28.05 по 02.05 включить ВЛ 110 кВ 455 на ПС 110 кВ Кири-Кили через ОВ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ТН-1-110 | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | СВ-110 | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-1-110 СМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | СВ-110 | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Замена ОСИ ШР-1-110 СМВ, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | СВ-110 | ТР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 01:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | СВ-110 | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | Исходная | Средний ремонт СМВ-110, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май-июнь в связи с ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОВ-110 | СР | 26.05.25 | 12.06.25 | 18 дн | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Измененная | Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок сокращен в связи с необходимостью включения ВЛ 110 кВ 455 на ПС 110 кВ Кири-Кили через ОВ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ПГУ №1 | СР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ ПГУ №1, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май в связи с ПЭВТ к 1С 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ПГУ №1 | СР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ ПГУ №1, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май в связи с ПЭВТ к 1С 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №1 | СР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 ВЛ ПГУ №1, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май в связи с ПЭВТ к 1С 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №1 | СР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ ПГУ №1, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Кири-Кили перенесен на май в связи с ПЭВТ к 1С 110 кВ Кири-Кили |  | 03:00
ПС 110 кВ Первомайская | ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) | ТР | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-2-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская несовместим с остановом ТЭЦ-2 |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) | ТР | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №436, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская несовместим с остановом ТЭЦ-2 |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | В-110 ВЛ 436 | ТР | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ №436, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская несовместим с остановом ТЭЦ-2 |  | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | В-110 ВЛ 436 | ТР | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ №436, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | В-110 ВЛ 436 | ТР | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 436, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | СВ-110 | ТР | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-2-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | 2С-110 кВ | ТР | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ №436, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | 2С-110 кВ | ТР | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-2-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | 2С-110 кВ | ТР | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-2, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Первомайская | РП-110 кВ | ТР | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | 09.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-2-110, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00
ПС 110 кВ Промстройматериалы | ВЛ 110 кВ Лесная – Окрасочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129) | ТР | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-2, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Промстройматериалы |  | 01:00
ПС 110 кВ Промстройматериалы | ВЛ 110 кВ Лесная – Окрасочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129) | ТР | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-1, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Промстройматериалы |  | 01:00
ПС 110 кВ Сасыколи | ВЛ 110 кВ Харабали – Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410) | СР | 30.05.25 | 30.05.25 | 1 дн | 30.05.25 | 30.05.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 410, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Сасыколи Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 03:00
ПС 110 кВ Сасыколи | 1С-110 кВ | СР | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | Исходная | Замена ОСИ ЛР-110 ВЛ 409, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Сасыколи |  | 03:00
ПС 110 кВ Сасыколи | 1С-110 кВ | СР | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 409, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Сасыколи Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 03:00
ПС 110 кВ Сасыколи | 1С-110 кВ | СР | 30.05.25 | 30.05.25 | 1 дн | 30.05.25 | 30.05.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 410, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Сасыколи Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 03:00
ПС 110 кВ Сасыколи | 1С-110 кВ | СР | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ТР-110 Т-1, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Сасыколи Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 03:00
ПС 110 кВ Сасыколи | ВЛ 110 кВ Удачное – Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409) | СР | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 409, а/г=3ч |  |  | ПС 110 кВ Сасыколи Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 03:00
ПС 110 кВ Сасыколи | ВЛ 110 кВ Удачное – Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409) | СР | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | Исходная | Замена ОСИ ЛР-110 ВЛ 409, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Сасыколи Несовместим с капитальным ремонтом ВЛ 110 кВ 704 |  | 03:00
ПС 110 кВ Тамбовка | 1С-110 кВ | ТР | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Тамбовка несовместим с остановом ТЭЦ-2 |  | 01:00
ПС 110 кВ Тамбовка | 1С-110 кВ | СР | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | Исходная | Замена ОСИ РП-1-110, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Тамбовка |  | 03:00
ПС 110 кВ Тамбовка | 2С-110 кВ | СР | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | Исходная | Замена ОСИ РП-2-110, а/г=3ч. |  |  | ПС 110 кВ Тамбовка несовместим с остановом ТЭЦ-2 |  | 03:00
ПС 110 кВ Хошеутово | СВ-110 | ТР | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-1-110-СМВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Хошеутово | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Хошеутово | СВ-110 | ТР | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-2-110-СМВ, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Хошеутово | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Хошеутово | 1С-110 кВ | ТР | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-1-110 Ф А,В,С, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Хошеутово | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Хошеутово | 2С-110 кВ | ТР | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-2-110 Ф А,В,С, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Хошеутово | с включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ ЦРП | В-35 Т-2 | ТР | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт TТ-35 Т-2, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП Перенесен к кап рем КВЛ- 35 кВ Царевская-1. |  | 01:00
ПС 110 кВ ЦРП | Т-2 | ТР | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт Т-2, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | 01:00
ПС 110 кВ Черный Яр-2 | ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781) | ТР | 13.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | Измененная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 781, а/г=1ч |  |  | ПС 110 кВ Черный Яр-2 |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Городская №1 (ВЛ 110 кВ Городская-1) | КР | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  |  | ВЛ-110 кВ |  | 06:00
ЦУС Астраханьэнерго | КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Кубанская (КВЛ 35 кВ Царевская-1) | КР | 14.05.25 | 30.05.25 | 17 дн | 16.05.25 | 30.05.25 | 15 дн | Измененная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  |  | ВЛ-110 кВ Срок сокращен из-за В-35 ТГТУ-1 ГРЭС. Несовместим с ремонтом КВЛ-35 кВ Царевская-1. |  | 06:00
ЦУС Астраханьэнерго | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №1 | КР | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  |  | ВЛ-110 кВ перенесена на май из-за ПЭВТ к 1С 110 кВ Кири-Кили |  | 06:00
Предприятие: Южный филиал Газпромэнерго
ПС 110 кВ ГПП-2 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, 3Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 26.05.25 | 06.06.25 | 11 дн 10 ч | 26.05.25 | 06.06.25 | 11 дн 10 ч | Исходная | Вывод в ремонт 2Т и В-110 2Т для текущего ремонта. |  |  | Перенесен из-за останова ТЭЦ-2 |  | 08:00
ПС 110 кВ ГПП-2 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, 3Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 12.05.25 | 23.05.25 | 11 дн 10 ч | 22.09.25 | 03.10.25 | 11 дн 10 ч | Измененная | Вывод в ремонт 3Т и В-110 3Т для текущего ремонта. |  |  | Перенесено на сентябрь-октябрь в связи с неподпустимыми уровнями напряжения на ПС 110 кВ ГПП-2 в ПАР ВЛ 110 кВ 457. |  | 08:00
Начальник службы электрических режимов | [12 empty] | М.Г. Кудинова
Начальник службы релейной защиты и автоматики | [12 empty] | С.В. Куратов
Начальник Оперативно-диспетчерской службы | [12 empty] | В.В. Бурятинский