## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" за 2025 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Николаевка | 705 | 2025-12-17 11:50 | 2025-12-17 12:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Николаевка явилось повреждение на потребительской КТП-18 ф.20 ПС Николаевка. |  | 2025-12-17 11:50 | 2025-12-17 12:30
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-301 ф.21 ПС Прикаспийская | 356 | 2025-12-14 20:20 | 2025-12-14 21:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-301 ф.21 ПС Прикаспийская явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-301 ф.21 ПС Прикаспийская явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."А" и "В". на ВЛ-0,4 кВ от КТП-301 ф.21 ПС Прикаспийская Опора ПН-1Д | 2025-12-14 20:20 | 2025-12-14 21:50
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-277ф.1ПС Линейная | 703 | 2025-12-14 19:55 | 2025-12-14 21:17 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-277 ф.1 ПС Линейная явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-277 ф.1 ПС Линейная явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-277ф.1ПС Линейная Опора промежуточная П-04Б | 2025-12-14 19:55 | 2025-12-14 21:17
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП-422 ф.29 ПС Вододелитель | 700 | 2025-12-14 12:59 | 2025-12-14 14:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-422 ф.29 ПС Вододелитель явился обрыв провода с последующим схлестом, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-422 ф.29 ПС Вододелитель явился обрыв провода с последующим схлестом, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ КТП-422 ф.29 ПС Вододелитель Опора ПН-1Д | 2025-12-14 12:59 | 2025-12-14 14:35
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-303 ф.21 ПС Прикаспийская | 357 | 2025-12-14 12:40 | 2025-12-14 14:46 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-303 ф.21 ПС Прикаспийская явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-303 ф.21 ПС Прикаспийская явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-303 ф.21 ПС Прикаспийская Опора ПН-1Д | 2025-12-14 12:40 | 2025-12-14 14:46
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-403 ф.15 ПС Прикаспийская | 689 | 2025-12-14 09:00 | 2025-12-14 11:59 | 3.4.9.1.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-403 ф.15 ПС Прикаспийская явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-403 ф.15 ПС Прикаспийская явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-403 ф.15 ПС Прикаспийская Опора промежуточная П-04Б | 2025-12-14 09:55 | 2025-12-14 11:59
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская | 339 | 2025-12-14 08:25 | 2025-12-14 11:09 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская Опора ПН-1Д | 2025-12-14 08:25 | 2025-12-14 11:05
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 349 | 2025-12-14 01:10 | 2025-12-14 01:18 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."А" и "В" на ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная Опора П10-3 | 2025-12-14 01:10 | 2025-12-14 01:18
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель | 593 | 2025-12-14 00:01 | 2025-12-14 00:06 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель явилось перекрытие проводов ф."А" и "В" через принесённую ветром проволоку. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель явилось перекрытие проводов ф."А" и "В" через проволоку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ф."А" и "В" на ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель Опора П10-1 | 2025-12-14 00:01 | 2025-12-14 00:06
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-20/250 ф.20 ПС Николаевка | 562 | 2025-12-13 22:55 | 2025-12-13 22:59 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-20 ф.20 ПС Николаевка явился схлест проводов ф."А" и "В". | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-20 ф.20 ПС Николаевка явился схлест проводов ф."А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."А" и "В". на ВЛ-0,4 кВ от КТП-20/250 ф.20 ПС Николаевка Опора ПН-1Д | 2025-12-13 22:55 | 2025-12-13 22:59
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская | 527 | 2025-12-13 21:20 | 2025-12-13 21:27 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился схлест проводов ф."А" и "В", в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."А" и "В". на ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская Опора ПН-1Д | 2025-12-13 21:20 | 2025-12-13 21:27
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-562 ф.18 ПС Джакуевка | 504 | 2025-12-09 14:12 | 2025-12-09 15:59 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-562 ф.18 ПС Джакуевка явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-12-09 14:12 | 2025-12-09 15:59
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 503 | 2025-12-09 08:40 | 2025-12-09 09:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явился схлест проводов в связи разрегулировкой провода в пролеле опор из-за неудовлетворительного техническогосостояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явился схлест проводов в связи разрегулировкой провода в пролеле опор из-за неудовлетворительного техническогосостояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 2025-12-09 08:40 | 2025-12-09 09:10
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская | 487 | 2025-12-05 16:45 | 2025-12-05 16:57 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-12-05 16:45 | 2025-12-05 16:57
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Вододелитель | 491 | 2025-12-03 10:51 | 2025-12-03 10:58 | 3.4.8.5.5, Кратковременное отключение 1С-6 кВ для безопасного выполнения работ по отключению и перемещению тележки В-6 ф.11 в ремонтное положение из за отказа в отключении выключателя. |  | 2025-12-03 10:51 | 2025-12-03 10:58
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия | 485 | 2025-12-02 13:40 | 2025-12-02 13:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия явился наброс неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-12-02 13:40 | 2025-12-02 13:45
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 217 | 2025-10-28 08:30 | 2025-10-28 08:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная явился схлёст проводов ф. "А" и "В" в пролёте опор 2-3 | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная явился схлёст проводов ф. "А" и "В" в пролёте опор 2-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная Пролет:3*А 70 | 2025-10-28 08:30 | 2025-10-28 08:37
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 351 | 2025-10-27 01:23 | 2025-10-27 01:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная явился схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор 4-5 | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная явился схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор 4-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная Пролет:3*А 50 | 2025-10-27 01:23 | 2025-10-27 01:28
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-264 ф.15 ПС Прикаспийская | 188 | 2025-10-20 22:55 | 2025-10-20 23:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-264 ф.15 ПС Прикаспийская явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-10-20 22:55 | 2025-10-20 23:05
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 904 | 2025-09-25 12:05 | 2025-09-25 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная явился схлёст проводов ф. "А" и "В". | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная явился схлёст проводов ф. "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная Опора П10-3 | 2025-09-25 12:05 | 2025-09-25 12:10
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-326 ф.27 ПС Вододелитель | 17 | 2025-09-23 19:45 | 2025-09-23 21:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-326 ф.27 ПС Вододелитель явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-09-23 21:05 | 2025-09-23 21:10
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 859 | 2025-09-14 13:02 | 2025-09-14 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явился схлёст проводов ф. "А" и "В". | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явился схлёст проводов ф. "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы Пролет:3*А 95 | 2025-09-14 13:02 | 2025-09-14 13:05
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 275 | 2025-09-13 17:30 | 2025-09-13 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.33 ПС Окрасочная явился схлёст проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.33 ПС Окрасочная явился схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 2025-09-13 17:30 | 2025-09-13 18:25
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 718 (потребитель) | 855 | 2025-09-07 15:55 | 2025-09-07 15:56 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-718 ф.20 ПС Стройиндустрия явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". | 4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-718 ф.20 ПС Стройиндустрия явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-718 ф.20 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-718 ф.20 ПС Стройиндустрия | 2025-09-07 15:55 | 2025-09-07 15:56
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская | 234 | 2025-08-27 21:52 | 2025-08-27 21:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-08-27 21:52 | 2025-08-27 21:55
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 794 | 2025-08-26 14:19 | 2025-08-26 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов вседствии разрегулировки проводов из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов вседствии разрегулировки проводов из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 2025-08-26 14:19 | 2025-08-26 14:20
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-720/400 кВА ф.29 ПС Промстройматериалы | 101 | 2025-08-02 08:50 | 2025-08-02 11:30 | 3.4.8.5.6, Причиной отключение КТП-720 ф.29 ПС Промстройматерилы явилось перекрытие фаз на АВ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3. | 4.11, Причиной отключение КТП-720 ф.29 ПС Промстройматерилы явилось перекрытие фаз на АВ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз на АВ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3. на КТП-720 ф.29 ПС Промстройматериалы КТП-720 ф.29 ПС Промстройматериалы | 2025-08-02 08:50 | 2025-08-02 11:30
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская | 100 | 2025-08-01 03:12 | 2025-08-01 03:14 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ ф.17 ПС Прикаспийская явился наброс неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-08-01 03:12 | 2025-08-01 03:14
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 30 | 2025-08-01 00:54 | 2025-08-01 00:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ ф.7 ПС Линейная явился наброс неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-08-01 00:54 | 2025-08-01 00:55
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-32 ф.29 ПС Вододелитель | 974 | 2025-07-21 16:32 | 2025-07-21 16:33 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-32 ф.29 ПС Вододелитель явился наброс проволки на ВЛ неустановленными лицами. |  | 2025-07-21 16:32 | 2025-07-21 16:33
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-326 ф.27 ПС Вододелитель | 971 | 2025-07-17 11:22 | 2025-07-17 11:41 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-326 ф.27 ПС Вододелитель явился наброс проволки на ВЛ неустановленными лицами. |  | 2025-07-17 11:22 | 2025-07-17 11:41
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 973 | 2025-07-17 08:19 | 2025-07-17 12:28 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ ф.11 ПС Прикаспийская явился наброс неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-07-17 08:19 | 2025-07-17 12:28
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 972 | 2025-07-16 09:02 | 2025-07-16 09:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-07-16 09:02 | 2025-07-16 09:04
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 970 | 2025-07-15 22:25 | 2025-07-16 01:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС Прикаспийская явился повреждение потребительского КТП-180 ф.1 ПС Прикаспийская. |  | 2025-07-15 22:25 | 2025-07-16 01:53
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 967 | 2025-07-15 18:00 | 2025-07-15 18:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явилось повреждение на потребительской КТП-141 ф.29 ПС Промстройматериалы. |  | 2025-07-15 18:00 | 2025-07-15 18:28
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 946 | 2025-07-15 08:53 | 2025-07-15 12:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ ф.1 ПС Прикаспийская явился наброс неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-07-15 08:53 | 2025-07-15 12:30
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ ТП | 6 (6.3) 0.38 | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская КТП-48/160 ф.5 ПС Октябрьская | 942 | 2025-07-13 13:10 | 2025-07-13 21:24 | 3.4.8.5.6, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Октябрьская явилась перегрузка трансформатора КТП-48. | 4.9.17, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание трансформатора КТП-48 вследствие перегрузки и воздействия жары. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ трансформатора КТП-48 на КТП-48/160 ф.5 ПС Октябрьская Трансформатор ТМ-160/6 | 2025-07-13 13:10 | 2025-07-13 21:24
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.31 ПС Заводская | 1 | 2025-07-12 16:57 | 2025-07-12 18:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.31 ПС Заводская явился наброс полиэтиленовой плёнки на пролёт оп.35-36, вследствие сторонних воздействий. |  | 2025-07-12 16:57 | 2025-07-12 17:30
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская | 779 | 2025-07-11 18:45 | 2025-07-11 18:54 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Октябрьская явился наброс неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-07-11 18:53 | 2025-07-11 18:54
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Линейная | 707 | 2025-07-09 18:30 | 2025-07-09 22:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился повреждение потребительского КТП-676 ф.1 ПС Линейная. |  | 2025-07-09 18:30 | 2025-07-09 22:53
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-326 ф.27 ПС Вододелитель | 696 | 2025-07-07 15:40 | 2025-07-07 17:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-326 ф.27 ПС Вододелитель явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-326 ф.27 ПС Вододелитель явилось межфазное замыкание проводов из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке ВЛ-0,4 кВ КТП-326 ф.27 ПС Вододелитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ КТП-326 ф.27 ПС Вододелитель на ВЛ-0,4 кВ КТП-326 ф.27 ПС Вододелитель ВЛ-0,4 кВ КТП-326 ф.27 ПС Вододелитель | 2025-07-07 15:40 | 2025-07-07 17:20
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Николаевка | 518 | 2025-06-27 20:33 | 2025-06-27 23:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ. ф.22 ПС Николаевка явилось повреждение на потребительской отпайке КТП-19 за ЛР-3 по ВЛ-10 кВ. ф.22 ПС Николаевка. |  | 2025-06-27 20:33 | 2025-06-27 23:50
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская | 517 | 2025-06-27 20:00 | 2025-06-27 20:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" спуска к КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская. | 4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился межфазное замыкание проводов из-за наброса проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" спуска к КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов из-за наброса проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" спуска к КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская. на ВЛ-0,4кВ КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская | 2025-06-27 20:45 | 2025-06-27 20:55
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 515 | 2025-06-26 07:40 | 2025-06-26 10:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился повреждение потребительского КТП-10 ф.7 ПС Линейная. |  | 2025-06-26 07:40 | 2025-06-26 10:35
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 511 | 2025-06-25 17:55 | 2025-06-25 18:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился повреждение потребительского КТП-377 ф.7 ПС Линейная. |  | 2025-06-25 17:55 | 2025-06-25 18:25
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 509 | 2025-06-24 18:33 | 2025-06-24 18:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился наброс неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-06-24 18:33 | 2025-06-24 18:35
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 507 | 2025-06-24 05:04 | 2025-06-24 05:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов. | 4.4, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная Опора А10-2 | 2025-06-24 05:04 | 2025-06-24 05:08
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 500 | 2025-06-23 22:36 | 2025-06-23 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная Опора А10-2 | 2025-06-23 22:36 | 2025-06-23 22:40
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская | 454 | 2025-06-21 07:25 | 2025-06-21 07:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.4, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская Опора А10-2 | 2025-06-21 07:25 | 2025-06-21 07:30
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 455 | 2025-06-21 07:25 | 2025-06-21 07:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов | 4.4, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская Опора А10-2 | 2025-06-21 07:25 | 2025-06-21 07:30
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель | 453 | 2025-06-21 05:09 | 2025-06-21 06:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель явился схлест проводов. | 4.4, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель Опора А10-2 | 2025-06-21 05:09 | 2025-06-21 06:15
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская | 439 | 2025-06-20 19:58 | 2025-06-20 21:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительском КТП-267 ф.15 ПС Прикаспийская. |  | 2025-06-20 19:58 | 2025-06-20 21:12
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 403 | 2025-06-18 16:32 | 2025-06-18 16:58 | 3.4.7.4, Причина отключения МВ-10 ф.21 ПС 35 кВ Прикаспийская явилось межфазное дуговое перекрытие полюсов В-10 ф.21. | 4.1, Причина отключения МВ-10 ф.21 ПС 35 кВ Прикаспийская явилось межфазное дуговое перекрытие полюсов В-10 ф.21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное дуговое перекрытие полюсов на ПС 35 кВ Прикаспийская ПС 35 кВ Прикаспийская | 2025-06-18 16:32 | 2025-06-18 16:58
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская | 405 | 2025-06-18 13:55 | 2025-06-18 14:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская Опора А10-2 | 2025-06-18 13:55 | 2025-06-18 14:07
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 404 | 2025-06-18 13:50 | 2025-06-18 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская Опора А10-2 | 2025-06-18 13:50 | 2025-06-18 14:06
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 387 | 2025-06-18 13:48 | 2025-06-18 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.4, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская Опора П10-3 | 2025-06-18 13:48 | 2025-06-18 14:05
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 383 | 2025-06-17 19:06 | 2025-06-17 19:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов, вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов, вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 2025-06-17 19:06 | 2025-06-17 19:16
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 374 | 2025-06-15 10:10 | 2025-06-15 10:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". |  | 2025-06-15 10:10 | 2025-06-15 10:15
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская | 370 | 2025-06-15 09:50 | 2025-06-15 09:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". | 4.4, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В". на ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская Опора П10-3 | 2025-06-15 09:50 | 2025-06-15 09:55
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 371 | 2025-06-15 09:50 | 2025-06-15 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов, вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явился схлест проводов, вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 2025-06-15 09:50 | 2025-06-15 09:55
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 344 | 2025-06-15 05:35 | 2025-06-15 08:41 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная явилось повреждение на потребительской КТП-377 ф.7 ПС Линейная. |  | 2025-06-15 05:36 | 2025-06-15 08:39
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель | 339 | 2025-06-14 21:42 | 2025-06-14 21:45 | 3.4.8.5, Причиной отключения В-6 ф.27 ПС Вододелитель явился схлест проводов. | 4.4, Причиной отключения В-6 ф.27 ПС Вододелитель явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель | 2025-06-14 21:42 | 2025-06-14 21:45
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 239 | 2025-06-10 11:05 | 2025-06-10 13:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Прикаспийская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке кабельной линии от ПС до опоры №1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф. 21 ПС 110/35/10 Прикаспийская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке кабельной линии от ПС до опоры №1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции жилы кабеля на КЛ-10кВ Ф.21 ПС Прикаспийская КЛ-10кВ Ф.21 ПС Прикаспийская | 2025-06-10 11:05 | 2025-06-10 13:02
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 231 | 2025-06-06 20:07 | 2025-06-06 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 2025-06-06 20:07 | 2025-06-06 20:10
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия | 212 | 2025-06-05 17:03 | 2025-06-05 18:10 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия явился аварийно отключенный АВ-0,4кВ Л-2 КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийно отключенный АВ-0,4кВ Л-2 КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия на ВЛ-0,4кВ КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4кВ КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия | 2025-06-05 17:03 | 2025-06-05 18:10
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия | 120 | 2025-05-30 13:00 | 2025-05-30 14:03 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия явилось обрыв вязки провода на потребительской отпайке за ЛР-6 к КТП-62. |  | 2025-05-30 13:00 | 2025-05-30 13:56
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-48/160 ф.5 ПС Октябрьская | 854 | 2025-05-14 13:31 | 2025-05-14 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская явилось повреждение силового трансформатора. | 4.11, Причиной отключения КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская явилось повреждение силового трансформатора, вследствии дугового перекрытия в н.в.шкафу 0.4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора, вследствии дугового перекрытия на КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская | 2025-05-14 13:31 | 2025-05-14 16:34
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 851 | 2025-05-05 14:08 | 2025-05-05 15:00 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная явилось повреждение на потребительской отпайке от КТП-322 ф.7 ПС Линейная. |  | 2025-05-05 14:08 | 2025-05-05 15:00
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 757 | 2025-04-26 01:43 | 2025-04-26 02:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская явился схлёст проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская явился схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 2025-04-26 01:43 | 2025-04-26 02:15
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская | 602 | 2025-04-15 13:05 | 2025-04-15 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился схлёст вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская явился аварийно отключенный АВ-0,4 кВ Л-1 по причини замыкания вследствие схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.23 ПС Октябрьская Опора АКН-1Д (концевая) | 2025-04-15 13:05 | 2025-04-15 13:18
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская | 588 | 2025-04-08 20:25 | 2025-04-08 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская явился аварийно отключенный АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийно отключенный АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская | 2025-04-08 20:55 | 2025-04-08 21:13
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская | 473 | 2025-03-13 18:22 | 2025-03-13 20:46 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-306 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Прикаспийская. |  | 2025-03-13 18:22 | 2025-03-13 20:38
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 358 | 2025-03-12 20:05 | 2025-03-12 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Прикаспийская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке кабельной линии от ПС до опоры №1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф. 21 ПС 110/35/10 Прикаспийская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке кабельной линии от ПС до опоры №1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на на КЛ-10кВ Ф.21 ПС Прикаспийская КЛ-10кВ Ф.21 ПС Прикаспийская на КЛ-10кВ Ф.21 ПС Прикаспийская | 2025-03-12 20:05 | 2025-03-12 23:05
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 472 | 2025-03-12 11:19 | 2025-03-12 12:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-265 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская. |  | 2025-03-12 11:19 | 2025-03-12 12:12
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия | 328 | 2025-03-07 14:05 | 2025-03-07 18:16 | 3.4.12.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось падение опор вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора А10-2, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д, излом опоры на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия Опора П10-1Д | 2025-03-07 14:05 | 2025-03-07 18:16
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-423/160 ф.29 ПС Вододелитель | 415 | 2025-03-05 20:42 | 2025-03-05 22:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-423 ф.29 ПС Вододелитель явилось оплавление изоляции 0,4кВ,неисправность АВ-0,4кВ Л1,Л2. | 4.1.3, Причиной отключения КТП-423 ф.29 ПС Вододелитель явилось оплавление изоляции 0,4кВ,неисправность АВ-0,4кВ Л1,Л2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление изоляции 0,4кВ,неисправность АВ-0,4кВ Л1,Л2 на КТП-423 ф.29 ПС Вододелитель КТП-423 ф.29 ПС Вододелитель | 2025-03-05 21:34 | 2025-03-05 22:00
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 414 | 2025-03-05 14:31 | 2025-03-05 14:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная явилось повреждение на потребительской КТП-606 ф.33 ПС Окрасочная. |  | 2025-03-05 14:31 | 2025-03-05 14:50
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 401 | 2025-03-05 08:55 | 2025-03-05 13:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-314 ф.11 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская. |  | 2025-03-05 08:55 | 2025-03-05 13:20
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-73 ф.7 ПС Линейная | 375 | 2025-03-05 08:17 | 2025-03-05 09:33 | 3.4.12.2.1, Причиной отчключения ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-73 ф.7 ПС Линейная явился схлест проводов. | 4.4.4, Причиной отчключения ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-73 ф.7 ПС Линейная явился отключение АВ-0,4 кВ вследствии схлеста проводов от ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ вследствии схлеста проводов от ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от КТП-73 ф.7 ПС Линейная Опора анкерная А-04Б | 2025-03-05 08:17 | 2025-03-05 09:33
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Окрасочная | 160 | 2025-02-07 12:11 | 2025-02-07 18:28 | 3.4.7.4, Причина отключения В-6 Т-1 на ПС 110/6 кВ Окрасочная явилось повреждение опорного изолятора верхнего втычного контакта фаза А в ячейке В-6 кВ ф.21, повреждение полюсов ВВ-6 кВ ф.21 в результате длительного дугового перекрытия. | 4.11, В следствии повреждения опорного изолятора верхнего втычного контакта фаза А в ячейке В-6 кВ ф.21, возникло длительное дуговое перекрытие внутри ячейки ф.21, в результате чего произошло повреждение (разгерметизация полюсов) ВВ-6 кВ ф.21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (разгерметизация полюсов) ВВ-6 кВ ф.21 на ПС 110/6 кВ Окрасочная Т-1 | 2025-02-07 12:11 | 2025-02-07 18:28
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская | 129 | 2025-01-30 09:51 | 2025-01-30 09:54 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская Опора А10-2 | 2025-01-30 09:51 | 2025-01-30 09:54
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-253/250 ф.33 ПС Окрасочная (потребитель) | 128 | 2025-01-29 08:14 | 2025-01-29 08:55 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-253 ф.33 ПС Окрасочная явился схлёст проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-253 ф.33 ПС Окрасочная явился схлёст проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-253 ф.33 ПС Окрасочная ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-253 ф.33 ПС Окрасочная | 2025-01-29 08:14 | 2025-01-29 08:55
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП-230 ф.23 ПС Октябрьская | 125 | 2025-01-26 22:10 | 2025-01-26 22:24 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-230 ф.23 ПС Октябрьская явился схлёст проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-230 ф.23 ПС Октябрьская явился схлёст проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4 кВ КТП-230 ф.23 ПС Октябрьская П1 | 2025-01-26 22:10 | 2025-01-26 22:22
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская | 90 | 2025-01-18 11:00 | 2025-01-18 11:07 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Прикаспийская явился схлест проводов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Прикаспийская явился схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская Опора А10-2 | 2025-01-18 11:00 | 2025-01-18 11:07
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-41/160 ф.20 ПС Николаевка | 73 | 2025-01-14 23:50 | 2025-01-15 00:10 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-41 ф.20 ПС Николаевка явился аварийно отключенный АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-41 ф.20 ПС Николаевка | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-41 ф.20 ПС Николаевка явился аварийно отключенный АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-41 ф.20 ПС Николаевка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийно отключенный АВ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от КТП-41/160 ф.20 ПС Николаевка Опора анкерная А-04Б | 2025-01-14 23:50 | 2025-01-15 00:09
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская | 737 | 2025-12-24 17:19 | 2025-12-24 23:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-92 РП-6 явилось повреждение на оборудовании потребителя КТП 97 |  | 2025-12-24 17:19 | 2025-12-24 23:50
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Фунтово | 379 | 2025-12-22 12:38 | 2025-12-22 14:02 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Фунтово явился обрыв провода ф.С в пролетах опор №91-№92-№93 вследствии несвоевременного выявления дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Фунтово явился обрыв провода ф.С в пролетах опор №91-№92-№93 в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатаци Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.С в пролетах опор №91-№92-№93 на ВЛ-10кВ ф.11 пс Фунтово Пролет опор №91-№92-№93 | 2025-12-22 12:38 | 2025-12-22 14:02
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-446/250 кВА ф.20 ПС Началово | 351 | 2025-12-20 23:01 | 2025-12-20 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-446 ф.20 ПС Началово явилось изменение свойств материалов (естественное старение) АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, что стало причиной возникновения короткого замыкания и привело к аварийному отключению. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-446 ф.20 ПС Началово явилось короткое замыкание в результате повреждения АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ КТП-446 ф.20 ПС Началово. на КТП-446/250 кВА ф.20 ПС Началово ВА 57-35 125А | 2025-12-20 23:01 | 2025-12-20 23:45
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-43/100 кВА ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС Фунтово | 686 | 2025-12-20 20:45 | 2025-12-20 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-43 ВЛ-41 РП-1 ф.24 ПС Фунтово явилось изменение свойств материалов (естественное старение) АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, что стало причиной возникновения короткого замыкания и привело к аварийному отключению. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-43 ВЛ-41 РП-1 ф.24 ПС Фунтово явилось короткое замыкание в результате повреждения АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ КТП-43 ВЛ-41 РП-1 ф.24 ПС Фунтово. на КТП-43/100 кВА ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС Фунтово ВА 57-35 63А | 2025-12-20 20:45 | 2025-12-20 21:25
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово | 587 | 2025-12-14 08:03 | 2025-12-14 10:07 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явился обрыв провода в пролете опор №8-№9 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №8-№9 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №8-№9 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово Пролет:3*А 95 | 2025-12-14 08:03 | 2025-12-14 10:07
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 708 | 2025-12-13 23:44 | 2025-12-14 02:14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская явился обрыв вязки на опоре 4 при повторно-переменных ветровых нагрузках. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская явился обрыв вязки на опоре 4 с последующим касанием провода тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ф.611 ПС Городская оп. № 4 ф.611 ПС Городская | 2025-12-13 23:44 | 2025-12-14 02:14
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 707 | 2025-12-13 19:40 | 2025-12-13 23:04 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово явился обрыв вязки на опоре 266\4 при повторно-переменных ветровых нагрузках. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово явился обрыв вязки на опоре 266\4 с последующим касанием провода на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф.№21 пс Началово оп. № 266\4 ф.№21 пс Началово | 2025-12-13 19:40 | 2025-12-13 23:04
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Фунтово | 725 | 2025-12-13 16:40 | 2025-12-13 23:01 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Фунтово явилось повреждение ОПН 10кВ ф.В на КТП 726 вследствии несвоевременного выявления дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Фунтово яявилось повреждение ОПН 10кВ ф.В на КТП 726 в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатаци Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН 10кВ на ВЛ 10кВ ф.11 пс Фунтово КТП 726 | 2025-12-13 16:40 | 2025-12-13 23:01
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 724 | 2025-12-13 09:20 | 2025-12-13 11:24 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.19 пс.Фунтово явился обрыв провода ф.В от ЛР-2, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.1.3, Однофазное замыкание на опор 101/4 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово обрыв провода Ф.В от ЛР-2, вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово пролет опор №101/3-№101/4 | 2025-12-13 09:20 | 2025-12-13 11:24
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 295 | 2025-12-12 23:30 | 2025-12-13 03:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 11 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явилось однофазное замыкание на металлическую конструкцию (траверсу) опоры в результате касания провода фазы "В" вследствие повреждения изолятора фазы "В" на опоре № 11 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 11 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово | 2025-12-12 23:30 | 2025-12-13 03:20
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 462 | 2025-12-01 08:28 | 2025-12-01 15:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось повреждение ПК-10 кВ фаз "А В С" в РУ-10 кВ КТП-178 ф.17 пс Фунтово в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось КЗ в результате повреждения ПК-10 кВ фаз "А В С" в РУ-10 кВ КТП-178 ф. 17 пс Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 кВ фазы "А В С" в РУ-10 кВ КТП-178 ф.17 ПС Фунтово на КТП-178/63 кВА ф17 ПС Фунтово КТП-178/63 кВА ф17 ПС Фунтово | 2025-12-01 08:28 | 2025-12-01 15:41
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 468 | 2025-11-28 16:25 | 2025-11-28 18:12 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф.В на опоре №187 ВЛ-10кВ ф.12 пс.Фунтово | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода фазы "В" с последующим касанием траверсы опоры № 187 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 187 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2025-11-28 16:25 | 2025-11-28 18:12
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 463 | 2025-11-28 09:20 | 2025-11-28 10:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось повреждение изолятора на опоре №155, в следствии длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось повреждение изолятора на опоре №155, в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание на землю на ВЛ 10кВ ф.27 пс Фунтово ВЛ 10кВ ф.27 пс Фунтово | 2025-11-28 09:20 | 2025-11-28 10:29
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 421 | 2025-11-26 12:46 | 2025-11-26 13:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2025-11-26 12:46 | 2025-11-26 13:47
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС ЦРП | 484 | 2025-11-18 14:05 | 2025-11-18 16:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС ЦРП явилось повреждение на оборудовании потребителя (КТП-402). |  | 2025-11-18 14:05 | 2025-11-18 16:33
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-52/100 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово | 226 | 2025-11-11 12:14 | 2025-11-11 13:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-52 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-52 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово вследствие изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-52 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-52 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово вследствие изменения свойств материала провода в процессе длительной Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-52/100 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово Опора ПН-1Д | 2025-11-11 12:14 | 2025-11-11 13:23
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Началово | 229 | 2025-11-02 14:23 | 2025-11-02 17:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Началово явилось повреждение ОПН ф.В на КТП 834 ф.16 ПС Началово в результате неудовлетворительного технического состояния, несвоевременное выявление дефектов. | 4.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Началово явилось повреждение ОПН ф.В на КТП 834 ф.16 ПС Началово в результате неудовлетворительного технического состояния, несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН ф.В на КТП 834 ф.16 ПС Началово на КТП 834 ф.16 пс Началово ТМ | 2025-11-02 14:23 | 2025-11-02 17:35
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.19 ПС.Евпраксино | 206 | 2025-10-29 13:54 | 2025-10-29 20:22 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 6кВ ф.19 пс Евпраксино явилось повреждение опоры №142/4 | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ ф.19 пс Евпраксино явилось повреждение опоры №142/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры ВЛ 6кВ на ВЛ 6кВ ф.19 пс Евпраксино ВЛ 6кВ ф.19 пс Евпраксино | 2025-10-29 13:54 | 2025-10-29 20:22
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-55/180кВА ф.5,10 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка | 329 | 2025-10-29 01:50 | 2025-10-29 03:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-55 ВЛ-82 РП-6 ф.5;10 ПС Николо-Комаровка. явился обрыв шлейфа фазы "С" в пролете опор4/9-4/10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-55 ВЛ-82 РП-6 ф.5;10 ПС Николо-Комаровка. вследствие изменения свойств материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-55 ВЛ-82 РП-6 ф.5;10 ПС Николо-Комаровка. явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "С" в пролете опор №4/9-4/10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-55 ВЛ-82 РП-6 ф.5;10 ПС Николо-Комаровка. вследствие изменения свойств материала шлейфа в процессе длительной Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-0,4кВ КТП-55/180кВА ф.5,10 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка Пролет:5*А 50 | 2025-10-29 01:50 | 2025-10-29 03:54
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Фунтово | 111 | 2025-10-14 21:43 | 2025-10-15 03:34 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа Ф-А на опоре 161\1\1 явилось несвоевременное выявление дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Фунтово явилось повреждения шлейфа Ф-А на опоре 161\1\1 в следствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф-А на опоре 161\1\1 на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2025-10-14 21:43 | 2025-10-15 03:34
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.15 ПС Бараний Бугор | 158 | 2025-10-14 07:10 | 2025-10-14 14:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения явилось повреждение на потребительском КТП 717 ф.15 пс Бараний бугор |  | 2025-10-14 07:10 | 2025-10-14 14:34
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС Водозабор | 124 | 2025-10-13 13:46 | 2025-10-13 17:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-5 кВ ф.7 ПС Водозабор явился наброс металлической проволоки в пролете опор 7\58-7\59 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Водозабор. |  | 2025-10-13 13:46 | 2025-10-13 17:05
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 102 | 2025-10-13 09:43 | 2025-10-13 12:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово явился схлёст в пролёте опор 167 - 168, по причине провиса. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово явился схлёст в пролёте опор 167 - 168, по причине провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово Пролет:3*А 50 | 2025-10-13 09:43 | 2025-10-13 12:46
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово | 167 | 2025-10-09 13:31 | 2025-10-09 16:46 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции розетки цепей управления В-6 ф.№22 ПС Началово, в следствии длительного срока эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции в розетке цепей управления В-6 ф.№22 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание Цепей управления В-6 ф.№22 ПС Началово на В-6 ф.№22 ПС Началово Розетка цепей управления В-6 ф.№22 ПС Началово | 2025-10-09 13:31 | 2025-10-09 16:46
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово | 151 | 2025-10-09 13:31 | 2025-10-10 03:37 | 3.4.9.3, Присиной отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово явилось повреждение на потребительском КТП-323. |  | 2025-10-09 13:31 | 2025-10-09 18:27
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово | 306 | 2025-10-05 16:02 | 2025-10-05 20:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явилось повреждение на КТП-423 ф.3 ПС Началово, находящегося на оборужовании потребителя. |  | 2025-10-05 16:02 | 2025-10-05 20:22
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово | 305 | 2025-10-05 10:59 | 2025-10-05 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явился обрыв провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово. на ф.3 пс Началово Пролет: Опора №2 - Опора № 3 / Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-05 10:59 | 2025-10-05 12:25
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово | 316 | 2025-09-29 09:07 | 2025-09-29 14:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие изменения свойств материалов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-С в пролете опор 10-11. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово | 2025-09-29 09:07 | 2025-09-29 14:09
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 824 | 2025-09-26 05:55 | 2025-09-26 13:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово явилось разрушение изолятора на опоре №112/13 вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово явилось разрушение изолятора на опоре №112/13 вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово Опора П10-3 | 2025-09-26 05:55 | 2025-09-26 13:08
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово | 865 | 2025-09-18 13:27 | 2025-09-18 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" на ф.7 ПС Фунтово произошло в результате обрыва вязки провода по ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Фунтово вследствие износа материала вязки. | 4.3.3, Причиной появления "земли" на ф.7 ПС Фунтово произошло в результате обрыва вязки провода по ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Фунтово вследствие износа материала вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2025-09-18 13:27 | 2025-09-18 16:50
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово | 50 | 2025-09-13 16:29 | 2025-09-13 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово явился провис и схлёст проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово явился провис и схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово | 2025-09-13 16:29 | 2025-09-13 22:40
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 826 | 2025-08-31 16:17 | 2025-08-31 19:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился обрыв провода в пролете опор №200/3-№200/4 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №200/3-№200/4 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №200/3-№200/4 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино Опора П10-3 | 2025-08-31 16:17 | 2025-08-31 19:42
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 233 | 2025-08-28 07:03 | 2025-08-28 09:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2025-08-28 07:03 | 2025-08-28 09:40
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово | 212 | 2025-08-21 12:10 | 2025-08-21 15:07 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Фунтово явилось КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Фунтово вследствие разрегулировки проводов из-за исчерпания ресурса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Фунтово. на ф.7 пс Фунтово ф.7 пс Фунтово | 2025-08-21 12:10 | 2025-08-21 15:07
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово | 138 | 2025-08-11 07:14 | 2025-08-11 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Фунтово в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Фунтово в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф-В на опоре 1 ф.3 ПС Фунтово на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово Каб.ввод ф.3 от ПС Фунтово до оп.№1 / ААБл | 2025-08-11 07:14 | 2025-08-11 14:40
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.33 ПС Кири-Кили | 108 | 2025-08-01 20:35 | 2025-08-02 02:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-10кВ ф.33 ПС Кири-Кили явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.33 ПС Кири-Кили явилось повреждение изоляции из за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ ф.33 ПС Кири-Кили. на КЛ-10кВ ф.33 ПС Кири-Кили КЛ-10кВ ф.33 ПС Кири-Кили | 2025-08-01 20:35 | 2025-08-02 02:04
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 897 | 2025-07-28 16:57 | 2025-07-28 18:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово явилось повреждение на потребительской отпайке от ЛР-9-14 в сторону КТП-594 ф.14 ПС Фунтово. |  | 2025-07-28 16:57 | 2025-07-28 18:30
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка | 975 | 2025-07-27 23:24 | 2025-07-28 12:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5,10 пс Николо-Комаровка явился схлёст провода ф.С в пролете опор №133/24-№133/25 в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5,10 пс Николо-Комаровка явился схлёст провода ф.С в пролете опор №133/24-№133/25 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст провода ф.С в пролете опор №133/24-№1333/25 на ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5,10 пс Николо-Комаровка ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5,10 пс Николо-Комаровка | 2025-07-27 23:24 | 2025-07-28 12:29
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 845 | 2025-07-27 09:37 | 2025-07-27 10:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово явилось повреждение на потребительской КТП-151. |  | 2025-07-27 09:37 | 2025-07-27 10:54
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово | 74 | 2025-07-22 09:17 | 2025-07-22 14:15 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово, явился схлест проводов в результате несвоевременного устранения дефектов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово, явился схлест проводов в результате в результате разрегулировки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кв ф.13 пс Фунтово ВЛ 10кв ф.13 пс Фунтово | 2025-07-22 09:17 | 2025-07-22 14:15
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка | 132 | 2025-07-20 15:35 | 2025-07-20 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС.Бирюковка явился обрыв провода Ф-А В С в пролете опор 35-37. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС.Бирюковка явился обрыв провода Ф-А В С в пролете опор 35-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф-А В С в пролете опор 35-37 на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка Пролет:3*А 70 | 2025-07-20 15:35 | 2025-07-20 19:12
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово | 134 | 2025-07-20 14:40 | 2025-07-20 16:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС Началово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2025-07-20 14:40 | 2025-07-20 16:40
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово | 734 | 2025-07-18 05:55 | 2025-07-18 09:24 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явился наброс на ВР-10 кВ КТП-74 вследствие воздействия посторонних лиц. |  | 2025-07-18 05:55 | 2025-07-18 09:24
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 735 | 2025-07-16 10:40 | 2025-07-16 13:02 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явился схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явилось КЗ, предположительно, в результате схлеста проводов по ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово. ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово. | 2025-07-16 10:40 | 2025-07-16 13:02
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово | 736 | 2025-07-16 10:10 | 2025-07-16 15:18 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явилось повреждение КЛ в ячейке ф.10 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явилось повреждение КЛ в ячейке ф.10 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение наконечника в ячейке ф.10 пс Фунтово на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово ААБ | 2025-07-16 10:10 | 2025-07-16 15:18
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 737 | 2025-07-16 09:30 | 2025-07-16 17:48 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения явиля обрыв провода ф.А в полете опор №45-№46. | 4.1.3, Причиной отключения явиля обрыв провода ф.А в полете опор №45-№46 в связи с длительной эксплуатацией Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А в полете опор №45-№46 на ВЛ-10кВ ф.21 пс Фунтово ВЛ-10кВ ф.21 пс Фунтово | 2025-07-16 09:30 | 2025-07-16 17:48
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС Водозабор | 75 | 2025-07-16 00:26 | 2025-07-16 04:31 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.7 ПС Водозабор явился наброс в пролете опор 20-21, вследствие воздействий неустановленными лицами. |  | 2025-07-16 00:26 | 2025-07-16 04:31
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.5 ПС Началово | 844 | 2025-07-14 23:42 | 2025-07-15 10:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Началово явился пробой изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Началово явился пробой изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ф.5 ПС Началово. на КЛ-6кВ ф.5 ПС Началово. КЛ-6кВ ф.5 ПС Началово. | 2025-07-14 23:42 | 2025-07-15 10:33
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово | 16 | 2025-07-14 19:43 | 2025-07-15 02:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явился обрыв провода в пролете опор №8-10 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово в результате изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явился обрыв провода в пролете опор №8-10 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Началово в результате изменения свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.В на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово Пролет:3*А 95 | 2025-07-14 19:43 | 2025-07-15 02:06
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово | 763 | 2025-07-14 19:25 | 2025-07-14 22:59 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово явился обрыв провода Ф-В в пролете опор 2-3 | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово явился обрыв провода Ф-В в пролете опор 2-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово Пролет:3*А 70 | 2025-07-14 19:25 | 2025-07-14 22:59
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово | 618 | 2025-07-06 22:34 | 2025-07-07 14:40 | 3.4.7.3.1, Невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.7ПС Фунтово, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово явился обрыв провода Ф-В в пролёте опор 135-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-06 22:34 | 2025-07-07 14:40
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово | 465 | 2025-06-28 12:02 | 2025-06-28 17:50 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 110/10 Фунтово явилось несвоевременное выявление дефектов при проведении плановых и внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 110/10 Фунтово персоналом ОВБ и распределительных сетей ПРЭС. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло по причине схлеста проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 110/10 Фунтово из-за увеличения стрелы провиса по причине длительной эксплуатации провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 110/10 Фунтово из-за увеличения стрелы провиса по причине длительной эксплуатации провода. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово Провод: АС 3*35 | 2025-06-28 12:02 | 2025-06-28 17:50
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 407 | 2025-06-27 19:24 | 2025-06-27 21:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово с последующим касанием на опору вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово ААБл | 2025-06-27 19:24 | 2025-06-27 21:28
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 368 | 2025-06-23 18:07 | 2025-06-24 01:13 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2025-06-23 18:07 | 2025-06-24 01:13
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС.Фунтово | 316 | 2025-06-19 22:20 | 2025-06-20 03:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-4 ф.9 ПС Фунтово явилось изменение свойств материалов (естественное старение) в процессе длительной эксплуатации, что стало причиной возникновения короткого замыкания и привело к аварийному отключению В-10 ф.9 ПС Фунтово. | 4.16, Причиной отключения КТП-4 ф.9 ПС Фунтово явилось короткое замыкание в результате повреждения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приведшие к возникновению технической причины на КТП-4 ф.9 пс Фунтово Присоединение трансформатора 10кВ / Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А, приведшие к возникновению технической причины на Силовой трансформатор №1 / ТМГ-250/10 КТП-4 ф.9 пс Фунтово | 2025-06-19 22:20 | 2025-06-20 03:02
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 315 | 2025-06-18 16:44 | 2025-06-18 21:19 | 3.4.9.3, Причиной отключения явилось повреждение на потребительской отпайке к КТП-689 ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС. |  | 2025-06-18 16:44 | 2025-06-18 21:19
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 211 | 2025-06-12 00:25 | 2025-06-12 03:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка явился негабарит шлейфа на ЛР-2 ф. 21 ПС Бирюковка. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка явился схлёст шлейфов на ЛР-2 ф. 21 ПС Бирюковка, вследствие негабарита шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст шлейфов на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка Опора ОА10-2 | 2025-06-12 00:25 | 2025-06-12 03:03
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово | 200 | 2025-06-10 14:11 | 2025-06-10 15:20 | 3.4.9.3, Предпосылкой отключения ВЛ-6кВ ф.7 ПС Началово явилось повреждение на потребительской отпайке на опоре 73\4. |  | 2025-06-10 14:11 | 2025-06-10 15:20
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово | 206 | 2025-06-09 18:05 | 2025-06-09 18:09 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово, явился схлест проводов в результате несвоевременного устранения дефектов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово, явился схлест проводов в результате в результате разрегулировки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово | 2025-06-09 18:05 | 2025-06-09 18:09
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка | 262 | 2025-06-02 00:03 | 2025-06-02 01:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка явился обрыв проводов в пролёте опор 34-35 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка явился обрыв проводов в пролёте опор 34-35 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка Пролет:3*А 70 | 2025-06-02 00:03 | 2025-06-02 01:28
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 51 | 2025-05-29 10:46 | 2025-05-29 12:20 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском КТП-405 ф.611 ПС Городская |  | 2025-05-29 10:46 | 2025-05-29 12:20
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 123 | 2025-05-28 17:30 | 2025-05-29 03:25 | 3.4.8.5.2, Причиной оключения ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 ВОС явилось повреждение опоры № 53, изоляторов ШФ-20, повреждение проводов 3-х фаз "А" "В" "С" в пролете между опорами 20-22 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 ВОС в следствие возгорания сухой растительности в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.26, Причиной оключения ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 ВОС явилось повреждение опоры № 53, изоляторов ШФ-20, повреждение проводов 3-х фаз "А" "В" "С" в пролете между опорами 20-22 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 ВОС в следствие возгорания сухой растительности в результате воздействия сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС Опора П10-3, повреждение проводов на ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС Пролет:3*А 50, повреждение проводов на ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС Пролет:3*А 50, Изоляторы ШФ-20 на ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 ВОС ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 ВОС | 2025-05-28 17:30 | 2025-05-29 03:25
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская | 948 | 2025-05-21 16:42 | 2025-05-21 18:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская явился наклон траверсы на опоре 93 в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская явился наклон траверсы на опоре 93 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон траверсы на опоре №93 на ВЛ-10кВ ВЛ-92 ф.4 ПС Чаганская ВЛ-10кВ ВЛ-92 ф.4 ПС Чаганская | 2025-05-21 16:42 | 2025-05-21 18:56
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская | 127 | 2025-05-18 21:05 | 2025-05-19 03:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская, явилось повреждение хомута крепления траверсы к опоре №93 ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганскаяиз-за механического износа, вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская, явилось "Земля" Ф. "А", вследствии повреждение хомута крепления траверсы к опоре №93 ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: траверса на ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская | 2025-05-18 21:05 | 2025-05-19 03:45
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-432/160 кВА ф.21 ПС Началово | 935 | 2025-05-16 11:14 | 2025-05-16 21:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-432/160 кВА ф.21 ПС Началово явилось повреждение ТМ-6\0.4кВ вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.11, Причиной отключения КТП-432/160 кВА ф.21 ПС Началово явилось электродуговое повреждение ТМ-6\0.4кВ вследствие износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-432 ф.21 ПС Началово КТП-432 ф.21 ПС Началово | 2025-05-16 11:14 | 2025-05-16 21:18
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-435/160 кВА ф.21 ПС Началово | 901 | 2025-05-15 12:45 | 2025-05-15 20:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-435 ф.21 ПС Началово явилось изменение свойств материалов (естественное старение) в процессе длительной эксплуатации, что стало причиной возникновения короткого замыкания и привело к аварийному отключению КТП-435 ф.21 ПС Началово. | 4.16, Причиной отключения КТП-435 ф.21 ПС Началово явилось короткое замыкание в результате повреждения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора на КТП-435/160 кВА ф.21 ПС Началово ТМГ-160/6, Повреждение высоковольтных предохранителей на КТП-435/160 кВА ф.21 ПС Началово Предохранитель ПКТ101-6-10-20 У3 ф.А, повреждение разрядника на КТП-435/160 кВА ф.21 ПС Началово РВП-6 Ф.А, повреждение разрядника на КТП-435/160 кВА ф.21 ПС Началово РВП-6 Ф.В, повреждение разрядника на КТП-435/160 кВА ф.21 ПС Началово РВП-6 Ф.С, Повреждение Автоматического Выключателя на КТП-435/160 кВА ф.21 ПС Началово Автоматы А-3124 80А | 2025-05-15 12:45 | 2025-05-15 20:14
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | 852 | 2025-05-08 09:28 | 2025-05-08 10:54 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово явилось падение ветки на провода в пролете опор 190 - 191. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролёте опор 190-191 ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово через упавшую ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветку дерева на ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово Пролет:3*А 95 | 2025-05-08 09:28 | 2025-05-08 10:54
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 703 | 2025-04-21 17:08 | 2025-04-21 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился обрыва провода фазы "А,В" в пролете опор №211/7-211/8 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился обрыва провода фазы "А,В" в пролете опор №211/7-211/8 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А,В" в пролете опор №211/7-211/8 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ-6кВ ф.3 пс Евпраксино Пролет: Опора № 211/7 - Опора № 211/8 / Пролет:3*А 70 | 2025-04-21 17:08 | 2025-04-21 19:35
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12 ПС Фунтово | 704 | 2025-04-21 15:32 | 2025-04-21 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12;35 ПС Фунтово явился обрыв провода фаз "А,С" в пролете опор №3/16-3/18 ВЛ-10кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12;35 пс Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12;35 ПС Фунтово явился обрыв провода фаз "А,С" в пролете опор №3/16-3/18 ВЛ-10кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12;35 пс Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор№3/16-3/17 на ВЛ-10кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12 ПС Фунтово Пролет:3*А 50, обрыв провода в пролете опор№3/17-3/18 на ВЛ-10кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12 ПС Фунтово Пролет:3*А 50 | 2025-04-21 15:32 | 2025-04-21 17:22
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н.-Комаровка | 705 | 2025-04-18 07:11 | 2025-04-18 11:32 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5;10 ПС Н. Комаровка явилось повреждение ПК-10 кВ фаз "А В С" в РУ-10 кВ КТП-55 ВЛ-82 РП-6 ф. 5;10 пс Н. Комаровка в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.5;10 ПС Н. Комаровка явилось КЗ в результате повреждения ПК-10 кВ фаз "А В С" в РУ-10 кВ КТП-55 ВЛ-82 РП-6 ф. 5;10 пс Н. Комаровка вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 кВ фазы "А В С" в РУ-10 кВ КТП-55 ВЛ-82 РП-6 ф.5;10 ПС Н. Комаровка на КТП-55 ВЛ-82 РП-6 ф.5;10 пс Н. Комаровка Присоединение трансформатора 10кВ / Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А | 2025-04-18 07:11 | 2025-04-18 11:32
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 585 | 2025-04-08 19:25 | 2025-04-08 21:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино явился обрыв вязки Ф-"С" на оп. №246/14 вследствии износа. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось замыкание на землю Ф-"С" вследствии обрыва вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино Опора П10-3 | 2025-04-08 19:25 | 2025-04-08 21:46
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская | 576 | 2025-04-05 23:30 | 2025-04-06 02:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская явилось повреждение потребительской КТП-359 на опоре №133 ВЛ-10 кВ ВЛ-92РП-6 ф.4 ПС Чаганская. |  | 2025-04-05 23:30 | 2025-04-06 02:22
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-715/160кВА ф.15 ПС Бар.Бугор | 595 | 2025-03-30 11:00 | 2025-03-30 17:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-715 ф.15 ПС Б.Бугор явился обрыв проводов фаз " В,С" в пролете опор №10-14 ВЛ-0,4 кВ вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации,излом стойки опоры 14. | 4.13, Обрыв проводов Ф-В, С, в пролетах опор 10-14,излом стойки опоры 14 Л-2 КТП-715 ф.15 ПС Б-Бугор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ-0,4кВ КТП-715/160кВА ф.15 ПС Бар.Бугор Опора А1-2, Обрыв проводов Ф-В, С на ВЛ-0,4кВ КТП-715/160кВА ф.15 ПС Бар.Бугор пролет опор 10-14 | 2025-03-30 11:00 | 2025-03-30 17:42
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.15 ПС Бараний Бугор | 594 | 2025-03-29 12:10 | 2025-03-29 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.15 ПС Б-Бугор явился обрыв провода в пролетах опор 75-82 вследствие потери механической прочности провода. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.15 ПС 35\6 Б-Бугор явилось замыкание на землю на Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-В в пролетах опор 75-82 на ВЛ-6кВ ф.15 ПС Бараний Бугор Опора П10-3 | 2025-03-29 12:10 | 2025-03-29 18:10
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская | 540 | 2025-03-23 22:30 | 2025-03-24 04:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №97 ВЛ-10 кВ ВЛ-92РП-6 ф.4 ПС Чаганская вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №97 ВЛ-10 кВ ВЛ-92РП-6 ф.4 ПС Чаганская вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "В" на ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская Опора П10-3 | 2025-03-23 22:30 | 2025-03-24 04:47
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 565 | 2025-03-18 16:43 | 2025-03-18 17:31 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения от КУ ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово явиля обрыв шлейфа Ф-В на опоре 105\26. | 4.1.3, Причиной отключения от КУ ВЛ-10кВ явился износ шлейфа Ф-В на опоре 105\26 в связи с длительной эксплуатацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа Ф-В на опоре 105\26 ф.21 ПС Фунтово на опора 105\26 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово опора 105\26 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 2025-03-18 16:43 | 2025-03-18 17:31
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 385 | 2025-03-17 19:48 | 2025-03-17 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово явился излом опоры по причине гниения деревянной части. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово явилось КЗ в результате излома опоры №133 ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной части опоры на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово Опора П10-3 | 2025-03-17 19:48 | 2025-03-17 22:30
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.19 ПС.Евпраксино | 468 | 2025-03-14 18:54 | 2025-03-15 00:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.19 ПС.Евпраксино явился обрыв проводов по причине окисления контакта в месте соединения провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.19 ПС.Евпраксино явилось замыканию на землю вследствии обрыва провода Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6кВ ф.19 ПС.Евпраксино Пролет:3*АС 95/16 | 2025-03-14 18:54 | 2025-03-15 00:49
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.20 ПС Началово | 366 | 2025-03-06 00:41 | 2025-03-06 01:21 | 3.4.9.3, Причиной отключения явилось повреждение на потребительском КТП 197 ф.20 пс Началово |  | 2025-03-06 00:41 | 2025-03-06 01:21
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 344 | 2025-03-05 12:40 | 2025-03-05 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово явился провис и схлёст проводов. | 4.1.3, Межфазное замыкание пролете опор 101/5 - 101/6 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово вследствии провиса и схлёста проводов, вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на Провис провода Ф-А в пролете опор 101\5-101\6 ВЛ-10кВ ф.19 ПС 110\10 Фунтово Провис провода Ф-А в пролете опор 101\5-101\6 ВЛ-10кВ ф.19 ПС 110\10 Фунтово | 2025-03-05 12:40 | 2025-03-05 16:26
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово | 345 | 2025-03-05 10:01 | 2025-03-05 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово явился обрыв шлейфа ф.В на опоре №60/17/10 вследствии износа по причине длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово явился обрыв шлейфа ф.В на опоре №60/17/10 вследствии износа по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрвы шлефа Ф-В на опоре 60\17\10 на ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово | 2025-03-05 10:01 | 2025-03-05 17:22
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-276/2*400 кВА ф.35 ПС Фунтово | 365 | 2025-03-04 12:15 | 2025-03-04 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 Л-6 ЗТП 276, явилось повреждение опоры №21/1/2 ВЛ 0,4кВ | 4.14, Причиной отключения АВ 0,4 Л-6 ЗТП 276, явилось повреждение опоры №21/1/2 ВЛ 0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ЗТП-276/2*400 кВА ф.35 ПС Фунтово ВЛ-0,4кВ ЗТП-276/2*400 кВА ф.35 ПС Фунтово | 2025-03-04 12:15 | 2025-03-04 17:12
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 325 | 2025-03-04 11:36 | 2025-03-04 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ф.46 ПС Кири-Кили явился обрыв провода фазы "А" от ТМ 10/6 кВ до ЛР-1 ф.46 пс Кири-Кили, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ф.46 ПС Кири-Кили явилось КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "А" от ТМ 10/6 кВ до ЛР-1 , вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф.А от ТМ 10/6 кВ до ЛР-1 ВЛ-6кВ ф.46 пс Кири-Кили на ВЛ 6кВ ф.46 пс Кири-Кили ТМ | 2025-03-04 11:36 | 2025-03-04 14:50
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-523/160 кВА ф.22 ПС Началово | 413 | 2025-03-02 12:33 | 2025-03-02 13:18 | 3.4.8.5.6, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-523/160 кВА ф.22 ПС Началово явилось превышение нагрузки относительно номинала АВ-0,4кВ Л-4. |  | 2025-03-02 12:33 | 2025-03-02 13:18
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | Уч.ВЛ-10кВ от оп.1 до оп.170 ф.20 ПС Фунтово | 269 | 2025-02-27 07:01 | 2025-02-27 14:08 | 3.4.7.3.5, Причина отключения ВЛ-10кВ ф.20 ПС 110/10 Фунтово потяря диэлектрических своств изоляции КВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ, "земля" Ф-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 1 жилы КЛ-10 кВ с однофазным замыканием на "землю" на КЛ-10 кВ ф. 20 ПС 110/10 Фунтово VS010-0021447 | 2025-02-27 07:01 | 2025-02-27 14:08
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-254 ф. 611 ПС Городская | 206 | 2025-02-23 14:40 | 2025-02-23 15:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-254 ф. 611 ПС Городская явился схлёст проводов | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-254 ф. 611 ПС Городская явился схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ КТП-254 ф. 611 ПС Городская ВЛ-0,4кВ КТП-254 ф. 611 ПС Городская | 2025-02-23 14:40 | 2025-02-23 15:21
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово | 199 | 2025-02-17 05:28 | 2025-02-17 09:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения явилось повреждение на потребительской отпайке к КТП 319 от ЛР-1 ф.3 пс Началово |  | 2025-02-17 05:28 | 2025-02-17 09:24
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово | 176 | 2025-02-14 11:18 | 2025-02-14 14:24 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры вследствии наезда Т.С. | 4.4.1, Повреждение опоры вследствии наезда Т.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б опоры у основания на отпайка от ЛР-6 ф.22 пс Началово ТМ | 2025-02-14 11:18 | 2025-02-14 14:24
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 153 | 2025-02-03 09:10 | 2025-02-03 10:43 | 3.4.7.3.5, Причина ручного отключения В-10кВ ф.14 "земля "Ф-С всвязи с обрывом провода. | 4.1.3, Причиной обрыва провода является износ в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтов Пролёт опор: 11-12 | 2025-02-03 09:10 | 2025-02-03 10:43
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-381/160 кВА ВЛ-14 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово(потребитель) | 154 | 2025-02-02 21:15 | 2025-02-03 00:58 | 3.4.9.1.2, Причина неотложного отключения КТП-381 всвязи с не своеременным обслуживание предыдущего владельца КТП-381. | 4.7, Выброс масла в связи с понижением качества масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла на КТП-381/160 кВА ВЛ-14 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово(потребитель) КТП-381/160 кВА ВЛ-14 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово(потребитель)
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 152 | 2025-02-02 11:14 | 2025-02-02 15:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2025-02-02 11:14 | 2025-02-02 15:23
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 58 | 2025-01-19 11:56 | 2025-01-19 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явился обрыв проводов фаз "А, С" в пролете опор №111-112 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "А, С" в пролете опор №111-112 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А, С" в пролете опор №111-112 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2025-01-19 11:56 | 2025-01-19 21:50
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 57 | 2025-01-19 11:45 | 2025-01-19 22:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился наброс в пролете опор №195-196 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие воздействия посторонних лиц. |  | 2025-01-19 11:45 | 2025-01-19 22:00
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-112/100 кВА ф.17 ПС Началово | 38 | 2025-01-12 08:30 | 2025-01-12 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-112 ф.17 ПС Началово явился обрыв проводов ф. "В, С" в пролетах опор №4-7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-112 ф.17 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-112 ф.17 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов ф. "В, С" в пролетах опор №4-7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-112 ф.17 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В, С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ КТП-112 ф.17 ПС Началово на ВЛ-0,4кВ КТП-112/100 кВА ф.17 ПС Началово Пролет:4*А 25, Обрыв провода ф."В, С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ КТП-112 ф.17 ПС Началово на ВЛ-0,4кВ КТП-112/100 кВА ф.17 ПС Началово Пролет:4*А 25, Обрыв провода ф."В, С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ КТП-112 ф.17 ПС Началово на ВЛ-0,4кВ КТП-112/100 кВА ф.17 ПС Началово Пролет:4*А 25 | 2025-01-12 08:30 | 2025-01-12 18:30
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-434/250 кВА ф.21 ПС Началово | 6 | 2025-01-07 10:19 | 2025-01-07 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-434/250 кВА ф.21 ПС Началово явился обрыв проводов фаз "В, С, 0" в пролете опор №10/7-10/10 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-434/250 кВА ф.21 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-434/250 кВА ф.21 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "В, С, 0" в пролете опор №10/7-10/10 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-434/250 кВА ф.21 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В, С, 0" в пролете опор №10/7-10/10 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-434/250 кВА ф.21 ПС Началово. на ВЛ-0,4 кВ КТП-434/250 кВА ф.21 ПС Началово ВЛ-0,4 кВ КТП-434/250 кВА ф.21 ПС Началово | 2025-01-07 10:19 | 2025-01-07 18:45
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино | 5 | 2025-01-02 14:09 | 2025-01-02 15:47 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино явился схлест проводов ф. "А, В" в пролете опор №18/4-18/5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино явилось КЗ в результате схлеста проводов ф. "А, В" в пролете опор №18/4-18/5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А, В" в пролете опор №18/4-18/5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино Пролет:4*А 35 | 2025-01-02 14:09 | 2025-01-02 15:47
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-698/250 кВА ф.17 ПС Растопуловка | 4 | 2025-01-02 12:17 | 2025-01-02 18:31 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Растопуловка явилось повреждение ПК-10 кВ ф."В"в РУ-10 кВ КТП-698 ф.17 ПС Растопуловка вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Растопуловка явилось КЗ в результате повреждения ПК-10 кВ ф."В"в РУ-10 кВ КТП-698 ф.17 ПС Растопуловка вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 кВ ф."В"в РУ-10 кВ КТП-698 ф.17 ПС Растопуловка. на КТП-698/250 кВА ф.17 ПС Растопуловка Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.В | 2025-01-02 12:17 | 2025-01-02 18:31
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/160 ф7 ПС Озерная | 569 | 2025-12-14 20:00 | 2025-12-14 23:33 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное явился обрыв провода от вывода 0,4 кВ Л-1 фаза "А" до опоры №1 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное, в следствие длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное и обрывом провода от вывода 0,4 кВ Л-1 фаза "А" до опоры №1 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А", вследствие длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода от вывода 0,4 кВ Л-1 фаза "А" до опоры №1 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/160 ф.7 ПС Озерное, Пролет:4*А 50 на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/160 ф7 ПС Озерная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 20:00 | 2025-12-14 23:33
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-556/250 ф.313 ПС Нефтебаза | 538 | 2025-12-14 19:30 | 2025-12-14 21:13 | 3.4.7.3.1, Причиной повреждения ТТ-0,4 кВ фаза "С" на КТП-556/250 ф.313 ПС Нефтебаза.явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13, Причиной повреждение ТТ-0,4 кВ фаза "С" на КТП-556/250 ф.313 ПС Нефтебаза, возникшее в результате нарушения контакта вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на КТП-556/250 ф.313 ПС Нефтебаза . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта и его перегорание на Ф.»С» ТТ-0,4кВ КТП-556 Ф.313 ПС Нефтебаза. | 2025-12-14 19:30 | 2025-12-14 21:13
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная | 532 | 2025-12-14 14:55 | 2025-12-14 16:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС 220\110/35\6 Баррикадная явилось повреждение на потребительской отпайке на КТП-660 ф.5 ПС 220\110/35\6 Баррикадная. |  | 2025-12-14 14:55 | 2025-12-14 16:34
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-266/160 ф11 ПС Икряное | 307 | 2025-12-14 13:35 | 2025-12-14 14:33 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-266 ф.11 ПС Икряное явился схлест проводов, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-266 ф.11 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" в пролёте опор №12-№13 возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов между фазами "А" и "В" в пролёте опор №12-№13 на ВЛ-0,4кВ от КТП-266/160 ф11 ПС Икряное Пролет:4*А 35 | 2025-12-14 13:35 | 2025-12-14 14:33
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-520/160 ф13 ПС Икряное | 570 | 2025-12-14 12:01 | 2025-12-14 13:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное явился наброс пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-520 ф.13 ПС ПС 110/10 Икряное полиэтиленовой плёнки, принесённой ветром. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось замыкание в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное из-за перекрытия проводов полиэтиленовой плёнкой, принесённой ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-520/160 ф13 ПС Икряное Пролет:5*А 25 | 2025-12-14 12:01 | 2025-12-14 13:20
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-606/100 ф.16 ПС Баррикадная | 318 | 2025-12-14 11:53 | 2025-12-14 12:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-606 ф.16 ПС Баррикадная явился схлёст проводов Ф "А" и "В" в пролёте опор №4-№5, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-606 ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-606/100 ф.16 ПС Баррикадная Пролет:5*А 50 | 2025-12-14 11:53 | 2025-12-14 12:45
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Икряное | 288 | 2025-12-14 04:35 | 2025-12-14 11:52 | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 2025-12-14 04:35 | 2025-12-14 11:52
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная | 642 | 2025-12-14 02:45 | 2025-12-14 04:34 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился обрыв провода пролете опор №16-№17 в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №16-№17 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "О" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная на ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 02:45 | 2025-12-14 04:34
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-513/160 ф.24 ПС Икряное | 644 | 2025-12-14 00:15 | 2025-12-14 02:42 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-513 ф.24 ПС 110/10 Икряное явился обрыв провода в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-513 ф.24 ПС 110/10 Икряное и обрывом проводов фаз "А","В" в пролете опор №21-№22 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка проводов фаз "А","В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-513 ф.24 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка проводов фаз "А","В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-513 ф.24 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-513/160 ф.24 ПС Икряное Пролет:5*А 25 | 2025-12-14 00:15 | 2025-12-14 02:42
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-504/630 ф3 Икряное | 643 | 2025-12-13 22:36 | 2025-12-14 01:21 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-504 ф.24 ПС 110/10 Икряное явился обрыв провода в пролёте опор 11-12 в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-504 ф.24 ПС 110/10 Икряное и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №11-№12 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-504 ф.24 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ЗТП-504/630 ф3 Икряное Пролет:4*А 50 | 2025-12-13 22:36 | 2025-12-14 01:21
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-520/160 ф13 ПС Икряное | 645 | 2025-12-13 22:15 | 2025-12-14 01:19 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное явился обрыв провода в пролёте опор 3-4 в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №3-№4 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы на ВЛ-0,4кВ от КТП-520/160 ф13 ПС Икряное Пролет:5*А 25 | 2025-12-13 22:15 | 2025-12-14 01:19
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная | 325 | 2025-12-13 15:16 | 2025-12-13 16:33 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №26/1-№26/2 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явилось межфазное замыкание в результате обрыв провода Ф."В" в пролете опор №26/1-№26/2 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" в пролете опор №26/1-№26/2 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная, Пролет:3*АПС-70 на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная Пролет:3*АПС-70 | 2025-12-13 15:16 | 2025-12-13 16:33
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 273 | 2025-11-25 13:38 | 2025-11-25 15:02 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие падения ветки в РУ-6кВ КТП-441 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.4.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие падения ветки в РУ-6кВ КТП-441 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная КТП-441 ф.16 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная | 2025-11-25 13:38 | 2025-11-25 15:02
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 866 | 2025-09-18 16:20 | 2025-09-18 17:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озерная явился обрыв шлейфа фазы "А" на ВР-10 кВ КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерная, вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озерная явилось межфазное замыкание между фазами "А" и "В" в результате обрыва шлейфа фазы "А" на ВР-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерная вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на ВР-10 кВ КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерная, на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная Опора П10-7ДБ | 2025-09-18 16:20 | 2025-09-18 17:49
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Житное | 815 | 2025-08-31 19:01 | 2025-08-31 20:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС 110/10 ПС Житное явилось повреждение на потребительском КТП-394 ф.17 ПС 110/10 ПС Житное. |  | 2025-08-31 19:01 | 2025-08-31 20:33
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 207 | 2025-08-21 18:11 | 2025-08-21 18:15 | 3.4.7.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная. явился провис провода вследствии несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная. явился провис провода вследствии несвоевременного выявления и устранения дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная | 2025-08-21 18:11 | 2025-08-21 18:15
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мумра | 221 | 2025-08-21 10:35 | 2025-08-21 12:38 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС 110/10 ПС Мумра явилось повреждение на потребительском КТП-615 ф.14 ПС 110/10 ПС Мумра. |  | 2025-08-21 10:35 | 2025-08-21 12:38
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 219 | 2025-08-16 17:10 | 2025-08-16 17:15 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явился провис провода фазы "В" в пролете опор №25-№26 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Озёрная явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате провиса провода фазы "В" в пролете опор №25-№26 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озёрная вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводв Ф."В" в пролете опор ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерная. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная, Пролет:3*АС 70/11 на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная Пролет:3*АС 70/11 | 2025-08-16 17:10 | 2025-08-16 17:15
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная | 133 | 2025-08-10 17:06 | 2025-08-10 18:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 Ф.5 ПС 110/35/6 Баррикадная явился наброс на провод фазы "С" на опоре №116 ВЛ-6кВ Ф.5 ПС 110/35/6 Баррикадная, что привело к замыканию на землю" провод фазы"С" ВЛ-6кВ Ф.5 ПС 110/35/6 Баррикадная |  | 2025-08-10 17:06 | 2025-08-10 18:15
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-520/160 ф.13 ПС Икряное | 818 | 2025-07-24 11:10 | 2025-07-24 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения АВ-0,4кВ Л-2 в КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение АВ-0,4кВ Л-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной повреждения АВ-0,4кВ Л-2 в КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение АВ-0,4кВ Л-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения АВ-0,4кВ Л-2 в КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение АВ-0,4кВ Л-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. на КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное | 2025-07-24 11:10 | 2025-07-24 13:19
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-616/160 ф.10 ПС Мумра | 825 | 2025-07-24 10:35 | 2025-07-24 12:43 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения АВ-0,4кВ Л-3 в КТП-616/160 ф.13 ПС 110/10 Мумраявилось повреждение АВ-0,4кВ Л-3 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной повреждения АВ-0,4кВ Л-3 в КТП-616/160 ф.13 ПС 110/10 Мумра явилось повреждение АВ-0,4кВ Л-3 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения АВ-0,4кВ Л-3 в КТП-616/160 ф.13 ПС 110/10 Мумраявилось повреждение АВ-0,4кВ Л-3 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. на КТП-616/160 ф.13 ПС 110/10 Мумра КТП-616/160 ф.13 ПС 110/10 Мумра | 2025-07-24 10:35 | 2025-07-24 12:43
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная | 827 | 2025-07-22 14:05 | 2025-07-22 21:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось повреждение на потребительском КТП-72 Ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. |  | 2025-07-22 14:05 | 2025-07-22 21:05
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Маячное | 789 | 2025-07-22 08:10 | 2025-07-22 16:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/10 Маячное явилось повреждение на потребительском КТП-176 ф.7 ПС 110/10 Маячное. |  | 2025-07-22 08:10 | 2025-07-22 16:49
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-236/250 ф.16 ПС Баррикадная | 665 | 2025-07-20 11:47 | 2025-07-20 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения РЛ-1 в КТП-236 ф.16 ПС 110/6 Баррикадная явилось повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной отключения РЛ-1 на РУ-0,4кВ КТП 236 ф. 16 ПС 110/6 Баррикадная вилось повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения РЛ-1 на РУ-0,4кВ КТП 236 ф. 16 ПС 110/6 Баррикадная вилось повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. на КТП 236 ф. 16 ПС 110/6 Баррикадная КТП 236 ф. 16 ПС 110/6 Баррикадная | 2025-07-20 11:47 | 2025-07-20 16:40
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-559/2х400 ф.315 ПС Нефтебаза | 662 | 2025-07-19 19:48 | 2025-07-19 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения АВ-0,4кВ Л-10 в ЗТП-599 ф.315 ПС 35/6 Нефтебаза явилось повреждение АВ-0,4кВ Л-10, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 на РУ-0,4кВ ЗТП 559 ф. 315 ПС 35/6 Нефтебаза явилось повреждение АВ-0,4кВ Л-10 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4кВ на ЗТП 559 ф. 315 ПС 35/6 Нефтебаза ЗТП 559 ф. 315 ПС 35/6 Нефтебаза | 2025-07-19 19:48 | 2025-07-19 22:05
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 652 | 2025-07-12 18:46 | 2025-07-12 22:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось повреждение на потребительском КТП-663 Ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. |  | 2025-07-12 18:46 | 2025-07-12 22:52
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 401 | 2025-06-23 18:30 | 2025-06-23 20:51 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная, явилось межфазное замыкание проводов из-за повреждение опор № 142,143,144,145,146,147/2 ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная, вследствие возгорание сухой растительности, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.26, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Баррикадная, явилось межфазное замыкание проводов из-за повреждение опор № 142,143,144,145,146,147/2 ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная, вследствие возгорание сухой растительности, в результате воздействия сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ВЛ-6кВ ф.16 ПСБаррикадная, Опора П10-7ДБ №142 на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Провод А-70, межфазное замыкание на ВЛ-6кВ ф.16 ПСБаррикадная, Опора П10-7ДБ №143 на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Провод А-70, межфазное замыкание на ВЛ-6кВ ф.16 ПСБаррикадная, Опора П10-7ДБ №144 на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Провод А-70, межфазное замыкание на ВЛ-6кВ ф.16 ПСБаррикадная, Опора П10-7ДБ №145 на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Провод А-70, Повреждение опоры на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Опора П10-7ДБ | 2025-06-23 18:30 | 2025-06-23 20:51
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.405 ПС Нефтебаза | 354 | 2025-06-15 10:44 | 2025-06-15 12:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.405 ПС35/6 Нефтебаза явилось обрыв шлейфов фаз "А", "В" и "С" на ВР-6кВ КТП-1 ВЛ-6 кВ ф.405 ПС35/6 Нефтебаза вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.405 ПС 35/6 Нефтебаза явилось межфазное замыкание между фазами "А","В" и "С" в результате обрыва шлейфов фаз "А", "В" и "С"на ВР-6кВ КТП-1 ВЛ-6 кВ ф.405 ПС 35/6 Нефтебаза вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва шлейфов на ВЛ-6кВ Ф.405 ПС 35/6 кВ Нефтебаза ВЛ-6кВ Ф.405 ПС 35/6 кВ Нефтебаза | 2025-06-15 10:44 | 2025-06-15 12:06
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | 181 | 2025-06-02 14:35 | 2025-06-02 17:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф24 ПС 110/10 Икряное явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №64/12-№64/13 ф.24 ПС 110/10 Икряное, что привело к межфазному замыканию проводов фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное. |  | 2025-06-02 14:35 | 2025-06-02 17:15
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.313 ПС Нефтебаза | 834 | 2025-05-08 21:23 | 2025-05-08 23:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.313 ПС 35/6 Нефтебаза явился обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.313 ПС 35/6 ПС Нефтебаза вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.313 ПС 35/6 Нефтебаза явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате обрыва шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.313 ПС 35/6 Нефтебаза вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ВЛ-6 кВ ф.313 ПС 35/6 Нефтебаза на ВЛ-6кВ ф.313 ПС Нефтебаза Опора ОА10-2ДД | 2025-05-08 21:23 | 2025-05-08 23:48
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Трудфронт | 758 | 2025-04-23 11:10 | 2025-04-23 16:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 Трудфронт явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №171а/41/31-№171а/41/32 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное замыкание в результате обрыва проводов Ф."С" в пролете опор №171а/41/31-№171а/41/32 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №171а/41/31-№171а/41/32 ВЛ-10 КВ ф.3 ПС 110/10 Тудфронт. на ВЛ-10кВ ф.3ПС Трудфронт, Пролет:3*А 50 на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Трудфронт Опора П10-3 | 2025-04-23 11:10 | 2025-04-23 16:46
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | 584 | 2025-04-08 18:28 | 2025-04-08 21:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное в пролете опор №40-№41 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное из-за излома траверсы на опоре 40 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов . | 4.6, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное в пролете опор №40-№41 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное из-за излома траверсы на опоре 40 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №40 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное Опора П10-7ДБ | 2025-04-08 18:28 | 2025-04-08 21:28
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 555 | 2025-04-01 17:00 | 2025-04-01 19:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение на потребительской КТП-428 ф.17ПС 110/10 Икряное. |  | 2025-04-01 17:00 | 2025-04-01 19:20
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-606/100 ф.16 ПС Баррикадная | 561 | 2025-04-01 13:20 | 2025-04-01 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП-606/100 ф.16 ПС Баррикадная явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ Л-2 вследствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП-606/100 ф.16 ПС Баррикадная Пролет:5*А 50 | 2025-04-01 13:20 | 2025-04-01 18:30
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-477/400 ф.12 ПС Баррикадная | 471 | 2025-03-24 00:58 | 2025-03-24 07:54 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения РЛ-2 в ЗТП-477 ф.12 ПС 110/6 Баррикадная явилось повреждение РЛ-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной отключения РЛ-2 на РУ-0,4кВ ЗТП 447 ф. 12 ПСБаррикадная вилось повреждение РЛ-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-2 на ЗТП-477 Ф.12 ПС Баррикадная ЗТП-477 Ф.12 ПС Баррикадная | 2025-03-24 00:58 | 2025-03-24 07:54
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Мумра | 458 | 2025-03-23 20:05 | 2025-03-23 20:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/10 Мумрв явился провис провода фазы "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Мумра вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/10 Мумра явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С" в результате провиса провода фазы "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Мумра вследствие изменения свойств материала проводов при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода Ф"В" в пролете опор №10-11 на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Мумра Пролет:3*А 70 | 2025-03-23 20:05 | 2025-03-23 20:07
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-392/160 ф.10 ПС Мумра | 447 | 2025-03-15 11:30 | 2025-03-15 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения РЛ-1, РЛ-2, РЛ-3, РЛ-4 в КТП-392 ф.10 ПС 110/10 Мумра явился нагрев контактных соединений ПН держателей на РПС 160 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной повреждения рубильников 0,4кВ РЛ-1, РЛ-2, РЛ-3, РЛ-4 КТП-392 ф.10 ПС 110/10 Мумра явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателей на РПС 160 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника 0,4кВ на КТП-392/160 ф.10 ПС Мумра РЛ-1, Повреждение рубильника 0,4кВ на КТП-392/160 ф.10 ПС Мумра РЛ-2, Повреждение рубильника 0,4кВ на КТП-392/160 ф.10 ПС Мумра РЛ-3, Повреждение рубильника 0,4кВ на КТП-392/160 ф.10 ПС Мумра РЛ-4 | 2025-03-15 11:30 | 2025-03-15 16:10
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Оранжерейная | 363 | 2025-03-13 10:57 | 2025-03-13 12:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная явилось межфазное замыкание в КЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная в результате изменения свойств материала изоляции при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная явилось межфазное замыкание в КЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная в результате изменения свойств материала изоляции при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание в КЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Оранжерейная АСКл | 2025-03-13 10:57 | 2025-03-13 12:32
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 346 | 2025-03-07 02:30 | 2025-03-07 04:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное явилось повреждение на потребительской КТП-401 ф.7 ПС 110/10 Озерное. |  | 2025-03-07 02:30 | 2025-03-07 04:01
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | 286 | 2025-03-05 14:27 | 2025-03-05 15:31 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание фазы "В" и "С" в пролете опор №37-№38 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное из-за обрыва проводов фаз "В"и"С", вследствие неблагоприятных погодных явлений. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва проводов фазы "В"и "С" в пролете опор №37-№38 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз «В» и»С» в пролете опор №37-№38 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-05 14:27 | 2025-03-05 15:31
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное | 280 | 2025-03-04 09:55 | 2025-03-04 11:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явился пробой изоляции изолятора фазы "В" на опоре №12/3 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное вследствие разрушения изолятора в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явился пробой изоляции изолятора провода фазы "В" на опоре №12/3 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №12/3 в результате разрушения материала изолятора фазы "В" на опоре №12/3 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре 12/3 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное Опора П10-3 | 2025-03-04 09:55 | 2025-03-04 11:18
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза | 279 | 2025-02-28 07:30 | 2025-02-28 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/ Нефтебаза явилось межфазное замыкание в КЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/ Нефтебаза в результате изменения свойств материала изоляции при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/ Нефтебаза явилось межфазное замыкание в КЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/ Нефтебаза в результате изменения свойств материала изоляции при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание в КЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-554 ф.407 ПС 35/ Нефтебаза на КЛ-0.4 от ЗТП-554/630ф.407 ПС Нефтебаза АВВГ | 2025-02-28 07:30 | 2025-02-28 13:20
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 272 | 2025-02-28 00:44 | 2025-02-28 16:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание в КЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное в результате изменения свойств материала изоляции при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание в КЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное в результате изменения свойств материала изоляции при продолжительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание в КЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное Опора А10-2 | 2025-02-28 00:44 | 2025-02-28 02:50
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза | 261 | 2025-02-24 11:10 | 2025-02-24 12:40 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №7-№8 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-№8 Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза. на ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза Пролет:4*А 35 | 2025-02-24 11:10 | 2025-02-24 12:40
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 676 | 2025-12-19 10:01 | 2025-12-19 10:59 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВф.7 ПС Калиновка явилось повреждения оборудования потребителя |  | 2025-12-19 10:01 | 2025-12-19 10:59
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 16/400 ф.8 пс Тузуклей | 675 | 2025-12-16 14:00 | 2025-12-16 15:10 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 16 ф.8 ПС Тузуклей явилось несвоевременное обнаружение и устранение дефекта вследствии слабого контакта проводов ВЛ с АВ-0,4кВ | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 16 ф.8 ПС Тузуклей явилось перекрытие изоляции и замыкание проводов в АВ-0,4кВ Л-1 КТП 16 ф.8 ПС Тузуклей Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ КТП 16/400 ф.8 пс Тузуклей ВЛ-0,4кВ КТП 16/400 ф.8 пс Тузуклей | 2025-12-16 14:00 | 2025-12-16 15:10
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-369ф.7ПС Калиновка | 674 | 2025-12-15 23:37 | 2025-12-16 00:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 369 ф.7 ПС Калиновка явился наброс выполненный сторонним лицом (либо птицей) на провода ВЛ в пролете опор |  | 2025-12-15 23:37 | 2025-12-16 00:45
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-65ф.7ПС Калиновка | 673 | 2025-12-15 22:08 | 2025-12-15 23:14 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 65 ф.7 ПС Калиновка явилось воздействие посторонних лиц совершивших наброс металлической проволки на провода ВЛ |  | 2025-12-15 22:08 | 2025-12-15 23:14
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-401/400 ф.10 ПС Камызяк | 672 | 2025-12-15 20:15 | 2025-12-15 21:21 | 3.4.7.3.5, Причной отключени АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 401 ф.10 ПС Камызяк явилось несвоевременное обнаружение и устранение дефекта провиса проводов в пролете опор 26-27 ВЛ | 4.13, Причной отключени АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 401 ф.10 ПС Камызяк явилось двухфазной замыкание проводов в пролете опор ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ КТП-401/400 ф.10 ПС Камызяк ВЛ-0,4кВ КТП-401/400 ф.10 ПС Камызяк | 2025-12-15 20:15 | 2025-12-15 21:21
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС Табола | 671 | 2025-12-15 18:40 | 2025-12-15 19:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ВЛ №6 РП Азовский ф.20 ПС Табола явилось несвоевременной обнаружение и устранение дефекта провис проводов в пролете опор | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ВЛ №6 РП Азовский ф.20 ПС Табола явилось двухфазное замыкания проводов в пролете ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10кВ ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС Табола Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-15 18:40 | 2025-12-15 19:36
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 33/100 ф.8 пс Тузуклей | 344 | 2025-12-15 16:57 | 2025-12-15 18:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 33 ф.8 ПС Тузуклей явилось несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 33 ф.8 ПС Тузуклей явилось перекрытия проводов ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 33/100 ф.8 пс Тузуклей А-35 | 2025-12-15 16:57 | 2025-12-15 18:24
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-42 ф.5 ПСТабола | 670 | 2025-12-15 16:05 | 2025-12-15 16:36 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 42 ф.5 ПС Табола явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ-0,4кВ | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП 42 ф.5 ПС Табола явилось замыкание проводов в пролете ВЛ, в следствии схлеста Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 42 ф.5 ПС Табола ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 42 ф.5 ПС Табола | 2025-12-15 16:05 | 2025-12-15 16:36
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-482ф.7ПС Калиновка | 568 | 2025-12-14 21:35 | 2025-12-14 22:32 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1,Л-2 в КТП 482 ф.7 ПС Калиновка явилось воздействие ветровых нагрузок | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2,Л-2 КТП 482 ф.7 ПС Калиновка явилось перекрытие проводов ВЛ упавшей веткой дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-0,4 КТП-482ф.7ПС Калиновка Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 21:35 | 2025-12-14 22:32
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 пс Увары | 315 | 2025-12-14 08:23 | 2025-12-14 10:01 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Увары явилось воздействие ветровых нагрузок сверх допустимых, повлекших обрыв проводов ВЛ | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Увары явилось замыкание проводов ВЛ в результате их обрыва Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.12 пс Увары Пролет:3*А 50 | 2025-12-14 08:23 | 2025-12-14 10:01
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 567 | 2025-12-14 08:21 | 2025-12-14 11:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Травино явился схлёст проводов в пролёте опор 11/171-11/172, в следствии длительной ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Травино явился схлёст проводов в пролёте опор 11/171-11/172, в следствии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВф.7ПСТравино ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 2025-12-14 08:21 | 2025-12-14 11:05
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 566 | 2025-12-14 03:00 | 2025-12-14 03:08 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явилось длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 28 м/с, излом дерева и перекрытие ветками проводов ВЛ | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явилось двухфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская Опора П10-3 | 2025-12-14 03:00 | 2025-12-14 03:08
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Камызяк | 565 | 2025-12-13 11:30 | 2025-12-13 12:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Камызяк явилось длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 28 м/с | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Камызяк явилось двухфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Камызяк Пролет:3*А 95 | 2025-12-13 11:30 | 2025-12-13 12:35
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 271 | 2025-11-29 00:40 | 2025-11-29 00:55 | 3.4.9.3, Причиной отключение В-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явилось несвоевременное и некачественное обслуживание потребителем электроустановки (КТП- 384) находящейся на его балансе |  | 2025-11-29 00:40 | 2025-11-29 00:55
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.15ПС Н.Комаровка | 418 | 2025-11-22 13:02 | 2025-11-22 14:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка явилась разрегулировка и схлёст проводов в пролёте опор 39-40, вследсивии длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка явилась разрегулировка и схлёст проводов в пролёте опор 39-40, вследсивии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВф.15ПС Н.Комаровка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-22 13:02 | 2025-11-22 14:18
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Камызяк | 401 | 2025-11-18 09:15 | 2025-11-18 10:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В-10кВ ф.4 ПС Камызяк явился схлёст проводов ВЛ-10кВ в пролёте опор 3-4. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Камызяк явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Камызяк Пролет:3*А 95 | 2025-11-18 09:15 | 2025-11-18 10:47
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПСЧапаевская | 341 | 2025-11-01 12:08 | 2025-11-01 13:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ фид.3 ПС Чапаевская явилось некачественное обслуживание электроустановки потребителем находящейся на его балансе |  | 2025-11-01 12:08 | 2025-11-01 13:54
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 пс Тузуклей | 340 | 2025-10-30 19:24 | 2025-10-31 00:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Тузуклей явилось несвоевременное и некачественное обслуживания потребителем электроустановок находящемся на его балансе |  | 2025-10-30 19:24 | 2025-10-31 00:02
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-95ф.4 ПС Травино | 178 | 2025-10-29 21:05 | 2025-10-29 21:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4кВЛ-1 КТП 95 ф.4 ПС Травино явился наброс металлической проволоки на провода ВЛ сделанный сторонними лицами, или птицами | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВЛ-1 КТП 95 ф.4 ПС Травино явился замыкание трех фазных проводов металлической проволокой Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-0,4 КТП-95ф.4 ПС Травино ВЛ-0,4 КТП-95ф.4 ПС Травино | 2025-10-29 21:05 | 2025-10-29 21:40
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 219 | 2025-10-29 08:10 | 2025-10-29 12:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Калиновка явился обрыв вязки провода, вследствии несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Калиновка послужило двухфазное замыкание проводов из-за обрыва вязки провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка | 2025-10-29 08:10 | 2025-10-29 12:23
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 336 | 2025-10-28 13:10 | 2025-10-28 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Калиновка явился схлёст проводов в пролёте опор 54-55 | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Калиновка явился схлёст проводов в пролёте опор 54-55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка Пролет:3*А 70 | 2025-10-28 13:10 | 2025-10-28 16:11
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 227 | 2025-10-28 08:20 | 2025-10-28 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Чаганская явилс обрыв провода вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Чаганская явилс обрыв провода вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская | 2025-10-28 08:20 | 2025-10-28 11:17
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 78 | 2025-10-16 08:35 | 2025-10-16 08:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явился схлёст проводов в пролёте опор 66-67, вследствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явился схлёст проводов в пролёте опор 66-67, вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская Пролет:3*А 50 | 2025-10-16 08:35 | 2025-10-16 08:40
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 68 | 2025-10-13 22:35 | 2025-10-13 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Чаганская явился схлёст проводов в пролёте опор 120-121, вследствии длительного срока эксплуатации | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Чаганская явился схлёст проводов в пролёте опор 120-121, вследствии длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская Пролет:3*А 70 | 2025-10-13 22:35 | 2025-10-13 22:55
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-10РП-Азовский ф.20 ПС Табола | 84 | 2025-10-10 20:48 | 2025-10-10 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ВЛ №10 РП Азовский фид.20 ПС Табола явился схлёст проводов ВЛ в пролете опор 82 - 83 | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ВЛ №10 РП Азовский фид.20 ПС Табола явился схлёст проводов ВЛ в пролете опор 82 - 83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ВЛ-10РП-Азовский ф.20 ПС Табола Пролет:3*А 50 | 2025-10-10 20:48 | 2025-10-10 23:12
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-8РП-Азовский ф.20 ПС Табола | 103 | 2025-10-10 20:48 | 2025-10-11 00:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ВЛ №8 РП Азовский ф.20 ПС Табола явилось несвоевременное обнаружение дефекта изоляторов | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ВЛ №8 РП Азовский ф.20 ПС Табола явился пробой изоляции на РП Азовский Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на РП- Азовский ф.20 ПС Табола РП- Азовский ф.20 ПС Табола | 2025-10-10 20:48 | 2025-10-11 00:48
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 пс Тузуклей | 310 | 2025-10-04 15:45 | 2025-10-04 16:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Тузуклей явился обрыв провода в следствии несвоевременного устранения дефектов | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Тузуклей явился обрыв провода в следствии несвоевременного устранения дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.7 пс Тузуклей ВЛ-10кВ ф.7 пс Тузуклей | 2025-10-04 15:45 | 2025-10-04 16:51
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 309 | 2025-10-04 11:36 | 2025-10-04 11:40 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская явилось несвоевременное выявление и устранение провиса проводов в пролете опор. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская явился провис проводов в пролете опор ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская Пролет:3*А 70 | 2025-10-04 11:36 | 2025-10-04 11:40
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор | 932 | 2025-09-30 09:47 | 2025-09-30 13:31 | 3.4.7.3.5, причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Раздор явилось несвоевременное обнаружение и устранения дефекта соединение проводов на опоре ВЛ | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Раздор явилось замыкание фазных проводов в результате обрыва провода в пролете опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-30 09:47 | 2025-09-30 13:31
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 883 | 2025-09-26 19:00 | 2025-09-26 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Травино явилось несвоевременное выявление и устранение провиса провода в пролете оп.263-264 | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Травино явилось межфазное замыкание проводов в пролете ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВф.16ПС Травино Пролет:3*А 70 | 2025-09-26 19:00 | 2025-09-26 19:12
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 143 | 2025-09-26 19:00 | 2025-09-26 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Травино явился схлёст проводов в пролёте опор 11/281/2 - 11/281/3. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Травино явился схлёст проводов в пролёте опор 11/281/2 - 11/281/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВф.7ПСТравино ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 2025-09-26 19:00 | 2025-09-26 19:12
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 905 | 2025-09-26 15:09 | 2025-09-26 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явилось несвоевременное обнаружение и выполнение ремонта шлейфа провода ВЛ-10кВ | 4.12, Причиной отключения В-10кВ фид.8 ПС Чапаевская явилось замыкание провода ВЛ-10кВ фаза В на конструкцию траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская Опора А10-2 | 2025-09-26 15:09 | 2025-09-26 15:40
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор | 870 | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 11:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Раздор явился схлёст проводов в пролёте опор 204-205 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Раздор явился схлёст проводов в пролёте опор 204-205 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 11:18
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 877 | 2025-09-23 09:33 | 2025-09-23 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Калиновка явился схлёст линейных проводов | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Калиновка явился схлёст линейных проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 2025-09-23 09:33 | 2025-09-23 10:45
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 15 | 2025-09-19 13:01 | 2025-09-19 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Чаганская явился провис и схлёст проводов | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Чаганская явился провис и схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 2025-09-19 13:01 | 2025-09-19 14:20
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 267 | 2025-09-10 17:00 | 2025-09-10 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явилось несвоевременное обнаружение и устранение дефекта проходных изоляторов 10кВ КТП - 93 | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явилось перекрытие изоляции 10кВ КТП 93 ф.8 ПС Чапаевская с последующим повреждением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на КТП-93/160 ф.8 ПС Чапаевская КТП-93/160 ф.8 ПС Чапаевская | 2025-09-10 17:00 | 2025-09-10 18:00
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 177 | 2025-08-13 09:02 | 2025-08-13 14:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Травино послужил наброс выполненный неизвестными лицами или птицей |  | 2025-08-13 09:02 | 2025-08-13 14:15
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 107 | 2025-08-11 16:29 | 2025-08-11 17:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Чаганская явилось надлежащей эксплуатации оборудования находящемся на балансе потребителя |  | 2025-08-11 16:29 | 2025-08-11 17:35
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 пс Новинская | 73 | 2025-08-02 16:47 | 2025-08-02 19:44 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Новинская явился наброс на провода в пролете ВЛ |  | 2025-08-02 16:47 | 2025-08-02 19:44
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 993 | 2025-08-01 07:45 | 2025-08-01 13:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Травино послужило некачественное техническое обслуживание потребителем электрооборудования находящемся на балансе |  | 2025-08-01 07:45 | 2025-08-01 13:10
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чаганская | 941 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-30 15:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чаганская явилось повреждение кабельной муфты 10кВ на оп.№1 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чаганская, вследствие неудовлетворительного технического состояния (старение изоляции, изменение свойств материалов). | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чаганская явилось короткое замыкание вследствие повреждения кабельной муфты 10кВ на оп.№1 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чаганская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты 10кВ на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чаганская ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чаганская | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-30 15:38
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-126/400ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 670 | 2025-07-16 16:14 | 2025-07-18 03:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КТП 126 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк произошло из-за несвоевременно обнаружения и устранения слабого контакта провода 10кВ шинного моста трансформатора. | 4.9.17, Отключение КТП 126 ВЛ-10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк произошло из-за нагрева и отгорания провода шинного моста 10кВ трансформатора и перекрытия между фазами и корпусом КТП, с последующим возгоранием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев и отгорание провода шинного моста 10кВ на КТП-126/400ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк КТП-126/400ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 2025-07-16 16:14 | 2025-07-16 23:18
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 656 | 2025-07-16 10:30 | 2025-07-16 13:32 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Чаганская явился повреждение потребительского КТП 522 ф.16 ПС Чаганская. |  | 2025-07-16 10:30 | 2025-07-16 13:32
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 578 | 2025-07-06 18:00 | 2025-07-06 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Травино послужило несвоевременное выявление и устранение дефекта на КТП | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Травино явилось излом жилы провода спуска 10 кВ от ВР к КТП и касание ее провода соседней фазы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом жилы провода на ВЛ-10кВф.16ПС Травино ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 2025-07-06 18:00 | 2025-07-06 18:05
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 577 | 2025-07-06 17:50 | 2025-07-06 17:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Травино послужило некачественное техническое обслуживание потребителем электрооборудования находящемся на балансе |  | 2025-07-06 17:50 | 2025-07-06 17:55
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 572 | 2025-07-03 10:10 | 2025-07-03 17:44 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Травино явилось несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-07-03 10:10 | 2025-07-03 17:44
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 571 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Травино явилось несвоевременное обнаружение и устранение дефектного изолятора в СТП 908 | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Травино явился дефект изолятора в СТП 908 с последующим замыканием провода на корпус СТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект изолятора на СТП 908 ф.16 ПС Травино СТП 908 ф.16 ПС Травино | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 11:34
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино | 440 | 2025-06-28 18:52 | 2025-06-28 21:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.6 ПС Травино послужило некачественное техническое обслуживание потребителем электрооборудования находящемся на балансе |  | 2025-06-28 18:52 | 2025-06-28 21:16
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 417 | 2025-06-24 07:40 | 2025-06-24 12:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВф.7ПСТравино явилось повреждение на потребительской отпайке в сторону КТП 619. |  | 2025-06-24 07:40 | 2025-06-24 12:48
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 416 | 2025-06-24 07:10 | 2025-06-24 07:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Травино явилось некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-06-24 07:10 | 2025-06-24 07:20
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино | 415 | 2025-06-24 03:46 | 2025-06-24 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.6 ПС Травино явился дефект кабельной муфты 10кВ на оп.122 ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.6 ПС Травино послужило перекрытие изоляции кабельно муфты 10кВ на опоре 122 ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции кабельно муфты на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино | 2025-06-24 03:46 | 2025-06-24 18:10
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 Камызяк | 414 | 2025-06-24 02:20 | 2025-06-24 04:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Камызяк явилось несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-06-24 02:20 | 2025-06-24 04:48
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 413 | 2025-06-24 01:20 | 2025-06-24 01:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.5ПС Табола явилось несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-06-24 01:20 | 2025-06-24 01:42
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Камызяк | 412 | 2025-06-23 19:30 | 2025-06-24 02:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Камызяк явилось несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-06-23 19:30 | 2025-06-24 02:58
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 411 | 2025-06-23 19:28 | 2025-06-23 21:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Табола явилось несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-06-23 19:28 | 2025-06-23 21:10
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 409 | 2025-06-23 17:40 | 2025-06-23 18:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 на ПС Травино явилось некачественная эксплуатация оборудования потребителем КТП 594 |  | 2025-06-23 17:40 | 2025-06-23 18:30
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 410 | 2025-06-23 17:40 | 2025-06-23 18:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Травино явилось несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-06-23 17:40 | 2025-06-23 18:30
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 332 | 2025-06-18 18:40 | 2025-06-18 19:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Калиновка явилось несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-06-18 18:40 | 2025-06-18 19:12
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 Камызяк | 331 | 2025-06-18 18:10 | 2025-06-18 20:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Камызяк явилось несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-06-18 18:10 | 2025-06-18 20:52
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Камызяк | 330 | 2025-06-18 15:40 | 2025-06-18 18:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Камызяк явилось несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-06-18 15:40 | 2025-06-18 18:08
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 329 | 2025-06-17 07:30 | 2025-06-17 07:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Травино явилось несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-06-17 07:30 | 2025-06-17 07:35
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 279 | 2025-06-16 19:50 | 2025-06-16 21:31 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Травино послужил наброс выполненный посторонними лицами,или птицами |  | 2025-06-16 19:50 | 2025-06-16 21:31
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 276 | 2025-06-15 10:02 | 2025-06-15 10:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Травино явилось несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-06-15 10:02 | 2025-06-15 10:04
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 271 | 2025-06-15 07:22 | 2025-06-15 10:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Травино несвоевременное и некачественное облуживание потребителем находящегося на балансе электрооборудования |  | 2025-06-15 07:22 | 2025-06-15 10:15
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 268 | 2025-06-15 07:05 | 2025-06-15 07:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Травино несвоевременное и некачественное облуживание потребителем находящегося на балансе электрооборудования |  | 2025-06-15 07:05 | 2025-06-15 07:10
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-126/400ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 266 | 2025-06-11 17:55 | 2025-06-11 22:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП 126 ф.4 ПС Камызяк явилось перегорание плавких вставок предохранителей 10кВ по причине перекрытие изоляции главного рубильника 0,4кВ. | 4.12, Причиной отключения КТП 126 ф.4 ПС Камызяк явилось перекрытие изоляции главного рубильника 0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции главного рубильника 0,4кВ на КТП-126/400ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк КТП-126/400ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 2025-06-11 17:55 | 2025-06-11 22:59
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 пс Увары | 207 | 2025-06-11 16:05 | 2025-06-11 18:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Увары послужило несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ-10кВ | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Увары послужило межфазное замыкание проводов в пролете опор, мз-за обрыва провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.10 пс Увары Пролет:3*А 50, Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.10 пс Увары Пролет:3*А 50 | 2025-06-11 16:05 | 2025-06-11 18:19
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 пс Чаганская | 160 | 2025-06-08 14:40 | 2025-06-08 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ фид.2 ПС Чаганская явилось несвоевременное выявление дефекта кабельной муфты ВЛ-10кВ. | 4.12, Причиной отключения В-10кВ фид.2 ПС Чаганская явилось повреждение изоляции в кабельной муфте ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции в кабельной муфте на ВЛ-10кВ ф.2 пс Чаганская ВЛ-10кВ ф.2 пс Чаганская | 2025-06-08 14:40 | 2025-06-08 18:05
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 154 | 2025-06-07 17:09 | 2025-06-07 21:12 | 3.4.8.4, Причиной "замыкания на землю" на ВЛ-10кВ фид.7 ПС Травино явился наброс на провода ВЛ-10кВ выполненный посторонними лицами |  | 2025-06-07 17:09 | 2025-06-07 21:12
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 151 | 2025-06-07 16:38 | 2025-06-07 19:13 | 3.4.8.4, Причиной "замыкания на землю" на ВЛ-10кВ фид.4 ПС Травино явился наброс на провода ВЛ-10кВ выполненный посторонними лицами, птицами, либо порывом ветра |  | 2025-06-07 16:38 | 2025-06-07 19:13
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 149 | 2025-06-06 17:25 | 2025-06-06 17:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Травино явилось несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживание потребителем оборудования находящемся на его балансе. |  | 2025-06-06 17:25 | 2025-06-06 17:35
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.1 ПС НС-5 | 129 | 2025-06-02 08:35 | 2025-06-02 11:03 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6кВ ф.1 ПС НС-5 послужил наброс на провода ВЛ постороннего предмета |  | 2025-06-02 08:35 | 2025-06-02 11:03
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-203ф.7 ПС Травино | 130 | 2025-06-01 11:30 | 2025-06-01 12:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП 203 ф.7 ПС Травино явилось несвоевременное выявление и устранение провиса провода в пролете опор ВЛ-0,4кВ | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП 203 ф.7 ПС Травино явился схлест проводов в пролете опор ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 КТП-203ф.7 ПС Травино ВЛ-0,4 КТП-203ф.7 ПС Травино | 2025-06-01 11:30 | 2025-06-01 12:23
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 52 | 2025-05-29 10:40 | 2025-05-29 10:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явился провис провода на потребительской ВЛ-10кВ отпайка на КТП 110 фид.8 ПС Чапаевская.
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.10ПС Н.Комаровка | 50 | 2025-05-21 15:47 | 2025-05-21 16:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Н.Комаровка явилось повреждение в сети потребителя. |  | 2025-05-21 15:47 | 2025-05-21 16:42
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 пс Новинская | 962 | 2025-05-19 13:28 | 2025-05-19 16:32 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ фид.18 ПС Новинская явилось ненадлежащая эксплуатация оборудования находящейся на балансе потребителя |  | 2025-05-19 13:28 | 2025-05-19 16:32
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.10ПС Н.Комаровка | 971 | 2025-05-18 18:45 | 2025-05-18 21:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВф.5ПС Н.Комаровка явилось повреждение на потребительской РП-10 Береговая |  | 2025-05-18 18:45 | 2025-05-18 21:05
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка | 844 | 2025-05-08 12:20 | 2025-05-08 12:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ .ф.16 ПС Н.Комаровка явился схлест проводов в результате разрегулировки провиса провода | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка послужило схлест проводов в пролете опор 145-146. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка | 2025-05-08 12:20 | 2025-05-08 12:28
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 502/2х160 ф.20 пс Новинская | 785 | 2025-05-01 10:43 | 2025-05-01 20:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КТП 502 фид.20 ПС Новинская произошло по причине пробоя изоляции КЛ-10кВ, вследствие старения материала | 4.12, отключением КТП 502 фид.20 ПС Новинская послужило межфазное замыкание из-за пробоя изоляции КЛ-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ на КТП 502/2х160 ф.20 пс Новинская КТП 502/2х160 ф.20 пс Новинская | 2025-05-01 10:43 | 2025-05-01 20:40
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская | 784 | 2025-05-01 09:43 | 2025-05-01 09:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Новинская явилось повреждение кабельной вставки в КТП 502 вследствии неудовлетворительного состояния оборудования ( старение изоляции) | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Новинская явилось повреждение кабельной вставки в КТП 502 вследствии неудовлетворительного состояния оборудования ( старение изоляции) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская Опора А10-2 | 2025-05-01 09:43 | 2025-05-01 09:44
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-345/160 ф.8 ПС Чапаевская | 718 | 2025-04-24 18:08 | 2025-04-24 19:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 явилось несвоевременное обнаружение и устранение провиса провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 КП 345 ф.8 ПС Чапаевская. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП 345 ф.8 ПС Чапаевская явился схлест проводов в пролете опор ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-345/160 ф.8 ПС Чапаевская Пролет:4*А 35 | 2025-04-24 18:08 | 2025-04-24 19:06
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 688 | 2025-04-18 13:50 | 2025-04-18 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола явилось повреждение кабельной муфты 10кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола, вследствие неудовлетворительного технического состояния (старение изоляции, изменение свойств материалов). | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола явилось короткое замыкание вследствие повреждения кабельной муфты 10кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.5 ПС 110/10 Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты 10кВ на оп.№1 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 2025-04-18 13:50 | 2025-04-18 15:55
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 687 | 2025-04-18 07:15 | 2025-04-18 10:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-381 ф.16 ПС Чаганская. |  | 2025-04-18 07:15 | 2025-04-18 10:15
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 587 | 2025-04-05 15:15 | 2025-04-08 11:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ фид.16 ПС Чаганская является загорание вне охранной зоны ВЛ с последующим воздействием высоких температур, вызвавших провис проводов. | 4.9.23, Причиной отключения В-10кВ фид.16 ПС Чаганская явился схлест проводов в пролете опор 55-56 из-за воздействия высоких температур от возгорания сухой растительности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская Пролет:3*А 70 | 2025-04-05 15:15 | 2025-04-05 18:55
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 538 | 2025-03-29 11:06 | 2025-03-29 12:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явился наброс металлической проволоки на провода ВЛ |  | 2025-03-29 11:06 | 2025-03-29 12:55
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская | 539 | 2025-03-29 11:06 | 2025-03-29 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ фид.20 ПС Новинская явилось несвоевременное обнаружение и устранение дефекта | 4.13, Причиной отключения В-10кВ фид.20 ПС Новинская явилось замыкание проводов в пролете опор 44/13-44/14 в результате провиса вследствии провиса провода выше нормы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-29 11:06 | 2025-03-29 12:55
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 492 | 2025-03-24 02:05 | 2025-03-24 03:20 | 3.4.9.3, Причиной отключение В-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явилось повреждение на потребительском КТП 691 |  | 2025-03-24 02:05 | 2025-03-24 03:20
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 489 | 2025-03-23 17:12 | 2025-03-24 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ фид.7 ПС Калиновка явился схлест проводов в пролете опор 140-141 по причине разрегулировки вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ фид.7 ПС Калиновка явился схлест проводов в пролете опор 140-141 из-за провиса провода превышающего нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка Пролет:3*А 70 | 2025-03-23 17:12 | 2025-03-24 00:50
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор | 487 | 2025-03-23 10:55 | 2025-03-23 14:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ фид.26 ПС Раздор явилось межфазное замыкание из-за повреждения проходных изоляторов КТП-575 |  | 2025-03-23 10:55 | 2025-03-23 14:22
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 пс Тузуклей | 319 | 2025-03-08 09:28 | 2025-03-08 13:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС Тузуклей явилось повреждение на потребительской СТП 139 |  | 2025-03-08 09:28 | 2025-03-08 13:14
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-155/100 ф.4 ПС Травино | 356 | 2025-03-06 20:54 | 2025-03-07 04:35 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения КТП-155/100 ф.4 ПС Травино явилось несвоевременное обнаружение и устранение дефекта контакта АВ-0,4кВ Л-2 КТП 155 ф.4 ПС Травино. | 4.13, Причиной отключения КТП-155/100 ф.4 ПС Травино явилось отгорание в АВ-0,4кВ Л-2 и замыкание на корпус ТП провода 0,4кВ Л-2 ф.Ав КТП 155 ф.4 ПС Травино из-за слабого контакта провода, с последующим перегоранием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакты на КТП-155/100 ф.4 ПС Травино КТП-155/100 ф.4 ПС Травино | 2025-03-06 20:54 | 2025-03-07 04:35
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 309 | 2025-03-06 17:32 | 2025-03-06 19:37 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Травино явилось повреждение на потребительской КТП 505 |  | 2025-03-06 17:32 | 2025-03-06 19:37
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 504/160ф.20 пс Новинская | 318 | 2025-03-06 09:18 | 2025-03-06 12:36 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 504 ф.20 ПС Новинская послужило несвоевременное обнаружение и устранение дефекта. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 504 ф.20 ПС Новинская послужил схлест проводов в пролете опор 36-37 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 504 ф.20 ПС Новинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 504/160ф.20 пс Новинская ВЛ-0,4кВ КТП 504/160ф.20 пс Новинская | 2025-03-06 09:18 | 2025-03-06 12:36
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-252ф.5 ПС Травино | 317 | 2025-03-05 16:10 | 2025-03-05 20:27 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 252 ф.5 ПС Травино явилось падение опор №11,12 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 252 ф.5 ПС Травино явился излом опор №11,12 у основания вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор у основания на ВЛ-0,4 КТП-252ф.5 ПС Травино ВЛ-0,4 КТП-252ф.5 ПС Травино | 2025-03-05 16:10 | 2025-03-05 20:27
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино | 314 | 2025-03-05 15:13 | 2025-03-05 16:06 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино, явился схлест проводов в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино, явился схлест проводов в результате несвоевременного выявлени дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино | 2025-03-05 15:13 | 2025-03-05 16:06
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПСЧапаевская | 313 | 2025-03-05 11:42 | 2025-03-05 15:15 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранения дефекта ( слабый контакт) на оп.1 ф.3 ПС Чапаевская | 4.12, Отгорание шлейфа ф.В и замыкание на провод ф.А на оп.1 ВЛ-6кВ ф.3 ПС Чапаевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-6кВ ф.3 ПСЧапаевская ВЛ-6кВ ф.3 ПСЧапаевская | 2025-03-05 11:42 | 2025-03-05 15:15
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 579/160 ф.10 пс Чаганская | 312 | 2025-03-05 11:35 | 2025-03-05 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 579 ф.10 ПС Чаганская явился схлёст проводов вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 579 ф.10 ПС Чаганская явился схлёст проводов вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ КТП 579/160 ф.10 пс Чаганская ВЛ-0,4кВ КТП 579/160 ф.10 пс Чаганская | 2025-03-05 11:35 | 2025-03-05 11:50
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-42 ф.5 ПСТабола | 311 | 2025-03-05 11:07 | 2025-03-05 11:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 42 ф.5 ПС Табола явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 42 ф.5 ПС Табола явился схлёст проводов в пролете опор ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-42 ф.5 ПСТабола ВЛ-0,4кВ КТП-42 ф.5 ПСТабола | 2025-03-05 11:07 | 2025-03-05 11:18
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 579/160 ф.10 пс Чаганская | 277 | 2025-02-22 08:35 | 2025-02-22 16:28 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-579 ф.10 ПС Чаганская явилось схлест проводов в пролетах опор вследствии наезда грузового автомобиля на опору ВЛ |  | 2025-02-22 08:35 | 2025-02-22 16:28
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 74 | 2025-01-10 08:55 | 2025-01-10 11:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Чаганская явился наброс постороннего предмета на провода ВЛ-10кВ |  | 2025-01-10 08:55 | 2025-01-10 11:20
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 81 | 2025-01-04 01:55 | 2025-01-04 05:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская явилось повреждение на потребительской КТП №488 |  | 2025-01-04 01:55 | 2025-01-04 05:08
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 83 | 2025-01-03 22:19 | 2025-01-03 22:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явился схлест проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская явился схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 2025-01-03 22:19 | 2025-01-03 22:22
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 314 | 2025-12-14 13:50 | 2025-12-14 13:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Бударино явились схлёсты проводов вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Бударино явились схлёсты проводов вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино пролет опор № 90-91, 133-134 | 2025-12-14 13:50 | 2025-12-14 13:55
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 97 ф.18 ПС Яндыки | 653 | 2025-12-14 10:45 | 2025-12-14 12:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения явился наброс пленки в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 97 ф.18 ПС Яндыки, вследствии длительного воздействия сильного ветра. | 4.4.4, Причиной отключения явился наброс пленки в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 97 ф.18 ПС Яндыки, вследствии длительного воздействия сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс пленки на ВЛ-0,4 от КТП 97 ф.18 ПС Яндыки пролет опор № 7-8 Л-2 от КТП 97 ф.18 ПС Яндыки | 2025-12-14 10:45 | 2025-12-14 12:15
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 178 ф.14 ПС Яндыки | 655 | 2025-12-14 09:40 | 2025-12-14 10:25 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения явилось падение ветки на пролет опор №10-11 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 178 ф.14 ПС Яндыки, вследствии длительного воздействия сильного ветра. | 4.4.4, Причиной отключения явилось падение ветки на пролет опор №10-11 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 178 ф.14 ПС Яндыки, вследствии длительного воздействия сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на пролет опор на ВЛ-0,4 Л-2 КТП 178 ф.14 ПС Яндыки Пролет опор 10-11 | 2025-12-14 09:40 | 2025-12-14 10:25
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП- 369 ф.10 ПС Зензели | 659 | 2025-12-14 02:45 | 2025-12-14 04:25 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-10 ф.10 ПС Зензели явилось повреждение ИПУ-10 ф.В,С КТП 369 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-10 ф.10 ПС Зензели явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание на ВЛ-10 ф.10 ПС Зензели КТП 369 | 2025-12-14 02:45 | 2025-12-14 04:25
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Камышово | 699 | 2025-12-14 02:05 | 2025-12-14 03:57 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Камышово явились схлёсты проводов вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Камышово явились схлёсты проводов вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёсты проводов на ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Камышово пролеты опор 61-62 | 2025-12-14 02:05 | 2025-12-14 03:57
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 32 ф.4 ПС Оранжерейная | 338 | 2025-12-13 22:35 | 2025-12-13 23:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 32 ф.4 ПС Оранжерейная явился схлест провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 32 ф.4 Оранжерейная, вследствии длительного воздействия сильного ветра. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 32 ф.4 ПС Оранжерейная явился схлест провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 32 ф.4 Оранжерейная, вследствии длительного воздействия сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 Л-2 КТП 32 ф.4 Оранжерейная пролет опор №4-5 | 2025-12-13 22:35 | 2025-12-13 23:55
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 176 ф.14 ПС Яндыки | 669 | 2025-12-13 21:30 | 2025-12-13 22:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения явилось падение ветки на пролет опор №11-12 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 176 ф.14 ПС Яндыки, вследствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения явилось падение ветки в пролет опор №11-12 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 176 ф.14 ПС Яндыки, вследствии длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на пролет на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 176 ф.14 ПС Яндыки пролет опор №11-12 | 2025-12-13 21:30 | 2025-12-13 22:10
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 153 ф.15 ПС Бударино | 679 | 2025-12-13 15:35 | 2025-12-13 16:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 153 ф.15 ПС Бударино явилось падение ветки на пролет опор №14-15 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 153 ф.15 ПС Бударино, вследствии длительного воздействия сильного ветра. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 153 ф.15 ПС Бударино явилось падение ветки на пролет опор №14-15 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 153 ф.15 ПС Бударино, вследствии длительного воздействия сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на пролет опор на ВЛ-0,4 Л-2 КТП 153 ф.15 ПС Бударино пролет опор №14-15 | 2025-12-13 15:35 | 2025-12-13 16:50
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 502 ф.27 ПС Лиман | 371 | 2025-12-13 14:35 | 2025-12-13 15:17 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП 502 ф.27 ПС Лиман явился схлест провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 502 ф.27 ПС Лиман, вследствии длительного воздействия сильного ветра. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП 502 ф.27 ПС Лиман явился схлест провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 502 ф.27 ПС Лиман, вследствии длительного воздействия сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 502 ф.27 ПС Лиман пролет опор №13-14 | 2025-12-13 14:35 | 2025-12-13 15:17
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 506 ф.27 ПС Лиман | 691 | 2025-12-13 14:18 | 2025-12-13 15:21 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП 506 ф.27 ПС Лиман явился схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 506 ф.27 ПС Лиман, вследствии длительного воздействия сильного ветра. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП 506 ф.27 ПС Лиман явился схлест провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 506 ф.27 ПС Лиман, вследствии длительного воздействия сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 506 ф.27 ПС Лиман, пролет опор №9-10 | 2025-12-13 14:18 | 2025-12-13 15:21
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Яндыки | 275 | 2025-11-20 08:13 | 2025-11-20 09:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Яндыки явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-491 ф.21 ПС Яндыки. |  | 2025-11-20 08:13 | 2025-11-20 09:28
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 117 | 2025-10-14 13:37 | 2025-10-14 16:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось повреждении электрооборудования на потребительской КТП-3 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман вследствии воздействие короткого замыкания на землю Ф.«А» |  | 2025-10-14 13:37 | 2025-10-14 16:53
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 115 | 2025-10-14 13:15 | 2025-10-14 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явился схлёст провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явился схлёст провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф. 22 ПС Лиман, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман Пролет:3*А 50 | 2025-10-14 13:15 | 2025-10-14 13:19
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 979 | 2025-09-29 09:30 | 2025-09-29 09:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился схлест провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.2, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился схлест провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино Пролет:3*А 95 | 2025-09-29 09:30 | 2025-09-29 09:33
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-238 ф.21 ПС Камышово | 990 | 2025-09-22 10:12 | 2025-09-22 10:59 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 238 ф.21 ПС Камышово. | 4.4.3, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 238 ф.21 ПС Камышово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс в пролете опор на ВЛ-0,4 Л-2 КТП 238 ф.21 ПС Камышово пролет опор №17-18 | 2025-09-22 10:12 | 2025-09-22 10:59
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 179 ф.14 ПС Яндыки | 829 | 2025-09-10 13:45 | 2025-09-10 14:27 | 3.4.7.3, Причиной отключения явился схлест провода от опоры №5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 179 ф.14 ПС Яндыки к дому вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) | 4.1.3, Причиной отключения явился схлест провода от опоры №5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 179 ф.14 ПС Яндыки к дому вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 179 ф.14 ПС Яндыки ввод к дому от опоры №5 | 2025-09-10 13:45 | 2025-09-10 14:27
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-45 ф.13 ПС Камышово | 222 | 2025-08-25 08:18 | 2025-08-25 09:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения явился наброс в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 45 ф.13 ПС Камышово |  | 2025-08-25 08:18 | 2025-08-25 09:02
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 177 ф.14 ПС Яндыки | 131 | 2025-08-04 16:30 | 2025-08-04 17:55 | 3.4.7.1, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 177 ф.14 ПС Яндыки вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) | 4.1.3, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 177 ф.14 ПС Яндыки вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 177 ф.14 ПС Яндыки пролет опор 4-5 | 2025-08-04 16:30 | 2025-08-04 17:55
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 502 ф.27 ПС Лиман | 989 | 2025-07-30 14:47 | 2025-07-30 15:23 | 3.4.7.1, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 502 ф.27 ПС Лиман вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) | 4.1.3, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 502 ф.27 ПС Лиман вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 Л-2 КТП 502 ф.27 ПС Лиман Пролет опор 6-7 | 2025-07-30 14:47 | 2025-07-30 15:23
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 168 ф.22 ПС Лиман | 988 | 2025-07-29 12:32 | 2025-07-29 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился обрыв ввода в дом от опоры №6 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 168 ф.22 ПС Лиман вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода. | 4.1.3, Причиной отключения явился обрыв ввода в дом от опоры №6 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 168 ф.22 ПС Лиман вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ввода в дом на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 168 ф.22 ПС Лиман ввод от опоры №6 | 2025-07-29 12:32 | 2025-07-29 13:20
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 530 ф.4 ПС Лиман | 987 | 2025-07-28 12:40 | 2025-07-28 13:20 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения Л-2 ВЛ-04кВ от КТП 530 ф.4 ПС Лиман явилось падение ветки на пролет опор №7-8, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.4.3, Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4 КТП 530 ф.4 ПС Лиман явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 7-8 из-западения ветки на провода ф "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов на Л-2 ВЛ-0,4 КТП 530 ф.4 ПС Лиман пролет опор № 7-8 | 2025-07-28 12:40 | 2025-07-28 13:20
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 488 ф.27 ПС Лиман | 895 | 2025-07-25 | 2025-07-25 09:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения Л-1 ВЛ-04кВ от КТП 488 ф.27 ПС Лиман явилось наброс в пролете опор №21-22, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2025-07-25 08:37 | 2025-07-25 09:20
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 Оля | 884 | 2025-07-22 07:37 | 2025-07-22 09:13 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-555 ф.11 ПС Оля. |  | 2025-07-22 07:37 | 2025-07-22 09:13
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 537 | 2025-07-22 02:24 | 2025-07-22 02:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явился схлест провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явился схлест провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф. 22 ПС Лиман, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10кВ ф. 22 ПС Лиман Пролет опор №20-21 | 2025-07-22 02:24 | 2025-07-22 02:29
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 602 | 2025-07-01 18:05 | 2025-07-01 21:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-113 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино. |  | 2025-07-01 18:05 | 2025-07-01 21:06
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 428 | 2025-06-25 14:19 | 2025-06-25 18:37 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-147 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино. |  | 2025-06-25 14:19 | 2025-06-25 18:37
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 386 | 2025-06-18 14:05 | 2025-06-18 17:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-147 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино. |  | 2025-06-18 14:05 | 2025-06-18 17:00
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 385 | 2025-06-15 05:58 | 2025-06-15 10:32 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Лиман явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор № 81/13-81/14 ВЛ 10 кВ ф. 4 ПС Лиман, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". |  | 2025-06-15 05:58 | 2025-06-15 10:32
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная | 253 | 2025-06-06 16:20 | 2025-06-06 19:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Оранжерейное явилось повреждение на потребительской КТП-516 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Оранжерейная. |  | 2025-06-06 16:20 | 2025-06-06 19:33
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 261 ф.10 ПС Зензели | 124 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 17:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 261 ф.10 ПС Зензели вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) | 4.1.3, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 261 ф.10 ПС Зензели вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 КТП 261 ф.10 ПС Зензели пролет опор 4-5 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 17:47
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка | 122 | 2025-05-27 15:20 | 2025-05-27 17:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Михайловка явилось повреждение на потребительской КТП-204 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Михайловка |  | 2025-05-27 15:20 | 2025-05-27 17:43
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Оля | 713 | 2025-04-15 18:45 | 2025-04-15 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ №24 ПС Оля явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "А" ВЛ-10 кВ №24 ПС Оля в пролетах опор № 11-12 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.24 ПС Оля явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролетах опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Оля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание между фазами "А" и "В на ВЛ-10кВ ф.24 ПС Оля Пролет опор №11-12 | 2025-04-15 18:45 | 2025-04-15 22:35
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 712 | 2025-04-15 18:42 | 2025-04-15 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ №16 ПС Оля явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "А" ВЛ-10 кВ №16 ПС Оля в пролетах опор № 19-20 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролетах опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Оля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание между фазами "А" и "В" на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Оля Пролет опор № 19-20 | 2025-04-15 18:42 | 2025-04-15 22:20
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 650 | 2025-04-02 15:55 | 2025-04-02 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился схлест провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился схлест провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино Пролет:3*А 95 | 2025-04-02 15:55 | 2025-04-02 16:05
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 400 | 2025-03-07 22:34 | 2025-03-07 23:44 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явился схлёст провода в пролете опор №81-82 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации, сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явился схлёст провода в пролете опор №81-82 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации, сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода в пролете опор на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман Пролет опор №81-82 | 2025-03-07 22:34 | 2025-03-07 23:44
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 394 | 2025-03-07 18:23 | 2025-03-07 20:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился схлёст провода в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился схлест провода в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино Пролет опор №13-14 | 2025-03-07 18:23 | 2025-03-07 20:20
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 267ф.10 ПС Зензели | 393 | 2025-03-06 17:18 | 2025-03-06 18:38 | 3.4.12.2, Причиной отключения явилось воздействие сильного порывистого ветра приведшего к схлёсту провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 267 ф.10 ПС Зензеливо . | 4.4.4, Причиной отключения явился схлёст провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 267 ф.10 ПС Зензели вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст провода в пролете опор на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 267 ф.10 ПС Зензели пролет опор №2-3 | 2025-03-06 17:18 | 2025-03-06 18:38
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 389 | 2025-03-06 16:45 | 2025-03-06 16:45 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился схлёст провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и сильного порывистого ветра. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился схлёст провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст провода в пролете опор на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударин Пролет опор №46-47
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.19 ПС Камышово | 382 | 2025-03-06 13:30 | 2025-03-06 15:40 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения явился схлёст провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 53 ф.19 ПС Камышово вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) и длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.1.3, Причиной отключения явился схлёст провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 53 ф.19 ПС Камышово вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) и длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 53 ф.19 ПС Камышово пролет опор №5-6 | 2025-03-06 13:30 | 2025-03-06 15:40
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-140 ф.16 ПС Оля | 381 | 2025-03-05 19:24 | 2025-03-05 20:35 | 3.4.12.2, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 140 ф.16 ПС Оля вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) и сильного порывистого ветра. | 4.1.3, Причиной отключения явился схлёст провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 140 ф.16 ПС Оля вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) и сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 140 ф.16 ПС Оля Пролет опор № 10-11 | 2025-03-05 19:24 | 2025-03-05 20:35
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 79 ф.10 ПС Зензели | 380 | 2025-03-05 18:05 | 2025-03-05 18:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения явился схлёст провода в пролете опор №7-8 Л-1 ВЛ-0,4 от КТП 79 ф.10 ПС Зензели вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка). | 4.4.4, Причиной отключения явился схлёст провода в пролете опор №7-8 Л-1 ВЛ-0,4 от КТП 79 ф.10 ПС Зензели вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Зензели Пролет опор №7-8 | 2025-03-05 18:05 | 2025-03-05 18:55
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля | 376 | 2025-03-05 15:27 | 2025-03-05 16:37 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Оля явился схлёст провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Лиман, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации, сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Оля явился схлёст провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Лиман, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации, сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля Пролет опор № 20-21 | 2025-03-05 15:27 | 2025-03-05 16:37
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.15 ПС Камышово | 374 | 2025-03-05 15:20 | 2025-03-05 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 48 ф.15 ПС Камышово вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) | 4.1.3, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 48 ф.15 ПС Камышово вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4 КТП 48 ф.15 ПС Камышово пролет опор № 4-5 | 2025-03-05 15:20 | 2025-03-05 16:34
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 503 ф.27 ПС Лиман | 373 | 2025-03-05 14:30 | 2025-03-05 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 503 ф.27 ПС Лиман вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) | 4.1, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 503 ф.27 ПС Лиман вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств провода(вытяжка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ от КТП 503 ф.27 ПС Лиман пролет опор 6-7 | 2025-03-05 14:30 | 2025-03-05 15:05
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 205 ф.9 ПС Караванное | 371 | 2025-03-05 14:07 | 2025-03-05 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 205 ф.9 ПС Караванное вследствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования , изменения свойств провода(вытяжка) | 4.1.3, Причиной отключения явился схлест провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 Л-2 КТП 205 ф.9 ПС Караванное вследствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования , изменения свойств провода(вытяжка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 Л-2 КТП 205 ф.9 ПС Караванное пролет опор 5-6 | 2025-03-05 14:07 | 2025-03-05 15:45
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. 9 ПС Лиман | 369 | 2025-03-05 14:01 | 2025-03-05 14:11 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Лиман явился схлест провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Лиман, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации, сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Лиман явился схлест провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф. 9 ПС Лиман, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации, сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Лиман пролет опор 28-29 | 2025-03-05 14:01 | 2025-03-05 14:11
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная | 362 | 2025-03-05 12:05 | 2025-03-05 15:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Оранжерейное явился схлест провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная , вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Оранжерейная явился схлест провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ ф.4 Оранжерейная, вследствие вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная Пролет:3*А 50 | 2025-03-05 12:05 | 2025-03-05 15:37
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово | 360 | 2025-03-05 08:45 | 2025-03-05 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ №21 ПС Камышово явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "А" ВЛ-10 кВ №21 ПС Камышово в пролетах опор № 90-91 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Камышово явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролетах опор № 90-91 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Камышово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание между фазами на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Камышово. Пролет опор № 90-91 | 2025-03-05 08:45 | 2025-03-05 14:20
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 308 | 2025-03-01 15:30 | 2025-03-01 15:57 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Лиман явилось падение ветки на ВР-10 КТП 513 ф.27 ПС Лиман. что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Лиман явилось межфазное замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман вследствии падения ветки на ВР-10 КТП 533 ф.4 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыканию проводов ф. "А" и "В" на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман ВР-10 КТП 533 ф.4 ПС Лиман | 2025-03-01 15:30 | 2025-03-01 15:57
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман | 293 | 2025-02-28 04:53 | 2025-02-28 08:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Лиман явился наброс ветки на ВР-10 КТП 513 ф.27 ПС Лиман. что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Лиман явилось межфазное замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман вследствии наброса ветки на ВР-10 КТП 513 ф.27 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыканию проводов на ВЛ-10кВ ф.27 Пс Лиман ВР-10 к КТП 513 | 2025-02-28 04:53 | 2025-02-28 08:45
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Камышово | 278 | 2025-02-27 07:05 | 2025-02-27 08:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ №15 ПС Камышово явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "А" ВЛ-10 кВ №15 ПС Камышово в пролетах опор № 9-9/1 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Камышово явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролетах опор № 9-9/1 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Камышово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание между фазами "А" и "В" на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Камышово Пролет опор №9-9/1 | 2025-02-27 07:05 | 2025-02-27 08:51
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Караванное | 82 | 2025-01-13 16:15 | 2025-01-13 18:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Караванное явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием фаз кабельной концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10 ф.11 ПС Караванное | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Караванное явилось замыканием фаз кабельной концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10 ф.11 ПС Караванное в следствии пробоя изоляции жилы кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыканием фаз кабельной концевой муфты на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Караванное опора №1 | 2025-01-13 16:15 | 2025-01-13 18:30
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-233 ф.15 ПС Володаровка | 601 | 2025-12-16 08:58 | 2025-12-16 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-233 ф.15 ПС Володаровка явился обрыв провода (А25) в пролете оп№5-6, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-233 ф.15 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате обрыва провода (А25) в пролете оп№5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ0,4кВ КТП-233 ф.15 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-233 ф.15 ПС Володаровка. | 2025-12-16 08:58 | 2025-12-16 11:25
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-204 ф.15 ПС Володаровка | 602 | 2025-12-14 11:05 | 2025-12-14 13:55 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-204 ф.15 ПС Володаровка явился обрыв проводов (А35) в пролете оп№4-6, вследствие длительных ветровых нагрузок | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-204 ф.15 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате обрыва проводов (А35) в пролете оп№4-6 вследствие длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов. на ВЛ0,4кВ КТП-204 ф.15 Пс Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-204 ф.15 Пс Володаровка. | 2025-12-14 11:05 | 2025-12-14 13:55
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-188 ф.5 ПС Мултаново | 603 | 2025-12-14 09:57 | 2025-12-14 12:43 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-188 ф.5 ПС Мултаново явился обрыв проводов в пролете оп№5-8, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-188 ф.5 ПС Мултаново явилось короткое замыкание в результате обрыва проводов (А25) в пролёте оп№5-8 , вследствии длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ0,4кВ КТП-188 ф.5 ПС Мултаново. ВЛ0,4кВ КТП-188 ф.5 ПС Мултаново. | 2025-12-14 09:57 | 2025-12-14 12:43
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково | 604 | 2025-12-14 09:22 | 2025-12-14 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково явился обрыв проводов (А25) в пролете оп№5-7, в результате потери механической прочности провода, при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва проводов (А25) в пролете оп№5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково. ВЛ0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково. | 2025-12-14 09:22 | 2025-12-14 11:15
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 326 | 2025-12-14 06:40 | 2025-12-14 13:12 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явился обрыв проводов (АС50) в пролете оп№480-481 в результате потери механической прочности провода (АС50) при длительном воздействии ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явился обрыв проводов (АС50) в пролете оп№480-481 в результате потери механической прочности провода (АС50) при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.21 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.21 ПС Володаровка. | 2025-12-14 06:40 | 2025-12-14 13:12
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 605 | 2025-12-13 21:25 | 2025-12-13 23:46 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился схлёст проводов, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился схлёст проводов, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка Пролет:3*А 70 | 2025-12-13 21:25 | 2025-12-13 23:46
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-301 ф.29 ПС Володаровка | 439 | 2025-11-25 08:45 | 2025-11-25 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-301 ф.29 ПС Володаровка явился обрыв провода Ф "В" на оп№5 в результате потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-301 ф.29 ПС Володаровка явилось короткое замыкние на землю, вследствие обрыва провода (А35) на оп№5 ф "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-301 ф.29 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-301 ф.29 ПС Володаровка. | 2025-11-25 08:45 | 2025-11-25 11:30
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-151 ф.14 ПС Володаровка | 182 | 2025-10-30 10:20 | 2025-10-30 11:59 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-151 ф.14 ПС Володаровка, явился наброс в пролёте оп№5-оп№6. |  | 2025-10-30 10:20 | 2025-10-30 11:59
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-380 ф.8 ПС Володаровка | 205 | 2025-10-30 08:25 | 2025-10-30 10:06 | 3.4.7.3.5, Причиной неисправности предохранителя АВ0,4кВ на Ф "В" ВЛ0,4кВ КТП-380 ф.8 ПС Володаровка явилось изменение свойств материала предохранителя при длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной неисправности предохранителя АВ0,4кВ на Ф "В" ВЛ0,4кВ КТП-380 ф.8 ПС Володаровка явилось исчерпания ресурса предохранителя в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса. на КТП-380 ф.8 ПС Володаровка. КТП-380 ф.8 ПС Володаровка. | 2025-10-30 08:25 | 2025-10-30 10:06
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 332 | 2025-10-29 19:13 | 2025-10-29 20:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился схлёст в пролёте опор 68-69 | 4.13, Причиной отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился схлёст в пролёте опор 68-69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка Пролет:3*А 70 | 2025-10-29 19:13 | 2025-10-29 20:47
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 184 | 2025-10-11 10:02 | 2025-10-11 10:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явился схлёст проводов в пролёте опор 476 - 477. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явился схлёст проводов в пролёте опор 476 - 477. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка АС-70 | 2025-10-11 10:02 | 2025-10-11 10:35
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 183 | 2025-10-11 08:43 | 2025-10-11 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка явился схлёст проводов в пролёте опор 100-101. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка явился схлёст проводов в пролёте опор 100-101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка Пролет:3*А 120 | 2025-10-11 08:43 | 2025-10-11 10:10
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.23 ПС Володаровка | 295 | 2025-10-04 10:28 | 2025-10-04 13:11 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КУ В10 ф.23 ПС Володаровка, повреждение на КТП-218 (потребительская). |  | 2025-10-04 10:28 | 2025-10-04 13:11
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-450 ф.5 ПС Новинка | 40 | 2025-09-20 14:55 | 2025-09-20 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-450 ф.5 ПС Новинка явился обрыв проводов Ф"В","А" на оп№3, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-450 ф.5 ПС Новинка явилось двухфазное замыкание на "землю", в результате обрыва проводов (А35) на оп№3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ0,4кВ КТП-450 ф.5 ПС Новинка. ВЛ0,4кВ КТП-450 ф.5 ПС Новинка. | 2025-09-20 14:55 | 2025-09-20 19:07
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 322 | 2025-09-20 14:28 | 2025-09-20 16:50 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения КУ В10 ф.14 ПС Володаровка явился обрыв вязки провода Ф "В" на оп332, в результате потери механической прочности вязки провода при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения КУ В10 ф.14 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю",вследствие обрыва вязки провода Ф"В" на оп332. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2025-09-20 14:28 | 2025-09-20 16:50
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 323 | 2025-09-13 13:20 | 2025-09-13 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка явился схлёст проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка явился схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 2025-09-13 13:20 | 2025-09-13 15:44
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Володаровка | 797 | 2025-08-24 08:39 | 2025-08-24 11:50 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения КУ В10 ф.20 ПС Володаровка, явилось повреждение проходного изолятора Ф "В" на КТП-32, вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения КУ В10 ф.20 ПС Володаровка, явилось однофазное замыкание на землю, в результате повреждения проходного изолятора на КТП-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на КТП-32 ф.20 ПС Володаровка. КТП-32 ф.20 ПС Володаровка. | 2025-08-24 08:39 | 2025-08-24 11:50
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 209 | 2025-08-21 07:17 | 2025-08-21 08:25 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился наброс на провода (АС50) от ВР10 в сторону КТП-42 результате воздействия посторонних лиц |  | 2025-08-21 07:17 | 2025-08-21 08:25
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 120 | 2025-08-06 13:05 | 2025-08-06 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КУ В10 ф.21 ПС Володаровка явился обрыв вязки провода (АС50) на оп№128/14 в следствие потери механической прочности вязки провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КУ В10 ф.21 ПС Володаровка явилось однофазное замыкаиена "землю" в результате брыва вязки провода (АС50) на оп№128/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ10кВ ф.21 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.21 ПС Володаровка. | 2025-08-06 13:05 | 2025-08-06 16:09
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-553 ф.5 ПС Мултаново | 843 | 2025-07-24 17:05 | 2025-07-24 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-133 ф.5 ПС Мултаново явился обрыв провода в пролете оп№6-7 ВЛ0,4кВ, в результате потери механической прочности провода (А25) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-133 ф.5 ПС Мултаново явилось короткое замыкание на землю, вследствие обрыва провода в пролете оп№6-7 ВЛ0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-533 ф.5 ПС Мултаново ВЛ0,4кВ КТП-533 ф.5 ПС Мултаново | 2025-07-24 17:05 | 2025-07-24 18:55
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Володаровка | 70 | 2025-07-17 08:43 | 2025-07-17 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КУ В10кВ ф.16 ПС Володаровка явился обрыва провода (АС50) фаза "С" в пролете опор 70/1-70/2, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения КУ В10кВ ф.16 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода (АС50) фаза "С" в пролете опор 70/1-70/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.16 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.16 ПС Володаровка. | 2025-07-17 08:43 | 2025-07-17 10:23
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-385 ф.16 ПС Володаровка | 71 | 2025-07-14 20:21 | 2025-07-14 23:59 | 3.4.7.3.5, Причной аварийного отключения АВ0,4 Л-2 КТП-385 ф.16 ПС Володаровка явился обрыв проводов (А25) в пролет оп№11-12 в следствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причной аварийного отключения АВ0,4 Л-2 КТП-385 ф.16 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате обрыва проводов (А25) в пролет оп№11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обоыв проводов. на ВЛ0,4кВ КТП-385 ф.16 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ КТП-385 ф.16 ПС Володаровка. | 2025-07-14 20:21 | 2025-07-14 23:59
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | 72 | 2025-07-14 11:31 | 2025-07-14 13:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения КУ В10 ф.29 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-299 (потребительская) ф.29 ПС Володаровка. |  | 2025-07-14 11:31 | 2025-07-14 13:40
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 536 | 2025-06-30 10:45 | 2025-06-30 13:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 ф.14 ПС Володаровка явилось появление земли в сети фаза "А", вследствие повреждения на потребительской КТП-176. |  | 2025-06-30 10:45 | 2025-06-30 13:01
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-578/160 ф.29 ПС Володаровка | 408 | 2025-06-23 21:29 | 2025-06-24 01:12 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждение тр-ра на КТП-578 ф.29 ПС Володаровка явилось изменение свойств материала тр-ра в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной повреждение тр-ра на КТП-578 ф.29 ПС Володаровка явилось межвитковое замыкание обмоток тр-ра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание. на КТП-578 ф.29 ПС Володаровка. КТП-578 ф.29 ПС Володаровка. | 2025-06-23 21:29 | 2025-06-24 01:12
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-548/160кВа ф.7 ПС Мултаново | 334 | 2025-06-21 10:10 | 2025-06-21 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4КВ Л-2 КТП-548 ф.7 ПС Мултаново явился обрыв провода в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4КВ Л-2 КТП-548 ф.7 ПС Мултаново явилось короткое замыкание на "землю" вследствие обрыва провода (А35) на оп№5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4КВ Л-2 КТП-548 ф.7 ПС Мултаново ВЛ0,4КВ Л-2 КТП-548 ф.7 ПС Мултаново | 2025-06-21 10:10 | 2025-06-21 12:55
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-360 ф.27 ПС Володаровка | 333 | 2025-06-21 08:25 | 2025-06-21 11:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-360 ф.27 ПС Володаровка явилось повреждение предохранителя на рубильнике ВЛ-0,4кВ КТП-360 ф.27 ПС Володаровка вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования . | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-360 ф.27 ПС Володаровка явилось повреждение предохранителя на рубильнике ВЛ-0,4кВ КТП-360 ф.27 ПС Володаровка вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: предохранитель на ВЛ-0,4кВ КТП-360 ф.27 ПС Володаровка ВЛ-0,4кВ КТП-360 ф.27 ПС Володаровка | 2025-06-21 08:25 | 2025-06-21 11:31
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 198 | 2025-06-06 17:01 | 2025-06-06 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.27 ПС Володаровка явилось повреждение кабельной муфты вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате повреждения кабельной муфты на оп №1 КВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции, повреждение кабельной муфты. на КВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка КВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка | 2025-06-06 17:01 | 2025-06-06 21:43
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 949 | 2025-05-25 06:30 | 2025-05-25 08:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КУ В10 ф.27 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-398 (потребительская). |  | 2025-05-25 06:30 | 2025-05-25 08:45
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-184 ф.6 ПС Яблонька | 542 | 2025-03-31 13:27 | 2025-03-31 17:13 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-184 ф.6 ПС Яблонька явился обрыв проводов в пролёте оп№6-7, вследствие потери механической прочности провода придлительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-184 ф.6 ПС Яблонька явилось короткое замыкание на землю в результате обрыва проводов Ф"В", "С" в пролёте оп№6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-184 ф.6 ПС Яблонька. ВЛ0,4кВ КТП-184 ф.6 ПС Яблонька. | 2025-03-31 13:27 | 2025-03-31 17:13
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-553 ф.5 ПС Мултаново | 541 | 2025-03-31 10:16 | 2025-03-31 13:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-553 ф.5 ПС Мултаново явился обрыв проводов в пролёте оп№6-7, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-553 ф.5 ПС Мултаново явилось короткое замыкание, в результате обрыва проводов Ф "А", "В" в пролёте оп№6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-553 ф.5 ПС Мултаново. ВЛ0,4кВ КТП-553 ф.5 ПС Мултаново. | 2025-03-31 10:16 | 2025-03-31 13:22
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Володаровка | 543 | 2025-03-29 19:00 | 2025-03-29 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.16 ПС Володаровка явилось повреждение кабеля в результате старения изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.16 ПС Володаровка явилось короткое замыкание вследствие повреждения кабельной соединительной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции. на КЛ10кВ ф.16 ПС Володаровка. КЛ10кВ ф.16 ПС Володаровка. | 2025-03-29 19:00 | 2025-03-29 20:30
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-501 ф.21 ПС Зеленга | 384 | 2025-03-06 17:15 | 2025-03-06 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-501 ф.21 ПС Зеленга явился обрыв провода (А25) в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-501 ф.21 ПС Зеленга явилось короткое замыкание на землю, вследствие обрыв провода (А25) в пролете оп№4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ КТП-501 ф.21 ПС Зеленга ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-501 ф.21 ПС Зеленга | 2025-03-06 17:15 | 2025-03-06 18:35
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-15 ф.11 ПС Зеленга | 357 | 2025-03-05 12:44 | 2025-03-05 16:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-15 ф.11 ПС Зеленга, явился обрыв провода в пролете оп№10-13 вследствие потери механической прочности провода (А25) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-15 ф.11 ПС Зеленга, явилось короткое замыкание на землю в результате обрыва провода в пролете оп№10-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ КТП-15 ф.11 ПС Зеленга. ВЛ0,4кВ КТП-15 ф.11 ПС Зеленга. | 2025-03-05 12:44 | 2025-03-05 16:02
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка | 350 | 2025-03-05 11:14 | 2025-03-05 16:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения В10 ф.3 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-202 (потребительская). |  | 2025-03-05 11:14 | 2025-03-05 16:18
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-244 ф.13 ПС Володаровка | 316 | 2025-03-05 10:25 | 2025-03-05 12:26 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВЛ0,4кВ Л-1 КТП-244 ф.13 ПС Володаровка явился схлест проводов (А25) в пролете оп№10-11 в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения АВЛ0,4кВ Л-1 КТП-244 ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в следствие схлёста проводов в пролете оп№10-11 по причине ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0.4 КТП-244 ф.13 ПС Володаровка. ВЛ-0.4 КТП-244 ф.13 ПС Володаровка. | 2025-03-05 10:25 | 2025-03-05 12:26
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-295 ф.27 ПС Володаровка | 315 | 2025-03-05 08:24 | 2025-03-05 11:21 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-295 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп№7-8, в результате потери механической прочности провода (А25) придлительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-295 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате обрыва провода (А25) в пролете оп№ 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-295 ф.27 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-295 ф.27 ПС Володаровка. | 2025-03-05 08:24 | 2025-03-05 11:21
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка | 267 | 2025-02-28 04:10 | 2025-02-28 08:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КУ В10 ф.13 ПС Володаровка яился обрыв провода в пролете оп№96-97. | 4.13, Причиной отключения КУ В10 ф.13 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрва провода (АС50) в пролете оп№96-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.13 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.13 ПС Володаровка. | 2025-02-28 04:10 | 2025-02-28 08:40
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Марфино | 266 | 2025-02-24 11:05 | 2025-02-24 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-212 ф.5 ПС Марфино явилось повреждение АВ0,4кВ, вследствие изменния свойств материалов выключателя при длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной аварийного отключения ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-212 ф.5 ПС Марфино явилось короткое замыкание в результате повреждения АВ0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов. на КТП-212 ф.5 ПС Марфино. КТП-212 ф.5 ПС Марфино. | 2025-02-24 11:05 | 2025-02-24 16:48
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 1 | 2025-01-02 10:46 | 2025-01-02 12:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явился схлёст проводов в пролёте опор №295/79-295/80 в результате изменения свойств материала провода (АС50) в процесссе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в следствие схлёста проводов в пролёте опор №295/79-295/80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка | 2025-01-02 10:46 | 2025-01-02 12:48
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-437/100 ф.7 ПС Урусовка | 329 | 2025-12-15 22:25 | 2025-12-15 23:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролетах опор № 11-14 ВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролетах опор № 11-14 ВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2025-12-15 22:25 | 2025-12-15 23:50
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-320 ф.3 ПС Дружба | 334 | 2025-12-15 16:45 | 2025-12-15 23:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-320 ф.3 ПС Дружба, явился обрыв провода в пролетах опор № 1-5 ВЛ-0,4кВ КТП-320 ф.3 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-320 ф.3 ПС Дружба, явился обрыв провода в пролетах опор № 1-5 ВЛ-0,4кВ КТП-320 ф.3 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-320 ф.3 ПС Дружба Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-320 ф.3 ПС Дружба Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-320 ф.3 ПС Дружба Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-320 ф.3 ПС Дружба Пролет:4*А 35 | 2025-12-15 16:45 | 2025-12-15 23:00
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-600 ф.21 ПС Урусовка | 697 | 2025-12-15 15:30 | 2025-12-15 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-600 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролетах опор № 25-28 ВЛ-0,4кВ КТП-600 ф.21 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-600 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролетах опор № 25-28 ВЛ-0,4кВ КТП-600 ф.21 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-600 ф.21 ПС Урусовка Без марки (0,4кВ), обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-600 ф.21 ПС Урусовка Без марки (0,4кВ), обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-600 ф.21 ПС Урусовка Без марки (0,4кВ) | 2025-12-15 15:30 | 2025-12-15 17:30
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-433 ф.9 ПС Красный Яр | 696 | 2025-12-15 13:48 | 2025-12-15 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-433 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор № 1-3 ВЛ-0,4кВ КТП-433 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-433 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор № 1-3 ВЛ-0,4кВ КТП-433 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-433 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-433 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25 | 2025-12-15 13:48 | 2025-12-15 15:20
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка | 695 | 2025-12-15 11:32 | 2025-12-15 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Сеитовка явился обрыв вязки провода на оп.№ 42 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Сеитовка явился обрыв вязки провода на оп.№ 42 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка Опора П10-3 | 2025-12-15 11:32 | 2025-12-15 13:35
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка | 336 | 2025-12-14 21:00 | 2025-12-14 23:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролетах опор № 7-10 ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролетах опор № 7-10 ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 21:00 | 2025-12-14 23:50
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская | 692 | 2025-12-14 17:00 | 2025-12-14 20:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская явился наброс полиетиленовой плёнки, принесённой ветром на провода в пролет оп.№48-49. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская явился наброс полиетиленовой плёнки, принесённой ветром на провода в пролет оп.№48-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 50 | 2025-12-14 17:00 | 2025-12-14 20:30
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 693 | 2025-12-14 17:00 | 2025-12-14 20:40 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская явился наброс полиетиленовой плёнки, принесённой ветром на провода в пролет оп.№ 141-142. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская явился наброс полиетиленовой плёнки, принесённой ветром на провода в пролет оп.№ 141-142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 35 | 2025-12-14 17:00 | 2025-12-14 20:40
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 638 | 2025-12-14 15:15 | 2025-12-14 16:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился наброс полиетиленовой плёнки, принесённой ветром на провода в пролет оп.№422-423. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился наброс полиетиленовой плёнки, принесённой ветром на провода в пролет оп.№422-423. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 35 | 2025-12-14 15:15 | 2025-12-14 16:05
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 632 | 2025-12-14 15:10 | 2025-12-14 15:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Бузанская явился наброс в пролете оп.№ 48-49ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская, в следствии погодных условий (ветер). | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Бузанская явился наброс в пролете оп.№ 48-49ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская, в следствии погодных условий (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-14 15:10 | 2025-12-14 15:50
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская | 636 | 2025-12-14 15:10 | 2025-12-14 19:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Бузанская явился наброс ветки, принесённой ветром, в пролете оп.№ 94-95 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Бузанская явился наброс ветки, принесённой ветром, в пролете оп.№ 94-95 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская | 2025-12-14 15:10 | 2025-12-14 19:50
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 630 | 2025-12-14 05:30 | 2025-12-14 08:14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился наброс в пролете оп.№ 123-124 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка, в следствии попадания мокрой полиэтиленовой плёнки на провода, из-за ветра. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился наброс в пролете оп.№ 123-124 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка, в следствии попадания мокрой полиэтиленовой плёнки на провода, из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка Пролет:3*А 50 | 2025-12-14 05:30 | 2025-12-14 08:14
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 624 | 2025-12-14 05:20 | 2025-12-14 08:14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка. явился наброс в пролете оп №252 - 253 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка, в следствии попадания мокрой полиэтиленовой плёнки на провода, из-за ветра. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка. явился наброс в пролете оп №252 - 253 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка, в следствии попадания мокрой полиэтиленовой плёнки на провода, из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Пролет:3*А 50 | 2025-12-14 05:20 | 2025-12-14 08:14
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 618 | 2025-12-13 16:35 | 2025-12-13 19:26 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв провода в пролете оп.№ 77- 79 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка, в следствии воздействия длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв провода в пролете оп.№ 77- 79 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка, в следствии воздействия длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Пролет:3*А 50, обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Пролет:3*А 50 | 2025-12-13 16:35 | 2025-12-13 19:26
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 614 | 2025-12-13 15:30 | 2025-12-13 18:28 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Красный Яр явился обрыв проводав пролете опор 45-47 ВЛ-10 ф.7 ПС Красный Яр, в следствии длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролете опор 45-47 ВЛ-10 ф.7 ПС Красный Яр, в следствии длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95, обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2025-12-13 15:30 | 2025-12-13 18:28
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 613 | 2025-12-13 01:36 | 2025-12-13 03:18 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось перекрытие проводов на оп.№ 609 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр через ветку, принёсённую ветром. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось перекрытие проводов на оп.№ 609 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр через ветку, принёсённую ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора А10-2 | 2025-12-13 01:36 | 2025-12-13 03:18
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-495 ф.14 ПС Сеитовка | 612 | 2025-12-04 19:02 | 2025-12-04 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-495 ф.14 ПС Сеитовка, явился обрыв провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ КТП-495 ф.16 ПС Сеитовка., что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-495 ф.14 ПС Сеитовка, явился обрыв провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ КТП-495 ф.16 ПС Сеитовка., что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-495 ф.14 ПС Сеитовка Пролет:1*СИП-2 4х70 | 2025-12-04 19:02 | 2025-12-04 21:10
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-202/400 ф.2 РП Сельхозтехника | 252 | 2025-11-10 14:55 | 2025-11-10 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.2 ПС Красный Яр, явилось повреждение кабельной вставки на ЗТП-202 ф.2 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.2 ПС Красный Яр, явилось повреждение кабельной вставки на ЗТП-202 ф.2 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кабельная вставка на ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр АСБ 3х70 L=90 метров | 2025-11-10 14:55 | 2025-11-10 18:26
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр | 398 | 2025-11-10 05:40 | 2025-11-10 10:10 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника явился срыв изолятора ф.В оп.18/6 | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника явился срыв изолятора ф.В оп.18/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2025-11-10 05:40 | 2025-11-10 10:10
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-192 ф.7 ПС Красный Яр | 337 | 2025-10-30 18:30 | 2025-10-30 19:27 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-192 ф.7 ПС Красный Яр явился наброс на опоре № 10 КТП-192 ф.7 ПС Красный Яр. |  | 2025-10-30 18:30 | 2025-10-30 19:27
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-30 ф.9 ПС Красный Яр | 334 | 2025-10-28 19:10 | 2025-10-28 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-30 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор № 10 - 12 ВЛ-0,4кВ КТП-30 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-30 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор № 10 - 12 ВЛ-0,4кВ КТП-30 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-30 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-30 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 35 | 2025-10-28 19:10 | 2025-10-28 21:00
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 159 | 2025-10-21 10:13 | 2025-10-21 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№ 136 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№ 136 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр Опора А10-2 | 2025-10-21 10:13 | 2025-10-21 11:40
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Бузанская | 126 | 2025-10-11 13:15 | 2025-10-11 15:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Бузанская явился наброс в пролете оп.№ 123-124 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Бузанская, в следствии воздействия постороннх лиц |  | 2025-10-11 13:15 | 2025-10-11 15:50
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка | 104 | 2025-10-11 09:10 | 2025-10-11 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрыв провода в пролетах опор №7- 11 ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка., что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрыв провода в пролетах опор №7- 11 ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка., что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 35 | 2025-10-11 09:10 | 2025-10-11 13:05
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка | 64 | 2025-10-10 22:20 | 2025-10-11 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрыв провода в пролетах опор №2 - 5 ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка., что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка, явился обрыв провода в пролетах опор №2 - 5 ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка., что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка Пролет:4*А 35 | 2025-10-10 22:50 | 2025-10-11 02:20
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 69 | 2025-10-09 18:45 | 2025-10-09 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился обрыв провода в пролете оп.№ 350-351 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился обрыв провода в пролете оп.№ 350-351 ВЛ-10 ф.16 ПС Сеитовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка Пролет:3*А 50 | 2025-10-09 18:45 | 2025-10-09 22:15
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 59 | 2025-10-09 13:15 | 2025-10-09 16:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10кв ф.14 ПС Сеитовка явилось схлест проводов и заклинивание механизма привода В-10кВ ф.14 вследствии некачественных смазочных материалов. | 4.13, Причиной отключения В-10кв ф.14 ПС Сеитовка явилось схлест проводов и заклинивание механизма привода В-10кВ ф.14 вследствии некачественных смазочных материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Пролет:3*А 50 | 2025-10-09 13:15 | 2025-10-09 16:35
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр | 881 | 2025-09-26 10:55 | 2025-09-26 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25 | 2025-09-26 10:55 | 2025-09-26 11:50
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 3 | 2025-09-24 06:24 | 2025-09-24 07:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№ 625 и оп.632 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№ 625 и оп.632 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3, обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2025-09-24 06:24 | 2025-09-24 07:46
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-207 ф.2 РП Сельхозтехника | 899 | 2025-09-21 08:23 | 2025-09-21 11:00 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-207 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, явился повреждение ж/б приставки оп.№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-207 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр. , что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие проезда крупногабаритной техники. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-207 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, явился повреждение ж/б приставки оп.№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-207 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр. , что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие проезда крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставки опоры на ВЛ-0,4кВ КТП-207 ф.2 РП Сельхозтехника Опора ПН-3ДБ | 2025-09-21 08:23 | 2025-09-21 11:00
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 965 | 2025-09-14 12:28 | 2025-09-14 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Красный Яр явился схлёст линейных проводов в пролёте опор 320-321 | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Красный Яр явился схлёст линейных проводов в пролёте опор 320-321 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2025-09-14 12:28 | 2025-09-14 15:05
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 146 | 2025-09-14 07:10 | 2025-09-14 07:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился схлёст в пролете оп.№ 1173 - 1174 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился схлёст в пролете оп.№ 1173 - 1174 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-09-14 07:10 | 2025-09-14 07:55
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 281 | 2025-09-13 15:35 | 2025-09-13 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился схлёст в пролете оп.№ 713 - 714 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился схлёст в пролете оп.№ 713 - 714 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2025-09-13 15:35 | 2025-09-13 16:11
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 820 | 2025-09-02 08:23 | 2025-09-02 10:10 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв вязки провода Ф"В" на оп.№93 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв вязки провода Ф"В" на оп.№93 ВЛ-10 ф.14 ПС Сеитовка что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка П10-3 | 2025-09-02 08:23 | 2025-09-02 10:10
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 937 | 2025-09-01 16:30 | 2025-09-01 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явился Схлёст в пролете оп.№ 394 - 395 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка , в следствии провисания провода. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явился Схлёст в пролете оп.№ 394 - 395 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка , в следствии провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Пролет:3*А 50 | 2025-09-01 16:30 | 2025-09-01 19:25
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 253 | 2025-08-31 21:37 | 2025-08-31 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился схлёст в пролете оп.№ 111-112 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился схлёст в пролете оп.№ 111-112 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2025-08-31 21:53 | 2025-08-31 22:37
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 226 | 2025-08-26 18:45 | 2025-08-26 19:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролете оп.№ 125-126 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролете оп.№ 125-126 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Пролет:3*А 70 | 2025-08-26 18:45 | 2025-08-26 19:57
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-364 ф.7 ПС Красный Яр | 787 | 2025-08-24 17:50 | 2025-08-24 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-364 ф.7 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор 5-10 Л-1 КТП-364 ф.7 ПС Красный Яр , что привело к межфазному замыканию проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-364 ф.7 ПС Красный Яр ., явился обрыв провода в пролетах опор 5-10 Л-1 КТП-364 ф.7 ПС Красный Яр , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-364 ф.7 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-364 ф.7 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-364 ф.7 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-364 ф.7 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-364 ф.7 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25 | 2025-08-24 17:50 | 2025-08-24 23:30
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 225 | 2025-08-24 13:30 | 2025-08-24 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролете оп.№ 524-525 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролете оп.№ 524-525 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2025-08-24 13:30 | 2025-08-24 17:25
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 792 | 2025-08-24 07:02 | 2025-08-24 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролете оп.№ 1066-1067 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролете оп.№ 1066-1067 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-08-24 07:02 | 2025-08-24 15:10
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-327 ф.9 ПС Урусовка | 71 | 2025-08-23 15:02 | 2025-08-23 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-327 ф.9 ПС Урусовка ., явился обрыв провода в пролетах опор 7-8 Л-1 КТП-327 ф.9 ПС Урусовка , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-327 ф.9 ПС Урусовка ., явился обрыв провода в пролетах опор 7-8 Л-1 КТП-327 ф.9 ПС Урусовка , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-327 ф.9 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2025-08-23 15:02 | 2025-08-23 16:30
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 185 | 2025-08-12 16:10 | 2025-08-12 20:06 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился наброс в пролете оп.№ 319-320 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка, в следствии воздействия постороннх лиц |  | 2025-08-12 16:10 | 2025-08-12 20:06
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр | 82 | 2025-08-09 14:30 | 2025-08-09 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр ., явился обрыв провода в пролетах опор 4-8 Л-1 КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр ., явился обрыв провода в пролетах опор 4-8 Л-1 КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 35 | 2025-08-09 14:45 | 2025-08-09 16:30
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-326 ф.9 ПС Урусовка | 81 | 2025-08-05 12:30 | 2025-08-05 13:50 | 3.4.7.3.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-326 ф.9 ПС Урусовка явилась потеря механических свойств элемента крепления провода (вязки) к изолятору на оп.№4 в результате ослабления вязки и ее истирания. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-326 ф.9 ПС Урусовка явилась потеря механических свойств элемента крепления провода (вязки) к изолятору на оп.№4 в результате ослабления вязки и ее истирания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механических свойств элемента крепления провода (вязки) на ВЛ-0,4кВ КТП-326 ф.9 ПС Урусовка Опора УАН-2ДБ | 2025-08-05 12:30 | 2025-08-05 13:50
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-325 ф.9 ПС Урусовка | 80 | 2025-08-04 19:50 | 2025-08-04 22:20 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП-325 ф.9 ПС Урусовка , явился схлест проводов в пролете оп.7,8 Л-1 КВЛ-0,4кВ КТП-325 ф.9 ПС Урусовка, вследствие ослабление вязки на оп. 7 | 4.2.2, Потеря механических свойств элемента крепления провода (вязки) к изолятору Ф.А на опоре №7 Л-1 КВЛ-0,4кВ КТП-325 ф.9 ПС Урусовка, в результате ослабления вязки, что привело к схлесту и замыканию проводов в пролете оп.7,8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0,4кВ КТП-325 ф.9 ПС Урусовка Опора П1-2 | 2025-08-04 19:50 | 2025-08-04 22:20
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 746 | 2025-07-21 09:33 | 2025-07-21 13:41 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Урусовка явился наброс на КТП-372 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка, в следствии воздействия постороннх лиц |  | 2025-07-21 09:33 | 2025-07-21 13:41
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 482 | 2025-07-17 08:45 | 2025-07-17 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв провода Ф"В" в пролете оп 425-427 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская,что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв провода Ф"В" в пролете оп 425-427 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская,что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 35, обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 35 | 2025-07-17 08:45 | 2025-07-17 11:02
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 812 | 2025-07-16 22:08 | 2025-07-16 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв вязки провода на оп.№ 207 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв вязки провода на оп.№ 207 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Опора П10-3 | 2025-07-16 22:08 | 2025-07-16 23:55
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 660 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода на оп.№121, ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода на оп.№121, ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка Опора А10-2 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 16:40
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 659 | 2025-07-15 00:39 | 2025-07-15 04:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода на оп.№ 240 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода на оп.№ 240 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Опора УА10-2 | 2025-07-15 00:39 | 2025-07-15 04:21
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 591 | 2025-07-08 11:20 | 2025-07-08 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось разрушение изолятора на оп.№ 450, 489 Ф"В" | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось разрушение изолятора на оп.№ 450, 489 Ф"В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2025-07-08 11:20 | 2025-07-08 19:10
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 590 | 2025-07-07 19:10 | 2025-07-07 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№ 456 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№ 456 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2025-07-07 19:10 | 2025-07-07 21:27
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 589 | 2025-07-07 08:55 | 2025-07-07 11:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось, повреждение на потребительской отпайке КТП-540 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр, что привело к отключению |  | 2025-07-07 08:55 | 2025-07-07 11:20
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 588 | 2025-07-05 14:00 | 2025-07-05 19:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось, повреждение на потребительской отпайке КТП-190 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр, что привело к отключению |  | 2025-07-05 14:00 | 2025-07-05 19:02
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 586 | 2025-07-01 11:03 | 2025-07-01 18:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось, повреждение на потребительской отпайке КТП-560 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр, что привело к отключению |  | 2025-07-01 11:03 | 2025-07-01 18:15
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 432 | 2025-06-29 08:23 | 2025-06-29 08:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 147-148 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр , что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 147-148 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр , что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Пролет:3*А 70 | 2025-06-29 08:23 | 2025-06-29 08:25
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 431 | 2025-06-28 14:07 | 2025-06-28 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 50-51 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 50-51 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2025-06-28 14:07 | 2025-06-28 14:10
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 430 | 2025-06-27 10:30 | 2025-06-27 11:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф"В"на оп.№ 59 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф"В"на оп.№ 59 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2025-06-27 10:30 | 2025-06-27 11:53
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 367 | 2025-06-22 14:05 | 2025-06-22 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№ 313 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№ 313 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2025-06-22 14:05 | 2025-06-22 15:00
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 365 | 2025-06-20 01:08 | 2025-06-20 05:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№ 802 и повреждение на потребительском КТП-503 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр,что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№ 802 и повреждение на потребительском КТП-503 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр,что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2025-06-20 01:08 | 2025-06-20 05:45
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская | 364 | 2025-06-19 21:23 | 2025-06-19 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская явился обрыв вязки провода Ф"В" на опоре № 88 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская , что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская явился обрыв вязки провода Ф"В" на опоре № 88 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская , что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская Опора П10-3 | 2025-06-19 21:23 | 2025-06-19 23:45
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 363 | 2025-06-19 18:40 | 2025-06-20 01:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв провода Ф"В" в пролете оп.№ 50-51 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв провода Ф"В" в пролете оп.№ 50-51 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 120/19 | 2025-06-19 18:40 | 2025-06-20 01:05
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба | 362 | 2025-06-19 15:04 | 2025-06-19 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Дружба явился обрыв вязки провода Ф"В" на оп.№ 92 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Дружба явился обрыв вязки провода Ф"В" на оп.№ 92 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба Опора П10-3 | 2025-06-19 15:04 | 2025-06-19 16:43
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 361 | 2025-06-19 14:14 | 2025-06-19 14:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 103-104 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился схлёст в пролёте опор 103-104 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр , что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2025-06-19 14:14 | 2025-06-19 14:18
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 337 | 2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№ 970 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№ 970 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-7ДБ | 2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 17:45
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 336 | 2025-06-18 14:39 | 2025-06-18 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился обрыв вязки провода Ф"А" на оп.№ 110 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился обрыв вязки провода Ф"А" на оп.№ 110 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка Опора П10-7ДБ | 2025-06-18 14:39 | 2025-06-18 15:45
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 335 | 2025-06-17 18:35 | 2025-06-17 20:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился наброс на опоре № 103 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка, в следствии воздействия постороннх лиц |  | 2025-06-17 18:35 | 2025-06-17 20:25
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 281 | 2025-06-15 10:53 | 2025-06-15 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№607 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода на оп.№607 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2025-06-15 10:53 | 2025-06-15 17:23
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 202 | 2025-06-11 21:15 | 2025-06-11 23:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился наброс в пролетах опор №940-941 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к отключению. |  | 2025-06-11 21:15 | 2025-06-11 23:35
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-343/630 ф.21 ПС Урусовка б/х | 203 | 2025-06-11 20:00 | 2025-06-11 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-343 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролетах опор 7-8 Л-1 КТП-343 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-343 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролетах опор 7-8 Л-1 КТП-343 ВЛ-10 ф.21 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-343/630 ф.21 ПС Урусовка б/х 4*А 35 | 2025-06-11 20:00 | 2025-06-11 21:00
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 201 | 2025-06-11 16:59 | 2025-06-11 19:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился наброс в пролетах опор № 375-376 ф.9 ПС Красный Яр, в следствии воздействия постороннх лиц |  | 2025-06-11 16:59 | 2025-06-11 19:20
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 169 | 2025-06-03 06:15 | 2025-06-03 07:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился наброс на опоре №715 ф.9 ПС Красный Яр, вследствии воздействия посторонних лиц и организаций |  | 2025-06-03 06:15 | 2025-06-03 07:55
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 РП Школа | 168 | 2025-06-02 09:55 | 2025-06-02 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.5 РП-10 Школа явилось повреждение концевой кабельной муфты на оп № 1 ВЛ-10 ф.5 РП-10 Школа, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.5 РП-10 Школа явилось повреждение концевой кабельной муфты на оп № 1 ВЛ-10 ф.5 РП-10 Школа, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты на ВЛ-10кВ ф.5 РП Школа АСБ 3х95 L=50 метров | 2025-06-02 09:55 | 2025-06-02 12:35
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 49 | 2025-05-29 09:45 | 2025-05-29 15:19 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская явился наброс в пролетах опор № 77-78 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская, что привело к отключению. |  | 2025-05-29 09:45 | 2025-05-29 15:19
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 995 | 2025-05-28 17:15 | 2025-05-28 22:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явился наброс на спусках 10 кВ КТП-477 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка, что привело к отключению. |  | 2025-05-28 17:15 | 2025-05-28 22:35
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 960 | 2025-05-27 10:45 | 2025-05-27 16:52 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось разрушение изолятора на оп.№ 325 Ф"В" | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось разрушение изолятора на оп.№ 325 Ф"В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Опора А10-2 | 2025-05-27 10:45 | 2025-05-27 16:52
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр | 958 | 2025-05-27 10:30 | 2025-05-27 13:25 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился обрыв шлейфа на ВР-10 КТП 201 и обрыв вязки провода Ф"А"на опоре № 40/5 ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, в результате длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился обрыв шлейфа на ВР-10 КТП 201 и обрыв вязки провода Ф"А"на опоре № 40/5 ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ,обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр Опора ОА10-2 | 2025-05-27 10:30 | 2025-05-27 13:25
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Дружба | 957 | 2025-05-21 14:40 | 2025-05-21 15:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Дружба явился наброс в пролетах опор № 124-125 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Дружба, что привело к отключению. |  | 2025-05-21 14:40 | 2025-05-21 15:30
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 956 | 2025-05-21 12:34 | 2025-05-21 22:01 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился наброс в пролетах опор № 249-250 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка, что привело к отключению. |  | 2025-05-21 12:34 | 2025-05-21 22:01
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-254/100 ф.13 ПС Ахтубинская | 864 | 2025-05-14 11:06 | 2025-05-14 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.13 ПС Ахтубинская, явилсось повреждение АВ-0,4кВ КТП-254 ВЛ-10 ф.13 ПС Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.13 ПС Ахтубинская, явилсось повреждение АВ-0,4кВ КТП-254 ВЛ-10 ф.13 ПС Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4кВ КТП-254 на КТП-254/100 ф.13 ПС Ахтубинская ВА 57-35 160А | 2025-05-14 11:06 | 2025-05-14 14:30
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 863 | 2025-05-12 19:08 | 2025-05-12 20:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв провода на оп.№ 92 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв провода на оп.№ 92 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2025-05-12 19:08 | 2025-05-12 20:47
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 862 | 2025-05-08 17:30 | 2025-05-08 20:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская явился обрыв шлейфа на ВР-10 КТП 281 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская явился обрыв шлейфа на ВР-10 КТП 281 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВР-10 КТП 281 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская ВР-10 КТП 281 | 2025-05-08 17:30 | 2025-05-08 20:51
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 709 | 2025-04-24 16:38 | 2025-04-24 19:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился наброс в пролетах опор №317-318 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка, что привело к отключению. |  | 2025-04-24 16:38 | 2025-04-24 19:30
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр | 710 | 2025-04-23 09:50 | 2025-04-23 12:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор 5-7 КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор 5-7 КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр Без марки (0,4кВ), обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр Без марки (0,4кВ) | 2025-04-23 09:50 | 2025-04-23 12:43
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Красный Яр | 665 | 2025-04-20 15:38 | 2025-04-20 16:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Красный Яр явился наброс на опоре 47 ф.20 ПС Красный Яр, что привело к отключению. |  | 2025-04-20 15:38 | 2025-04-20 16:40
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-489/160 ф.9 ПС Красный Яр | 656 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-489/160 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор 5-9 КТП-489/160 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-489/160 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор 5-9 КТП-489/160 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-489/160 ф.9 ПС Красный Яр Без марки (0,4кВ), обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-489/160 ф.9 ПС Красный Яр Без марки (0,4кВ), обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-489/160 ф.9 ПС Красный Яр Без марки (0,4кВ), обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-489/160 ф.9 ПС Красный Яр Без марки (0,4кВ) | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 14:40
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 655 | 2025-04-15 00:20 | 2025-04-15 02:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился наброс на спусках ВЛ-10кВ КТП-527 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к отключению. |  | 2025-04-15 00:20 | 2025-04-15 02:15
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 654 | 2025-04-14 22:06 | 2025-04-14 22:37 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явилось, повреждение на потребительской отпайке ЛР-5 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр, что привело к отключению. |  | 2025-04-14 22:06 | 2025-04-14 22:37
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр | 616 | 2025-04-10 10:30 | 2025-04-10 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор 1-4 КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор 1-4 КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25 | 2025-04-10 10:30 | 2025-04-10 16:00
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 617 | 2025-04-09 21:20 | 2025-04-09 22:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился обрыв вязки провода на оп.№147 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился обрыв вязки провода на оп.№147 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка Опора П10-3 | 2025-04-09 21:20 | 2025-04-09 22:43
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 615 | 2025-04-08 20:40 | 2025-04-08 21:24 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился наброс в пролете оп 225-226 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка, что привело к отключению. |  | 2025-04-08 20:40 | 2025-04-08 21:24
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-66/160 ф.5 ПС Бузанская | 568 | 2025-03-31 20:00 | 2025-03-31 22:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-66/160 ф.5 ПС Бузанская, явился обрыв провода в пролетах опор 2-3 КТП-66/160 ф.5 ПС Бузанская, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-66/160 ф.5 ПС Бузанская, явился обрыв провода в пролетах опор 2-3 КТП-66/160 ф.5 ПС Бузанская, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-66/160 ф.5 ПС Бузанская Пролет:4*А 25 | 2025-03-31 20:00 | 2025-03-31 22:11
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-290 ф.11 ПС Ахтубинская | 290 | 2025-03-05 17:00 | 2025-03-05 22:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-290 ф.11 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода в пролетах опор 5-10 Л-1 КТП-290 ф.11 ПС Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-290 ф.11 ПС Ахтубинская, явился обрыв провода в пролетах опор 5-10 Л-1 КТП-290 ф.11 ПС Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-290 ф.11 ПС Ахтубинская Без марки (0,4кВ), обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-290 ф.11 ПС Ахтубинская Без марки (0,4кВ), обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-290 ф.11 ПС Ахтубинская Без марки (0,4кВ), обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-290 ф.11 ПС Ахтубинская Без марки (0,4кВ), обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-290 ф.11 ПС Ахтубинская Без марки (0,4кВ) | 2025-03-05 17:00 | 2025-03-05 22:54
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-370 ф.21 ПС Урусовка | 289 | 2025-03-05 16:57 | 2025-03-05 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-370 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв проводов в пролете оп. 1-2, 10-12 Л-1 КТП-370 ф.21 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-370 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв проводов в пролете оп. 1-2, 10-12 Л-1 КТП-370 ф.21 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-370 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-370 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-370 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 35 | 2025-03-05 16:57 | 2025-03-05 23:40
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка | 288 | 2025-03-05 16:55 | 2025-03-05 23:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролетах опор 2-6 Л-2 КТП-340 ф.21 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка, явился обрыв провода в пролетах опор 2-6 Л-2 КТП-340 ф.21 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 25 | 2025-03-05 16:55 | 2025-03-05 23:48
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская | 296 | 2025-03-05 15:42 | 2025-03-05 16:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская явилось, повреждение на потребительской отпайке КТП-19 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская, что привело к отключению |  | 2025-03-05 15:42 | 2025-03-05 16:25
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 297 | 2025-03-05 15:42 | 2025-03-05 16:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская явилось, повреждение на потребительской отпайке КТП-624 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская, что привело к отключению. |  | 2025-03-05 15:42 | 2025-03-05 16:50
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 295 | 2025-03-05 11:43 | 2025-03-05 15:01 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Урусовка явился наброс в пролете оп 249-250 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка, что привело к отключению. |  | 2025-03-05 11:43 | 2025-03-05 15:01
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 294 | 2025-03-05 11:20 | 2025-03-05 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв шлейфа на ВР-10 КТП 236 ф. В,С. ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв шлейфа на ВР-10 КТП 236 ф. В,С. ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Опора УА10-2ДД | 2025-03-05 11:20 | 2025-03-05 14:15
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка | 287 | 2025-03-05 09:30 | 2025-03-05 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка, явился схлёст в пролёте опор 5-6 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка, явился схлёст в пролёте опор 5-6 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-437 ф.7 ПС Урусовка пролёте опор 5-6 | 2025-03-05 09:30 | 2025-03-05 10:45
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 276 | 2025-02-24 14:15 | 2025-02-24 15:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв шлейфа на ВР-10 оп.№1080/1089 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв шлейфа на ВР-10 оп.№1080/1089 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора А10-2 | 2025-02-24 14:15 | 2025-02-24 15:04
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба | 275 | 2025-02-23 13:43 | 2025-02-23 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба, явился обрыв вязки провода ф.А в пролете оп.2-3 КТП-154А ф.17 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба, явился обрыв вязки провода ф.А в пролете оп.2-3 КТП-154А ф.17 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба Пролет:4*А 25 | 2025-02-23 13:43 | 2025-02-23 15:40
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр | 193 | 2025-02-18 09:48 | 2025-02-18 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор 1-6 Л-2 КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролетах опор 1-6 Л-2 КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: брыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-434 ф.9 ПС Красный Яр пролет опор 1-6 | 2025-02-18 09:48 | 2025-02-18 13:30
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр | 180 | 2025-02-15 09:40 | 2025-02-15 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр, явился обрыв провода ф.В в пролете оп.2-4 КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр, явился обрыв провода ф.В в пролете оп.2-4 КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.6 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25 | 2025-02-15 09:40 | 2025-02-15 13:52
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-209 ф.2 РП Сельхозтехника | 178 | 2025-02-14 19:10 | 2025-02-14 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-209 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете оп 4-5 кВ Л-1, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-209 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, явился обрыв провода в пролете оп 4-5 кВ Л-1, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-209 ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр пролет оп 4-5 | 2025-02-14 19:10 | 2025-02-14 21:00
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-326 ф.9 ПС Урусовка | 173 | 2025-02-12 11:50 | 2025-02-12 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-326 ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка, явился схлёст в пролёте опор 2-3 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-326 ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка, явился схлёст в пролёте опор 2-3 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-326 ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка, в пролёте опор 2-3 | 2025-02-12 11:50 | 2025-02-12 11:55
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр | 172 | 2025-02-11 19:30 | 2025-02-11 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр , явился обрыв провода в пролетах опор 13/1-13/2 Л-1, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр , явился обрыв провода в пролетах опор 13/1-13/2 Л-1, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр пролет опор 13/1-13/2 | 2025-02-11 19:30 | 2025-02-11 20:10
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-165 ф.10 ПС Красный Яр | 171 | 2025-02-10 17:30 | 2025-02-10 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-165 ф.10 ПС Красный Яр , явился обрыв провода вязки в пролетах опор 4-5 Л-1 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-165 ф.10 ПС Красный Яр , явился обрыв провода вязки в пролетах опор 4-5 Л-1 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода вязки на ВЛ-0,4кВ КТП-165 ф.10 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25 | 2025-02-10 17:30 | 2025-02-10 18:00
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-141 ф.13 ПС Бузанская | 135 | 2025-01-30 19:55 | 2025-01-30 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-141 ф.13 ПС Бузанская, явился обрыв провода в пролетах опор 3-4, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-141 ф.13 ПС Бузанская, явился обрыв провода в пролетах опор 3-4, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-141 ф.13 ПС Бузанская Пролет:4*А 16 | 2025-01-30 19:55 | 2025-01-30 21:05
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-254 ф.13 ПС Ахтубинская | 84 | 2025-01-18 14:40 | 2025-01-18 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-254 ф.13 ПС Ахтубинская , явился обрыв вязки провода ф.А на оп.№ 2, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-254 ф.13 ПС Ахтубинская , явился обрыв вязки провода ф.А на оп.№ 2 , что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ КТП-254 ф.13 ПС Ахтубинская Опора П1-2 | 2025-01-18 14:40 | 2025-01-18 16:00
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 41 | 2025-01-08 11:00 | 2025-01-08 12:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явился наброс в пролете оп.№ 62-63 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба что привело к отключению. |  | 2025-01-08 11:00 | 2025-01-08 12:45
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 39 | 2025-01-01 12:40 | 2025-01-01 14:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился обрыв шлейфа на оп.№1 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Сеитовка явился обрыв шлейфа на оп.№1 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка Опора А10-2 | 2025-01-01 12:40 | 2025-01-01 14:16
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба | 749 | 2025-12-31 18:36 | 2025-12-31 19:52 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 55-56 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №55-56 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №55-56 Л-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба Пролет:3*А 50 | 2025-12-31 18:36 | 2025-12-31 19:52
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Покровка | 394 | 2025-12-26 09:20 | 2025-12-26 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.5 ПС Покровка явился пробой изоляции жил кабеля фазы «В» концевой кабельной муфты кабельной вставки Нарушение изоляции жил концевой муфты кабельной вставки на опоре №1 с последующим замыканием жилы фазы «В» на корпус концевой кабельной муфты вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.5 ПС Покровка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.5 ПС Покровка явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" на корпусе концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.5 ПС Покровка на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции жилы кабеля кабельной муфты в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции жил концевой муфты кабельной вставки на опора №1 на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Покровка VS006-0003202 | 2025-12-26 09:20 | 2025-12-26 12:00
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-32 ф.7 ПС Ахтуба | 727 | 2025-12-24 21:15 | 2025-12-24 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ЗТП-32 -ул.Дзерж.,Кутузова, явился обрыв провода вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ЗТП-32 -ул.Дзерж.,Кутузова, явился обрыв провода вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №25-26 Л-2 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-32 ф.7 ПС Ахтуба VN004-00140295 | 2025-12-24 21:15 | 2025-12-24 23:30
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба | 694 | 2025-12-19 12:40 | 2025-12-19 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба , явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 77-84 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба , явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №77-84 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №77-84 Л-1 на ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба Без марки (0,4кВ) | 2025-12-19 12:40 | 2025-12-19 13:26
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба | 688 | 2025-12-16 17:35 | 2025-12-16 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 55-58 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №55-58 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №55-58 Л-3 на ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба Пролет:3*А 35 | 2025-12-16 17:35 | 2025-12-16 21:40
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 684 | 2025-12-16 17:16 | 2025-12-16 19:43 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв проводов Ф. "А" и "В" в пролете опор №22-28 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №22-28 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-2 Ф."А" и "В" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №22-28 Л-2 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018323 | 2025-12-16 17:16 | 2025-12-16 19:43
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 350 | 2025-12-16 11:35 | 2025-12-16 17:02 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС Верхний Баскунчак , явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 1-2 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС Верхний Баскунчак , явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-2 Л-2 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС Верхний Баскунчак А-50 | 2025-12-16 11:35 | 2025-12-16 17:02
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка | 677 | 2025-12-16 11:25 | 2025-12-16 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №37-38 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №37-38 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №37-38 Л-3 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка Пролет:3*А 50 | 2025-12-16 11:25 | 2025-12-16 16:40
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо | 667 | 2025-12-15 16:25 | 2025-12-15 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №10-15 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №10-15 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-2 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №10-15 Л-2 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо VN004-00025827 | 2025-12-15 16:25 | 2025-12-15 18:40
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга | 657 | 2025-12-14 21:40 | 2025-12-15 02:35 | 3.4.12.2, Предпосылками аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга, явился обрыв линейного провода Ф."С", в пролете опор №4-8, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к повреждению оборудования. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга, явилось короткое замыкание фаз «С» и « В» проводов в пролете опор №4-8, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к повреждению оборудовани Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №4-8 на ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга VN004-00140352 | 2025-12-14 21:40 | 2025-12-15 02:35
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.3 Пироговка | 652 | 2025-12-14 19:50 | 2025-12-14 22:48 | 3.4.12.2, Предпосылками аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.3 ПС Пироговка, явился обрыв линейного провода Ф."А", в пролете опор №9-10, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к повреждению оборудования. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.3 ПС Пироговка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №9-10, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к повреждению оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.3 ПС Пироговка Пролет:4*А 35 | 2025-12-14 19:50 | 2025-12-14 22:48
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка | 635 | 2025-12-14 05:10 | 2025-12-14 06:07 | 3.4.12.2, Причиной отключения от КУ В-6кВ ф.4 ПС Покровка, явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №1-2 на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения от КУ В-6кВ ф.4 ПС Покровка, явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №1-2 на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к повреждению оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №1-2 на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка Пролет:3*А 70 | 2025-12-14 05:10 | 2025-12-14 06:07
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка | 626 | 2025-12-13 23:04 | 2025-12-14 02:42 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.26 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №14-15 на ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя,мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка, явилось двухфазное короткое замыкание фаз «А» и "В" проводов в пролете опор №14-15, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя, мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №14-15 на ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка Пролет:3*А 70 | 2025-12-13 23:04 | 2025-12-14 02:42
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба | 616 | 2025-12-13 19:35 | 2025-12-13 21:33 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.25 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №19-20 на ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя,мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба, явилось двухфазное короткое замыкание фаз «А» и "В" проводов в пролете опор №19-20, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя, мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №19-20 на ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба Пролет:3*А 50 | 2025-12-13 19:35 | 2025-12-13 21:33
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка | 607 | 2025-12-13 17:30 | 2025-12-13 19:28 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.26 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №30-32 на ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя,мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка, явилось двухфазное короткое замыкание фаз «А» и "В" проводов в пролете опор №30-32, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя, мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №30-32 на ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка VS006-0003210 | 2025-12-13 17:30 | 2025-12-13 19:28
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 589 | 2025-12-13 15:46 | 2025-12-13 18:26 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак явился провис провода Ф. "В" в пролете опор №95-96, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя,мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак, явился провис провода Ф."В" в пролете опор №95-96 в результате изменений свойств материала провода,вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя, мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода Ф."В" в пролете опор №95-96 на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак Пролет:3*А 70 | 2025-12-13 15:46 | 2025-12-13 18:26
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 579 | 2025-12-13 12:25 | 2025-12-13 14:45 | 3.4.12.2, Предпосылками аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв линейного провода Ф."А", в пролете опор №37-40, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя,мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №37-40 вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя, мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018324 | 2025-12-13 12:25 | 2025-12-13 14:45
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.3 ПС Пироговка | 577 | 2025-12-13 12:00 | 2025-12-13 14:00 | 3.4.12.2, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.3 ПС Пироговка явился провис провода Ф. "А" в пролете опор №22-23, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя,мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.3 ПС Пироговка, явился провис линейных проводов Ф."А" в пролете опор №22-23 в результате изменений свойств материала провода,вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя, мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис линейных проводов Ф."А" в пролете опор №22-23 Л-1 на ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.3 ПС Пироговка А-35 | 2025-12-13 12:10 | 2025-12-13 14:00
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка | 576 | 2025-12-13 11:40 | 2025-12-13 13:44 | 3.4.12.2, Предпосылками аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка, явился обрыв линейного провода Ф."А", в пролете опор №13-14, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя,мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание фаз "А" и "В" проводов в пролете опор №13-14 Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя, мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №13-14 Л-1 на ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка VN004-00140181 | 2025-12-13 11:40 | 2025-12-13 13:44
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба | 600 | 2025-12-13 11:16 | 2025-12-13 11:19 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.7 ПС Ахтуба, явился схлёст проводов в пролете опор №2-3, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя,мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.7 ПС Ахтуба, явилось межфазное замыкание между Ф. "А" и "В" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба,вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя, мокрого снега и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 24 м/с), приведших к отключению оборудования сетей Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба Пролет:3*АС 95/16 | 2025-12-13 11:16 | 2025-12-13 11:19
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП-12-Р ф.28 ПС Владимировка | 575 | 2025-12-12 11:25 | 2025-12-12 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП-12-Р ф.28 ПС Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля на участке Л-5 Уч.КЛ-0,4кВТП-12-Р-ВРУж/дАндреева 15, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения РЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП-12-Р ф.28 ПС Владимировка явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "А" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке Л-5 Уч.КЛ-0,4кВТП-12-Р-ВРУж/дАндреева 15, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (износ) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов изоляции (износ) кабеля на участке на КЛ-0,4кВ ТП-12-Р ф.28 ПС Владимировка АВВГ-4х35 протяженность - 0,055км | 2025-12-12 11:25 | 2025-12-12 15:45
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-6 Водокачка ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 574 | 2025-12-08 15:47 | 2025-12-08 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-6 Водокачка ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №12-13 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-6 Водокачка ф.8 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-6 Водокачка ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №12-13 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-3 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №12-13 Л-3 на ВЛ-0,4кВ КТП-6 Водокачка ф.8 ПС Верхний Баскунчак А 25 | 2025-12-08 15:47 | 2025-12-08 16:20
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак | 285 | 2025-12-06 18:40 | 2025-12-06 20:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 4-5 Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак, в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №4-5 Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №4-5 Л-1 на ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак А 35 | 2025-12-06 18:40 | 2025-12-06 20:55
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак | 493 | 2025-12-06 11:50 | 2025-12-06 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак, явился обрыв перемычки провода Ф. "А" на опоре №26 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №26-27 вследствие обрыва перемычки провода на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв перемычки на ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак П1Д | 2025-12-06 11:50 | 2025-12-06 14:00
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.28 ПС Владимировка | 457 | 2025-12-01 13:33 | 2025-12-01 15:14 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6кВ ф.28 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось механическое повреждение (изломы, вмятины) участка КЛ-6кВ ТП-12Р-ТП-13Р ф. 28 ПС Владимировка в результате проведения земляных работ механизированным способом (с помощью землеройной техники) неизвестным лицом. |  | 2025-12-01 13:33 | 2025-12-01 15:14
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 244 | 2025-11-29 15:15 | 2025-11-29 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1,2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 45-46 Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак и обрыв перемычки провода Ф. "А" на опоре №16 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1,2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №45-46 Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак вследствие обрыва провода и за короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов на опоре №16 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак вследствие обрыва перемычки провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №45-46 Л-1 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак Пролет4*А-35, Механический износ материала перетяжки провода Ф. "А" на опоре №16 Л-2 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 Солнечная ф.3 ПС Верхний Баскунчак П1 | 2025-11-29 15:15 | 2025-11-29 20:30
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | 447 | 2025-11-28 14:00 | 2025-11-28 15:37 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №84-85 на ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба, явилось двухфазное короткое замыкание фаз «С» и "В" проводов в пролете опор №84-85, вследствие обрыва провода Ф. "С" в пролете опор №84-85 на ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №84-85 на ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 70 | 2025-11-28 14:00 | 2025-11-28 15:37
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба | 446 | 2025-11-28 09:30 | 2025-11-28 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №6-8 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №6-8 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №6-8 Л-1 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140377 | 2025-11-28 09:30 | 2025-11-28 12:15
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба | 278 | 2025-11-26 09:35 | 2025-11-26 10:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба, явился пробой изоляции жил кабеля на Уч.№1 КЛ-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба ( дом Грибоедова №17) , в результате изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации и вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания КЛ-0,4 кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной отключения РЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба, явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "А" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля на Уч.№1 КЛ-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба( дом Грибоедова №17), вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации и перегорание предохранителей Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на КЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов изоляции (износ) кабеля на участке КЛ-0,4кВ ЗТП-39 дом Грибоедова №17 на КЛ-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба АВВГ-4х50 протяженность - 0,15км | 2025-11-26 09:35 | 2025-11-26 10:39
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак | 430 | 2025-11-24 23:36 | 2025-11-25 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №21-22 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №21-22 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №21-22 Л-2 на ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак А 35 | 2025-11-24 23:36 | 2025-11-25 01:30
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка | 429 | 2025-11-23 14:47 | 2025-11-23 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Уч.ВЛ-0,4 гр.3 2С-0,4 -ул.Октябрьская ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №20-22 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Уч.ВЛ-0,4 гр.3 2С-0,4 -ул.Октябрьская ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Уч.ВЛ-0,4 гр.3 2С-0,4 -ул.Октябрьская ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №20-22 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Уч.ВЛ-0,4 гр.3 2С-0,4 -ул.Октябрьская ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №20-22 на Уч.ВЛ-0,4 гр.3 2С-0,4 -ул.Октябрьская VN004-00140381-005 | 2025-11-23 14:47 | 2025-11-23 18:00
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ЦРП-Депо | 257 | 2025-11-13 11:38 | 2025-11-13 11:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ЦРП-Депо явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке ВЛ-10кВ ф.6 ЦРП-Депо (ПЖД) |  | 2025-11-13 11:38 | 2025-11-13 11:50
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 Верхний Баскунчак | 376 | 2025-11-08 09:25 | 2025-11-08 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №23-26 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №23-26 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-3 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №23-26 Л-3 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 ПС Верхний Баскунчак VN004-00025822 | 2025-11-08 09:25 | 2025-11-08 14:00
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба | 75 | 2025-11-04 17:08 | 2025-11-04 19:10 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-2 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-3 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-2 Л-3 на ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2025-11-04 17:08 | 2025-11-04 19:10
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка | 369 | 2025-11-01 22:20 | 2025-11-02 01:00 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №26-27 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №26-27 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №26-27 Л-1 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2025-11-01 22:20 | 2025-11-02 01:00
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-82 ф.8 ПС Рождественка | 350 | 2025-10-24 22:45 | 2025-10-25 06:00 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-82 ф.8 ПС Рождественка, явился наезд автотранспорта на опору №24 в результате ДТП, что привело к повреждению опоры (излом ж/б приставки у основания) и обрыв всех проводов в пролете оп.23-25. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-82 ф.8 ПС Рождественка, явилось из за повреждения опоры №24 и обрыв всех проводов в пролете оп.23-25, вследствие наезда автотранспорта на опору №24 в результате ДТП . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автотранспорта на опору №24 на ВЛ-0,4кВ КТП-82 ф.8 ПС Рождественка Опора ПН-1Д, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-82 ф.8 ПС Рождественка Пролет:5*А 35, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-82 ф.8 ПС Рождественка Пролет:5*А 35 | 2025-10-24 22:45 | 2025-10-25 06:00
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга | 73 | 2025-10-12 15:15 | 2025-10-12 19:45 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга, явился наезд автотранспорта на опору №25 в результате ДТП, что привело к повреждению опоры (излом у основания в районе верхнего бандажа). | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга, явилось из за повреждения опоры №25, вследствие наезда автотранспорта на опору №25 в результате ДТП . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автотранспорта на опору №25 на ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга Опора ПН-1Д | 2025-10-12 15:15 | 2025-10-12 19:45
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Батаевка | 92 | 2025-10-12 12:21 | 2025-10-12 16:27 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.9 ПС Батаевка, явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №189-191 на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Батаевка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Батаевка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Батаевка, явилось двухфазное короткое замыкание фаз «С» и "В" проводов в пролете опор №189-191, вследствие обрыва провода Ф. "В" в пролете опор №189-191 на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Батаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №189-191 на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Батаевка VS010-0019079 | 2025-10-12 12:21 | 2025-10-12 16:27
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба | 321 | 2025-10-04 20:50 | 2025-10-05 03:11 | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба, явился наезд автотранспорта на опору №13 в результате ДТП, что привело к повреждению опоры и обрыву провода Ф. "А" в пролете опор №7-13. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба, явилось из за повреждения опоры №13 и обрыва проводов пролете опор №7-13, вследствие наезда автотранспорта на опору №13 в результате ДТП . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд автотранспорта на опору №13 на ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба Опора П1-2 | 2025-10-04 20:50 | 2025-10-05 03:11
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-267 ф.3 ПС Пироговка | 320 | 2025-10-04 18:55 | 2025-10-04 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-267 ф.3 ПС Пироговка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 6-8 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-267 ф.3 ПС Пироговка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-267 ф.3 ПС Пироговка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №6-8 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №6-8 Л-1 на ВЛ-0,4кВ КТП-267 ф.3 ПС Пироговка VN004-00141045 | 2025-10-04 18:55 | 2025-10-04 20:40
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 924 | 2025-09-30 18:25 | 2025-09-30 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №73 Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №73 вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №73 Л-4 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак Опора СЦ 10,88 (0,4 кВ) | 2025-09-30 18:25 | 2025-09-30 21:50
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка | 880 | 2025-09-24 12:17 | 2025-09-24 12:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.38 ПС Владимировка явился схлёст проводов Ф."А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 ф.38 ПС Владимировка явился схлёст проводов Ф."А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка Пролет:3*АС 95/16 | 2025-09-24 12:17 | 2025-09-24 12:44
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба | 286 | 2025-09-22 11:55 | 2025-09-22 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-2 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-2 Л-1 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2025-09-22 11:55 | 2025-09-22 13:20
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 976 | 2025-09-21 20:22 | 2025-09-22 00:08 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 ф.3 ПС В. Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор № 45-47 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В. Баскунчак вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.3 ПС В. Баскунчак и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В. Баскунчак явилось касание провода Ф. "В" земли, что привело к однофазному замыканию Ф. "В" на землю возникшее в результате обрыва провода Ф. "В" в пролете опор № 45-47 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В. Баскунчак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."А" в пролете на опор №45-47 на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак VS010-0002364 | 2025-09-21 20:22 | 2025-09-22 00:08
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 968 | 2025-09-18 12:05 | 2025-09-18 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №113-114 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №113-114 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-1 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №113-114 Л-1 на ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак А-35 | 2025-09-18 12:05 | 2025-09-18 13:15
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка | 835 | 2025-09-16 10:13 | 2025-09-16 18:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.11 ПС Батаевка явился схлёст проводов Ф."А" и "В" в пролете опор №159-160 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 ф.11 ПС Батаевка явился схлёст проводов Ф."А" и "В" в пролете опор №159-160 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка Пролет:3*А 95 | 2025-09-16 10:13 | 2025-09-16 18:44
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба | 858 | 2025-09-14 13:56 | 2025-09-14 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №5-6 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №5-6 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-2 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №5-6 Л-2 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2025-09-14 13:56 | 2025-09-14 18:00
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка | 277 | 2025-09-14 10:35 | 2025-09-14 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №29-30 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №29-30 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-3 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №29-30 Л-3 на ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка Пролет:3*А 25 | 2025-09-14 10:35 | 2025-09-14 13:55
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка | 271 | 2025-09-13 09:10 | 2025-09-13 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Уч.ВЛ-0,4 гр.2 2С-0,4 -Д.сад ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка., явился схлёст линейных проводов в пролете опор №1-2 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации. | 4.2.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Уч.ВЛ-0,4 гр.2 2С-0,4 -Д.сад ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка, явился схлёст линейных проводов в пролете опор №1-2 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка Пролет:4*А 50 | 2025-09-13 09:10 | 2025-09-13 17:00
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-74/250кВА ф.26 ПС Владимировка | 944 | 2025-09-10 11:09 | 2025-09-10 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения КТП-74/250кВА ф.26 ПС Владимировка, явилось разрушение опорного изолятора фазы «В» вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживанияКТП-74/250кВА ф.26 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной неотложного отключения КТП-74/250кВА ф.26 ПС Владимировка, явилось межфазное замыкание Ф. «В» и «С», возникшее в результате нарушения структуры материалов опорного изолятора Ф."В" в процессе эксплуатации, что привело к сгоранию плавких вставок предохранителей 10кВ трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора Ф."В" на КТП-74/250кВА ф.26 ПС Владимировка TP006-0015692 | 2025-09-10 11:09 | 2025-09-10 13:40
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 823 | 2025-09-10 11:01 | 2025-09-10 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС Верхний Баскунчак явилось нарушение электрического контакта соединения линейного провода Ф. «А» и ответвления от ВЛ к вводу на опоре №18 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось нарушение контактного соединения ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №18 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта линейного провода фазы "А" на опоре №18 Л-1 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС Верхний Баскунчак СВ 95 | 2025-09-10 11:01 | 2025-09-10 12:00
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 822 | 2025-09-08 11:10 | 2025-09-08 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось вследствие наклона опоры №19 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак поперек оси линии и неудовлетворительного технического состояния оборудования, нарушения структуры материала стойки опоры. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак,явилось вследствие наклона опоры №19 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак поперек оси линии и неудовлетворительного технического состояния оборудования, нарушения структуры материала стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание у основания опоры №19 Л-1 на ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак П1Д | 2025-09-08 11:10 | 2025-09-08 12:25
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 821 | 2025-09-06 16:10 | 2025-09-06 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №10-13 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №10-13 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-2 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №10-13 на ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018324 | 2025-09-06 16:10 | 2025-09-06 19:30
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба | 846 | 2025-09-06 08:55 | 2025-09-06 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 30-39 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №30-39 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №30-39 Л-1 на ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140315 | 2025-09-06 08:55 | 2025-09-06 12:20
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 971 | 2025-09-01 20:20 | 2025-09-01 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился провис провода Ф. "А" в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, в следствии невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился провис провода вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис линейных проводов Ф."А" в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак Пролет4*А-35 | 2025-09-01 20:20 | 2025-09-01 22:00
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-15 Школа ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 811 | 2025-09-01 18:20 | 2025-09-01 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-15 Школа ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №20-22 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-15 Школа ф.16 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-15 Школа ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №20-22 вследствие обрыва провода, перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №20-22 на ВЛ-0,4кВ КТП-15 Школа ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018300 | 2025-09-01 18:20 | 2025-09-01 19:45
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-379/63 кВА ф.22 ПС Рождественка | 129 | 2025-08-28 12:15 | 2025-08-28 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КТП-379/63 кВА ф.22 ПС Рождественка явился пробой изоляции обмоток силового трансформатора из-за изменения свойств материала изоляции обмоток Т-1 вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания КТП-379/63 кВА ф.22 ПС Рождественка и несовременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения Т-1 КТП-379/63 кВА ф.22 ПС Рождественка явился пробой изоляции с замыканием обмотки НН силового трансформатора вследствие повреждений перекрытия в РУ-10кВ с повреждением ввода 10кВ силового трансформатора вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия в РУ-10кВ с повреждением ввода 10кВ на КТП-379/63 кВА ф.22 ПС Рождественка Трансформатор ТМ-63/10 | 2025-08-28 12:15 | 2025-08-28 15:30
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок. ф.15 ПС Н.Баскунчак | 995 | 2025-08-25 17:56 | 2025-08-25 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок. ф.15 ПС Н. Баскунчак, явился обрыв перемычки провода Ф. "А" на опоре №20 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок. ф.15 ПС Н. Баскунчак к явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов на опоре №20 вследствие обрыва перемычки провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-5 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала перетяжки провода Ф. "А" на опоре №20 на ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок. ф.15 ПС Н.Баскунчак П1Д | 2025-08-25 17:56 | 2025-08-25 21:00
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба | 1 | 2025-08-13 23:45 | 2025-08-14 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба явился схлёст проводов в пролёте опор опор 2/2-2/3. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба явился схлёст проводов в пролёте опор опор 2/2-2/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба Пролет:3*АС 95/16 | 2025-08-13 23:45 | 2025-08-14 00:15
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-282 ф.5 ПС Пироговка | 109 | 2025-08-07 19:00 | 2025-08-07 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-282 ф.5 ПС Пироговка явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре № 2 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-282 ф.5 ПС Пироговка вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-282 ф.5 ПС Пироговка явилось межфазное замыкание между Ф. "А" и "В" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "А" на опоре №2 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-282 ф.5 ПС Пироговка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП-282 ф.5 ПС Пироговка Опора ПН-1Д | 2025-08-07 19:00 | 2025-08-07 20:00
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.33 ПС Владимировка | 945 | 2025-07-26 20:35 | 2025-07-26 23:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.33 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №12/7-12/8 на ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Владимировка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Владимировка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Владимировка, явилось двухфазное короткое замыкание фаз «С» и "В" проводов в пролете опор №12/7-12/8, вследствие обрыва провода Ф. "С" в пролете опор №12/7-12/8 на ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №12/7-12/8 на ВЛ-6кВ ф.33 ПС Владимировка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-26 20:35 | 2025-07-26 23:57
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | 929 | 2025-07-23 20:50 | 2025-07-24 06:10 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Пироговка явился обрыв шлейфа(спуск) Ф. "С " от ВР-10кВ на опоре №79/17 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка в сторону КТП-746/160кВА База отдыха Золотая рыбка ф.5 ПС Пироговка, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось однофазное замыкание Ф. «С» на землю (через тело опоры), возникшее в результате обрыва шлейфа(спуск) Ф. "С" от ВР-10кВ на опоре № 79/17 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка в сторону ГКТП-42/250кВА ф.23 ПС Ахтуба с последующим приближением к проводу Ф "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа(спуск) Ф. "С " от ВР-10кВ на опоре № 79/17 на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка Опора П10-1 | 2025-07-23 20:50 | 2025-07-24 06:10
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-12/400кВА ВЛ №3 ЦРП Владимировка ф.38 Владимировка | 911 | 2025-07-23 12:19 | 2025-07-24 17:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.3 ЦРП-Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ВЛ-6кВ ф.3 ЦРП-Владимировка от ЗТП-11 ф.3 ЦРП-Владимировка к ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.3 ЦРП-Владимировка явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "А" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ВЛ-6кВ ф.3 ЦРП-Владимировка от ЗТП-11 ф.3 ЦРП-Владимировка к ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (износ) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов изоляции (износ) кабеля на участке КЛ-6кВ от ЗТП-11 ф.3 ЦРП-Владимировка к ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка на Уч. КЛ-6кВ ВЛ-6кВ ф.3 ЦРП-Владимировка VS006-0003238-203 | 2025-07-23 12:19 | 2025-07-23 17:51
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка | 701 | 2025-07-21 13:35 | 2025-07-21 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 17-19 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка и несвоевременного выявления дефектов | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №17-19 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-5 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №17-19 Л-5 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка Пролет:3*А 50 | 2025-07-21 13:35 | 2025-07-21 14:50
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 697 | 2025-07-19 12:10 | 2025-07-19 17:31 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №6-9 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №6-9 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №6-9 Л-4 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018288 | 2025-07-19 12:10 | 2025-07-19 17:31
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак | 695 | 2025-07-15 11:52 | 2025-07-15 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явился пробой изоляции жил кабеля фазы «В» концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак на опоре №1 с последующим замыканием жилы фазы «В» на корпус концевой кабельной муфты вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" на корпусе концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции жилы кабеля кабельной муфты в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции жил концевой муфты кабельной вставки на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак Опора УП10-1 | 2025-07-15 11:52 | 2025-07-15 17:30
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 621 | 2025-07-12 18:25 | 2025-07-12 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв перемычки провода Ф. "А" на опоре №30 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак к явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов на опоре №30 вследствие обрыва перемычки провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала перетяжки провода Ф. "А" на опоре №30 на ВЛ-0,4кВ КТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак П1 | 2025-07-12 18:25 | 2025-07-12 21:00
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | 620 | 2025-07-12 12:10 | 2025-07-12 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 30-35 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №12-13 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №30-35 Л-1 на ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140205 | 2025-07-12 12:10 | 2025-07-12 16:35
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка | 608 | 2025-07-09 11:35 | 2025-07-09 14:15 | 3.4.7.3.5, Предпосылками аварийного отключения В-6 ф.26 ПС Владимировка явились потеря механической прочности и коррозийный износ провода шлейфа(спуск) Ф. "А " от ВР-6кВ на опоре №50/6/10/8 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка в сторону КТП-73/250кВА ф.26 ПС Владимировка в процессе эксплуатации, несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.26 ПС Владимировка, явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 50/6/10/8 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка в сторону КТП-73/250кВА ф.26 ПС Владимировка с последующим приближением к проводу Ф "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 50/6/10/8 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка в сторону КТП-73/250кВА ф.26 ПС Владимировка на ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка П1Д | 2025-07-09 11:35 | 2025-07-09 14:15
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 508 | 2025-07-01 18:33 | 2025-07-01 21:06 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.8 ПС Рождественка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф. "А" и "В" в пролете опор №200/95-200/96 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка. |  | 2025-07-01 18:33 | 2025-07-01 21:06
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 429 | 2025-06-28 21:40 | 2025-06-28 22:05 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Верхний Баскунчак явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак. |  | 2025-06-28 21:40 | 2025-06-28 22:05
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга | 427 | 2025-06-27 23:36 | 2025-06-28 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 12-13 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №12-13 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №12-13 Л-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга Пролет:3*А 16 | 2025-06-27 23:36 | 2025-06-28 00:55
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Н.Баскунчак | 425 | 2025-06-27 19:55 | 2025-06-27 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Н. Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №11-13 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Н. Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Н. Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №11-13 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №11-13 на Л-2 на ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Н.Баскунчак А 35 | 2025-06-27 19:55 | 2025-06-27 22:30
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба | 421 | 2025-06-27 17:00 | 2025-06-27 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 10-11 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №10-11 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №10-11 Л-1 на ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2025-06-27 17:00 | 2025-06-27 22:40
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка | 390 | 2025-06-25 17:04 | 2025-06-25 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-2 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка и несвоевременного выявления дефектов | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-2 на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка Пролет:5*А 35 | 2025-06-25 17:04 | 2025-06-25 19:15
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Батаевка | 340 | 2025-06-20 10:30 | 2025-06-20 16:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Батаевка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-782/63кВА Плёс участка №2 ф.9 ПС Батаевка. |  | 2025-06-20 10:30 | 2025-06-20 16:50
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка | 318 | 2025-06-19 05:58 | 2025-06-19 13:41 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.26 ПС Владимировка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №44-45 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка. |  | 2025-06-19 05:58 | 2025-06-19 13:41
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 221 | 2025-06-13 21:47 | 2025-06-13 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился схлёст линейных проводов в пролете опор №2-14 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации. | 4.2.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак , явился схлёст линейных проводов в пролете опор №2-14 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейных проводов в пролете опор №2-14 Л-4 на ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак А 35 | 2025-06-13 21:47 | 2025-06-13 22:55
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | 218 | 2025-06-10 21:20 | 2025-06-11 00:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 7-9 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-24ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №7-9 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор на Пролеты: Опора № 7 - Опора № 9 VN004-00140205-004-3008 | 2025-06-10 21:20 | 2025-06-11 00:13
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка | 214 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-09 21:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6кВ ф.41 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось случайное механическое повреждение (изломы, вмятины) участка кабельной линии 6 кВ № 21-37 ф. 41 ПС Владимировка в результате проведения земляных работ механизированным способом (с помощью землеройной техники) неизвестным лицом. |  | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-09 21:03
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 Абая ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 158 | 2025-06-08 20:30 | 2025-06-08 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 Абая ф.3 ПС Верхний Баскунчак, явилось нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №147 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 Абая ф.3 ПС Верхний Баскунчак, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 Абая ф.3 ПС Верхний Баскунчак. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 Абая ф.3 ПС Верхний Баскунчак явилось нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №147 вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №147 Л-2 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 Абая ф.3 ПС Верхний Баскунчак Опора СЦ 10,88 (0,4 кВ) | 2025-06-08 20:30 | 2025-06-08 23:00
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-29 ф.31 ПС Владимировка | 153 | 2025-06-05 14:05 | 2025-06-05 17:53 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-29 ф.31 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 2-3 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-29 ф.31 ПС Владимировка и несвоевременного выявления дефектов | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-29 ф.31 ПС Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №2-3 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №2-3 Л-1 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-29 ф.31 ПС Владимировка Пролет:4*А 50 | 2025-06-05 14:05 | 2025-06-05 17:53
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.23 ПС Ахтуба | 148 | 2025-06-05 13:31 | 2025-06-05 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор № 24-25 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления дефектов | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №24-25 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №24-25 Л-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 35 | 2025-06-05 13:31 | 2025-06-05 14:50
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Рождественка | 144 | 2025-06-03 11:38 | 2025-06-03 11:40 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.1 ПС Рождественка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №105/38-105/39 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.1 ПС Рождественка. |  | 2025-06-03 11:38 | 2025-06-03 11:40
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.33 ПС Владимировка | 980 | 2025-05-29 17:38 | 2025-05-29 19:23 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.33 ПС Владимировка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №33/7-33/8 ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Владимировка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.33 ПС Владимировка. |  | 2025-05-29 17:38 | 2025-05-29 19:23
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба | 968 | 2025-05-27 17:00 | 2025-05-27 20:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба явился срыв крюка с тела опоры №9 в результате потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов вследствие срыва крюка на опоре №9 из-за потери механической прочности (износа) крюка в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка изолятора на ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба Опора АКН-1Д (концевая) | 2025-05-27 17:00 | 2025-05-27 20:02
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба | 961 | 2025-05-27 11:05 | 2025-05-27 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв линейного провода Ф."В" в пролете опор №8-11 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание проводов фазы «В» и «А» в пролете опор №8-11 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №8-11 на Л-2 ВЛ-0,4 ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140203 | 2025-05-27 11:05 | 2025-05-27 16:40
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка | 943 | 2025-05-21 20:30 | 2025-05-21 23:59 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-12 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка, явился обрыв линейного провода Ф."В», в пролете опор №3-4, вследствие воздействия неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 22 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-12 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка, явилось короткое замыкание фаз "В" и "А" проводов в пролете опор №3-4 Л-12 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 22 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружен обрыв линейного провода Ф."В" в пролете опор №3-4 Л-12 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка Пролет:4*А 35 | 2025-05-21 20:30 | 2025-05-21 23:59
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 942 | 2025-05-21 15:25 | 2025-05-21 19:30 | 3.4.12.2, Предпосылками аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв линейных проводов Ф."А" в пролете опор №20-25, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 22 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения РП-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «С» проводов в пролете опор №20-25 и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 22 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №20-25 на Уч.2ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В.Бас VN004-00025818-002 | 2025-05-21 15:25 | 2025-05-21 19:30
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка | 937 | 2025-05-21 15:05 | 2025-05-21 19:34 | 3.4.12.2, Предпосылками аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка, явился обрыв линейного провода Ф."В», в пролете опор №29-30, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 22 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание фаз "В" и "А" проводов в пролете опор №29-30 Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 22 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."В" в пролете опор №29-30 Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка Без марки | 2025-05-21 15:05 | 2025-05-21 19:34
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка | 921 | 2025-05-21 13:05 | 2025-05-21 13:24 | 3.4.12.2, Предпосылками аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка, явился обрыв линейных проводов Ф."А", "В", "С" в пролете опор №1-2 совместной подвески Л-1 и Л-3, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 22 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения РП-0,4кВ Л-1, Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «А», «В» и «С» проводов в пролете опор №1-2 совместной подвески Л-1 и Л-3, и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" и "В"; Л-3 Ф. "В" и "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 22 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейных проводов Ф."А","В" и "С" в пролете опор совместной подвески № 1-2 на Л-1, Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2025-05-21 13:05 | 2025-05-21 13:24
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-548 ф.4 ПС Покровка | 934 | 2025-05-21 10:40 | 2025-05-21 10:58 | 3.4.12.2, Предпосылками аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-548 ф.4 ПС Покровка, явился обрыв линейного провода Ф."А», в пролете опор №4-5, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 22 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-548 ф.4 ПС Покровка, явилось короткое замыкание фаз "А" и "В" проводов в пролете опор №4-5 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-548 ф.4 ПС Покровка, вследствие воздействий неблагоприятных явлений по Астраханской области в виде дождя и сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 22 м/с), приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП-548 ф.4 ПС Покровка Пролет:5*А 35 | 2025-05-21 10:40 | 2025-05-21 10:58
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 976 | 2025-05-21 08:43 | 2025-05-21 14:31 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС В. Баскунчак явилось повреждение на потребительской КТП-Мегафон/10кВА ф.3 ПС Верхний Баскунчак. |  | 2025-05-21 08:43 | 2025-05-21 14:31
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга | 899 | 2025-05-21 07:02 | 2025-05-21 12:44 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.3 ПС Джелга, явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор № 70/2-70/3 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга, вследствие воздействий стихийных явлений по Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра до 22 м/с), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 ф.3 ПС Джелга, явилось межфазное замыкание между Ф. "В" и "С" возникшее в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор № 70/2-70/3 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга, вследствие воздействия стихийных явлений на Астраханской области в виде сильных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №70/2-70/3 на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга Пролет:3*АС 95/16 | 2025-05-21 07:02 | 2025-05-21 12:44
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка | 882 | 2025-05-17 11:58 | 2025-05-17 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка, явилось нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №21 Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка, явилось нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №21 вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №21 на Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка Опора ПН-1Д | 2025-05-17 11:58 | 2025-05-17 14:00
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 887 | 2025-05-15 07:13 | 2025-05-15 17:59 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Пироговка явилось повреждение изоляторов вводов ВН Ф."А", Ф."В" силового трансформатора КТП-266/100кВА ф.3 ПС Пироговка, вследствие изменения свойств материала изоляторов (старение, загрязнение и увлажнение) в процессе эксплуатации, невыполнение в должной мере технического обслуживания РУ-10 кВ КТП-266/100кВА ф.3 ПС Пироговка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной аварийного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Пироговка, явился электрический пробой на корпус из-за повреждения изоляторов вводов ВН Ф."А", Ф."В" силового трансформатора КТП-266/100кВА ф.3 ПС Пироговка вследствие нарушения структуры материала изоляторов (старение, увлажнение и загрязнения) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения изоляторов вводов ВН Ф."А", Ф."В" силового трансформатора на КТП-266/100 кВА ф.3 ПС Пироговка Трансформатор ТМГ-100/10 | 2025-05-15 07:13 | 2025-05-15 17:59
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 833 | 2025-05-11 10:55 | 2025-05-11 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №12-14 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №12-14 вследствие обрыва провода и перегорания предохранителя Л-3 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №12-14 на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018323 | 2025-05-11 10:55 | 2025-05-11 15:00
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка | 805 | 2025-05-06 07:17 | 2025-05-06 08:19 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка явился повреждение на потребительском участке КВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка (Отп. КЛ-6 кВ к ЦРП-/630кВА Ахтуба ф.21Влад.ПОТР (РЖД)). |  | 2025-05-06 07:17 | 2025-05-06 08:19
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба | 793 | 2025-05-02 13:30 | 2025-05-02 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба, явилось нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №7 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба явилось нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №7 вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №7 на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба Опора ОАН-1Д | 2025-05-02 13:30 | 2025-05-02 18:00
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга | 792 | 2025-05-01 11:25 | 2025-05-01 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор № 71-72 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга и несвоевременного выявления дефектов | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга, явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №71-72 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №71-72 на Л-1 на ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга Пролет:4*А 35 | 2025-05-01 11:25 | 2025-05-01 13:20
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка | 598 | 2025-04-09 20:42 | 2025-04-09 20:53 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка, явился схлёст проводов в пролете опор №3-4 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка, и несвоевременного выявления, и устранения дефектов. | 4.2.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.21 ПС Владимировка, явилось межфазное замыкание между Ф. "А" и "В" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка Пролет:3*АС 95/16 | 2025-04-09 20:42 | 2025-04-09 20:53
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка | 601 | 2025-04-08 09:30 | 2025-04-11 05:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля в кабельной вставки на участке КЛ-6кВ ТП 25-37 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное короткое замыкание в кабельной вставке на участке КЛ-6кВ ТП 25-37 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изоляции (старение изоляции) кабеля на участке КЛ-6кВ ТП 25-37 ф.27 ПС Владимировка на КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка KS006-0008036 | 2025-04-08 09:30 | 2025-04-08 10:32
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба | 537 | 2025-03-31 08:49 | 2025-03-31 16:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба явилось повреждение на потребительской отпайке №7 к КТП-130/250кВА ф.7 ПС Ахтуба Пункт приема лома. |  | 2025-03-31 08:49 | 2025-03-31 16:12
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | 535 | 2025-03-30 09:30 | 2025-03-30 12:56 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 34/4 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба в сторону ГКТП-42/250кВА ф.23 ПС Ахтуба, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 34/4 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба в сторону ГКТП-42/250кВА ф.23 ПС Ахтуба с последующим приближением к проводу Ф "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 34/4 на ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба Опора П10-1 | 2025-03-30 09:30 | 2025-03-30 12:56
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба | 526 | 2025-03-30 08:57 | 2025-03-30 10:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба явилось повреждение на потребительской отпайке №8 к КТП-146/63кВА ф.7 ПС Ахтуба Автозаправочная станция-328 . |  | 2025-03-30 08:57 | 2025-03-30 10:23
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка | 516 | 2025-03-29 16:03 | 2025-03-29 18:44 | 3.4.7.3.2, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 ф.15 ПС 110/10 Рождественка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 131/36/115/24/85-131/36/115/24/86 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Рождественка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось касание провода Ф. "А" земли, что привело к однофазному замыканию Ф. "А" на землю возникшее в результате обрыва провода Ф. "А" в пролете опор № 131/36/115/24/85-131/36/115/24/86 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."А" в пролете на опор № 131/36/115/24/85-131/36/115/24/86 на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка VS010-0019031 | 2025-03-29 16:03 | 2025-03-29 18:44
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба | 503 | 2025-03-26 15:10 | 2025-03-26 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС Ахтуба явился пробой изоляции жил кабеля в кабельной вставки на участке КВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба- Опора №1, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС Ахтуба явилось межфазное короткое замыкание в кабельной вставке на участке от яч. В-6кВ ф.25 ПС Ахтуба- Опора №1 вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба VS006-0003250 | 2025-03-26 15:10 | 2025-03-26 19:05
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка | 501 | 2025-03-23 15:17 | 2025-03-23 17:00 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 30-31 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка и несвоевременного выявления дефектов | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №30-31 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №30-31 на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2025-03-23 15:17 | 2025-03-23 17:00
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А | 301 | 2025-03-06 17:37 | 2025-03-06 21:46 | 3.4.7.3.2, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №4-6 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А и несвоевременного выявления дефектов | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А, явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №4-6 вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №4-6 на Л-3 ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А на ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А Пролет:4*А 50 | 2025-03-06 17:37 | 2025-03-06 21:46
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП-38 ф.41 ПС Владимировка | 281 | 2025-03-05 11:34 | 2025-03-05 15:34 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения РЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП-38 ф.41 ПС Владимировка, явился пробой изоляции жил кабеля на участке КЛ-0,4кВ ТП-38-ВРУ ж/д Жуковск.29, в результате изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации и вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания КЛ-0,4 кВ ТП-38 ф.41 ПС Владимировка и несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной отключения РЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП-38 ф.41 ПС Владимировка, явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "В" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке Уч. КЛ-0,4кВ ТП-38-ВРУ ж/д Жуковск.29, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации и перегорание предохранителей Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на КЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов изоляции (износ) кабеля на участке КЛ-0,4кВ ТП-38-ВРУ ж/д Жуковск.29 на КЛ-0,4кВ ТП-38 ф.41 ПС Владимировка АВВБ-4х95 протяженность - 0,3км | 2025-03-05 11:34 | 2025-03-05 15:34
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга | 210 | 2025-02-22 15:11 | 2025-02-22 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.3 ПС Джелга явился обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 50/11 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга в сторону КТП-65/250кВА ф.3 ПС Джелга, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.3 ПС Джелга, явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 50/11 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга в сторону КТП-65/250кВА ф.3 ПС Джелга с последующим приближением к проводу Ф "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа(спуск) Ф. "В " от ВР-6кВ на опоре № 50/11 на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга Опора П10-1 | 2025-02-22 15:11 | 2025-02-22 18:14
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка | 200 | 2025-02-19 08:51 | 2025-02-19 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.4 ПС Покровка явился обрыв шлейфа(спуск) Ф. "А " от ВР-6кВ на опоре № 61/8 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка в сторону КТП-548/160 кВА ф.4 ПС Покровка, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.4 ПС Покровка, явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа(спуск) Ф. "А " от ВР-6кВ на опоре № 61/8 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка в сторону КТП-548/160кВА ф.4 ПС Покровка с последующим приближением к проводу Ф "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа(спуск) Ф. "А" от ВР-6кВ на опоре №61/8 ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка к КТП-548/160 кВА ф.4 ПС Покровка на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка Опора ОА10-1 | 2025-02-19 08:51 | 2025-02-19 11:10
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка | 181 | 2025-02-16 21:35 | 2025-02-16 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-345 ф.4 ПС Покровка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №24-25 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-345 ф.4 ПС Покровка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №24-25 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. А в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4кВ КТП-345 ф.4 ПС Покровка Пролет:3*А 35 | 2025-02-16 21:35 | 2025-02-16 22:00
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-13 Дачная ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 179 | 2025-02-16 19:50 | 2025-02-16 20:55 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-13 Дачная ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв перемычки провода Ф. "А" на опоре №30 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-13 Дачная ф.16 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов на опоре №30 вследствие обрыва перемычки провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала перетяжки провода Ф. "А" на опоре №30 на ВЛ-0,4кВ КТП-13 Дачная ф.16 ПС Верхний Баскунчак Опора СЦ 10,88 (0,4 кВ) | 2025-02-16 19:50 | 2025-02-16 20:55
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-310 ф.1 ПС Рождественка | 177 | 2025-02-16 18:20 | 2025-02-16 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-1 ВЛ-0,4кВ КТП-310 ф.1 ПС Рождественка, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №40-42 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-1 ВЛ-0,4кВ КТП-310 ф.1 ПС Рождественка, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №40-42 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №40-42 на ВЛ-0,4кВ КТП-310 ф.1 ПС Рождественка Пролет:3*А 35 | 2025-02-16 18:20 | 2025-02-16 18:58
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 102 | 2025-01-24 09:54 | 2025-01-24 11:00 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юга-Запад ф.16 ПС В. Баскунчак явилось нарушение электрического контакта соединения линейного провода Ф. «А» и ответвления от ВЛ к вводу на опоре №16 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юга- Запад ф.16 ПС В. Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юга-Запад ф.16 ПС В. Баскунчак, явилось нарушение контактного соединения ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №16 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта линейного провода фазы "А" на опоре №16 на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юга-Запад ф.16 ПС В. Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак П1 | 2025-01-24 09:54 | 2025-01-24 11:00
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка | 50 | 2025-01-16 15:32 | 2025-01-16 16:29 | 3.4.7.2, Причиной аварийного отключения ЛОР-10кВ на отп. к СТП-803 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка (КФХ Исакхажиев) опора №131/36/115/7 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка, явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №131/36/115/7/7 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Рождественка, вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения ЛОР-10кВ на отп. к СТП-803 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка (КФХ Исакхажиев) опора №131/36/115/7 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка, явилось межфазное замыкание между Ф. "В" и "С" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "В" и "С" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №131/36/115/7/7 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №131/36/115/7 /7 на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка П10-3 | 2025-01-16 15:32 | 2025-01-16 16:29
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка | 32 | 2025-01-07 10:00 | 2025-01-07 15:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Рождественка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-777/10кВА КФХ Сахнов ф.15 ПС Рождественка. |  | 2025-01-07 10:00 | 2025-01-07 15:25
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга | 23 | 2025-01-03 14:15 | 2025-01-03 18:00 | 3.4.7.3.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явилось нарушение электрического контакта соединения линейного провода Ф. «А» и ответвления от ВЛ к вводу на опоре №39 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга, явилось нарушение контактного соединения ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №39 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта линейного провода фазы "А" на опоре №39 на Л-3ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга Опора ПКН-1ДД | 2025-01-03 14:15 | 2025-01-03 18:00
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка | 22 | 2025-01-03 12:50 | 2025-01-03 13:25 | 3.4.7.3.2, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №13-14 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка и несвоевременного выявления дефектов | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка, явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №13-14 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка Пролет:4*А 25 | 2025-01-03 12:50 | 2025-01-03 13:25
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка | 18 | 2025-01-02 13:25 | 2025-01-02 16:30 | 3.4.7.3.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка явилось нарушение электрического контакта соединения линейного провода Ф. «А» и ответвления от ВЛ к вводу на опоре №10 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка, явилось нарушение контактного соединения ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №10 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта линейного провода фазы "А" на опоре №10 на Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка Опора П1-2 | 2025-01-02 13:25 | 2025-01-02 16:30
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 16 | 2025-01-02 13:00 | 2025-01-02 15:30 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак явилось нарушение электрического контакта соединения линейного провода Ф. «С» и ответвления от ВЛ к вводу на опоре №17 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак, явилось нарушение контактного соединения ввода (Ф. "С") на прибор учета на опоре №17 вследствие ослабления и окисления контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта линейного провода фазы "С" на опоре №17 на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак П1 | 2025-01-02 13:00 | 2025-01-02 15:30
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ГКТП-19/160 кВА ВЛ №3 ЦРП-Владимировка ф.38 ПС Владимировка | 14 | 2025-01-01 15:32 | 2025-01-01 17:36 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВР-6 кВ ГКТП-19/160 кВА ВЛ №3 ЦРП-Владимировка ф.38 ПС Владимировка, явилось повреждение (нагрев)автоматического выключателя 0,4кВ отходящей линии Л-2, вследствие форсированного износа АВ в процессе эксплуатации, конструктивная особенность КТП и для безопасного проведения работ по замене АВ-0,4кВ. | 4.1, Причиной авариного отключения ВР-6 кВ ГКТП-19/160 кВА ВЛ №3 ЦРП-Владимировка ф.38 ПС Владимировка, явилось повреждения автоматического выключателя 0,4кВ, изменение свойств (форсированный износ, загрязнение, окисление) материала контактов в процессе эксплуатации, невыполнение в должной мере технического обслуживания ГКТП-19/160 кВА ВЛ-6 кВ №3 ЦРП-Владимировка ф.38 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (нагрев) автоматического выключателя 0,4 на ГКТП-19/160 кВА ВЛ №3 ЦРП-Владимировка ф.38 ПС Владимировка А-3115 160 А | 2025-01-01 15:32 | 2025-01-01 17:36
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка | 9 | 2025-01-01 13:50 | 2025-01-01 14:08 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения В-6 кВ ф.38 ПС Владимировка Уч. ВЛ-6кВ ф.3 ЦРП-Владимировка явилось нарушение электрического контакта соединения на опоре №24/8 провода Ф.«А» вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка Уч. ВЛ-6кВ ф.3 ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.38 ПС Владимировка Уч. ВЛ-6кВ ф.3 ЦРП-Владимировка явилось нарушение контактного соединения провода фазы "А" на опоре №24/8 вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения провода фазы "А" на опоре №24/8 на ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка Опора П10-1 | 2025-01-01 13:50 | 2025-01-01 14:08
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 650 | 2025-12-18 09:20 | 2025-12-18 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось повреждение ВР-10 кВ на КТП-349/25 кВА что привело к отключению. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось повреждение ВР-10 кВ на КТП-349/25 кВА что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ВР-10 кВ на КТП-349/25 кВА на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка РЛНД-10/400 | 2025-12-18 09:20 | 2025-12-18 11:50
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская | 637 | 2025-12-15 01:17 | 2025-12-15 02:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 ф.11 ПС Никольская явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-682 ф.11 ПС Никольская (потребительское). |  | 2025-12-15 01:17 | 2025-12-15 02:18
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-206 ф.14 ПС Никольская | 622 | 2025-12-14 15:48 | 2025-12-14 17:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-206 ф.14 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №8-9 Л-1, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-206 ф.14 ПС Никольская явился обрыв провода Ф "А", "С" вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ КТП-206 ф.14 ПС Никольская Пролет:4*А 35 | 2025-12-14 15:48 | 2025-12-14 17:00
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика | 549 | 2025-12-14 14:10 | 2025-12-14 17:14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика явился обрыв провода в пролете опор №7/3-7/5, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №7/3-7/5 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика Пролет:4*А 25, Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 14:10 | 2025-12-14 17:14
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-230 ф.11 ПС Никольская | 590 | 2025-12-14 14:10 | 2025-12-14 15:48 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-230 ф.11 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №3-4, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-230 ф.11 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №3-4 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-230 ф.11 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-230 ф.11 ПС Никольская Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 14:10 | 2025-12-14 15:48
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская | 597 | 2025-12-14 11:34 | 2025-12-14 12:31 | 3.4.12.2.1, Причиной аварии ВЛ-10 ф.13 ПС 110/10 кВ Никольская явилось обрыв вязки провода Ф. "В" на оп. 187 ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС 110/10 кВ Никольская, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной аварии ВЛ-10 ф.13 ПС 110/10 кВ Никольская явилось замыкание на землю Ф. "В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы оп. 187 ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС 110/10 кВ Никольская, возникшее вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на оп. № 187 ВЛ-10 ф.13 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская Опора П10-7ДБ | 2025-12-14 11:34 | 2025-12-14 12:31
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая | 547 | 2025-12-14 10:05 | 2025-12-14 14:56 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая явился обрыв провода в пролете опор №1/3-1/10 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №1/3-1/10 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 25, Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 25, Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 25, Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 25, Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 25, Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 25, Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 10:05 | 2025-12-14 14:56
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 306 | 2025-12-14 09:01 | 2025-12-14 10:24 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №151-152 ПС Енотаевка, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С, в результате обрыва провода Ф."С" в пролете опор №151-152 ПС Енотаевка с последующим касанием к проводу Ф."В", вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."С" на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка Пролет:3*А 95 | 2025-12-14 09:01 | 2025-12-14 10:24
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.17 ПС Енотаевка | 540 | 2025-12-14 08:26 | 2025-12-14 12:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №8-11, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.17 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №8-11 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.17 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.В на ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.17 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25, Обрыв провода ф.В на ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.17 ПС Енотаевка Пролет:3*А 25, Обрыв провода ф.В на ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.17 ПС Енотаевка Пролет:3*А 25 | 2025-12-14 09:55 | 2025-12-14 12:05
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-244 ф.21 ПС Никольская | 525 | 2025-12-13 19:44 | 2025-12-13 21:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-244 ф.21 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №6-7, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-244 ф.21 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №6-7 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-244 ф.21 ПС Никольская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-244 ф.21 ПС Никольская Пролет:4*А 35 | 2025-12-13 19:44 | 2025-12-13 21:50
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая | 518 | 2025-12-13 19:10 | 2025-12-13 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая явилось повреждение стойки опоры №11, а именно её излом, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.2.1, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая явилось повреждение стойки опоры №11, а именно её излом, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры №11 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Опора П7ДБ-2 | 2025-12-13 19:10 | 2025-12-13 22:40
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино | 319 | 2025-12-13 16:55 | 2025-12-13 18:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Ленино явился обрыв провода в пролете опор №25-26 ПС Ленино, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Ленино явилось межфазное замыкание проводов Ф.А и Ф.В, в результате обрыва провода Ф."А" в пролете опор №25-26 ПС Ленино с последующим касанием к проводу Ф."В", вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А" на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино Пролет:3*А 70 | 2025-12-13 16:55 | 2025-12-13 18:45
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Косика | 522 | 2025-12-13 16:50 | 2025-12-13 18:53 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Косика явился обрыв провода в пролете опор №157-158 ПС Косика, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Косика явилось межфазное замыкание проводов Ф.А и Ф.В, в результате обрыва провода Ф."А" в пролете опор №157-158 ПС Косика с последующим касанием к проводу Ф."В", вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А" на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Косика Пролет:3*А 35 | 2025-12-13 16:50 | 2025-12-13 18:53
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка | 516 | 2025-12-13 16:25 | 2025-12-13 17:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка явилось обрыв провода в пролете опор №43/1-43/2 ф.27 ПС Енотаевка, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф.А и Ф.В, в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №43/1-43/2 с последующим касанием к проводу Ф."А", вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка Пролет:3*А 95 | 2025-12-13 16:25 | 2025-12-13 17:10
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.21 ПС Енотаевка | 515 | 2025-12-13 11:00 | 2025-12-13 13:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.21 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №2-3, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.21 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №2-3 ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.21 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.21 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 11:00 | 2025-12-13 13:30
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка | 512 | 2025-12-13 10:50 | 2025-12-13 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №8-9, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №8-9 ВЛ-0,4 КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.В в пролете опор №8-9 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 10:50 | 2025-12-13 12:45
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская | 513 | 2025-12-13 09:35 | 2025-12-13 10:40 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Никольская явилось обрыв провода в пролете опор №3-4 ф.5 ПС Никольская, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов Ф.А, Ф.В, Ф.С, в результате обрыва провода Ф."А", "В", "С" в пролете опор №3-4 ф.5 ПС Никольская, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А" "В" "С" на ф.5 ПС 110/10 кВ Никольская пролет опор 3-4 | 2025-12-13 09:35 | 2025-12-13 10:40
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка | 464 | 2025-12-02 12:21 | 2025-12-02 14:34 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф. 18 ПС Сероглазовка явилось обрыв вязки провода ф.В на оп. 157 ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС Сероглазовка, вследствие потери механической прочности вязки провода ф.В в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф. 18 ПС Сероглазовка явилось касание провода ф. "В" на траверсу оп. 157, вследствие обрыва вязки провода ф.В на оп. 157 ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС Сероглазовка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода ф.В в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода ф.В на оп. 157 ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС Сероглазовка в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка Опора П10-3 | 2025-12-02 12:21 | 2025-12-02 14:34
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 445 | 2025-11-29 10:08 | 2025-11-29 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф."А" в пролетах опор №17/5-17/6 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф.А и Ф.В, в результате обрыва провода Ф."А" в пролете опор №17/5-17/6 ПС Енотаевка с последующим касанием к проводу Ф."В", вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."А" на ВЛ-10 ф.17 ПС Енотаевка пролет опор №17/5-17/6 | 2025-11-29 10:08 | 2025-11-29 11:08
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка | 259 | 2025-11-14 23:29 | 2025-11-15 01:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка явился обрыв провода Ф."А" в пролетах опор №147-148, вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов Ф.А и Ф.В, в результате обрыва провода Ф."А" в пролете опор №147-148 ПС Сероглазовка с последующим касанием к проводу Ф."В", вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А" на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:3*А 50 | 2025-11-14 23:29 | 2025-11-15 01:08
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 228 | 2025-10-29 13:01 | 2025-10-29 14:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Енотаевка явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-93 ф.21 ПС Енотаевка (потребительское). |  | 2025-10-29 13:02 | 2025-10-29 14:18
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Енотаевка | 199 | 2025-10-29 11:03 | 2025-10-29 13:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Енотаевка явилось повреждение изолятора фазы "А" на опоре №37 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Енотаевка явилось однофазное короткое замыкание в результате повреждения изолятора фазы "А" на опоре №37 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения изолятора фазы "А" на опоре №37 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Енотаевка Опора УП10-2 | 2025-10-29 11:03 | 2025-10-29 13:01
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка | 130 | 2025-10-24 09:10 | 2025-10-24 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4 КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка явилось повреждение стойки опоры №2, а именно её излом, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.2.1, Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4 КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка явилось повреждение стойки опоры №2, а именно её излом, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4 КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка явилось повреждение стойки опоры №2, а именно её излом, вследствие несвоевременного выявления дефектов. на ВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка Опора АКН-4ДБ (концевая) | 2025-10-24 09:10 | 2025-10-24 13:00
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка | 220 | 2025-10-12 08:55 | 2025-10-12 11:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Енотаевка явилось повреждение опоры №157 (излом). | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Енотаевка явилось повреждение опоры №157 (излом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Енотаевка явилось повреждение опоры №157 (излом). на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка П1 | 2025-10-12 08:55 | 2025-10-12 11:55
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 44 | 2025-10-11 14:30 | 2025-10-11 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. 164 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС 110/10 кВ Енотаевка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось замыкание на землю Ф. "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. 164 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС 110/10 кВ Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на оп. № 164 ВЛ-10 ф.21 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2025-10-11 14:30 | 2025-10-11 15:05
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 326 | 2025-10-11 00:25 | 2025-10-11 02:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №27-28 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С, в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №27-28 ПС Енотаевка с последующим касанием к проводу Ф."С", вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-11 00:25 | 2025-10-11 02:06
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 91 | 2025-10-10 13:40 | 2025-10-10 14:14 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Енотаевка явился наброс постороннего предмета на КТП №796. |  | 2025-10-10 13:40 | 2025-10-10 14:14
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Косика | 307 | 2025-10-06 13:20 | 2025-10-06 14:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.19 ПС 110/10 кВ Косика явилось обрыв вязки провода Ф. "В" на оп. 125 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС 110/10 кВ Косика, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.19 ПС 110/10 кВ Косика явилось замыкание на землю Ф. "В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы оп. 125 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС 110/10 кВ Косика, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на оп. № 125 ВЛ-10 ф.19 ПС Косика на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Косика Опора П10-7ДБ | 2025-10-06 13:20 | 2025-10-06 14:44
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка | 296 | 2025-10-04 11:35 | 2025-10-04 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС 110/10 Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 5/5-5/6, вследствие схлеста проводов. | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС 110/10 Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А", "В" в пролете опор №5/5-5/6 в результате схлеста проводов ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС 110/10 Енотаевка, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2025-10-04 11:35 | 2025-10-04 14:06
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.23 ПС Никольская | 8 | 2025-09-28 13:57 | 2025-09-28 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.23 ПС Никольская явилось выпадение крюка Ф. "С" на опоре № 5 ВЛ-10кВ ф.23 ПС Никольская с последующим замыканием проводов Ф. С и Ф. В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.23 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов Ф. С и Ф. В по причине выпадения крюка Ф. "С" на опоре № 5 ВЛ-10кВ ф.23 ПС Никольская, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала опоры № 5 ВЛ-10кВ ф.23 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.23 ПС Никольская Опора УП10-2 | 2025-09-28 13:57 | 2025-09-28 14:33
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 29 | 2025-09-26 16:30 | 2025-09-26 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось повреждение изолятора фазы "А" на опоре №71/18 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось однофазное короткое замыкание в результате повреждения изолятора фазы "А" на опоре №71/18 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №71/18 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Енотаевка на ф.21 ПС 110/10 кВ Енотаевка ф.21 ПС 110/10 кВ Енотаевка | 2025-09-26 16:30 | 2025-09-26 18:20
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 288 | 2025-09-25 20:18 | 2025-09-25 23:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №1-2, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №1-2 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2025-09-25 20:18 | 2025-09-25 23:53
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 837 | 2025-09-24 15:55 | 2025-09-24 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явился обрыв шлейф 10 кВ фазы "В" на ЛОР-4 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между шлейфами фаз "А" и "В", из-за обрыва шлейфа фазы "В" на ЛОР-4 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка РЛНД-10/400 | 2025-09-24 15:55 | 2025-09-24 17:25
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 819 | 2025-09-10 07:01 | 2025-09-10 09:21 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось повреждение изолятора фазы "А" на опоре №550 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось однофазное короткое замыкание в результате повреждения изолятора фазы "А" на опоре №550 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 2025-09-10 07:01 | 2025-09-10 09:21
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 850 | 2025-09-09 07:05 | 2025-09-09 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явился схлёст в пролёте опор 393 - 394 | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явился схлёст в пролёте опор 393 - 394 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка Пролет:3*А 95 | 2025-09-09 07:05 | 2025-09-09 09:50
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 264 | 2025-09-08 10:23 | 2025-09-08 20:34 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось повреждение изолятора ф. "А" на опоре № 565, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось повреждение изолятора ф. "А" на опоре № 565, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка П1 | 2025-09-08 10:23 | 2025-09-08 20:34
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 265 | 2025-09-08 10:23 | 2025-09-08 16:28 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось обрыв вязки провода Ф. "В" на оп. 117/6 ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 110/10 кВ Енотаевка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось замыкание на землю Ф. "В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы оп. 117/6 ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 110/10 кВ Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на оп. № 117/6 ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2025-09-08 10:23 | 2025-09-08 16:28
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.16 ПС Енотаевка | 125 | 2025-09-01 21:30 | 2025-09-01 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.16 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №1/3-1/5, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.16 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "С" пролета опор №1/3-1/5 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.16 ПС Енотаевка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.16 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "С" пролета опор №1/3-1/5 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.16 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.16 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.16 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "С" пролета опор №1/3-1/5 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.16 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.16 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2025-09-01 21:30 | 2025-09-01 23:55
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика | 135 | 2025-09-01 16:10 | 2025-09-01 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика, явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 11 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика, вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика явилось межфазное замыкание между Ф. "А" и "В" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №11 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика Пролет:4*А 35 | 2025-09-01 16:10 | 2025-09-01 17:45
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 251 | 2025-09-01 14:10 | 2025-09-01 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось выпадение крюка Ф. "А" на опоре № 7 с последующим замыканием проводов Ф. А и Ф. В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф. А и Ф. В по причине выпадения крюка Ф. "А" на опоре № 7, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала опоры № 7 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП - 49 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Опора П7ДБ-2 | 2025-09-01 14:57 | 2025-09-01 15:35
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 808 | 2025-08-29 09:40 | 2025-08-29 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №425/11-425/12 ф. 8 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№425/11-425/12 ПС 110/10 кВ Енотаевка с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-35 на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка Пролет:3*А 35 | 2025-08-29 09:40 | 2025-08-29 11:20
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 9 | 2025-08-26 16:46 | 2025-08-26 16:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явился схлест проводов в пролете опор №560-561 из-за разрегулировки проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явился схлест проводов в пролете опор №560-561. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явился схлест проводов в пролете опор №560-561 на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка Пролет:3*А 95 | 2025-08-26 16:46 | 2025-08-26 16:56
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая | 215 | 2025-08-24 20:40 | 2025-08-24 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Берегова явился обрыв провода Ф-В, в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Берегова явился обрыв провода Ф-В, в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Опора П7ДБ-2 | 2025-08-24 20:40 | 2025-08-24 22:20
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка | 178 | 2025-08-16 21:09 | 2025-08-16 22:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-6 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 16/1-16/2, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-6 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А", "В", в пролете опор №16/1-16/2 в результате схлеста проводов ВЛ-0,4 КТП-6 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2025-08-16 21:09 | 2025-08-16 22:31
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка | 147 | 2025-08-14 07:38 | 2025-08-14 09:22 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка явился наброс постороннего предмета на КТП №160. |  | 2025-08-14 07:38 | 2025-08-14 09:22
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Косика | 149 | 2025-08-14 07:35 | 2025-08-14 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Косика явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №39/42-39/43 ПС Косика, вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Косика. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Косика явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С, в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №39/42-39/43 ПС Косика с последующим касанием к проводу Ф."С", вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Косика Пролет:3*ПС 25 | 2025-08-14 07:35 | 2025-08-14 11:17
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-252 ф.8 ПС Никольская | 18 | 2025-08-04 15:35 | 2025-08-04 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-252 ф.8 ПС Никольская явился обрыв проводов в пролете опор №1-3 вследствие падения дерева | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-252 ф.8 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" "С" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №1-3 ВЛ-0,4 КТП-252 ф.8 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-252 ф.8 ПС Никольская Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-252 ф.8 ПС Никольская Пролет:4*А 35 | 2025-08-04 15:35 | 2025-08-04 20:15
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая | 784 | 2025-07-24 07:14 | 2025-07-24 12:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Береговая явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №326/27 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Береговая вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Береговая явилось однофазное короткое замыкание в результате повреждения изолятора фазы "В" на опоре №326/27 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Береговая вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №326/27 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Береговая на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая Опора П10-3 | 2025-07-24 07:14 | 2025-07-24 12:17
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 668 | 2025-07-20 13:38 | 2025-07-20 18:52 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская явилось падение ветки на провода в пролете опор №620. | 4.4.3, Перекрытие проводов опоры №620 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская, через упавшую ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов опоры №620 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская, через упавшую ветку дерева. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2025-07-20 13:38 | 2025-07-20 18:52
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая | 664 | 2025-07-20 09:00 | 2025-07-20 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 на ПС 110/10 Береговая явилось разрушение РВП-10 ф "С" на КТП-99 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС 110/10 Береговая, вследствие изменения свойств материала разрядника при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС 110/10 Береговая, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Береговая стало повреждение разрядника РВП-10 ф "С" на КТП-99 ф. 5 ПС 110/10 Береговая, вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника РВП-10 ф. "С" на КТП-99 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС 110/10 Береговая. на КТП-99/40 ф.5 ПС Береговая РВН-0,5М фС | 2025-07-20 09:00 | 2025-07-20 12:05
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Береговая | 663 | 2025-07-18 08:55 | 2025-07-18 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Береговая явилось разрушение РВП-10 ф. "В" на КТП-127 ф.11 ПС Береговая, вследствие изменения свойств материала разрядника при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Береговая, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Береговая стало повреждение разрядника РВП-10 ф. "В" на КТП-127 ф.11 ПС Береговая, вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: овреждение разрядника РВП-10 ф. "В" на КТП-127 ф.11 ПС Береговая на КТП-127/25 ф.11 ПС Береговая РВП-10 фВ | 2025-07-18 08:55 | 2025-07-18 14:30
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ленино | 650 | 2025-07-17 07:02 | 2025-07-17 19:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Ленино явился излом деревянной опоры №19 ВЛ-10 ф.13 ПС Ленино с последующим схлестом проводов ф. "А" и "В", в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Ленино явилось межфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" в результате излома деревянной опоры №19 ВЛ-10 ф.13 ПС Ленино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №19 ВЛ-10 ф.13 ПС Ленино. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ленино Опора П10-7ДБ | 2025-07-17 07:02 | 2025-07-17 19:55
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-169/160 ф.13 ПС Ленино | 655 | 2025-07-17 06:22 | 2025-07-17 21:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Ленино явилось повреждение трансформатора на КТП-169/160 ф.13 ПС Ленино, что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Ленино явилось повреждение трансформатора на КТП-169/160 ф.13 ПС Ленино, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на КТП-169/160 ф.13 ПС Ленино на КТП-169/160 ф.13 ПС Ленино Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-07-17 06:22 | 2025-07-17 21:45
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка | 649 | 2025-07-17 00:05 | 2025-07-17 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №50/2-50/3 ВЛ-10 ф.14 ПС 110/10 кВ Сероглазовка, вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов ф.В и ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №50/2-50/3 ВЛ-10 ф.14 ПС 110/10 кВ Сероглазовка, с последующим касанием к проводу ф."С", вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В" на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сероглазовка Пролет:3*А 35 | 2025-07-17 00:05 | 2025-07-17 02:40
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика | 653 | 2025-07-16 21:09 | 2025-07-16 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-70 ф. 5 ПС Косика явился обрыв провода в пролёте опор №5-6, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-70 ф. 5 ПС Косика явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-70 ф. 5 ПС Косика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода пролета опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-70 ф. 5 ПС Косика. на ВЛ-0,4кВ КТП-70 ф.5 ПС Косика Пролет:4*А 35 | 2025-07-16 21:09 | 2025-07-16 22:30
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская | 636 | 2025-07-15 08:57 | 2025-07-15 16:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Никольская явился излом деревянных опор №№556, 558, 559, 561, 562, 563, 564 ВЛ-10 ф.5 ПС Никольская с последующим схлестом проводов ф. "А" и "В", в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" в результате излома деревянных опор №№556, 558, 559, 561, 562, 563, 564 ВЛ-10 ф.5 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала деревянной стойки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская Опора П10-3Д, изменение свойств материала деревянной стойки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская Опора П10-3Д, изменение свойств материала деревянной стойки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская Опора П10-3Д, изменение свойств материала деревянной стойки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская Опора УП10-3, изменение свойств материала деревянной стойки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская Опора П10-3Д, изменение свойств материала деревянной стойки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская Опора П10-3Д, изменение свойств материала деревянной стойки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская Опора П10-3Д | 2025-07-15 08:57 | 2025-07-15 16:05
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 637 | 2025-07-15 08:57 | 2025-07-15 15:46 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Никольская явилось повреждение опоры №688, 689 (излом) | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Никольская явилось повреждение опоры №688, 689 (излом) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Опора П10-3Д, Излом на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Опора П10-3Д | 2025-07-15 08:57 | 2025-07-15 15:45
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 607 | 2025-07-10 11:12 | 2025-07-10 13:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось выпадение крюка Ф. "В" на опоре № 265/6 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка с последующим замыканием проводов Ф. А и Ф. В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф. А и Ф. В по причине выпадения крюка Ф. "В" на опоре № 265/6 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала опоры № 265/6 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка Опора УП10-2 | 2025-07-10 11:12 | 2025-07-10 13:03
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 609 | 2025-07-10 09:19 | 2025-07-10 15:20 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось попадание птицы между изоляторами ИП-10 ф.В и ИП-10 ф.А на ВР-10 кВ КТП-423 ф.3 ПС Никольская, что в последующем привело к межфазному замыканию на землю. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось попадание птицы между изоляторами ИП-10 ф.В и ИП-10 ф.А на ВР-10 кВ КТП-423 ф.3 ПС Никольская, что в последующем привело к межфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции по птице на КТП-423/40 ф.3 ПС Никольская ИП-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-07-10 09:19 | 2025-07-10 15:20
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино | 575 | 2025-07-06 14:15 | 2025-07-06 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 на ПС 110/10 Ленино явилось разрушение РВП-10 ф "В" на КТП-307 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС 110/10 Ленино, вследствие изменения свойств материала разрядника при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС 110/10 Ленино, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Ленино стало повреждение разрядника РВП-10 ф "В" на КТП-307 ф. 19 ПС 110/10 Ленино, вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника РВП-10 ф. "В" на КТП-307 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС 110/10 Ленино. на КТП-307 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС 110/10 Ленино КТП-307 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС 110/10 Ленино | 2025-07-06 14:15 | 2025-07-06 16:43
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая | 442 | 2025-06-28 21:35 | 2025-06-28 23:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая явился обрыв провода в пролёте опор №5/8-5/9, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №5/8-5/9 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №5/8-5/9 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая. на ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 25 | 2025-06-28 21:35 | 2025-06-28 23:43
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая | 441 | 2025-06-27 21:26 | 2025-06-27 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-84 ф.7 ПС Береговая явился обрыв провода в пролете опор №4/1-4/1/1 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-84 ф.7 ПС Береговая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №4/1-4/1/1 ВЛ-0,4 КТП-84 ф.7 ПС Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 25 | 2025-06-27 21:26 | 2025-06-27 23:30
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.14 ПС Никольская | 426 | 2025-06-27 20:21 | 2025-06-27 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-205 ф.14 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №4/8-4/10 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-205 ф.14 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №4/8-4/10 ВЛ-0,4 КТП-605 ф.14 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.14 ПС Никольская Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.14 ПС Никольская Пролет:4*А 35 | 2025-06-27 20:21 | 2025-06-27 23:15
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка | 424 | 2025-06-27 19:05 | 2025-06-27 21:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №2/3-2/5, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №2/3-2/5 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №2/3-2/5 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №2/3-2/5 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2025-06-27 19:05 | 2025-06-27 21:56
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-206 ф.14 ПС Никольская | 422 | 2025-06-27 14:30 | 2025-06-27 17:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-206 ф.14 ПС 110/10 Никольская явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 3/23-3/24, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-206 ф.14 ПС 110/10 Никольская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А", "В", "С" в пролете опор №3/23-3/24 в результате схлеста проводов ВЛ-0,4 КТП-206 ф.14 ПС 110/10 Никольская, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-206 ф.14 ПС Никольская Пролет:4*А 35 | 2025-06-27 14:30 | 2025-06-27 17:03
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 400 | 2025-06-26 16:25 | 2025-06-26 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №605-606 ПС 110/10 кВ Никольская вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№605-606 ПС 110/10 кВ Никольская с последующим касанием к проводу Ф."В" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2025-06-26 16:25 | 2025-06-26 21:00
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Никольская | 357 | 2025-06-21 18:00 | 2025-06-21 22:25 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Никольская явилось попадание птицы на изолятор ф.В на КТП-231 ф.8 ПС Никольская, что в последующем привело к однофазному замыканию на землю. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Никольская явилось однофазное замыкание на землю, вследствие перекрытия через тело птицы изолятора ИП-10 ф.В на КТП-231 ф.8 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Никольская явилось однофазное замыкание на землю, вследствие перекрытия через тело птицы изолятора ИП-10 ф.В на КТП-231 ф.8 ПС Никольская. на КТП-231 ф.8 ПС Никольская КТП-231 ф.8 ПС Никольская | 2025-06-21 18:00 | 2025-06-21 22:25
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-216 ф.13 ПС Никольская | 346 | 2025-06-19 22:04 | 2025-06-19 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №6/5-6/6 Л-1 вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №6/5-6/6 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №6/5-6/6 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская. на ВЛ-0,4кВ КТП-216 ф.13 ПС Никольская Пролет:4*А 25 | 2025-06-19 22:04 | 2025-06-19 23:15
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка | 350 | 2025-06-19 20:11 | 2025-06-19 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №11\2-11\3, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-2 КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №11\2-11\3 ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-2 КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №11\2-11\3 ВЛ-0,4 КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка. на ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2025-06-19 20:11 | 2025-06-19 21:50
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская | 355 | 2025-06-19 16:25 | 2025-06-19 21:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Никольская явился обрыв провода Ф."А","В","С" в пролетах опор №390-390/2 ПС 110/10 кВ Никольская вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Никольская. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов Ф "А" и Ф "В" в результате обрыва провода Ф."А","В","С" в пролете опор №№390-390/2 ПС 110/10 кВ Никольская с последующим касанием к проводу Ф."В" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А","В","С" на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская Пролет:3*А 50, обрыв провода Ф."А","В","С" на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская Пролет:3*А 50 | 2025-06-19 16:25 | 2025-06-19 21:42
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка | 341 | 2025-06-19 15:50 | 2025-06-19 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №510-512 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф "А" и Ф "В" в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№510-512 ПС 110/10 кВ Енотаевка с последующим касанием к проводу Ф."В" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка Пролет:3*А 35, обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка Пролет:3*А 35 | 2025-06-19 15:50 | 2025-06-19 17:45
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Косика | 235 | 2025-06-12 20:40 | 2025-06-12 23:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Косика явилось повреждение изолятора фазы "А" на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Косика вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Косика явилось однофазное короткое замыкание в результате повреждения изолятора фазы "А" на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Косика вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Косика на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Косика Опора УП10-2 | 2025-06-12 20:40 | 2025-06-12 23:38
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 224 | 2025-06-12 18:23 | 2025-06-12 23:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Береговая явился обрыв провода Ф."С" в пролетах опор №223-225 ПС 110/10 кВ Береговая вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Береговая. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Береговая явилось межфазное замыкание проводов Ф "С" и Ф "В" в результате обрыва провода Ф."С" в пролете опор №№223-225 ПС 110/10 кВ Береговая с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."С" на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая Пролет:3*А 95, обрыв провода Ф."С" на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая Пролет:3*А 95 | 2025-06-12 18:23 | 2025-06-12 23:21
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Косика | 219 | 2025-06-12 17:35 | 2025-06-12 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Косика явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №3-4 ПС 110/10 кВ Косика вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Косика. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Косика явилось межфазное замыкание проводов Ф "А" и Ф "В" в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№3-4 ПС 110/10 кВ Косика с последующим касанием к проводу Ф."В" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Косика Пролет:3*А 35 | 2025-06-12 17:35 | 2025-06-12 19:25
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ленино | 217 | 2025-06-12 16:30 | 2025-06-12 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Ленино явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №29-30 ПС 110/10 кВ Ленино вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Ленино. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Ленино явилось межфазное замыкание проводов Ф "А" и Ф "В" в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№29-30 ПС 110/10 кВ Ленино с последующим касанием к проводу Ф."В" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ленино Опора П10-7ДБ | 2025-06-12 16:30 | 2025-06-12 21:50
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Енотаевка | 213 | 2025-06-11 18:25 | 2025-06-11 19:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Енотаевка явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №38 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Енотаевка явилось однофазное короткое замыкание в результате повреждения изолятора фазы "В" на опоре №38 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №38 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2025-06-11 18:25 | 2025-06-11 19:55
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Енотаевка | 183 | 2025-06-10 22:30 | 2025-06-11 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Енотаевка явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Енотаевка явилось однофазное короткое замыкание в результате повреждения изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2025-06-10 22:30 | 2025-06-11 00:50
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка | 165 | 2025-06-07 13:34 | 2025-06-07 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-6 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 7-8, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-6 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А", "В", "С" в пролете опор №7-8 в результате схлеста проводов ВЛ-0,4 КТП-6 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2025-06-07 13:34 | 2025-06-07 16:55
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.21 ПС Енотаевка | 167 | 2025-06-06 14:57 | 2025-06-06 16:00 | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 2025-06-06 14:57 | 2025-06-06 16:00
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 157 | 2025-06-06 13:02 | 2025-06-06 14:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС 110/10 Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 5/5-5/6, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС 110/10 Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А", "В", "С" в пролете опор №5/5-5/6 в результате схлеста проводов ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС 110/10 Енотаевка, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2025-06-06 13:02 | 2025-06-06 14:13
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка | 150 | 2025-06-05 20:23 | 2025-06-05 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка явился обрыв провода ф.А в пролете опор №4-4/1, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №4-4/1 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №4-4/1 на ВЛ-0,4кВ КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка Пролет:3*А 35 | 2025-06-05 20:23 | 2025-06-05 22:00
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка | 147 | 2025-06-05 20:19 | 2025-06-05 21:00 | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 2025-06-05 20:19 | 2025-06-05 21:00
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.7 ПС Береговая | 146 | 2025-06-05 20:10 | 2025-06-05 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.7 ПС Береговая явился обрыв провода ф.А в пролете опор №8-9, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-83 ф.7 ПС Береговая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №8-9 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.7 ПС Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.7 ПС Береговая Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 20:37 | 2025-06-05 21:57
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 141 | 2025-06-04 17:20 | 2025-06-04 18:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №16-17 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№16-17 ПС 110/10 кВ Енотаевка с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-04 17:20 | 2025-06-04 18:57
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская | 125 | 2025-06-02 13:46 | 2025-06-02 16:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская, явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская, явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская Опора П10-7ДБ | 2025-06-02 13:46 | 2025-06-02 16:54
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка | 58 | 2025-05-31 11:00 | 2025-05-31 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка явился обрыв провода ф.С в пролете опор Л-1 №7-8, вследствие длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф."С" с последующим приближением к проводу ф."В" пролета опор №7-8 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" с последующим приближением к проводу ф."В" пролета опор №7-8 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.27 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2025-05-31 11:00 | 2025-05-31 13:30
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Никольская | 974 | 2025-05-27 18:05 | 2025-05-27 21:59 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Никольская явилось повреждение трансформатора на КТП-162 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Никольская, что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Никольская явилось повреждение трансформатора на КТП-162 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Никольская, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на КТП-162 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Никольская на КТП-162/160 ф.8 ПС Никольская КТП-160-10/0,4-90-У1 | 2025-05-27 18:05 | 2025-05-27 21:46
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-76 ф.18 ПС Сероглазовка | 978 | 2025-05-27 15:47 | 2025-05-27 17:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-76 ф.18 ПС 110/10 Сероглазовка явился обрыв провода ф.В в пролете опор Л-3 №1/3-1/4, вследствие длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-76 ф.18 ПС Сероглазовка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф."В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №1/3-1/4 Л-3 ВЛ-0,4 КТП-76 ф.18 ПС 110/10 Сероглазовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" с последующим приближением к проводу ф."А" пролета опор №1/3-1/4 Л-3 ВЛ-0,4 КТП-76 ф.18 ПС 110/10 Сероглазовка на ВЛ-0,4кВ КТП-76 ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:4*А 25 | 2025-05-27 15:47 | 2025-05-27 17:18
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 979 | 2025-05-27 13:57 | 2025-05-27 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №7-8, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №7-8 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2025-05-27 13:57 | 2025-05-27 15:20
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-406 ф.21 ПС Енотаевка | 936 | 2025-05-24 13:32 | 2025-05-24 15:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения электроэнергии явилось повреждение оборудования потребителя. |  | 2025-05-24 13:32 | 2025-05-24 15:30
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 933 | 2025-05-24 06:30 | 2025-05-24 12:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось повреждение проходного изолятора КТП-721 ф.8 ПС Енотаевка (потребительское). |  | 2025-05-24 06:30 | 2025-05-24 12:15
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 919 | 2025-05-21 14:26 | 2025-05-21 15:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось падение ветки на провода в пролете опор №26/19-№26/20. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролёте опор №26/19-№26/20 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка, через упавшую ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролёте опор №26/19-№26/20 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка, через упавшую ветку дерева. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 14:26 | 2025-05-21 15:00
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-216 ф.13 ПС Никольская | 941 | 2025-05-21 12:01 | 2025-05-21 14:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №5-6 Л-1 вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №5-6 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №5-6 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская. на ВЛ-0,4кВ КТП-216 ф.13 ПС Никольская Пролет:4*А 35 | 2025-05-21 12:01 | 2025-05-21 14:16
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-243 ф.21 ПС Никольская | 927 | 2025-05-21 08:55 | 2025-05-21 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-243 ф.21 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №5/4-5/5 Л-1 вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-243 ф.21 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "С" пролета опор №5/4-5/5 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-243 ф.21 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-243 ф.21 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ КТП-243 ф.21 ПС Никольская Пролет:4*А 25 | 2025-05-21 08:55 | 2025-05-21 11:20
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 840 | 2025-05-09 13:05 | 2025-05-09 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №5/3-5/4 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2025-05-09 13:05 | 2025-05-09 17:20
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка | 835 | 2025-05-09 09:15 | 2025-05-09 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явился обрыв шлейфа ф.С на ВР-10 КТП-285 ф.3 ПС Енотаевка с последующим его касанием на землю. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явился обрыв шлейфа ф.С на ВР-10 КТП-285 ф.3 ПС Енотаевка с последующим его касанием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явился обрыв шлейфа ф.С на ВР-10 КТП-285 ф.3 ПС Енотаевка с последующим его касанием на землю. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка Опора П10-7ДБ | 2025-05-09 09:15 | 2025-05-09 11:50
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка | 841 | 2025-05-08 19:37 | 2025-05-08 20:32 | 3.4.9.3, Причиной отключения электроэнергии явилось повреждение оборудования потребителя. |  | 2025-05-08 19:37 | 2025-05-08 20:32
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-243 ф.21 ПС Никольская | 838 | 2025-05-08 12:45 | 2025-05-08 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-243 ф.21 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №5/4-5/5 Л-1 вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-243 ф.21 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №5/4-5/5 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-243 ф.21 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-243 ф.21 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ КТП-243 ф.21 ПС Никольская Пролет:4*А 25 | 2025-05-08 12:45 | 2025-05-08 16:15
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка | 832 | 2025-05-08 12:02 | 2025-05-08 15:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф."С" в пролетах опор №187-188 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явился обрыв провода ф. С в пролетах опор №187-188 ВЛ-10 ф.3 ПС 110/10 кВ Енотаевка с падением его на землю, вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явился обрыв провода ф. С в пролетах опор №187-188 ВЛ-10 ф.3 ПС 110/10 кВ Енотаевка с падением его на землю, вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка Пролет:3*А 35 | 2025-05-08 12:02 | 2025-05-08 15:16
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-171 ф.17 ПС Енотаевка | 788 | 2025-05-03 14:17 | 2025-05-03 15:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отсутствия электроэнергии явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №14 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-171 ф.17 ПС Енотаевка. АВ-0,4 кВ Л-1 не отключался. | 4.13, Причиной отсутствия электроэнергии явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №14 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-171 ф.17 ПС Енотаевка. АВ-0,4 кВ Л-1 не отключался. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отсутствия электроэнергии в жилом доме явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №14 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-171 ф.17 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-171 ф.17 ПС Енотаевка Опора П7ДБ-2 | 2025-05-03 14:17 | 2025-05-03 15:53
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино | 753 | 2025-04-28 13:20 | 2025-04-28 14:09 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Ленино явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-785, 786 ф.5 ПС Ленино (потребительские). |  | 2025-04-28 13:20 | 2025-04-28 14:08
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская | 717 | 2025-04-27 16:46 | 2025-04-27 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.13 ПС 110/10 кВ Никольская явился обрыв вязки провода Ф. "А" на оп. 105 ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС 110/10 кВ Никольская, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.13 ПС 110/10 кВ Никольская явилось замыкание на землю Ф. "А", вследствие обрыва вязки провода Ф."А", с последующим касанием траверсы оп. 105 ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС 110/10 кВ Никольская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю Ф. "А", вследствие обрыва вязки провода Ф."А", с последующим касанием траверсы оп. 105 ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС 110/10 кВ Никольская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская Опора П10-7ДБ | 2025-04-27 16:46 | 2025-04-27 18:55
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-216 ф.13 ПС Никольская | 742 | 2025-04-26 02:16 | 2025-04-26 04:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №4-5 Л-1 вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №4-5 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-216 ф.13 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-216 ф.13 ПС Никольская на ВЛ-0,4кВ КТП-216 ф.13 ПС Никольская Пролет:4*А 35 | 2025-04-26 02:16 | 2025-04-26 04:42
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая | 693 | 2025-04-22 20:35 | 2025-04-22 21:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отсутствия электроэнергии в жилом доме явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №9 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-84 ф.7 ПС Береговая | 4.13, Причиной отсутствия электроэнергии в жилом доме явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №9 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-84 ф.7 ПС Береговая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №9 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-84 ф.7 ПС Береговая на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая Опора П7ДБ-2 | 2025-04-22 20:35 | 2025-04-22 21:17
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-206 ф.14 ПС Никольская | 611 | 2025-04-13 11:01 | 2025-04-13 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-206 ф.14 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №7-8 вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-206 ф.14 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №7-8 ВЛ-0,4 КТП-206 ф.14 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-206 ф.14 ПС Никольская Пролет:4*А 35 | 2025-04-13 11:01 | 2025-04-13 15:00
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-209 ф.14 ПС Никольская | 610 | 2025-04-12 15:49 | 2025-04-12 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-209 ф.14 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете опор №9/1-9/2 вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-209 ф.14 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф. "В" пролета опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 КТП-209 ф.14 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-209 ф.14 ПС Никольская Пролет:4*А 50 | 2025-04-12 15:49 | 2025-04-12 18:20
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 592 | 2025-04-10 00:50 | 2025-04-10 04:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Енотаевка явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-91 ф.8 ПС Енотаевка (потребительское). |  | 2025-04-10 00:50 | 2025-04-10 04:07
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 498 | 2025-03-27 10:50 | 2025-03-27 14:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось разрушение проходного изолятора ф.С на КТП-407 ф.3 ПС Никольская, что в последующем привело к однофазному замыканию на землю. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось однофазное замыкание на землю, вследствие разрушения проходного изолятора ИП-10 ф.С на КТП-407 ф.3 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю, вследствие разрушения проходного изолятора ИП-10 ф.С на КТП-407 ф.3 ПС Никольская на ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская | 2025-03-27 10:50 | 2025-03-27 14:53
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка | 459 | 2025-03-18 17:05 | 2025-03-18 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф."С" на опоре №564 ВЛ-10 ф.3 ПС Енотаевка с последующим касанием земли, вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф."С" на опоре №564 ВЛ-10 ф.3 ПС Енотаевка с последующим касанием земли, вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."С" на опоре №564 ВЛ-10 ф.3 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка Пролет:3*А 35 | 2025-03-18 17:05 | 2025-03-18 19:07
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-243 ф.21 ПС Никольская | 338 | 2025-03-06 10:45 | 2025-03-06 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-243 ф.21 ПС 110/10 Никольская явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 7-8, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-243 ф.21 ПС 110/10 Никольская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ Ф. "А", "В", "С" в пролете опор №7-8 в результате схлеста, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-243 ф.21 ПС Никольская Пролет:4*А 25 | 2025-03-06 10:45 | 2025-03-06 12:10
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.17 ПС Енотаевка | 330 | 2025-03-05 21:30 | 2025-03-05 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-21 ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №6-7 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП-21 ф.17 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" пролета опор №6-7 ВЛ-0,4 КТП-21 ф.17 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.17 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2025-03-05 21:30 | 2025-03-05 23:00
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 327 | 2025-03-05 17:30 | 2025-03-05 21:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явился обрыв провода Ф."С" в пролетах опор №545-546 ПС 110/10 кВ Никольская вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."С" в пролете опор №№545-546 ПС 110/10 кВ Никольская с последующим касанием к проводу Ф."В" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."С" на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2025-03-05 17:30 | 2025-03-05 21:23
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика | 291 | 2025-03-05 15:10 | 2025-03-05 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Косика явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №104-105 ПС 110/10 кВ Косика вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Косика. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Косика явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№104-105 ПС 110/10 кВ Косика с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика Пролет:3*А 70 | 2025-03-05 15:10 | 2025-03-05 17:05
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино | 282 | 2025-03-05 08:20 | 2025-03-05 12:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Ленино явился обрыв провода Ф."А" в пролетах опор №374/22-374/23 ПС 110/10 кВ Ленино вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Ленино. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Ленино явилось межфазное замыкание проводов Ф.А и Ф.В в результате обрыва провода Ф."А" в пролете опор №№374/22-374/23 ПС 110/10 кВ Ленино с последующим касанием к проводу Ф."А" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А" на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 08:20 | 2025-03-05 12:02
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 256 | 2025-02-27 22:14 | 2025-02-28 03:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.8 ПС 110/10 кВ Енотаевка явился обрыв вязки провода ф. "А" на оп. 469 ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110/10 кВ Енотаевка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии на ВЛ-10 ф.8 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось замыкание на землю Ф. "А" вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим касанием траверсы оп. 469 ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110/10 кВ Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на оп. № 469 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110/10 кВ Енотаевка опора №469 | 2025-02-27 22:14 | 2025-02-28 03:30
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-372 ф.21 ПС Енотаевка | 226 | 2025-02-21 19:30 | 2025-02-21 21:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП-372 ф.21 ПС Енотаевка явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП-372 ф.21 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов по причине схлеста вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-372 ф.21 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-372 ф.21 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2025-02-21 19:30 | 2025-02-21 21:37
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка | 139 | 2025-02-01 11:07 | 2025-02-01 13:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отсутствия электроэнергии в жилом доме явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №5 Л-3 ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка | 4.13, Причиной отсутствия электроэнергии в жилом доме явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №5 Л-3 ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: брыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №5 Л-3 ВЛ-0,4 КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-9 ф.20 ПС Енотаевка ПН-1Д | 2025-02-01 11:07 | 2025-02-01 13:27
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская | 54 | 2025-01-18 17:12 | 2025-01-18 17:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Никольская явилось повреждение электрооборудования потребителя КТП-744 ф.21 ПС Никольская (потребительское). |  | 2025-01-18 17:12 | 2025-01-18 17:55
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика | 49 | 2025-01-16 11:58 | 2025-01-16 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ЛР-2 ВЛ-10 ф.21 ПС Косика явилось повреждение ЛР-2, в результате нагрева, и разрушение ножа на ф.С, вследствие физического и морального износа в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной неотложного отключения ЛР-2 ВЛ-10 ф.21 ПС Косика явилось повреждение ЛР-2, в результате нагрева, и разрушение ножа на ф.С, вследствие изменения свойств (износ, загрязнение, окисление) материала контактов в процессе эксплуатации, невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 ф.21 ПС Косика, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ЛР-2, в результате нагрева, и разрушение ножа на ф.С на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика Опора УП10-2 | 2025-01-16 11:58 | 2025-01-16 14:22
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская | 37 | 2025-01-14 01:20 | 2025-01-14 01:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 "Никольская" явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 14-15, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №14-15, в результате схлеста проводов ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №14-15, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2025-01-14 01:20 | 2025-01-14 01:26
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская | 201 | 2025-01-12 01:20 | 2025-01-12 01:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 "Никольская" явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 14-15, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №14-15, в результате схлеста проводов ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №14-15, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская, Пролет:3*А 70 на ВЛ-10 ф.13 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2025-01-12 01:20 | 2025-01-12 01:26
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская | 10 | 2025-01-05 12:15 | 2025-01-05 16:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Никольская явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №141/238/132-141/238/133 ПС 110/10 кВ Никольская вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Никольская. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.С в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №141/238/132-141/238/133 ПС 110/10 кВ Никольская с последующим касанием к проводу Ф."С" вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская Пролет:3*А 50 | 2025-01-05 12:15 | 2025-01-05 16:33
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-13 ф.21 ПС Косика | 8 | 2025-01-05 00:03 | 2025-01-05 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отсутствия электроэнергии в жилом доме явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №17 Л-2 ВЛ-0,4 КТП-13 ф.21 ПС Косика | 4.13, Причиной отсутствия электроэнергии в жилом доме явился обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №17 Л-2 ВЛ-0,4 КТП-13 ф.21 ПС Косика Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода ввода в жилой дом от опоры №17 Л-2 ВЛ-0,4 КТП-13 ф.21 ПС Косика на ВЛ-0,4кВ КТП-13 ф.21 ПС Косика ПН-7ДБ | 2025-01-05 00:03 | 2025-01-05 01:50
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 2 | 2025-01-04 17:52 | 2025-01-04 17:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 "Енотаевка" явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор № 44-45, вследствие схлеста проводов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №44-45, в результате схлеста проводов ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №44-45, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка Пролет:3*А 95 | 2025-01-04 17:52 | 2025-01-04 17:57
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 685 | 2025-12-15 13:34 | 2025-12-15 16:43 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110 Черный Яр-2 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110 Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф."А, В" в пролете опор № 287-288 из-за обрыва вязки провода Ф,"В" на опоре № 287 в результате длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф,"В" на опоре № 287 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110 Черный Яр-2 на ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110 Черный Яр-2 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110 Черный Яр-2 | 2025-12-15 13:34 | 2025-12-15 16:43
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солёное Займище | 682 | 2025-12-14 16:43 | 2025-12-14 17:50 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110 Соленое Займище явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110 Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф."А, С" в пролете опор № 43-44 из-за обрыва вязки провода Ф. "В" на оаоре №43 в результате длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 43 ВЛ-10кВ ф. 5 ПС 110 Соленое займище. на ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110 Соленое Займище ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110 Соленое Займище | 2025-12-14 16:43 | 2025-12-14 17:50
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-44 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 621 | 2025-12-14 14:02 | 2025-12-14 16:43 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-2 КТП-44 ф.9 ПС 110 Старица-2 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-2 КТП-44 ф.9 ПС 110 Старица-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор № 16-17 из-за обрыва фазного провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного провода впролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-44 ф.9 ПС Старица-2 на ВЛ-04кВ Л-2 КТП-44 ф.9 ПС 110 Старица-2 ВЛ-04кВ Л-2 КТП-44 ф.9 ПС 110 Старица-2 | 2025-12-14 14:02 | 2025-12-14 16:43
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-29 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 609 | 2025-12-14 12:30 | 2025-12-14 13:34 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-1 КТП-29 ф.9 ПС 110 Старица-2 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-1 КТП-29 ф.9 ПС 110 Старица-2 явилось межфазное короткое замыкания проводов в пролете опор 8-9 в результате обрыва фазного провода из-за длительного воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-29 ф.9 Пс Старица-2. на ВЛ-04кВ Л-1 КТП-29 ф.9 ПС 110 Старица-2 ВЛ-04кВ Л-1 КТП-29 ф.9 ПС 110 Старица-2 | 2025-12-14 12:30 | 2025-12-14 13:34
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-51 ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 580 | 2025-12-14 10:05 | 2025-12-14 10:43 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-2 КТП-51 ф.15 ПС 110 Старица-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф. "А,В" в пролете опор № 3-4 из-за обрыва провода на опоре №3 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-2 КТП-51 ф.15 ПС 110 Старица-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф. "А,В" в пролете опор № 3-4 из-за обрыва провода на опоре №3 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного проводв в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-51 ф.15 ПС 110 Старица-2. на ВЛ-04кВ Л-2 КТП-51 ф.15 ПС 110 Старица-2 ВЛ-04кВ Л-2 КТП-51 ф.15 ПС 110 Старица-2 | 2025-12-14 10:05 | 2025-12-14 10:43
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 631 | 2025-12-14 07:24 | 2025-12-14 08:55 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110 Вязовка явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110 Вязовка явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф."А, С" в пролете опор № 6-7в результате длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги в пролете опор № 6-7 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110 Вязовка на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110 Вязовка ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110 Вязовка | 2025-12-14 07:24 | 2025-12-14 08:55
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 346 | 2025-12-13 23:54 | 2025-12-14 02:20 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110 Старица-2 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110 Старица-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф."А, С" в пролете опор № 256-257 из-за схлеста проводов в результате длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазных проводов в пролете опор № 256-257 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110 Старица-2. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110 Старица-2 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110 Старица-2 | 2025-12-13 23:54 | 2025-12-14 02:20
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Солёное Займище | 681 | 2025-12-13 22:21 | 2025-12-14 02:15 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110 Соленоле Займище явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110 Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф."А, С" в пролете опор № 37-38 в результате перекрытия проводов из-за длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110 Соленое Займище ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110 Соленое Займище | 2025-12-13 22:21 | 2025-12-14 02:15
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | 678 | 2025-12-13 20:29 | 2025-12-13 22:01 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ПС 220 Черный Яр явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС 220 Черный Яр явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф."А, С" в пролете опор № 95-96 в результате длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги в пролете опор № 95-96 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 220 Черный Яр на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 220 Черный Яр ВЛ-10кВ ф.7 ПС 220 Черный Яр | 2025-12-13 20:29 | 2025-12-13 22:01
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.7 ПС Солодники | 578 | 2025-12-13 17:50 | 2025-12-13 23:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-2 КТП-142 ф.7 ПС 110 Солодники явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-2 КТП-142 ф.7 ПС 110 Солодники явилось межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор № 7-8, 12-13 из-за схлеста в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазных провод в пролете опор №7-8, 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-142 ф.7 ПС 110 Солодники на ВЛ-04кВ Л-2 КТП-142 ф.7 ПС 110 Солодники ВЛ-04кВ Л-2 КТП-142 ф.7 ПС 110 Солодники | 2025-12-13 17:50 | 2025-12-13 23:00
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-164 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 560 | 2025-12-13 15:46 | 2025-12-13 17:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-2 КТП-164 ф.13 ПС 110 Черный Яр-2 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 22-25 м/с с порывами до 30 м/с Северо-Западный. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-2 КТП-164 ф.13 ПС 110 Черный яр-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор № 21-22 из-за схлеста в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазных проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-164 ф.13 ПС Черный Яр-2 на ВЛ-04кВ Л-2 КТП-164 ф.13 ПС 110 Черный яр-2 ВЛ-04кВ Л-2 КТП-164 ф.13 ПС 110 Черный яр-2 | 2025-12-13 15:46 | 2025-12-13 17:00
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-278 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 303 | 2025-12-13 13:25 | 2025-12-13 15:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-1 КТП-278 ф.13 ПС 110 Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф. "А,В" в пролете опор № 27-28 из-за обрыва провода на опоре №28 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-1 КТП-278 ф.13 ПС 110 Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф. "А,В" в пролете опор № 27-28 из-за обрыва провода на опоре №28 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провада Ф."А" на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-278 ф.13 ПС 110 Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-278 ф.13 ПС 110 Черный Яр-2 | 2025-12-13 13:25 | 2025-12-13 15:10
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-457 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 253 | 2025-11-13 09:23 | 2025-11-13 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-457 ф.13ПС 110 Черный Яр-2 явилось перекрытие по изоляции Ф. "В, С" на опоре ВЛ-0,4кВ №7 в следствии загрязнгения изоляции. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-457 ф.13ПС 110 Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание из-за перекрытие по изоляции Ф. "В, С" на опоре ВЛ-0,4кВ №7 в следствии загрязнгения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по изоляции Ф. "В, С" на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-457 ф.13ПС 110 Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-457 ф.13ПС 110 Черный Яр-2 | 2025-11-13 09:23 | 2025-11-13 09:55
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 198 | 2025-10-28 07:05 | 2025-10-28 09:16 | 3.4.7.3.7, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.17 ПС 110 Солодники явилось перекрытие ПК-10кВ в РУ-10 КТП-152 ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110 Солодники из-за загрязнения изоляции РУ-10кВ. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.17 ПС 110 Солодники явилось межфазное короткое замыкание из-за перекрытия ПК-10кВ в РУ-10 КТП-152 ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110 Солодники в следствии загрязнения изоляции РУ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ПК-10кВ КТП-152 ф.17 ПС 110 Солодники. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110 Солодники ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110 Солодники | 2025-10-28 07:05 | 2025-10-28 09:16
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 107 | 2025-10-22 14:22 | 2025-10-22 15:27 | 3.4.8.4, Причиной аврийного отключения В-10кВ ф.19 ПС солодники, явился наброс (кусок металлической проволоки ) на провода ВЛ-10кВ на опоре № 17-18 . |  | 2025-10-22 14:22 | 2025-10-22 15:27
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чёрный Яр-220 | 138 | 2025-10-21 13:05 | 2025-10-21 18:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС 220 Черный Яр явилось повреждения электрооборудования на КТП-458 (потребительская). |  | 2025-10-21 13:05 | 2025-10-21 18:30
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 62 | 2025-10-12 09:17 | 2025-10-12 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-153 ф.17 ПС Солодники явилось нейсправность АВ-0,4кВ Л-2 из-за нарушения изоляции внутри контактной группы на выводах с АВ-0,4кВ , в следствии длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-153 ф.17 ПС Солодники явилось нейсправность АВ-0,4кВ Л-2 из-за нарушения изоляции внутри контактной группы на выводах с АВ-0,4кВ , в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по фазам "В,С" внутри контактной группы на КТП-153 ф.17 ПС Солодники КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 2025-10-12 09:17 | 2025-10-12 11:00
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 52 | 2025-10-10 13:55 | 2025-10-10 16:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Черный яр-2 явился схлёст в пролёте опор 205-206 ВЛ-10кВ ф13 ПС 110 Черный Яр-2. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Черный яр-2 явился схлёст в пролёте опор 205-206 ВЛ-10кВ ф13 ПС 110 Черный Яр-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-10-10 13:55 | 2025-10-10 16:02
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 315 | 2025-10-06 06:30 | 2025-10-06 10:38 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ВЛ-10 кВ ВЛ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2явилось повреждения электрооборудования на КТП-11 (потребительская). |  | 2025-10-06 06:30 | 2025-10-06 10:38
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-146 ф.7 ПС Солодники | 51 | 2025-09-30 13:46 | 2025-09-30 15:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС Солодники явился схлест фазных проводов в пролете опор № 14-15 из-за изменения стрелы провиса провода вследствие изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС Солодники явилось межфазное короткое замыкания по причине схлеста фазных проводов в пролете опор № 14-15 из-за изменения стрелы провиса провода в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста фазных проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС Солодники на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС Солодники ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС Солодники | 2025-09-30 13:46 | 2025-09-30 15:59
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-151 ф.17 ПС Солодники | 213 | 2025-08-19 18:58 | 2025-08-19 20:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-151 ф.17 ПС 110 Солодники явился схлест фазных проводов в пролете опор № 12/11-12/12 из-за изменения стрелы провиса провода вследствие изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-151 ф.17 ПС 110 Солодники явилось межфазное короткое замыкания по причине схлеста фазных проводов в пролете опор № 12/11-12/12 из-за изменения стрелы провиса провода в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазных поводов в проле опор № 12/11-12/12 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-151 ф.17 ПС 110 Солодники. на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-151 ф.17 ПС 110 Солодники ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-151 ф.17 ПС 110 Солодники | 2025-08-19 18:58 | 2025-08-19 20:11
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.9 ПС Солёное Займище | 201 | 2025-08-12 14:10 | 2025-08-12 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-190 ф.9 ПС 110 Соленое Займище явился схлест фазных проводов в пролете опор № 22-23 из-за изменения стрелы провиса провода вследствие изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-190 ф.9 ПС 110 Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкания по причине схлеста фазных проводов в пролете опор № 22-23 из-за изменения стрелы провиса провода в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста фазных проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-190 ф.9 ПС 110 Соленое Займище . на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-190 ф.9 ПС 110 Соленое Займище ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-190 ф.9 ПС 110 Соленое Займище | 2025-08-12 14:10 | 2025-08-12 14:55
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-122 ф.7 ПС Вязовка | 106 | 2025-08-06 11:11 | 2025-08-06 13:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-122 ф.7 ПС Вязовка явилось повреждение изоляции на приемной траверсе ввода 0,38кВ потребителя. |  | 2025-08-06 11:11 | 2025-08-06 13:10
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-151/400 ф.17 ПС Солодники | 42 | 2025-08-02 09:06 | 2025-08-02 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной неисправности силового трансформатора КТП-151 ф.17 ПС Солодники явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования, не качественное проведение ТО, износ материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной нарушения электроснабжения потребителей КТП-151 ф.17 ПС Солодники, явилась неисправность силового трансформатора, из-за повреждения обмоток НН в следствии нарушения структуры материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмоток НН КТП-151 ф.17 ПС Солодники. на КТП-151 ф.17 ПС Солодники КТП-151 ф.17 ПС Солодники | 2025-08-02 09:06 | 2025-08-02 13:40
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 733 | 2025-07-20 15:40 | 2025-07-20 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.17ПС 110 Солодники явилось перекрытие по изоляции Ф. "В, С" на опоре ВЛ-10кВ №16/8 в следствии загрязнгения старение изоляции, потеря механической прочности , изменение свойств материалов и т.д. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.17ПС 110 Солодники явилось межфазное кроткое замыкание из-за перекрытие по изоляции Ф. "В,С" на опоре ВЛ-10кВ №16/8 в следствии загрязнгения старение изоляции, потеря механической прочности , изменение свойств материалов и т.д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по изоляции Ф. "В,С" на опоре ВЛ-10кВ №16/8 ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110 Солодники на ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110 Солодники ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110 Солодники | 2025-07-20 15:40 | 2025-07-20 16:41
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 738 | 2025-07-20 15:40 | 2025-07-20 17:22 | 3.4.8.4, Причиной аврийного отключения В-10кВ ф.19 ПС солодники, явился наброс (кусок полиэтилена) на провода ВЛ-10кВ на опоре № 27-28 . |  | 2025-07-20 15:40 | 2025-07-20 17:22
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Солёное Займище | 628 | 2025-07-12 05:11 | 2025-07-12 08:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС 110 Солодники явился обрыв вязки провода Ф."А" на опор № 5 отп.№1 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110 Соленое Займище вследствие изменения свойств материала алюминиевой вязки в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключение от КУ В-10кВ ф.11 ПС 110 Соленое Займище явилось однофазное короткое замыкание на землю из-за обрыва вязки провода Ф."А" на опор № 5 отп.№1 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110 Соленое Займище вследствие изменение свойств материала алюминиевой вязки в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №5 отп.№1 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110 Соленое Займище на ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110 Соленое Займище ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110 Соленое Займище | 2025-07-12 05:11 | 2025-07-12 08:31
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Солёное Займище | 627 | 2025-07-11 09:30 | 2025-07-11 21:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Соленое Займище явилось повреждения электрооборудования на КТП-471 (потребительская)ВЛ-10кВ ф11 ПС 110 Соленое Займище |  | 2025-07-11 09:30 | 2025-07-11 21:05
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 619 | 2025-07-11 01:45 | 2025-07-11 04:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Черный яр-2 явилось повреждения электрооборудования на КТП-275 (потребительская)ВЛ-10кВ ф13 ПС 110 Черный Яр-2 |  | 2025-07-11 01:45 | 2025-07-11 04:47
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 617 | 2025-07-10 12:40 | 2025-07-10 15:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.19ПС 110 Солодники от КУ явилось перекрытие по изоляции Ф. "А" на опоре ВЛ-10кВ №31 в следствии загрязнгения старение изоляции, потеря механической прочности , изменение свойств материалов и т.д. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.19ПС 110 Солодники от КУ явилось однофазное кроткое замыкание из-за перекрытие по изоляции Ф. "А" на опоре ВЛ-10кВ №31 в следствии загрязнгения старение изоляции, потеря механической прочности , изменение свойств материалов и т.д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по изоляции Ф. "А" на опоре ВЛ-10кВ №31 ф.19 Пс 110 Солодники на ВЛ-10кВ ф.19 ПС 110 Солодники ВЛ-10кВ ф.19 ПС 110 Солодники | 2025-07-10 12:40 | 2025-07-10 15:16
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 585 | 2025-07-05 15:04 | 2025-07-05 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.15 РП Старица явилось разрушение проходного изолятора Ф."В " КТП-86 ВЛ-10кВ ф.15 РП Старица вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.15 РП Старица явилось однофазное короткое замыканию из-за разрушения проходного изолятора Ф."В " КТП-86 ВЛ-10кВ ф.15 РП Старица вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения проходного изолятора Ф."В " КТП-86 ВЛ-10кВ ф.15 РП Старица на КТП 10/0,4кВ № 86 ф.15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 КТП 10/0,4кВ № 86 ф.15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 2025-07-05 15:04 | 2025-07-05 16:42
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 579 | 2025-07-01 08:14 | 2025-07-01 09:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Солодники явилось повреждения электрооборудования на КТП-149 (потребительская). |  | 2025-07-01 08:14 | 2025-07-01 09:17
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 406 | 2025-06-21 11:17 | 2025-06-21 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Солодники явился обрыв провода Ф."В, С" в пролете на опор № 29-30 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Солодники явилось межфазное короткое замыкание из-за обрыва провода Ф."В, С" в пролете на опор № 29-30 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов Ф."В, С" в пролете на опор № 29-30 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 2025-06-21 11:17 | 2025-06-21 16:11
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 ПС Ушаковка | 328 | 2025-06-16 13:55 | 2025-06-16 15:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.9 ПС Ушаковка явился схлест фазных проводов в пролете опор № 30-31из-за срыва крюка с изолятором Ф."А" на опоре №30 в следствии изменения свойст материала в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.9ПС Ушаковка явился межфазное короткое замыкания в результате схлеста фазных проводов в пролете опор № 30-31 из-за срыва крюка с изолятором Ф."А" на опоре №30 в следствии изменения свойст материала в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка с изолятором Ф."А" на опоре №30 ВЛ-6кВ ф.9 ПС 110 Ушаковка на ВЛ-6 кВ ф.9ПС 110 Ушаковка ВЛ-6 кВ ф.9ПС 110 Ушаковка | 2025-06-16 13:55 | 2025-06-16 15:02
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 166 | 2025-06-08 10:28 | 2025-06-08 12:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7ПС Вязовка явился схлест фазных проводов в пролете опор № 91/10-91/11из-за срыва крюка с изолятором Ф."В" на опоре №91/10 в следствии изменения свойст материала в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7ПС Вязовка явился межфазное короткое замыкания в результате схлеста фазных проводов в пролете опор № 91/10-91/11 из-за срыва крюка с изолятором Ф."В" на опоре №91/10 в следствии изменения свойст материала в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка с изолятора Ф."В" на опоре №91/10 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110 Вязовка . на ВЛ-10кВ ф.7ПС Вязовка ВЛ-10кВ ф.7ПС Вязовка | 2025-06-08 10:28 | 2025-06-08 12:02
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-193 ф.11 ПС Солёное Займище | 136 | 2025-06-06 00:07 | 2025-06-06 00:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-193 ф.11 ПС 110 Соленое Займище явился схлест фазных проводов в пролете опор № 16-17 из-за изменения стрелы провиса провода вследствие изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-193 ф.11 ПС 110 Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкания по причине схлеста фазных проводов в пролете опор № 16-17из-за изменения стрелы провиса провода в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста фазных проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-193 ф.11 ПС Соленое Займище на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-193 ф.11 ПС 110 Соленое Займище ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-193 ф.11 ПС 110 Соленое Займище | 2025-06-06 00:07 | 2025-06-06 00:47
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солёное Займище | 137 | 2025-06-05 21:10 | 2025-06-05 23:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110 Соленое Займище явилось повреждение на КТП-10/0,4кВ №452(потребительское). |  | 2025-06-05 21:10 | 2025-06-05 23:05
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 135 | 2025-06-03 16:02 | 2025-06-03 17:38 | 3.4.8.4, Причиной аврийного отключения В-10кВ ф.9 ПС Старица-2 РП Старица, явился наброс (алюминиевая проволока) на провода ВЛ-10кВ на опоре № 88/6 ВР-10кВ к КТП-27, не установленными лицами. |  | 2025-06-03 16:02 | 2025-06-03 17:38
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 973 | 2025-05-27 09:35 | 2025-05-27 20:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.№8 на ПС 110 Черный Яр-2 явился дефект на потребительской КТП-253(потребительское) . |  | 2025-05-27 09:35 | 2025-05-27 20:35
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 ПС Ушаковка | 930 | 2025-05-22 23:10 | 2025-05-22 23:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6кВ ф.№9 на ПС 110/6 Ушаковка явилось перекрытие ПК-10кВ на потребительском КТП-512 ВЛ-6 ф.9 ПС 110/6 Ушаковка. |  | 2025-05-22 23:10 | 2025-05-22 23:58
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-287 ф.9 ПС Чёрный Яр-220 | 932 | 2025-05-21 11:20 | 2025-05-21 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 ф.9 ПС 220 Черный Яр явился схлест фазных проводов в пролете опор № 2-3 из-за изменения стрелы провиса провода вследствие изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 ф.9 ПС 220 Черный Яр явилось межфазное короткое замыкания по причине схлеста фазных проводов в пролете опор № 2-3 из-за изменения стрелы провиса провода в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста фазных проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 ф.9 ПС 220 Черный ЯР на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 ф.9 ПС 220 Черный Яр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 ф.9 ПС 220 Черный Яр | 2025-05-21 11:20 | 2025-05-21 11:55
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-323 ф.9 ПС Чёрный Яр-220 | 931 | 2025-05-21 09:33 | 2025-05-21 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-323 ф.9 ПС 220 Черный Яр явился обрыва провода Ф."В" в пролёте опор №№8-9 ,9-9/1,в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-323 ф.9 ПС 220 Черный Яр явилось межфазное короткое замыкание в следствии обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№8-9 ,9-9/1, в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№8-9 ,9-9/1 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-323 ф.9 ПС 220 Черный Яр. на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-323 ф.9 ПС 220 Черный Яр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-323 ф.9 ПС 220 Черный Яр | 2025-05-21 09:33 | 2025-05-21 11:00
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 929 | 2025-05-21 07:10 | 2025-05-21 09:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7ПС Вязовка явился схлест фазных проводов в пролете опор № 226-227 из-за срыва изолятора Ф."А" на опоре №226 в следствии изменения свойст материала в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7ПС Вязовка явился межфазное короткое замыкания в результате схлеста фазных проводов в пролете опор № 226-227 из-за срыва изолятора Ф."А" на опоре №226 в следствии изменения свойст материала в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва изолятора Ф."А" на опоре №226 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110 Вязовка на ВЛ-10кВ ф.7ПС Вязовка ВЛ-10кВ ф.7ПС Вязовка | 2025-05-21 07:10 | 2025-05-21 09:32
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Солёное Займище | 831 | 2025-05-05 10:17 | 2025-05-05 12:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110 Соленое Займище явилось повреждение на ВР-10кВ КТП-10/0,4кВ №471(потребительское), в сторону КТП 10/0,4кВ. |  | 2025-05-05 10:17 | 2025-05-05 12:12
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чёрный Яр-220 | 370 | 2025-03-14 14:00 | 2025-03-14 17:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 220 Черный Яр явился обрыв провода фазы "С" на опоре № 229-230 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 220 Черный Яр вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 220 Черный Яр явился однофазное короткое замыкание на землю в следствии обрыва провода Ф. "С" на опоре №229-230 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 220 Черный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода Ф. "С" на опоре №229-230 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 220 Черный Яр. на ВЛ-10кВ ф.5 ПС 220 Черный Яр ВЛ-10кВ ф.5 ПС 220 Черный Яр | 2025-03-14 14:00 | 2025-03-14 17:36
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-146 ф.7 ПС Солодники | 298 | 2025-03-05 18:55 | 2025-03-05 20:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС 110 Солодники явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. Ветер 10–11 м/с с порывами до 15 м/с Западный. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-04кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС 110 Солодники явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф. "А,В" в пролете опор № 4-5 из-за схлеста в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазных проводов в пролете попр №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС 110 Солодники. на ВЛ-04кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС 110 Солодники ВЛ-04кВ Л-2 КТП-146 ф.7 ПС 110 Солодники | 2025-03-05 18:55 | 2025-03-05 20:45
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 265 | 2025-02-28 09:40 | 2025-02-28 13:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники явился обрыва провода Ф."В" в пролете опор № 5-6, № 10-11в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники явилось межфазное короткое замыкание из-за обрыва провода Ф."В" в пролете опор № 5-6, № 10-11в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода Ф."В" в пролете опор № 5-6, № 10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 2025-02-28 09:40 | 2025-02-28 13:29
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 ПС Ушаковка | 264 | 2025-02-27 22:00 | 2025-02-28 00:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.9 ПС 110 Ушаковка явилось повреждение на КТП-10/0,4кВ №512(потребительское). |  | 2025-02-27 22:00 | 2025-02-28 00:25
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-43 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 227 | 2025-02-22 13:30 | 2025-02-22 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-43 ф.9 ПС Старица-2 явился обрыва провода Ф."В" в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-43 ф.9 ПС Старица-2 явилось межфазное короткое замыкание в следствии обрыва провода Ф."В" в пролете опор №6 переход на опору № 25, в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" в пролете опор №6 переход на опору № 25 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-43 ф.9 ПС Старица-2 на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-43 ф.9 ПС Старица-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-43 ф.9 ПС Старица-2 | 2025-02-22 13:30 | 2025-02-22 17:15
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-273 ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | 163 | 2025-02-04 14:20 | 2025-02-04 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.7 ПС 220 Черный Яр явился схлест фазных проводов в пролете опор № 4-5 из-за изменения стрелы провиса провода вследствие изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.7 ПС 220 Черный Яр явилось межфазное короткое замыкания по причине схлеста фазных проводов в пролете опор № 4-5 из-за изменения стрелы провиса провода в следствии изменения свойст материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста фазных проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.7 ПС 220 Черный ЯР на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.7 ПС 220 Черный Яр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.7 ПС 220 Черный Яр | 2025-02-04 14:20 | 2025-02-04 15:00
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Вязовка | 46 | 2025-01-08 01:01 | 2025-01-08 01:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Вязовка явилось повреждения электрооборудования на КТП-536 (потребительская). |  | 2025-01-08 01:01 | 2025-01-08 01:28
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 383 | 2025-12-21 10:27 | 2025-12-26 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. В-35 кВ Л-1 ПС 110 кВ Капустин Яр вследсвии,разрегулииование привода и выхода из строя пружинного механизма выключателя. | 4.2.1, Причиной откл. В-35 кВ Л-1 ПС 110 кВ Капустин Яр вследсвии,разрегулииование привода и выхода из строя пружинного механизма выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулииование привода и выхода из строя пружинного механизма выключателя. на В-35 кВ Л-1 ПС 110 кВ Капустин Яр В-35 кВ Л-1 ПС 110 кВ Капустин Яр
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 720 | 2025-12-18 21:25 | 2025-12-18 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ф.5 ПС 110 кВ Горбаневка-2 явился схлёст проводов Ф."В" и Ф."С" в пролёте опор №7-8. | 4.3.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ф.5 ПС 110 кВ Горбаневка-2 явился схлёст проводов Ф."В" и Ф."С" в пролёте опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов Ф."В" и Ф."С" в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ф.5 ПС 110 кВ Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ф.5 ПС 110 кВ Горбаневка-2 | 2025-12-18 21:25 | 2025-12-18 22:00
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-421ф.5 ПС Горбаневка-2 | 717 | 2025-12-18 18:50 | 2025-12-18 19:42 | 3.4.7.3.5, Причинйо откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 ф.5 ПС Горбаневка-2, явился обрыв вязки провода Ф."В". в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.3.4, Причинйо откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 ф.5 ПС Горбаневка-2, явился обрыв вязки провода Ф."В". в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода Ф."В". на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 ф.5 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 2025-12-18 18:50 | 2025-12-18 19:42
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 716 | 2025-12-13 22:41 | 2025-12-14 00:28 | 3.4.12.2.1, Причиной откл. В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110 Горбаневка-2 явился обрыв вязки провода на опоре №184/7, в следсвтии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.4, Причиной откл. В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110 Горбаневка-2 явился обрыв вязки провода на опоре №184/7, в следсвтии длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва вязки провода на опоре №184/7 на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110 Горбаневка-2 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110 Горбаневка-2 | 2025-12-13 22:41 | 2025-12-14 00:28
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Горбаневка-2 | 368 | 2025-12-13 11:59 | 2025-12-13 15:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110 Горбанеква-2 явился обрыв провода на оп.201, в следсвтии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110 Горбанеква-2 явился обрыв провода на оп.201, в следсвтии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на оп.201. на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110 Горбанеква-2 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110 Горбанеква-2 | 2025-12-13 11:59 | 2025-12-13 15:05
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 475 | 2025-11-30 20:45 | 2025-11-30 21:37 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-174 ф.5 ПС 110 кВ Горбаневка-2,вследствии схлёста проводов Ф."А" и Ф."В" в пролёте опор №1/6/3-1/6/4 | 4.3.4, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-174 ф.5 ПС 110 кВ Горбаневка-2,вследствии схлёста проводов Ф."А" и Ф."В" в пролёте опор №1/6/3-1/6/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёста проводов Ф."А" и Ф."В" в пролёте опор №1/6/3-1/6/4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-174 ф.5 ПС 110 кВ Горбаневка-2, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-174 ф.5 ПС 110 кВ Горбаневка-2, | 2025-11-30 20:45 | 2025-11-30 21:37
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.1 ПС Садовая | 455 | 2025-11-30 14:40 | 2025-11-30 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной откл АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №90 ф.1 ПС 35 кВ Садовая,вследсвтии слетевшего изолятор с крюка Ф"В". При этом произошёл схлёст проводов Ф"В" и "С" в пролёте опор №1/10-1/11. | 4.3.4, Причиной откл АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №90 ф.1 ПС 35 кВ Садовая,вследсвтии слетевшего изолятор с крюка Ф"В". При этом произошёл схлёст проводов Ф"В" и "С" в пролёте опор №1/10-1/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов Ф"В" и "С" в пролёте опор №1/10-1/11. на ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №90 ф.1 ПС 35 кВ Садовая ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №90 ф.1 ПС 35 кВ Садовая | 2025-11-30 14:40 | 2025-11-30 16:05
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 454 | 2025-11-30 09:42 | 2025-11-30 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кВ №1 КТП №33 ф.4 ПС 110 кВ Горбанёвка-2 вследтсвии,обрыва вязки провода на опоре №3 ф"В | 4.3.4, Причиной откл. АВ-0,4 кВ №1 КТП №33 ф.4 ПС 110 кВ Горбанёвка-2 вследтсвии,обрыва вязки провода на опоре №3 ф"В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва вязки провода на опоре №3 ф"В на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №33 ф.4 ПС 110 кВ Горбанёвка-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №33 ф.4 ПС 110 кВ Горбанёвка-2 | 2025-11-30 09:42 | 2025-11-30 10:40
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр | 453 | 2025-11-26 14:30 | 2025-11-26 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. В-10 кВ ф.10 ПС Капустин Яр явилось повреждение кабельной муфты КЛ-10 кВ ТП-10-ТП-41 | 4.3.4, Причиной откл. В-10 кВ ф.10 ПС Капустин Яр явилось повреждение кабельной муфты КЛ-10 кВ ТП-10-ТП-41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ ТП-10-ТП-41 на КЛ-10 кВ ТП10-ТП41 ф.12 ПС Капустин Яр КЛ-10 кВ ТП10-ТП41 ф.12 ПС Капустин Яр | 2025-11-26 14:30 | 2025-11-26 14:50
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ МТП-8 ф.22 ПС Горбаневка-2 | 248 | 2025-11-10 15:33 | 2025-11-10 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной откл.АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ №3 МТП-8 ф.22 ПС Горбаненвка-2,вследсвии на опоре №28 перетерлась перекидка в жд 1-я Красина 26. | 4.3.3, Причиной откл.АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ №3 МТП-8 ф.22 ПС Горбаненвка-2,вследсвии на опоре №28 перетерлась перекидка в жд 1-я Красина 26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре №28 перетерлась перекидка в жд 1-я Красина 26. на ВЛИ-0,4 кВ №3 МТП-8 ф.22 ПС Горбаненвка-2 ВЛИ-0,4 кВ №3 МТП-8 ф.22 ПС Горбаненвка-2 | 2025-11-10 15:33 | 2025-11-10 16:30
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-179 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 384 | 2025-11-10 11:05 | 2025-11-10 12:19 | 3.4.7.3.5, Причиной откл.АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-179 ф.5 ПС Голрбаневка-2 явился обрыв вязки провода Ф"В" на опоре №2/17 | 4.3.4, Причиной откл.АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-179 ф.5 ПС Голрбаневка-2 явился обрыв вязки провода Ф"В" на опоре №2/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-179 ф.5 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-179 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 2025-11-10 11:05 | 2025-11-10 12:19
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 268 | 2025-11-10 08:30 | 2025-11-10 09:45 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 вследсвии,схлеста проводов в пролете опор №21/7-21/8. | 4.13, Причиной откл. АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 вследсвии,схлеста проводов в пролете опор №21/7-21/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 2025-11-10 08:30 | 2025-11-10 09:45
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр | 381 | 2025-11-03 17:49 | 2025-11-03 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. В-10 кВ ф.12 ПС 110 кВ Капутсин Яр явилось старение материала изоляции кабельной муфты КЛ-10 кВ ТП-6-ТП12 | 4.12, Причиной откл. В-10 кВ ф.12 ПС 110 кВ Капутсин Яр явился пробой изоляции кабельной муфты на уч. КЛ-10 кВ ТП-6-ТП12 с последующим замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр АСБ | 2025-11-03 17:49 | 2025-11-03 19:01
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-316 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 242 | 2025-10-22 17:20 | 2025-10-22 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной откл.АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-316 ф.4 ПС Горбаневка-2,вследствии обрыва вязки на опоре №14 Ф-"В". | 4.13, Причиной откл.АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-316 ф.4 ПС Горбаневка-2,вследствии обрыва вязки на опоре №14 Ф-"В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре №14 Ф-"В". на Л-1 КТП-316 ф.4 ПС Горбаневка-2 Л-1 КТП-316 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2025-10-22 17:20 | 2025-10-22 19:00
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 171 | 2025-10-16 09:52 | 2025-10-16 11:03 | 3.4.7.3.5, Причиной откл.В-10 кВ ф.8 ПС 110 кВ Горбаневка-2 вследствии обрыва вязки на оп.№248. | 4.3.4, Причиной откл.В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110 кВ Горбаневка-2 вследствии обрыва вязки на оп.№248. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на оп.№248. на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110 кВ Горбаневка-2 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110 кВ Горбаневка-2 | 2025-10-16 09:52 | 2025-10-16 11:03
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП13 ф12 ПС Капустин Яр | 87 | 2025-10-13 12:20 | 2025-10-13 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-13 ф.21 ПС Кап Яр вследствии схлеста проводов в пролете опор №21-22. | 4.3.3, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-13 ф.21 ПС Кап Яр вследствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №21-22. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-13 ф.21 ПС Кап Яр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-13 ф.21 ПС Кап Яр | 2025-10-13 12:20 | 2025-10-13 13:35
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-286 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 898 | 2025-09-18 19:40 | 2025-09-18 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 №1 кВ КТП №286 ф.4 ПС 110 Горбанёвка-2,вследствие схлёста проводов в пролёте опор №6-7 Ф В и С. | 4.3.3, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 №1 кВ КТП №286 ф.4 ПС 110 Горбанёвка-2,вследствие схлёста проводов в пролёте опор №6-7 Ф В и С. ВЛ-0.4 №1 кВ КТП №286 ф.4 ПС 110 Горбанёвка-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте опор №6-7 Ф В и С. на ВЛ-0.4 №1 кВ КТП №286 ф.4 ПС 110 Горбанёвка-2 ВЛ-0.4 №1 кВ КТП №286 ф.4 ПС 110 Горбанёвка-2 | 2025-09-18 19:40 | 2025-09-18 20:10
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-335 ф.5 ПС Садовая | 953 | 2025-09-08 17:20 | 2025-09-08 19:01 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение Л-1 0,4 кВ в КТП 335 от ф.5 ПС Садовая по заявке МЧС. | 4.9.26, Следы воздействия огня на опорах 6, 7, 8 ВЛ-0,4кВ КТП-335 ф.5 ПС Садовая, оплавление проводов в пролётах опор 6-9, вследствие возгорания, начавшегося вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия огня на ВЛ-0,4кВ КТП-335 ф.5 ПС Садовая ПН-1ДБ, Следы воздействия огня на ВЛ-0,4кВ КТП-335 ф.5 ПС Садовая Опора ПН-1ДБ, Следы воздействия огня на ВЛ-0,4кВ КТП-335 ф.5 ПС Садовая Опора ПН-1ДБ, оплавление проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-335 ф.5 ПС Садовая Пролет:3*А 25, оплавление проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-335 ф.5 ПС Садовая Пролет:3*А 25, оплавление проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-335 ф.5 ПС Садовая Пролет:3*А 25 | 2025-09-08 17:20 | 2025-09-08 19:01
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП №336 ф.6 ПС Горбанёвка-2 | 951 | 2025-09-06 17:00 | 2025-09-06 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-336 ф.6 ПС Горбаневка-2,неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-336 ф.6 ПС Горбаневка-2,неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 8-9 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-336 ф.6 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-336 ф.6 ПС Горбаневка-2
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-394 ф.7 ПС Садовая | 809 | 2025-08-22 14:00 | 2025-08-22 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-394 ф.7 ПС Садовая,произошедшего вследсвии схлеста проводов в пролете опор №9-10. | 4.2.1, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-394 ф.7 ПС Садовая,произошедшего вследсвии схлеста проводов в пролете опор №9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №9-10. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-394 ф.7 ПС Садовая, ВЛ-0,4кВ №1 КТП-394 ф.7 ПС Садовая, | 2025-08-22 14:00 | 2025-08-22 16:09
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 238 | 2025-08-21 21:25 | 2025-08-21 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2,произошедшего из-за схлеста проводов в пролете опор 21/5 - 21/6. | 4.2.1, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2,произошедшего из-за схлеста проводов в пролете опор 21/5 - 21/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 21/5 - 21/6. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2, | 2025-08-21 21:25 | 2025-08-21 23:10
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Горбаневка-2 | 199 | 2025-08-12 11:45 | 2025-08-12 12:52 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. В-10 кВ ф.19 ПС 110 Горбаневка-2,из-за обрыва провода Ф"В" в пролете опор №130-132. | 4.3.3, Причиной откл. В-10 кВ ф.19 ПС 110 Горбаневка-2,из-за обрыва провода Ф"В" в пролете опор №130-132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода Ф"В" в пролете опор №130-132. на ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110 Горбаневка-2 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110 Горбаневка-2 | 2025-08-12 11:45 | 2025-08-12 12:52
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 198 | 2025-08-12 07:40 | 2025-08-12 08:39 | 3.4.7.3.5, Причиной откл.АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 КПТ-308 ф.4 ПС Горбаневка-2,из-за схлеста проводов в пролете опор №3/11/1-3/11/2. | 4.2.2, Причиной откл.АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 КПТ-308 ф.4 ПС Горбаневка-2,из-за схлеста проводов в пролете опор №3/11/1-3/11/2 вследствии разрегулировки проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3/11/1-3/11/2. на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КПТ-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КПТ-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2025-08-12 07:40 | 2025-08-12 08:39
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 137 | 2025-08-08 19:35 | 2025-08-08 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2,из-за схлеста проводов в пролете опор №21/7-21/8 | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2,из-за схлеста проводов в пролете опор №21/7-21/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов в пролете опор №21/7-21/8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 2025-08-08 19:35 | 2025-08-08 21:00
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-7 ф.22 ПС Горбаневка-2 | 136 | 2025-08-05 10:07 | 2025-08-05 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной откл.АВ-0,4кВ Л-3 КТП-7 Ф-22 ПС Горбаневка-2,из-за схлест проводов пролете опор 18-19 | 4.3.3, Причиной откл.АВ-0,4кВ Л-3 КТП-7 Ф-22 ПС Горбаневка-2,из-за схлест проводов пролете опор 18-19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов пролете опор 18-19 на Л-3 КТП-7 Ф-22 ПС Горбаневка-2, Л-3 КТП-7 Ф-22 ПС Горбаневка-2, | 2025-08-05 10:07 | 2025-08-05 11:50
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-318 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 105 | 2025-08-04 22:04 | 2025-08-04 22:55 | 3.4.7.3.6, Отключение ВЛ-0,4кВ КТП-318 ф.4 ПС Горбаневка-2 в результате короткого замыкания, возникшего при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 в результате пробоя и срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №16. Пробой изолятора произошел в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 2005г. | 4.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ КТП-318 ф.4 ПС Горбаневка-2 в результате короткого замыкания, возникшего при схлесте проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 в результате пробоя и срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №16. Пробой изолятора произошел в результате потери электрической прочности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ КТП-318 ф.4 ПС Горбаневка-2, Уч.ВЛ-0,4№2 КТП-318 ф.4 ПС Горбаневка-2 Опора №16 | 2025-08-04 22:04 | 2025-08-04 22:55
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 104 | 2025-08-04 09:25 | 2025-08-04 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ №2 КТП №308 ф.4 ПС Горбанёвка-2,из-за обрыв провода Ф"С" в пролёте опор №11-12 | 4.3.3, Причиной откл. АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ №2 КТП №308 ф.4 ПС Горбанёвка-2,из-за обрыв провода Ф"С" в пролёте опор №11-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф"С" в пролёте опор №11-12 на ВЛ-0.4 кВ №2 КТП №308 ф.4 ПС Горбанёвка-2, ВЛ-0.4 кВ №2 КТП №308 ф.4 ПС Горбанёвка-2, | 2025-08-04 09:25 | 2025-08-04 11:00
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 103 | 2025-08-01 12:19 | 2025-08-01 15:35 | 3.4.7.3.5, Откл. В-10 кВ ф.7 ПС 35 кВ Садовая,из-за обрыв вязки верхнего провода Ф.В на опоре №125 на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35 кВ Садовая. | 4.3.3, Откл. В-10 кВ ф.7 ПС 35 кВ Садовая,из-за обрыв вязки верхнего провода Ф.В на опоре №125 на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35 кВ Садовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки верхнего провода Ф.В на опоре №125 на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35 кВ Садовая. ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35 кВ Садовая. | 2025-08-01 12:19 | 2025-08-01 15:35
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-184/320кВА ф.6 ПС Горбаневка-2 | 464 | 2025-06-28 09:21 | 2025-06-28 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт КТП №184 ф.6 ПС 110 Горбанёвка-2 явился нагрев наконечника на вводе 0.4 кВ ф."В" в связи с ослаблением контакта и старении проводника. | 4.2.1, Причиной вывода в ремонт КТП №184 ф.6 ПС 110 Горбанёвка-2 явился нагрев наконечника на вводе 0.4 кВ ф."В" в связи с ослаблением контакта и старении проводника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев наконечника на вводе 0.4 кВ ф."В" на КТП №184 ф.6 ПС 110 Горбанёвка-2 КТП №184 ф.6 ПС 110 Горбанёвка-2 | 2025-06-28 09:21 | 2025-06-28 11:15
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 463 | 2025-06-28 00:30 | 2025-06-28 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-308 Ф-4 ПС Горбаневка-2, явился обрыв провода в пролете опор №20-21 вследствии неудовлетворительное техническое состояние материала. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-308 Ф-4 ПС Горбаневка-2, явился обрыв провода в пролете опор №20-21 вследствии неудовлетворительное техническое состояние материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №20-21. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-308 Ф-4 ПС Горбаневка2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-308 Ф-4 ПС Горбаневка2 | 2025-06-28 00:30 | 2025-06-28 01:50
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 462 | 2025-06-27 22:45 | 2025-06-28 00:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-174 Ф-5 ПС Горбаневка-2,явился обрыва вязки на опору №1\6\4 вследстсвие неудовлетворительное техническое состояние материала. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-174 Ф-5 ПС Горбаневка-2,явился обрыва вязки на опору №1\6\4 вследстсвие неудовлетворительное техническое состояние материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки Ф-"С" на опоре № 1\6\4. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-174 Ф-5 ПС Горбаневка2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-174 Ф-5 ПС Горбаневка2 | 2025-06-27 22:45 | 2025-06-28 00:08
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП №336 ф.6 ПС Горбанёвка-2 | 461 | 2025-06-27 20:35 | 2025-06-27 21:40 | 3.4.7.3.5, Причина отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-336 ф.6 ПС Горбаневка-2,явился обрыв провода в пролете опор № 8\1-8\2 по причине неудовлетворительное техническое состояние материала. | 4.13, Причина отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-336 ф.6 ПС Горбаневка-2,явился обрыв провода в пролете опор № 8\1-8\2 по причине неудовлетворительное техническое состояние материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-336 Ф-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-336 Ф-6 | 2025-06-27 20:35 | 2025-06-27 21:40
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДЭС- ж/р Ракетное-КТПН-9,КТПН-8 фДЭС ПС Капустин яр | 210 | 2025-06-11 13:20 | 2025-06-11 17:54 | 3.4.8.5.1.2, Причиной отключения КВЛ-10 кВ РП-14-КТПН-9 ф.22 РП-14(Оборонэнерго) ф.4 ПС 110 кВ Капустин Яр, явилось воздействия БВС, приведшее к обрыву провода ф."А". | 4.13, Причиной отключения КВЛ-10 кВ РП-14-КТПН-9 ф.22 РП-14(Оборонэнерго) ф.4 ПС 110 кВ Капустин Яр, явилось воздействия БВС, приведшее к обрыву провода ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КВЛ-10 кВ РП-14-КТПН-9 ф.22 РП-14(Оборонэнерго) ф.4 ПС 110 кВ Капустин Яр КВЛ-10 кВ РП-14-КТПН-9 ф.22 РП-14(Оборонэнерго) ф.4 ПС 110 кВ Капустин Яр | 2025-06-11 13:20 | 2025-06-11 17:54
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 209 | 2025-06-06 06:10 | 2025-06-06 06:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 явился, схлест проводов в пролете опор №1/6/3-1/6/4 ВЛ-0,4кВ КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 явился, схлест проводов в пролете опор №1/6/3-1/6/4 ВЛ-0,4кВ КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на Л-0,4кВ КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 . Л-0,4кВ КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 . | 2025-06-06 06:10 | 2025-06-06 06:45
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 208 | 2025-06-04 13:23 | 2025-06-04 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Садовая явился обрыв вязки на оп.37 ф.А ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Садовая явился обрыв вязки на оп.37 ф.А ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва вязки на оп.37 ф.А ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая оп.37 ф.А ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 2025-06-04 13:23 | 2025-06-04 18:30
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 57 | 2025-05-21 12:20 | 2025-05-21 17:07 | 3.4.7.3.5, откл. ф.-10кВ №7 ПС Садовое явилось,обрыв вязки на опоре № 148 ф."В". | 4.3.4, откл. ф.-10кВ №7 ПС Садовое явилось,обрыв вязки на опоре № 148 ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре № 148 ф."В". на ф.-10кВ №7 ПС Садовое ф.-10кВ №7 ПС Садовое | 2025-05-21 12:20 | 2025-05-21 17:07
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр | 56 | 2025-05-21 07:00 | 2025-05-21 09:45 | 3.4.7.3.5, откл. ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7 Ф-21 ПС Кап-Яр явилось,обрыв проводов в пролете опор №2-3 и ввода в ж\д Ленина 5,7 Ниловского 15 ,16. | 4.3.3, откл. ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7 Ф-21 ПС Кап-Яр явилось,обрыв проводов в пролете опор №2-3 и ввода в ж\д Ленина 5,7 Ниловского 15 ,16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: откл. ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7 Ф-21 ПС Кап-Яр явилось,обрыв проводов в пролете опор №2-3 и ввода в ж\д Ленина 5,7 Ниловского 15 ,16. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7 Ф-21 ПС Кап-Яр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7 Ф-21 ПС Кап-Яр | 2025-05-21 07:00 | 2025-05-21 09:45
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-316 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 55 | 2025-05-20 09:15 | 2025-05-20 09:50 | 3.4.7.3.5, откл. ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-316 ф.4 ПС Горбаневка-2 явилась из-за схлеста проводов в пролете опор 12-13 | 4.3.3, откл. ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-316 ф.4 ПС Горбаневка-2 явилась из-за схлеста проводов в пролете опор 12-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов в пролете опор 12-13 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-316 ф.4 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-316 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2025-05-20 09:15 | 2025-05-20 09:50
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-421ф.5 ПС Горбаневка-2 | 643 | 2025-04-09 21:10 | 2025-04-09 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-421 ф.5 ПС Горбаневка-2 явилось отключенное положение АВ-0,4 кВ Л-1 из-за схлеста проводов в пролете опор №1/13 – 1/14. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-421 ф.5 ПС Горбаневка-2 явилось отключенное положение АВ-0,4 кВ Л-1 из-за схлеста проводов в пролете опор №1/13 – 1/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №1/13 – 1/14 на Л-1 КТП-421 ф.5 ПС Горбаневка-2 Л-1 КТП-421 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 2025-04-09 21:10 | 2025-04-09 21:55
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Капустин Яр | 566 | 2025-03-31 21:12 | 2025-04-01 01:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Капустин Яр явилось повреждение КЛ-10кВ ТП-103 КВЛ-10кВ ф.17 ПС Кап-Яр. в связи с неудовлетворительным техническим состоянием оборудования. | 4.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Капустин Яр явилось повреждение КЛ-10кВ ТП-103 КВЛ-10кВ ф.17 ПС Кап-Яр. вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10кВ ТП-103 на ТП-103 КВЛ-10кВ ф.17 ПС Кап-Яр. ТП-103 КВЛ-10кВ ф.17 ПС Кап-Яр. | 2025-03-31 21:12 | 2025-04-01 01:06
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 364 | 2025-03-06 16:10 | 2025-03-06 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 явилось отключение АВ-0,4 кВ по причине схлеста на ВЛ. | 4.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 явилось отключение АВ-0,4 кВ по причине схлеста на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 2025-03-06 16:10 | 2025-03-06 17:15
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП-13 ф.17 ПС Горбаневка-2 | 324 | 2025-03-06 10:47 | 2025-03-06 11:40 | 3.4.7.3.5, Л-1 КТП-13 ф.17 ПС Горбаневка-2 ревизии контактных соединений на опрое №12. | 4.2.1, Л-1 КТП-13 ф.17 ПС Горбаневка-2 ревизии контактных соединений на опрое №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: контактных соединений на опрое №12. на Л-1 КТП-13 ф.17 ПС Горбаневка-2 Л-1 КТП-13 ф.17 ПС Горбаневка-2 | 2025-03-06 10:47 | 2025-03-06 11:40
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ МТП-8 ф.22 ПС Горбаневка-2 | 323 | 2025-03-05 22:45 | 2025-03-06 00:45 | 3.4.7.3.5, на КТП-8 Ф-22 ПС Горбаневка2 ВЛИ-0,4кВ №4 обрыв вязки на опоре №46 Ф"В" . | 4.2.1, на КТП-8 Ф-22 ПС Горбаневка2 ВЛИ-0,4кВ №4 обрыв вязки на опоре №46 Ф"В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре №46 Ф"В" . на КТП-8 Ф-22 ПС Горбаневка2 КТП-8 Ф-22 ПС Горбаневка2 | 2025-03-05 22:45 | 2025-03-06 00:45
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-19 ф.17 ПС Горбаневка-2 | 322 | 2025-03-05 17:40 | 2025-03-05 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-19 ПС Горбаневка-2 явился срыв крюка на опоре №4 | 4.14, Обнаружен обрыв крюка на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-19 ПС Горбаневка-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на опоре №4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-19 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-19 ПС Горбаневка-2 | 2025-03-05 17:40 | 2025-03-05 18:23
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№3 ТП13 ф21 ПС Капустин Яр | 321 | 2025-03-05 17:10 | 2025-03-05 18:18 | 3.4.7.3.5, схлест проводов в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-13 ф.21 ПС Капустин Яр , в результате неудовлетворительного технического стстояния | 4.2.1, схлест проводов в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-13 ф.21 ПС Капустин Яр , в результате механического износа, вследствии длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов, на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-13 ф.21 ПС Капустин Яр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-13 ф.21 ПС Капустин Яр | 2025-03-05 17:10 | 2025-03-05 18:18
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр | 320 | 2025-03-04 10:40 | 2025-03-04 12:00 | 3.4.7.3.5, ТП-4 Ф-21 ПС Кап-Яр отключился АВ-0,4кВ ВЛ№3 обнаружен схлест проводов в пролете опор №48-49. | 4.2.1, ТП-4 Ф-21 ПС Кап-Яр отключился АВ-0,4кВ ВЛ№3 обнаружен схлест проводов в пролете опор №48-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №48-49. на ВЛ-0,4 кв Л-3 ТП-4 Ф-21 ПС Кап-Яр ВЛ-0,4 кв Л-3 ТП-4 Ф-21 ПС Кап-Яр | 2025-03-04 10:40 | 2025-03-04 12:00
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр | 196 | 2025-02-13 10:03 | 2025-02-13 10:30 | 3.4.7.3.5, Откл. В-10 кВ ф.12 ПС Капустин Яр яилось меж.фазное короткое замыкание ф. А,В | 4.12, Откл. В-10 кВ КЛ-10 кВ ф.12 ПС Капустин Яр яилось меж.фазное короткое замыкание ф. А,В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: меж.фазное короткое замыкание ф. А,В на КЛ-10 кВ ф.12 ПС Капустин Яр КЛ-10 кВ ф.12 ПС Капустин Яр | 2025-02-13 10:03 | 2025-02-13 10:30
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-56 ф.21 ПС Харабали | 561 | 2025-12-14 14:10 | 2025-12-14 17:21 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-56 ф.21 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп.24-25 из за длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-56 ф.21 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп.24-25 из за длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-56 ф.21 ПС Харабали Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 14:10 | 2025-12-14 17:21
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-405 ф.12 ПС Присельская | 545 | 2025-12-14 12:28 | 2025-12-14 17:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-405 ф.12 ПС Присельская явился обрыв провода в пролете оп.11-12 из за длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-405 ф.12 ПС Присельская явился обрыв провода в пролете оп.11-12 из за длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-405 ф.12 ПС Присельская Пролет:5*А 16 | 2025-12-14 12:28 | 2025-12-14 17:45
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-70 ф.17 ПС Сасыколи | 666 | 2025-12-14 11:41 | 2025-12-14 14:18 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-3 КТП-70 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете опор №20-21 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-70 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете опор №20-21 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-70 ф.17 ПС Сасыколи Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 11:41 | 2025-12-14 14:18
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-3 ф.17 ПС Сасыколи | 514 | 2025-12-14 09:40 | 2025-12-14 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1 КТП-3 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете опор №16-17 в связи с неудовлетворительным техническим состоянием оборудования | 4.13, Причиной отключения Л-1 КТП-3 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете опор №16-17 в связи с неудовлетворительным техническим состоянием оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-3 ф.17 ПС Сасыколи Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 09:40 | 2025-12-14 12:20
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка | 665 | 2025-12-14 09:30 | 2025-12-14 12:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка явился обрыв провода в пролете опор №5-6 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка явился обрыв провода в пролете опор №5-6 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 09:30 | 2025-12-14 12:30
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-237 ф.15 ПС Тамбовка | 664 | 2025-12-14 09:29 | 2025-12-14 12:02 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-237 ф.15 ПС Тамбовка явился обрыв провода в пролете опор №3-5 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-237 ф.15 ПС Тамбовка явился обрыв провода в пролете опор №3-5 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-237 ф.15 ПС Тамбовка Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-237 ф.15 ПС Тамбовка Пролет:4*А 35 | 2025-12-14 09:29 | 2025-12-14 12:02
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-50 ф.68 ПС Харабали | 523 | 2025-12-14 08:35 | 2025-12-14 12:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-50 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете опор №20-21 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-50 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете опор №20-21 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-50 ф.68 ПС Харабали Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 08:35 | 2025-12-14 12:05
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-3 ф.17 ПС Сасыколи | 662 | 2025-12-14 00:47 | 2025-12-14 01:37 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-3 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете оп.5-6 из за длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-3 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете оп.5-6 из за длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-3 ф.17 ПС Сасыколи Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 00:52 | 2025-12-14 01:37
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-51 ф.68 ПС Харабали | 331 | 2025-12-14 00:25 | 2025-12-14 02:31 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-51 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп.2-3 из за длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-51 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп.2-3 из за длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-51 ф.68 ПС Харабали Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 00:25 | 2025-12-14 02:31
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-269 ф.12 ПС Вольное | 583 | 2025-12-13 21:42 | 2025-12-13 22:49 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-3269 ф.12 ПС Вольное явился схлест провода на перекидке до домовладения на оп.19 из за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-3269 ф.12 ПС Вольное явился схлест провода на перекидке до домовладения на оп.19 из за длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-269 ф.12 ПС Вольное ВЛ 0,4 кВ КТП-269 ф.12 ПС Вольное | 2025-12-13 21:42 | 2025-12-13 22:49
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 663 | 2025-12-13 20:04 | 2025-12-13 20:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.5 явилось неисправность на КТП-603(потр.) |  | 2025-12-13 20:04 | 2025-12-13 20:24
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 661 | 2025-12-13 20:01 | 2025-12-13 20:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.14 Присельская явилось неисправность на потребительской КТП-133(потр.) |  | 2025-12-13 20:01 | 2025-12-13 20:47
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово | 327 | 2025-12-13 19:57 | 2025-12-13 21:16 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово явился схлест провода на оп.19 из за длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово явился схлест провода на оп.19 из за длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово Опора П1-2 | 2025-12-13 19:57 | 2025-12-13 21:16
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 563 | 2025-12-13 19:46 | 2025-12-13 22:37 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп.209-215 из за длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп.209-215 из за длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали Пролет:3*А 50, обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали Пролет:3*А 50, обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали Пролет:3*А 50, обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали Пролет:3*А 50, обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали Пролет:3*А 50, обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали Пролет:3*А 50 | 2025-12-13 20:01 | 2025-12-13 22:37
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-12 ф.17 ПС Сасыколи | 648 | 2025-12-13 18:55 | 2025-12-14 00:54 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-12 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете оп.29-30 из за длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-12 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете оп.29-30 из за длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-12 ф.17 ПС Сасыколи Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 18:55 | 2025-12-14 00:54
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-14 ф.5 ПС Сасыколи | 581 | 2025-12-13 18:52 | 2025-12-13 21:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-14 ф.5 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете оп.2-5 из за длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-14 ф.5 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете оп.2-5 из за длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-14 ф.5 ПС Сасыколи Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-14 ф.5 ПС Сасыколи Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-14 ф.5 ПС Сасыколи Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 18:52 | 2025-12-13 21:50
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-117 ф.14 ПС Харабали | 511 | 2025-12-13 18:22 | 2025-12-14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП -117 ф.14 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп.2-3 из за длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП -117 ф.14 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп.2-3 из за длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-117 ф.14 ПС Харабали Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2025-12-13 18:22 | 2025-12-14
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-306 ф.15 ПС Заволжская | 510 | 2025-12-13 14:14 | 2025-12-13 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3 КТП-306 ф.15 ПС Заволжская явился обрыв провода в пролете опор№1-2, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием оборудования | 4.13, Причиной отключения Л-3 КТП-306 ф.15 ПС Заволжская явился обрыв провода в пролете опор№1-2, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-306 ф.15 ПС Заволжская Пролет:4*А 35 | 2025-12-13 14:14 | 2025-12-13 17:00
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 470 | 2025-12-04 18:40 | 2025-12-05 00:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Харабали явился повреждение кабельной муфты и кабеля на опоре 1 с последующим замыканием на "землю" вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Харабали явился повреждение кабельной муфты и кабеля на опоре 1 с последующим замыканием на "землю" вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты и кабеля на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Харабали ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Харабали | 2025-12-04 18:40 | 2025-12-05 00:36
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 281 | 2025-11-27 11:19 | 2025-11-27 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Харабали явился схлёст проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали явился схлёст проводов в результате пляски проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.14 ПС Харабали | 2025-11-27 11:19 | 2025-11-27 12:30
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 264 | 2025-11-25 16:04 | 2025-11-25 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи явился схлест проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи явился схлёст проводов в результате пляски проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 2025-11-25 16:04 | 2025-11-25 17:11
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.31 ПС Харабали | 414 | 2025-11-24 08:54 | 2025-11-24 09:32 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.31 ПС Харабали явилось повреждение на оборудовании потребителя от оп.60 отп.(потр.) на КТП-572(потр.) |  | 2025-11-24 08:54 | 2025-11-24 09:32
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-678 ф.15 ПС Заволжская | 385 | 2025-11-15 10:55 | 2025-11-15 15:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-678 ПС Заволжская явилась неисправность в вводном щите у потребителя |  | 2025-11-15 10:55 | 2025-11-15 15:18
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Харабали | 240 | 2025-11-09 09:47 | 2025-11-09 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.35 ПС Харабали явилось выход из строя силового трансформатора КТП-178 на этой ВЛ | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10 ф.35 ПС Харабали явилось выход из строя силового трансформатора КТП-178 в следствии зымыкания обмоток по низкой стороне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание обмоток на КТП-178 ф.35 ПС Харабали КТП-178 ф.35 ПС Харабали | 2025-11-09 09:47 | 2025-11-09 15:46
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Заволжская | 212 | 2025-11-02 10:03 | 2025-11-02 12:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 ф-13 ПС Заволжская явился наброс на опоре №41/76 этой ВЛ |  | 2025-11-02 10:03 | 2025-11-02 12:40
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 170 | 2025-10-28 14:50 | 2025-10-28 15:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.15 явилось неисправность на СТП-502(потр.) |  | 2025-10-28 14:50 | 2025-10-28 15:35
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-311 ф.13 ПС Заволжская | 128 | 2025-10-25 12:25 | 2025-10-25 13:44 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-311 ф-13 ПС Заволжская явилость повреждение во вводном щите потребителя по адресу ул. Комарова д.2, отключен вводной автомат |  | 2025-10-25 12:25 | 2025-10-25 13:44
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 311 | 2025-10-03 10:58 | 2025-10-03 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали явилось замыкание на "землю" в сети 10 кВ на 3С-10 кВ ПС Харабали, по причине повреждения трансформатора в КТП-768 ф.68 ПС Харабали | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали явилось старение изоляции трансформатора в КТП-768. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора на КТП-768 ф-68 ПС Харабали ф-68 ПС Харабали | 2025-10-03 10:58 | 2025-10-03 16:48
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-55 ф.21 ПС Харабали | 997 | 2025-09-25 20:35 | 2025-09-25 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-55 ф.21 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете 6-14 ВЛ-0,4 Л-2 КТП-55 ф.21 ПС Харабали | 4.13, Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-55 ф.21 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете 6-14 этой ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-55 ф.21 ПС Харабали Пролет:4*А 35 | 2025-09-25 20:35 | 2025-09-25 22:35
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 903 | 2025-09-25 08:07 | 2025-09-25 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кв ф.68 ПС Харабали явился схлёст проводов, вследствие провиса | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кв ф.68 ПС Харабали явился схлёст проводов, вследствие провиса Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 2025-09-25 08:07 | 2025-09-25 09:00
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-66 ф.15 ПС Сасыколи | 966 | 2025-09-20 12:07 | 2025-09-20 15:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-66 ф. 15 ПС Сасыколи явился обрыв провода на оп. №6-8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-66 ф. 15 ПС Сасыколи в результате потери механических свойств провода в период эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-66 ф. 15 ПС Сасыколи явился обрыв провода на оп. №6-8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-66 ф. 15 ПС Сасыколи в результате потери механических свойств провода в период эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ КТП-66 ф. 15 ПС Сасыколи ВЛ-0,4 кВ КТП-66 ф. 15 ПС Сасыколи | 2025-09-20 12:07 | 2025-09-20 15:01
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.37 ПС Харабали | 813 | 2025-09-01 15:12 | 2025-09-01 15:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кв ф.37 ПС Харабали явился схлёст проводов, вследствие провиса | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кв ф.37 ПС Харабали явился схлёст проводов, вследствие провиса Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ 10 кВ ф.37 ПС Харабали ВЛ 10 кВ ф.37 ПС Харабали | 2025-09-01 15:12 | 2025-09-01 15:47
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-55 ф.21 ПС Харабали | 930 | 2025-08-31 10:30 | 2025-08-31 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-55 ф.21 ПС Харабали явилосось излом оп.15 и обрыв проводов оп.15-16 | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-55 ф.21 ПС Харабали явилосось излом оп.15 и обрыв проводов оп.15-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-55 ф.21 ПС Харабали Пролет:4*А 25 | 2025-08-31 10:30 | 2025-08-31 15:15
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-17 ф.14 ПС Харабали | 942 | 2025-08-12 17:58 | 2025-08-12 20:00 | 3.4.7.3.6, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-17 ф. 14 ПС Харабали явилась потеря механических свойств элемента крепления провода (вязки) Ф."А" к изолятору на оп.№18 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-17 ф. 14 ПС Харабали в результате ослабления вязки и ее истирания. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-17 ф. 14 ПС Харабали явилась потеря механических свойств элемента крепления провода (вязки) Ф."А" к изолятору на оп.№18 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-17 ф. 14 ПС Харабали в результате ослабления вязки и ее истирания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на КТП-17 ф. 14 ПС Харабали ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-17 ф. 14 ПС Харабали | 2025-08-12 17:58 | 2025-08-12 20:00
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 53 | 2025-08-06 08:16 | 2025-08-06 11:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи явился обрыв вязки провода на оп.21/13 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи из-за неудовлетворительного технического состояния вязки провода Ф-А на изоляторе. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи явился обрыв вязки провода на оп.21/13 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи из-за неудовлетворительного технического состояния вязки провода Ф-А на изоляторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 2025-08-06 08:16 | 2025-08-06 11:58
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-41 ф.17 ПС Тамбовка | 739 | 2025-07-22 17:55 | 2025-07-22 20:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-41 ф. 17 ПС Тамбовка явилось обрыв проводов в пролете опор №17-19 | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-41 ф. 17 ПС Тамбовка явилось обрыв проводов в пролете опор №17-19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ КТП-41 ф. 17 ПС Тамбовка ВЛ-0,4 кВ КТП-41 ф. 17 ПС Тамбовка | 2025-07-22 17:55 | 2025-07-22 20:28
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 667 | 2025-07-20 15:42 | 2025-07-20 18:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Сасыколи явилось повреждение на потребительской КТП-755 |  | 2025-07-20 15:42 | 2025-07-20 18:45
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ф.16 ПС Присельская | 661 | 2025-07-20 08:24 | 2025-07-20 11:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф-16 ПС Присельская явилось повреждение на потребительской КТП-127 |  | 2025-07-20 08:24 | 2025-07-20 11:54
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 666 | 2025-07-19 06:30 | 2025-07-19 08:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи явился схлёст проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи явился схлёст проводов в результате пляски проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 2025-07-19 06:30 | 2025-07-19 08:36
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Вольное | 654 | 2025-07-17 11:48 | 2025-07-17 13:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Вольное явился наброс в пролете опор №71-72 этой ВЛ |  | 2025-07-17 11:48 | 2025-07-17 13:04
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-613 ф.19 ПС Харабали | 647 | 2025-07-16 19:25 | 2025-07-16 21:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-613 ф19 ПС Харабали явился не отключившийся автоматический выключатель,находящийся на балансе потребителя |  | 2025-07-16 19:25 | 2025-07-16 21:12
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-8 ф.17 ПС Сасыколи | 644 | 2025-07-16 19:00 | 2025-07-16 20:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-8 ф-17 ПС Сасыколиявился обрыв провода в пролете №2-4 этой ВЛ | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-8 ф-17 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете №2-4 этой ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.17 ПС Сасыколи | 2025-07-16 19:00 | 2025-07-16 20:49
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 634 | 2025-07-15 06:31 | 2025-07-15 09:01 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор № 44-45 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи, что привело к замыканию провода ф. "А" на землю ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи. |  | 2025-07-15 06:31 | 2025-07-15 09:01
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 639 | 2025-07-14 18:07 | 2025-07-15 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи явился повреждение кабельной муфты и кабеля на опоре 1 с последующим замыканием на "землю" вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи явился повреждение кабельной муфты и кабеля на опоре 1 с последующим замыканием на "землю" вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты и кабеля на ВЛ-10 ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-10 ф.17 ПС Сасыколи | 2025-07-14 18:07 | 2025-07-15 00:15
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали | 638 | 2025-07-13 20:01 | 2025-07-13 20:31 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 ф.23 ПС Харабали явилась неисправность на потребительском КТП-826 |  | 2025-07-13 20:01 | 2025-07-13 20:31
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ СТП-479 ф.26 ПС Харабали | 632 | 2025-07-13 14:39 | 2025-07-13 16:08 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП-479 ф-26 ПС Харабали явилось наброс ветки на опоре №2 | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП-479 ф-26 ПС Харабали явилось наброс ветки нестановленными лицами на опоре №2 этой ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-0,4кВ СТП-479 ф-26 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ СТП-479 ф-26 ПС Харабали | 2025-07-13 14:39 | 2025-07-13 16:08
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка | 633 | 2025-07-11 15:00 | 2025-07-11 18:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка явился обрыв вязки провода на оп.22 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка из-за неудовлетворительного технического состояния вязки провода Ф-В на изоляторе. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка явился обрыв вязки провода на оп.22 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка из-за неудовлетворительного технического состояния вязки провода Ф-В на изоляторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка | 2025-07-11 15:00 | 2025-07-11 18:29
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 420 | 2025-06-29 08:07 | 2025-06-29 08:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово явился схлёст проводов | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово явился схлёст проводов в результате пляски проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 2025-06-29 08:07 | 2025-06-29 08:08
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-11 ф.17 ПС Сасыколи | 419 | 2025-06-27 19:50 | 2025-06-28 01:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-11 ф.17 ПС сасыколи явился обрыв провода в пролете опор №7-9 | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-11 ф.17 ПС сасыколи явился обрыв провода в пролете опор №7-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-11 ф.17 ПС Сасыколи ВЛ 0,4 кВ КТП-11 ф.17 ПС Сасыколи | 2025-06-27 19:50 | 2025-06-28 01:04
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.31 ПС Харабали | 338 | 2025-06-19 17:42 | 2025-06-19 21:44 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-10 ф.31 ПС Харабали явилось воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе,что привело к схлесту проводов |  | 2025-06-19 17:55 | 2025-06-19 21:44
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-444 ф.17 ПС Вольное | 348 | 2025-06-19 16:26 | 2025-06-19 18:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-444 ф.17 ПС Вольное явился обрыв провода в пролете оп. № 4 - 5 | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-444 ф.17 ПС Вольное явился обрыв провода в пролете оп. № 4 - 5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-444 ф.17 ПС Вольное Пролет:4*А 35 | 2025-06-19 16:26 | 2025-06-19 18:39
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-236 ф.15 ПС Тамбовка | 204 | 2025-06-13 08:05 | 2025-06-13 12:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода оп.17-18 на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-236 ф-15 ПС Тамбовка вследствии потери механической прочности провода. | 4.13, Потеря электрического контакта вследствии обрыва провода оп.17-18 на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-236 ф-15 ПС Тамбовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-236 ф.15 ПС Тамбовка Опора ПН-1ДБ | 2025-06-13 08:05 | 2025-06-13 12:11
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-448 ф.13 ПС Заволжская | 205 | 2025-06-12 08:50 | 2025-06-12 13:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода на приборе учёта из-за потери механической прочности провода ПС Заволжская ф.13 КТП-448 ВЛ-0,4кВ Л-3. | 4.13, Нарушение электрического контакта ПС Заволжская ф.13 КТП-448 ВЛ-0,4кВ Л-3 на приборе учёта из-за обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ПС Заволжская ф.13 КТП-448 ПС Заволжская ф.13 КТП-448 ВЛ-0,4кВ Л-3 | 2025-06-12 08:50 | 2025-06-12 13:10
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-61 ф.68 ПС Харабали | 145 | 2025-06-06 16:33 | 2025-06-06 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-61 ф. 68 ПС Харабали явился обрыв проводов в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-61 ф.68 ПС Харабали | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-61 ф. 68 ПС Харабали явился обрыв проводов в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-61 ф.68 ПС Харабали Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-61 ф. 68 ПС Харабали ВЛ 0,4 кВ КТП-61 ф. 68 ПС Харабали | 2025-06-06 16:33 | 2025-06-06 20:40
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали | 140 | 2025-06-06 10:02 | 2025-06-06 10:32 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Харабали явилось неисправность на потребительской КТП- 693 |  | 2025-06-06 10:02 | 2025-06-06 10:32
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.37 ПС Харабали | 139 | 2025-06-05 16:54 | 2025-06-05 19:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.37 ПС Харабали явился обрыв вязки оп.№171 | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.37 ПС Харабали явился обрыв вязки оп.№171 этой ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ ф.37 ПС Харабали ВЛ-10 кВ ф.37 ПС Харабали | 2025-06-05 16:54 | 2025-06-05 19:33
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-517 ф.17 ПС Сасыколи | 138 | 2025-06-05 16:40 | 2025-06-05 21:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 517 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете опор №1-3 этой ВЛ | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 517 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролете опор №1-3 этой ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ КТП 517 ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-0,4 кВ КТП 517 ф.17 ПС Сасыколи | 2025-06-05 16:40 | 2025-06-05 21:04
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 62 | 2025-05-30 13:48 | 2025-05-30 19:35 | 3.4.8.4, Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово явился наброс постороннего предмета. |  | 2025-05-30 13:48 | 2025-05-30 19:35
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-55 ф.21 ПС Харабали | 975 | 2025-05-28 13:49 | 2025-05-28 17:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП 55 ф.21 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП 55 ф.21 ПС Харабали . | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП 55 ф.21 ПС Харабали явилось обрыв провода в пролете опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП 55 ф.21 ПС Харабали . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-55 ф.21 ПС Харабали ВЛ 0,4 кВ КТП-55 ф.21 ПС Харабали | 2025-05-28 13:49 | 2025-05-28 17:01
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Тамбовка | 865 | 2025-05-10 15:51 | 2025-05-10 17:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Тамбовка явилось неисправность на потребительской КТП- 721 |  | 2025-05-10 15:51 | 2025-05-10 17:18
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 799 | 2025-04-30 17:15 | 2025-04-30 21:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская явилось неисправность на потребительской КТП- 680 |  | 2025-04-30 17:15 | 2025-04-30 21:45
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.26 ПС Харабали | 751 | 2025-04-28 04:16 | 2025-04-28 05:03 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.26 ПС Харабали явилось неисправность на потребительской КТП- 435 |  | 2025-04-28 04:16 | 2025-04-28 05:03
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.26 ПС Харабали | 510 | 2025-03-26 07:02 | 2025-03-26 08:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.26 ПС Харабали явилось неисправность на потребительской КТП- 435 |  | 2025-03-26 07:02 | 2025-03-26 08:52
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-43 ф.14 ПС Харабали | 462 | 2025-03-23 14:27 | 2025-03-23 17:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-43 ф 14 ПС Харабали явилось падение опоры №12 , в ходе неудовлетворительного технического состояния. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-43 ф 14 ПС Харабали явилось падение опоры №12, в ходе механического разрушения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-43 ф 14 ПС Харабали ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-43 ф 14 ПС Харабали | 2025-03-23 14:27 | 2025-03-23 17:53
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-26 ф.21 ПС Харабали | 461 | 2025-03-22 08:15 | 2025-03-22 11:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-26 ф-21 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете опор№ 8-10, результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-26 ф-21 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете опор№ 8-10, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-26 ф.21 ПС Харабали Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-26 ф.21 ПС Харабали Пролет:4*А 25 | 2025-03-22 08:15 | 2025-03-22 11:07
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 454 | 2025-03-20 16:45 | 2025-03-20 19:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали явился обрыв проводов в пролете оп. 217-218 вследствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали явился обрыв проводов в пролете оп. 217-218 вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 ф.27 ПС Харабали ВЛ 10 ф.27 ПС Харабали | 2025-03-20 16:45 | 2025-03-20 19:18
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 372 | 2025-03-14 15:47 | 2025-03-14 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 от КУ фаза А-земля в следствии обрыва шлейфа на ЛОР-11 оп. № 190 ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Хошеутово | 4.13, Причиной отключения В-10 от КУ фаза А-земля в следствии обрыва шлейфа на ЛОР-11 оп. № 190 ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Хошеутово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Хошеутово ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Хошеутово | 2025-03-14 15:47 | 2025-03-14 17:55
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-353 ф.7 ПС Хошеутово | 292 | 2025-03-05 15:52 | 2025-03-05 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-353 ф.7 ПС Хошеутово явился обрыв вязки оп.№14 | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-353 ф.7 ПС Хошеутово явилась обрыв вязки оп.№14 этой ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ КТП-353 ф.7 ПС Хошеутово П1ДБ | 2025-03-05 15:52 | 2025-03-05 17:28
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-261 ф.5 ПС Сасыколи | 304 | 2025-03-05 14:05 | 2025-03-05 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-261 ф.5 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролетах опор № 2 - 4. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-261 ф.5 ПС Сасыколи явился обрыв провода в пролетах опор № 2 - 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП-261 ф.5 ПС Сасыколи ВЛ-0,4 КТП-261 ф.5 ПС Сасыколи | 2025-03-05 14:05 | 2025-03-05 17:08
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-671 ф.12 ПС Вольное | 303 | 2025-03-05 11:10 | 2025-03-05 13:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 Л-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-671 ф.12 ПС Вольное в следствии провиса провода в пролете опор №50-52 | 4.13, Отключение АВ-0,4 Л-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-671 ф.12 ПС Вольное в следствии провиса провода в пролете опор №50-52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ КТП-671 ф.12 ПС Вольное ВЛ-0,4 кВ КТП-671 ф.12 ПС Вольное | 2025-03-05 11:10 | 2025-03-05 13:35
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.26 ПС Харабали | 306 | 2025-03-03 13:44 | 2025-03-03 16:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.26 ПС Харабали явилось неисправность на потребительской КТП- 366 |  | 2025-03-03 13:44 | 2025-03-03 16:28
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 208 | 2025-02-22 16:16 | 2025-02-22 19:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось неисправность на потребительской КТП- 134 |  | 2025-02-22 16:16 | 2025-02-22 19:54
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-23 ф.27 ПС Харабали | 207 | 2025-02-21 15:03 | 2025-02-21 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23 ф-27 ПС Харабали явился схлест проводов | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23 ф-27 ПС Харабали явился схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали ВЛ-0,4 Л-1 КТП-23 ф.27 ПС Харабали | 2025-02-21 15:03 | 2025-02-21 15:55
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 209 | 2025-02-21 11:26 | 2025-02-21 13:38 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Вольное явилось неисправность на потребительской КТП- 579 |  | 2025-02-21 11:26 | 2025-02-21 13:38
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-44 ф.14 ПС Харабали | 157 | 2025-02-07 19:40 | 2025-02-07 22:49 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 ф-14 ПС Харабали явилось обрыв провода оп. №10-12 из-за задевания опоры №12 грузовым автомобилем. |  | 2025-02-07 19:40 | 2025-02-07 22:49
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-266 ф.12 ПС Вольное | 131 | 2025-02-01 15:20 | 2025-02-01 17:56 | 3.4.8.4, Организационной причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-266 ф.12 ПС Вольное явился наброс в пролете опор №15-16. |  | 2025-02-01 15:20 | 2025-02-01 17:56
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Тамбовка | 98 | 2025-01-25 08:36 | 2025-01-25 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Тамбовка явилось отключение В-10 ф.21 ПС Тамбовка от МТЗ при межфазном замыкании вследствие обрыва проводов на оп. № 130/110-130/113 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Тамбовка со стороны ВЛ из-за механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Тамбовка явилось отключение В-10 ф.21 ПС Тамбовка от МТЗ при межфазном замыкании вследствие обрыва проводов на оп. № 130/110-130/113 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Тамбовка со стороны ВЛ из-за механического износа материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Тамбовка ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Тамбовка | 2025-01-25 08:36 | 2025-01-25 15:00
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Хошеутово | 87 | 2025-01-23 18:34 | 2025-01-23 21:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово явился обрыв вязки провода на оп.133 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово из-за неудовлетворительного технического состояния вязки провода Ф-А на изоляторе. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово явился обрыв вязки провода на оп.133 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово из-за неудовлетворительного технического состояния вязки провода Ф-А на изоляторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Хошеутово ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Хошеутово | 2025-01-23 18:34 | 2025-01-23 21:37
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-10 кВ ЦРП ф.37 ПС Харабали | 85 | 2025-01-21 20:24 | 2025-01-21 23:48 | 3.4.9.1.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-10 кВ ЦРП ф.37 ПС Харабали явился обрыв шлейфа на опоре №9 этой ВЛ |  | 2025-01-21 20:24 | 2025-01-21 23:48
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-306 ф.15 ПС Заволжская | 68 | 2025-01-20 17:20 | 2025-01-20 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 от КТП-306 ф. 15 ПС Заволжская явилось схлест проводов в пролетах оп. 11-12 | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 от КТП-306 ф. 15 ПС Заволжская явилось схлест проводов в пролетах оп. 11-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-306 ф.15 ПС Заволжская Пролет:4*А 35 | 2025-01-20 17:20 | 2025-01-20 18:26
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-9 ф.17 ПС Сасыколи | 3 | 2025-01-04 13:46 | 2025-01-04 16:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 от КТП-9 ф. 17 ПС Сасыколи явилось обрыв проводов в пролетах оп. 2-50 | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 от КТП-9 ф. 17 ПС Сасыколи явилось обрыв проводов в пролетах оп. 2-50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ КТП-9 ф.17 ПС Сасыколи ВЛ 0,4 кВ КТП-9 ф.17 ПС Сасыколи | 2025-01-04 13:46 | 2025-01-04 16:53
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Оранжерейная ПС 110 кВ Оранжерейная | 390 | 2025-12-31 20:35 | 2026-01-01 05:12 | 3.4.7.4, Причиной отсутствия оперативного тока на ПС 110 кВ Оранжерейная явилась неисправность 102 элемента аккумуляторной батерии вследствии длительной эксплуатации. | 4.16, Неисправность 102 элемента аккумуляторной батерии на ПС 110 кВ Оранжерейная вследствии соединения опорных гребешков плюсовых и минусовых пластин из-за их коробления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ПС 110 кВ Оранжерейная ПС 110 кВ Оранжерейная
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 751 | 2025-12-30 14:35 | 2025-12-30 14:35 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №95 ф"С". | 4.12, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода на траверсу опоры №95 ф"С" на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками)
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Советская ПС 110 кВ Оранжерейная | 353 | 2025-12-19 11:01 | 2025-12-19 16:14 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Советская и ПС 110 кВ Оранжерейная явился сбой в работе каналов связи "МТС". | 4.13, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Советская и ПС 110 кВ Оранжерейная явился сбой в работе оборудования базовых станций оператора связи "МТС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе оборудования оператора связи на ПС 110 кВ Советская ПС 110 кВ Советская, Сбой в работе оборудования оператора связи на ПС 110 кВ Оранжерейная ПС 110 кВ Оранжерейная
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) | 374 | 2025-12-19 08:16 | 2025-12-19 08:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №98 ф"А". | 4.12, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода на траверсу опоры №98 ф"А" на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) Опора анк. мет.У2М
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 384 | 2025-12-17 11:19 | 2025-12-17 11:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №71 ф"А". | 4.12, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода на траверсу опоры №71 ф"А" на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ)
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | 386 | 2025-12-14 03:39 | 2025-12-14 05:10 | 3.4.8.5.5, Причиной отключения В-110 ВЛ 703 ПС 110 кВ Капустин Яр явилась необходимость снятия провода 6 кВ с забора и КРУН-6 кВ на ПС 110 кВ Покровка. |  | 2025-12-14 03:39 | 2025-12-14 05:10
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 348 | 2025-12-13 23:59 | 2025-12-14 02:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №24. | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода на траверсу опоры №24 на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками)
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) ПС 110 кВ Кочевая | 345 | 2025-12-13 18:54 | 2025-12-14 17:26 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Богдинская СЭС - Владимировка с отпайками явилось приближение шлейфа ф. С ОД-110 Т-1 в сторону Т-1 к порталу вследстсвии воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Богдинская СЭС - Владимировка с отпайками явилось косание шлейфа ф. С ОД-110 Т-1 в сторону Т-1 на тело портала ПС 110 кВ Кочевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисание шлейфа на ПС 110 кВ Кочевая ОД-150М/1000
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ахтубинская | 698 | 2025-12-13 17:54 | 2025-12-14 17:35 | 3.4.7.4, Причиной отключения Т-2 от ДЗТ на ПС 110 кВ Ахтубинская явилось перекрытие на землю изоляции проходного изолятора ф.А ШМ-10 кВ Т-2 в результате схлеста проводов на отходяшей ВЛ-10 кВ. | 4.12, Перекрытие на землю изоляции проходного изолятора ф.А ШМ-10 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Ахтубинская Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 | 2025-12-13 17:54 | 2025-12-13 18:18
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 320 (Райгород-2 – Солодники_АЭ) | 362 | 2025-12-13 17:50 | 2025-12-13 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Райгород-2 - Солодники с отпайкой на ПС Ушаковка (№320) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №89 ф"В". | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода на траверсу опоры №89 ф"В" на ВЛ 110 кВ Райгород-2 - Солодники с отпайкой на ПС Ушаковка (№320) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ Райгород-2 - Солодники с отпайкой на ПС Ушаковка (№320) ВЛ 110 кВ Райгород-2 - Солодники с отпайкой на ПС Ушаковка (№320)
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 377 | 2025-12-13 13:52 | 2025-12-13 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №48. ф"А" | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода на траверсу опоры №48 ф "А" на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками)
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи) ПС 110 кВ Удачное | 497 | 2025-12-09 11:40 | 2025-12-18 16:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409) явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №66-67 вследствие изменения свойств материала при длительной эксплуатации и невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания. 3.4.7.3.5, Причиной отказа работы комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Удачное – Сасыколи на ПС 110 Удачное послужил срыв резьбового винта во вторичных цепях в результате несвоевременного выявления дефекта при проведении ТО. | 4.13, Неполнофазный режим работы ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи) вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор №66-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вследствие обрыва провода Ф."А" на ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи) ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи) 4.12, Срыв резьбового винта кл. 151 (второй комплекс ЭПЗ-1636), в результате чего отсутствие тока в нулевом проводе токовых цепей второго комплекса комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Удачное –Сасыколи (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 Удачное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в нулевом проводе токовых цепей в комплекте ступенчатых защит на ВЛ 110 кВ Удачное – Сасыколи (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) ЭПЗ 1636
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили | 492 | 2025-12-05 04:55 | 2025-12-05 21:50 | 3.4.8.5.1.1, Аварийное отключение Т-2 ПС 110/10 кВ Кири-Кили обусловлено умышленным повреждением масляной системы силового трансформатора в результате противоправнх действий сторонних лиц. | 4.4.1, Нарушение уплотнения и образование течи масла фланцевого соединения трубопровода прокачки масла в верхней части основного бака Т-2 в результате механического воздействия сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение уплотнения на ПС 110 кВ Кири-Кили Трансформатор ТДН-16000/110/10 | 2025-12-05 04:55 | 2025-12-05 05:03
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 490 | 2025-12-03 22:30 | 2025-12-04 18:16 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт В-110 ВЛ 701 ПС 110 кВ Капустин Яр явилась разрегулировка блока контактов КСА привода В-110 ВЛ 701 на ПС 110 кВ Капустин Яр (тип выключателя МКП-110Б-630-20 У1, тип привода ШПЭ-33). | 4.2.2, Разрегулировка подвижных элементов блока контактов КСА привода типа ШПЭ-33 на В-110 ВЛ 701 ПС 110 кВ Капустин Яр вследствие механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка подвижных элементов блока контактов КСА на ПС 110 кВ Капустин Яр МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Никольская | 76 | 2025-11-26 14:02 | 2025-11-26 15:44 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Никольская явился выход из строя коммутатора FL Switch 2316e (входит в состав КП-1) в результате переключения контроллера верхнего уровня (A3 EKF0BE) на коммутатор FL Switch 2316e (КП-2) при выполнении работ по заявке. Пропадание обоих каналов ТМ условиями заявки не предусмотрено. | 4.13, Выход из строя коммутатора FL Switch 2316e (входит в состав КП-1) в результате скрытого дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя коммутатора Switch 2316e на ПС 110 кВ Никольская Коммутатор FL SWITCH 2316Е-2702909
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС СДТУ | 110 110 | ПС 110 кВ Советская ПС 110 кВ Советская | 417 | 2025-11-21 11:23 | 2025-12-02 11:51 | 3.4.8.5.1.2, Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Советская явилось повреждение радиатора охлаждения масла Т-1 и разрушение масломерного стекла в результате воздействия БПЛА. 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Советская явился сбой в работе каналов связи на базовой станции операторов в результате воздействия БПЛА. | 4.7, Повреждение маломерного стекла и радиатора на силовом трансформаторе Т-1 ПС 110 кВ Советская в результате внешнего воздействия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия БПЛА, приведшее к повреждению на ПС 110 кВ Советская Трансформатор ТМТН-6300/110/35/10 4.13, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Советская явился сбой в работе оборудования базовой станции оператора связи в результате внешнего воздействия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе каналов связи на базовой станции операторов в результате воздействия БПЛА. на ПС 110 кВ Советская ПС 110 кВ Советская
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 440 | 2025-11-20 07:43 | 2025-11-20 07:43 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) явился обрыв шунта заземления грозотроса с последующим касанием провода на опоре №324 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Перекрытие провода ф.С на оборванный шунт заземления грозотроса опоры №324 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шунта заземления грозотроса на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками)
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 35 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ахтубинская ПС 110 кВ Ахтубинская | 436 | 2025-11-17 11:44 | 2025-11-25 16:03 | 3.4.7.3.5, Причина ложного срабатывания газовой защиты Т-2 ПС 110 Ахтубинская послужил износ кабельной продукции вторичных цепей газовой защиты, в следствии длительной эксплуатации в земле. Отказ включения КЗ-110 Т-2 из за обрыва вывода катушки. Причиной отключения В-10 Т-2 и В-35 Т-2 явилось повреждение кабелей вторичных цепей. | 4.12, Причиной повреждения кабелей вторичных цепей В-10 Т-2 и В-35 Т-2 на ПС 110 кВ Ахтубинская явилось нарушение изоляции вследствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ПС 110 кВ Ахтубинская ВМПЭ-10-1000-20, повреждение кабеля на ПС 110 кВ Ахтубинская С-35М-630-10 с ШПЭ-12 4.1.3, Износ кабельной продукции газовой защиты, привело к появлению второй "земли" что и послужило ложному срабатыванию. Разрыв цепей включения КЗ-110 Т-2 в следствии деградации пайки вывода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ кабельной продукции на ПС 110 кВ Ахтубинская В-35 Т-2 | 2025-11-17 11:44 | 2025-11-17 13:54
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 265 | 2025-11-17 08:51 | 2025-11-17 08:51 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) является разрушенное птичье гнездо на траверсе опоры №198 ф"С". | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "С" на траверсу опоры №198 ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) через ветки осыпавшегося гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС)
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 276 | 2025-11-15 10:01 | 2025-11-15 10:08 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-110 ВЛ 152 на ПС 110 кВ ЦРП явилось перекрытие изолятора Ф.С на линейном портале ПС 110 кВ Фунтово в следствии загрязнения изоляции токопроводящей пылью. 3.4.7.3.5, Причиной отказа при включении В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Фунтово является износ тросика механической блокировки в ячейки В-10 Т-1 в следствии длительной эксплуатации. | 4.12, Замыкание на землю через загрязнённую изоляцию Ф.С на линейном портале ПС 110 кВ Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Фунтово ПС 110 кВ Фунтово 4.14, Износ тросика механической блокировки в ячейки В-10 Т-1 в результате перетирания и механического разрыва прядей тросика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ тросика на ПС 110 кВ Фунтово ВБЭ-10-31,5/1600 | 2025-11-15 10:01 | 2025-11-15 10:08
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) | 397 | 2025-11-14 22:36 | 2025-11-14 22:36 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) явился наброс постороннего предмета на провода опоры №27 . ф"В". | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) является однофазное перекрытие провода Ф."В" на траверсу опоры №27 через шланг капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: является однофазное перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка)
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 375 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 15:35 | 3.4.7.3.5, Причина неотложного отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово (ВЛ 110 кВ 136) является несвоевременное выявление дефекта опрессовки шлейфа в аппаратном зажиме ВЧЗ ф.С ВЛ 110 кВ 136 на линейном портале в сторону ПС 110 кВ Камышово, вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыва шлейфа в аппаратном зажиме ВЧЗ ф.С ВЛ 110 кВ 136 на линейном портале в сторону ПС 110 кВ Камышово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ПС 110 кВ Камышово ВЗ-630-0,25 ф.С
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 254 | 2025-11-04 10:19 | 2025-11-04 10:19 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) является разрушенное птичье гнездо на траверсе опоры №1 ф"С". | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "С" на траверсу опоры №1 ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) через ветки осыпавшегося гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "С" на ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками)
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) | 371 | 2025-10-25 14:19 | 2025-10-25 14:19 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) явился наброс постороннего предмета на провода опоры №90 . ф"В". | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) является однофазное перекрытие провода Ф."В" на траверсу опоры №90 через шланг капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: является однофазное перекрытие провода Ф."В" на ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет)
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Солодники ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) | 148 | 2025-10-23 11:14 | 2025-10-23 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения трансформатора Т-1 от ДЗТ, МТЗ-110 явилось перекрытие ф. В, С в ячейке 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Солодники. | 4.12, Причина перекрытия в ячейке 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Солодники явился нагрев контакта губка-нож на ТР-10 Т-1 фаза "С" с последующим перекрытием на ф.В в результате ослабления механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Солодники РВ-10/400 | 2025-10-23 11:14 | 2025-10-23 15:15
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Горбаневка-2 ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | 196 | 2025-10-22 13:12 | 2025-10-24 16:38 | 3.4.7.3.5, Попадание влаги в клеммный ящик Т-2 на ПС 110 кВ Горбаневка-2 Т-2, из-за не плотного его закрытия, вследствие старения материала уплотнителя. | 4.7, Попадание влаги с последующим окислением контактов в клеммном ящике Т-2 ПС 110 кВ Горбаневка-2, вызвавшее ложное срабатывание газовой защиты трансформатора и включение КЗ-110 Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уплотнитель ящика зажимов на ПС 110 кВ Горбаневка-2 Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | 2025-10-22 13:12 | 2025-10-22 13:25
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 721 (ВЛ 110 кВ Солодники - Старица-2 с отпайками) | 161 | 2025-10-21 09:10 | 2025-10-21 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной нагрева контакта губка-нож на ЛР-110 ВЛ 721 Ф "А" на ПС 110 кВ Солодники явилась ослабление контакта губка-нож вследствие несвоевременного выявления дефектов в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Нагрев контакта губка-нож ЛР-110 ВЛ 721 Ф "А" на ПС 110 кВ Солодники в результате ослабления механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта губка-нож на ПС 110 кВ Солодники РЛНД-2-110/600
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 175 | 2025-10-17 06:55 | 2025-10-17 06:55 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) является перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом Ф.С и траверсой опоры №93. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф"С" на траверсу опоры №93 на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка)
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Трикотажная | 137 | 2025-10-16 06:35 | 2025-10-16 09:11 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Трикотажная явился сбой в работе сетевого коммутатора, в следствии длительной эксплуатации. | 4.20, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Трикотажная явился сбой программного обеспечения коммутатора D-Link DES 3200-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения коммутатора D-Link DES 3200-10 на ПС 110 кВ Трикотажная ПС 110 кВ Трикотажная
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) | 197 | 2025-10-13 09:15 | 2025-10-13 17:03 | 3.4.7.4, Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) явился обрыв грозозащитного троса в пролете опор №72-73 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) Пролет:3*АС 120/19 | 2025-10-13 09:15 | 2025-10-13 10:38
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 320 (Райгород-2 – Солодники_АЭ) | 58 | 2025-10-02 06:25 | 2025-10-02 06:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) явилось перекрытие гирлянды изоляторов Ф.А на оп. 10 акриловой пленкой. | 4.17.1, Короткое замыкание в результате перекрытия изолятора Ф.А опоры 10 ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) акриловой пленкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ 320 (Райгород-2 – Солодники_АЭ) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 48 | 2025-09-30 14:00 | 2025-10-02 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-110 БСК-2 на ПС 110 кВ ЦРП является несвоевременное выявление и устранение дефекта реле РКВ. | 4.13, Повреждение контактов реле РКВ в цепях автоматики В-110 БСК-2 на ПС 110 кВ ЦРП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание контактов реле. на РКВ В-110 БСК-2 ПС 110 кВ ЦРП, РКВ на РКВ МВ-110 БСК-2 ПС 110 кВ ЦРП РКВ
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 457 (ВЛ 110 кВ Газовая - ГПП-1) | 825 | 2025-09-27 04:42 | 2025-09-28 01:42 | 3.4.8.5.1.2, Отключение ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ 457) в результате воздействия БПЛА, приведшее к обрыву провода Ф.А в пролете опор 10-11 (1,9 км от ПС Газо-вая) и повреждению провода Ф.А в пролете опор 9-10 (расплетение 3-4 жил) (1,8 км от ПС Газовая). | 4.13, Обрыв провода Ф.А в пролете опор 10-11, повреждение провода Ф.А в пролете опор 9-10 (расплетение 3-4 жил) ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ 457). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия БПЛА,приведшее к обрыву провода на ВЛ 110 кВ 457 (ВЛ 110 кВ Газовая - ГПП-1) ВЛ 110 кВ 457 (ВЛ 110 кВ Газовая - ГПП-1)
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) ПС 110 кВ Камызяк | 983 | 2025-09-14 18:06 | 2025-09-16 17:46 | 3.4.7.4, Причиной повреждения включающей катушки привода В 110 ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) на ПС 110 кВ Камызяк является изменение свойств межвитковой изоляции в процессе длительной эксплуатации. 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является загрязнение изоляции Ф."А" на опоре №125продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.16, Причиной отказа в работе В 110 ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) на ПС 110 кВ Камызяк является повреждение включающей катушки привода В 110 ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) в результате межвиткового замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса на ПС 110 кВ Камызяк ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "А" на траверсу опоры №125 на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 2025-09-15 05:53 | 2025-09-15 06:28
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) | 279 | 2025-09-14 05:54 | 2025-09-14 05:54 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) явился наброс постороннего предмета на провода опоры №75. ф"С,В". | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) является перекрытие проводов Ф."С,В" на траверсу опоры №75 через акриловую пленку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2)
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Володаровка | 857 | 2025-09-13 17:10 | 2025-09-14 19:27 | 3.4.7.4, Причиной отключения Т-1 от ДЗТ на ПС 110 кВ Володаровка явилось перекрытие проходной изоляции в ячейке ТСН-1-10 с последующим разрушением проходных изоляторов 10 кВ ТСН-1-10 ф. А,В вследствие изменения свойств материала. | 4.11, Перекрытие с последующим разрушением проходных изоляторов 10 кВ ТСН-1-10 ф. А,В на ПС 110 кВ Володаровка в результате воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходных изоляторов на ПС 110 кВ Володаровка Трансформатор ТМ-63/10 | 2025-09-13 17:10 | 2025-09-13 17:21
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | 280 | 2025-09-11 16:42 | 2025-09-11 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №137 при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода на траверсу опоры №137 на ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2) ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2)
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 978 | 2025-09-09 06:04 | 2025-09-09 06:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф."С" на опоре №46. | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №46 на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС)
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 886 | 2025-09-07 19:22 | 2025-09-07 19:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПС ПХ) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №46 при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода на траверсу опоры №46 на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПС ПХ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПС ПХ) ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПС ПХ)
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 254 | 2025-08-29 22:26 | 2025-08-29 22:26 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре № 98 Ф "С". | 4.17, Перекрытие гирлянды изоляторов Ф. "С" на опоре №98 ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками)
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ахтубинская | 817 | 2025-08-27 12:59 | 2025-09-05 14:00 | 3.4.7.4, Причиной отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Ахтубинская явилось наличие видимого внешнего дефекта изоляции высоковольтного ввода 110 кВ ф. «С» со стороны СР-1-110 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. | 4.12, Пробой основной изоляции внешней части высоковольтного ввода 110 кВ ф. «С» со стороны СР-1-110 типа БМВУ-110/1000 У-1, 1984 года выпуска. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Ахтубинская МКП-110Б-1000/630-20У1
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) ПС 110 кВ Камышово | 22 | 2025-08-23 00:33 | 2025-08-29 15:12 | 3.4.7.3.5, Шунтирование контакта в переключателе выбора уставок 1 ст. ТЗНП резервного комплекта, ввиду окисления. 3.4.7.3.5, Превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф. С на линейном портале ВЛ ПС 110 кВ Камышово вследтвии несвоевременного выявления дефектов, а также продолжительного срока эксплуатации. | 4.13, Шунтирование контакта в переключателе выбора уставок 1 ст. ТЗНП резервного комплекта, ввиду окисления контакта переключателя на плате «Т 1031» колок 0,8. По бланку уставок от 23.10.2024 № 1356/1 Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Камышово – Озёрная (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ШДЭ-2802) Резервный комплект пункт 2.2 ТЗНП 1 ступень ненаправленная I сз. - 13,65 А, T сз, - 0 сек. ; при проведении симуляции аварийного режима показало: I сз, - 4,5 А, T сз. - 0 сек. Во время аварийного режима, ИМФ показал I - 6 А, фазы C-0. Исходя из этого, СВ-110 кВ отключился на ПС 110/10 кВ Озёрная быстрее и тем самым на ПС 110/10 Камышово защита не успела отработать. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Шунтирование контакта через отложение окислов на ПС 110 кВ Озёрная ШДЭ-2802 4.17, Загрязнения натяжной гирлянды изоляторов Ф. С на линейном портале ВЛ ПС 110 кВ Камышово вследствии ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за обильного загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ПС 110 кВ Камышово ПС 110 кВ Камышово | 2025-08-23 00:33 | 2025-08-23 01:43
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) | 810 | 2025-08-19 01:04 | 2025-08-19 01:04 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) является перекрытие шлейфа Ф."А" на оп. 83 по веткам разрушенного гнезда. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "А" на траверсу опоры №83 на ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа на ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка)
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Южная | 910 | 2025-08-14 06:50 | 2025-08-14 08:24 | 3.4.7.3.5, Протеканияе больших токов короткого замыкания на отходящей потребительской кабельной линии, вследствии повреждения кабельной линии. | 4.12, Перекрытие опорных изоляторов нижних втычных контактов вследствии протекания больших токов короткого замыкания на отходящей потребительской кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорных изоляторов нижних втычных контактов на ПС 110 кВ Южная ВМПП-10-630-20 | 2025-08-14 06:50 | 2025-08-14 08:24
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 320 (Райгород-2 – Солодники_АЭ) | 189 | 2025-08-13 17:35 | 2025-08-13 17:35 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) являются следы перекрытия провода на шлейфе ВЧЗ на фазе "А" ВЛ 110 кВ №320 на ПС 110 кВ Ушаковка вследствие прохождения грозового фронта. | 4.12, Однофазное замыкание в результате перекрытия провода на шлейфе ВЧЗ Ф.А ВЛ 110 кВ № 320 на портал ПС 110 кВ Ушаковка в следствие прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия провода шлейфа на портал на ПС 110 кВ Ушаковка ВЧ заградитель ВЗ-600-0,25 с ЭН-0,25 фА
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 126 | 2025-08-07 07:33 | 2025-08-07 07:33 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) является разрушенное птичье гнездо на траверсе опоры №53 ф"С". | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "С" на траверсу опоры №53 ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) через ветки осыпавшегося гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа на ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лесная | 151 | 2025-08-06 17:43 | 2025-08-06 18:57 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения включающей катушки привода В-110 Рассвет на ПС 110 кВ Лесная является изменение свойств межвитковой изоляции в процессе длительной эксплуатации (более 35 лет). | 4.16, Повреждение включающей катушки привода В-110 Рассвет в результате межвиткового замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ПС 110 кВ Лесная ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Никольская | 114 | 2025-08-03 14:37 | 2025-08-03 16:19 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Никольская явился сбой в работе сетевого коммутатора, в следствии длительной эксплуатации. | 4.20, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Никольская явился сбой программного обеспечения коммутатора Switch 2316e-02702909 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения коммутатора Switch 2316e-02702909 на ПС 110 кВ Никольская ПС 110 кВ Никольская
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 21 | 2025-08-01 01:39 | 2025-08-01 01:39 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) является перекрытие шлейфа Ф."С" на оп. 240 по веткам разрушенного гнезда. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "С" на траверсу опоры №240 наВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками)
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) | 19 | 2025-07-31 05:41 | 2025-07-31 05:41 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является загрязнение изоляции Ф."С" на опоре №50 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №50 на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) | 51 | 2025-07-28 12:19 | 2025-07-28 12:19 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является перекрытие шлейфа Ф."В" на опоре №124 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф "В" на траверсу опоры №124 на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь)
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) ВЛ 110 кВ Увары-2 (ВЛ 110 кВ Камызяк - Увары -2) ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на Коммунар) | 979 | 2025-07-27 11:17 | 2025-07-28 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) явился обрыв шлейфа Ф."В" на опоре №114 вследствие изменения свойств материала при длительной эксплуатации и невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания. | 4.13, Неполнофазный режим работы ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) вследствие обрыва шлейфа Ф."В" на опоре №114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неполнофазный режим работы на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 2025-07-27 11:30 | 2025-07-27 11:58
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на Бараний Бугор) | 29 | 2025-07-24 07:49 | 2025-07-24 15:58 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на ПС Бараний Бугор) явился наброс постороннего предмета на провода опоры №70-71. ф"С". | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на ПС Бараний Бугор) является однофазное перекрытие провода Ф."С" на траверсу опоры №70-71 через акриловую пленку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: является однофазное перекрытие провода на ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на ПС Бараний Бугор) ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на ПС Бараний Бугор) | 2025-07-24 07:49 | 2025-07-24 15:58
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 26 | 2025-07-24 01:13 | 2025-07-24 01:13 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) является загрязнение изоляции Ф."В" на опоре №112 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №112 на ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152)
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | 25 | 2025-07-23 22:00 | 2025-07-23 22:34 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) являются следы перекрытия на шлейфе ф.В на опоре №87 в следствие прохождения грозового фронта . | 4.4.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф.В на траверсу опоры №87 ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) в следствие прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа на ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка)
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 24 | 2025-07-22 20:19 | 2025-07-22 20:30 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) является загрязнение изоляции Ф."В" на оп.71 продуктами жизнедеятельности птиц. 3.4.7.3.5, Причиной отказа АПВ на СВ-110 ПС Камышово явилось отсутствие контакта на накладке Н6 «АПВ» в результате не качественного ТО УРЗА. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №71 наВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на тело опоры на ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) Опора анк.ж/б.УБ110-1 4.13, Причиной отказа АПВ на СВ-110 ПС Камышово явился излом контакта на накладке Н6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом контакта на накладке Н6 на ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово)
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Линейное с отпайкой на Прикаспийская) | 123 | 2025-07-22 09:17 | 2025-07-22 09:20 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Линейное с отпайкой на ПС Прикаспийская) является разрушенное птичье гнездо на траверсе опоры №20 ф "С". | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "С" на траверсу опоры №20 ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Линейное с отпайкой на ПС Прикаспийская) через ветки осыпавшегося гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа на ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Линейное с отпайкой на ПС Прикаспийская) ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Линейное с отпайкой на ПС Прикаспийская) | 2025-07-22 09:17 | 2025-07-22 09:20
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | 757 | 2025-07-22 02:24 | 2025-07-22 02:24 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) являются следы перекрытия на шлейфе ф В на опоре №91 в следствие прохождения грозового фронта . | 4.4.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "В" на траверсу опоры №91 ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) в следствие прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа на ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная)
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 831 | 2025-07-22 01:39 | 2025-07-22 01:39 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) является разрушенное птичье гнездо на траверсе опоры №108. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "С" на траверсу опоры №108 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) через ветки осыпавшегося гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками)
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 725 | 2025-07-21 04:05 | 2025-07-21 04:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) явилось перекрытие гирлянды изоляторов Ф.А на оп. 46 акриловой пленкой, прилетевшей с несанкционированных мусорных свалок, организованных жителями Красноярского муниципального района Астраханской области. | 4.17.1, Короткое замыкание в результате перекрытия изолятора Ф.А опоры 46 ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) акриловой пленкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание в результате перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками)
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 890 | 2025-07-20 15:21 | 2025-07-20 16:35 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Солодники явился сбой в работе каналов связи ПАО "Мегафон" и ПАО "МТС" | 4.13, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Солодники явился сбой в работе каналов связи ПАО "Мегафон" и сбой в работе антенны базовой станции ПАО "МТС" в результате скачка напряжения, а также неисправность аккумуляторных батарей ИБП операторов связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе антенны базовой станции ПАО "МТС" на ПС 110 кВ Солодники ПС 110 кВ Солодники
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) | 982 | 2025-07-16 20:18 | 2025-07-16 20:18 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 729 (ВЛ 110 кВ Ленино - Сероглазовка) явилось прохождение грозового фронта. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 729 (ВЛ 110 кВ Ленино - Сероглазовка), явилось расплетение грозотроса в пролёте опор №21-22, с последующим касанием провода ф.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение грозотроса с последующим касанием провода на ВЛ 110 кВ 729 (ВЛ 110 кВ Ленино - Сероглазовка) ВЛ 110 кВ 729 (ВЛ 110 кВ Ленино - Сероглазовка)
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 22 | 2025-07-16 19:10 | 2025-07-16 19:10 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) является загрязнение изоляции Ф."В" на опоре №42 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №42 на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка)
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Фунтово | 41 | 2025-07-16 09:30 | 2025-07-16 09:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 Т-1 явилось затягивание в отключении В-10 ф-21. | 4.16, Причиной не отключения В-10 ф.21 явилось разрегулировка привода В-10 ф-21 на ПС 110 кВ Фунтово в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ Фунтово ВМП-10К-630-20 с ПЭ-11 | 2025-07-16 09:30 | 2025-07-16 09:58
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) | 674 | 2025-07-16 04:45 | 2025-07-16 16:29 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является загрязнение изоляции Ф."В" на опоре №123 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №123 на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) по продуктам жизнедеятельности птиц.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151)
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 834 | 2025-07-15 01:56 | 2025-07-15 02:25 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) является разрушенное птичье гнездо на траверсе опоры №108. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "С" на траверсу опоры №108 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) через ветки осыпавшегося гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) | 2025-07-15 01:56 | 2025-07-15 02:25
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 720 | 2025-07-14 20:22 | 2025-07-14 20:22 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) является загрязнение изоляции Ф."В" на опоре №112 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №112 на ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) по продуктам жизнедеятельности птиц.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на траверсу на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) | 672 | 2025-07-14 11:10 | 2025-07-14 11:21 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является загрязнение изоляции Ф."В" на опоре №123 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №123 на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 2025-07-14 11:10 | 2025-07-14 11:21
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | Транзит ВЛ 110 кВ 703-701 Транзит ВЛ 110 кВ 703-701 | 718 | 2025-07-14 05:22 | 2025-07-14 05:39 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2), явилось прохождение грозового фронта. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2), явилось перекрытие провода Ф.С на тело опоры №97, перекрытие провода Ф.В на тело опоры №49, в следствии удара молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2) ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2)
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Никольская | 651 | 2025-07-14 04:54 | 2025-07-14 09:15 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Никольская явился сбой в работе каналов связи ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС". | 4.13, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Никольская явилось отсутствие электропитания на Базовой стации операторов ПАО "Юг Телеком" и ПАО "МТС", а также неисправность аккумуляторных батарей ИБП операторов связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аккумуляторные батареи на ПС 110 кВ Никольская ПС 110 кВ Никольская
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | Транзит ВЛ 110 кВ 704-410 | 716 | 2025-07-13 18:59 | 2025-07-13 20:02 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи) является разрушенное птичье гнездо на траверсе опоры №70. 3.4.7.1, Причиной отказа 1 ст. ТЗНП (ВЛ 110 кВ 409) на ПС Удачное явилось несрабатывание реле РТ-1, в результате износа подвижных частей в связи с несоблюдением периодичности выполнения ТО устройств РЗА. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "С" на траверсу опоры №70 наВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи) через ветки осыпавшегося гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи) ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи) 4.13, Реле РТ-1 (1 ст. ТЗНП ВЛ 409) в комплекте ЭПЗ-1636 не срабатывало по причине износа трущихся частей, а именно - заедания при движении якоря, вследствие чего было заменено на исправное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ реле на ПС Удачное 1 ст. ТЗНП (ВЛ 110 кВ 409) | 2025-07-13 18:59 | 2025-07-13 19:44
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 717 | 2025-07-11 00:21 | 2025-07-11 00:21 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) является загрязнение изоляции Ф."С" на оп. 80 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №80 на ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками)по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками)
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 583 | 2025-07-06 08:20 | 2025-07-06 08:20 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) является разрушенное птичье гнездо на траверсе опоры №90. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "С" на траверсу опоры №90 ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) через ветки осыпавшегося гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка)
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 581 | 2025-07-03 20:00 | 2025-07-03 20:00 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) является разрушение птичьего гнезда на опоре №156. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "А" на траверсу опоры №156 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) через ветки осыпавшегося гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками)
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на Коммунар) | 640 | 2025-07-03 19:54 | 2025-07-03 19:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на ПС Коммунар) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №189 при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода на траверсу опоры №189 на ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на ПС Коммунар) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на ПС Коммунар) ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на ПС Коммунар)
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | ПС 110 кВ Советская | 606 | 2025-07-01 11:11 | 2025-07-01 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ТН-1-35 на ПС 110 кВ Советская явилась течь масла с головной части ТН-1-35ТН-1-35 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. | 4.7, Причиной неотложного отключения ТН-1-35 на ПС 110 кВ Советская явилась течь из масломерного стекла ТН-1-35 вследствие нарушения герметичности в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла на ПС 110 кВ Советская ЗНОМ-35-65У1 ф. А
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Вододелитель ВЛ 110 кВ Заводская-2 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Заводская-2 с отпайками) | 562 | 2025-07-01 10:15 | 2025-07-02 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Вододелитель явилось перекрытие изоляции (ветка) ШМ-6 кВ Т-1 и разрушения проходного изолятора в результате длительной эксплуатации (В эксплуатации с 1974г.). | 4.11, Перекрытие изоляции посторонним предметом (ветка) с последующим разрушение проходного изолятора ШМ-6 кВ Т-1 Ф. А,В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ПС 110 кВ Вододелитель В-6 Т-1 | 2025-07-01 10:15 | 2025-07-01 10:45
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 580 | 2025-07-01 02:58 | 2025-07-02 12:35 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) является разрушенное птичье гнездо на траверсе опоры №156. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа Ф "В" на траверсу опоры №156 ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) через ветки осыпавшегося гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками)
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 451 | 2025-06-30 04:18 | 2025-06-30 04:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф."С" на опоре №46 при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №46 на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС)
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 468 | 2025-06-27 17:23 | 2025-06-28 04:21 | 3.4.7.4, Причина отключения ВЛ 110 кВ 782 является обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР-110 ВЛ 782 со стороны 1С-110 кВ на ПС 110 кВ Степная вследствие длительной эксплуатации. (в эксплуатации с 1980г.) | 4.3, Излом шлейфа в аппаратном зажиме ф.В на ЛР-110 ВЛ-782 со стороны 1С-110 кВ на ПС 110 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом шлейфа на ПС 110 кВ Степная РНДЗ-1Б-110/1000У1 | 2025-06-27 17:23 | 2025-06-28 04:21
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Володаровка ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 452 | 2025-06-24 08:05 | 2025-06-25 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждение КЛ-10 кВ ТСН-2-10 ПС 110 кВ Володаровка явилось меж-фазное замыкание кабельной муфты в результате попадания влаги из-за старения изоляции, изменения свойств материалов. 3.4.7.3.5, Причиной отказа ДФЗ ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) (ДФЗ-201) на ПС Первомайская явилась неисправность транзистора Т1 типа КТ315г в блоке УПР-1 АВКЗ-80 связанная с ухудшением технических пара-метров при эксплуатации. | 4.4.4, Причиной отключения Т-2 на ПС 110 кВ Володаровка явилось повреждение ка-бельной муфты (КЛ-10 ТСН-2-10) в результате попадания влаги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения на ПС 110 кВ Володаровка Трансформатор ТМ-63/10 4.16, Выход из строя транзистора Т1 типа КТ315г блока УПР-1 АВКЗ-80, приведший к отказу ДФЗ-201. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя транзистора Т1 блока УПР-1 АВКЗ-80 на ПС 110 кВ Первомайская ДФЗ-201 | 2025-06-24 08:05 | 2025-06-24 09:55
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 437 | 2025-06-24 08:01 | 2025-06-24 08:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф."В" на опоре №178 при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №178 на ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками)
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | ПС 35/10 Калиновка | 418 | 2025-06-23 19:02 | 2025-06-24 19:00 | 3.4.7.3.5, Причина отключения от МТЗ В -35 ВЛ Калиновка на ПС 110 кВ Увары явилось затягивание в отключении В-35 Т-1 ПС Калиновка. Перекрытие внутри ячейки В-10 кВ Т-1 в следствии попадания влаги. 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового трансформатора Т-1 явился внутрибаковый обрыв трех токопроводников на вводах 35кВ в следствии длительного протекания тока КЗ. | 4.7, Причина попадания влаги в ячейку В-10 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Калиновка явилось нарушение уплотнительного материала шкафа ячейки В-10 кВ Т-1 КРУН-10 кВ неблагоприятные метеоусловия (сильный дождь) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на ПС 35 кВ Калиновка ВМГ-133II-20-630 4.16, Причина затягивания в отключении В-35 Т-1 ПС Калиновка явилось недостаточное расстояние между бойком электромагнита и релейной планкой по причине физического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ПС 35 кВ Калиновка ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 4.10, Причина повреждения силового трансформатора Т-1 явился внутрибаковый обрыв трех токопроводников на вводах 35кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие тока КЗ на ПС 35 кВ Калиновка Трансформатор ТМН-4000/35-80У1 | 2025-06-23 19:02 | 2025-06-24 19:00
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-2 с отпайкой на Икряное) | 391 | 2025-06-23 11:55 | 2025-06-23 18:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное) и ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное) является межфазное перекрытие проводов в пролете опор №28-31 совместного подвеса, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное) и ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-2 с отпайкой на Икряное) является межфазное перекрытие проводов в пролете опор №28-31 совместного подвеса по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов на ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное) Пролет: Опора № 28 - Опора № 31, Межфазное перекрытие проводов на ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-2 с отпайкой на Икряное) Пролет: Опора № 28 - Опора № 31 | 2025-06-23 11:55 | 2025-06-23 12:42
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Лесная ПС 110 кВ Резиновая | 402 | 2025-06-22 09:12 | 2025-06-23 17:37 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Лесная, ПС 110 кВ Резиновая явилась неисправность источника бесперебойного питания шкафа ТМ ПС 110 кВ Лесная, вследствие неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Отказ источника бесперебойного питания в шкафу ТМ ПС 110 кВ Лесная в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ источника бесперебойного питания на ПС 110 кВ Лесная, ПС 110 кВ Резиновая ПС 110 кВ Лесная, ПС 110 кВ Резиновая
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Советская | 264 | 2025-06-11 17:04 | 2025-06-12 12:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление и устранение дефекта (разрегулировки) блок-контактов КСА ШР-110 ВЛ 741 В-110 ВЛ 741 (тип РНДЗ-2-110У/1000 с приводом ПРН-220). | 4.3.3, Разругулировка блок-контактов КСА привода ПРН-220 на ШР-110 ВЛ-741 ПС 110 кВ Советская в результате нарушения соосности шарнирных соединений тяги КСА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ПС 110 кВ Советская РНДЗ-1-110У/1000
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 280 | 2025-06-04 20:00 | 2025-06-05 10:05 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Солодники явился сбой в работе каналов связи "МТС" и "Мегафон". | 4.13, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Солодники явился сбой в работе оборудования базовых станций операторов связи "МТС" и "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: У оператора связи «МТС»-сбой в работе антенны базовой станции в результате скачка напряжения. У оператора связи «Мегафон»-выход из строя трансформатора питания оборудования связи. на ПС 110 кВ Солодники ПС 110 кВ Солодники
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 156 | 2025-06-04 06:01 | 2025-06-04 06:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф."С" на опоре №90 при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №90 на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками)
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 115 | 2025-06-02 02:32 | 2025-06-02 02:32 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) является загрязнение изоляции Ф."С" на оп. 225 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №225 на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками)
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 413 (ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово) | 977 | 2025-05-24 07:49 | 2025-05-24 09:51 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 413 (ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово) явился наброс постороннего предмета на провода опоры №98. ф"С". | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 413 (ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово) является однофазное перекрытие провода Ф."С" на траверсу опоры №98 через шланг капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: является однофазное перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 413 (ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово) ВЛ 110 кВ 413 (ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово) | 2025-05-24 07:49 | 2025-05-24 09:12
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) | 896 | 2025-05-18 04:01 | 2025-05-18 04:01 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) явился наброс постороннего предмета на провода опоры №27. ф"С". | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) является однофазное перекрытие провода Ф."С" на траверсу опоры №27 через шланг капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное перекрытие провода Ф."С" на траверсу опоры на ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками)
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | Транзит ВЛ 110 кВ 418-419 | 868 | 2025-05-13 16:17 | 2025-05-13 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) явился обрыв шлейфа Ф."С" на опоре №57 вследствие изменения свойств материала при длительной эксплуатации и невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания. | 4.13, Не полнофазный режим работы ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) вследствие обрыва шлейфа Ф."С" на опоре №57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка)
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 818 | 2025-05-05 05:40 | 2025-05-05 05:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) является загрязнение изоляции Ф."С" на оп.48 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №48 на ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр)по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода на ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр)
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) | 794 | 2025-05-04 11:53 | 2025-05-04 20:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Богдинская СЭС- Владимировка с отпайками явился обрыв шлейфа Ф."В" на опоре №37 вследствие изменения свойств материала при длительной эксплуатации и невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания. | 4.13, Не полнофазный режим работы ВЛ 110 кВ Богдинская СЭС- Владимировка с отпайками вследствие обрыва шлейфа Ф."В" на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не полнофазный режим работы на ВЛ 740 (ВЛ 110 кВ Богдинская СЭС- Владимировка с отпайками) ВЛ 740 (ВЛ 110 кВ Богдинская СЭС- Владимировка с отпайками)
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 806 | 2025-05-01 00:38 | 2025-05-01 00:38 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) является загрязнение изоляции Ф."С" на оп. 85 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №85 на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками)
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) | 803 | 2025-04-29 15:33 | 2025-04-29 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф."С" на опоре №78 при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №78 на ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода на ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) | 2025-04-29 15:33 | 2025-04-29 15:43
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 749 | 2025-04-27 00:58 | 2025-04-27 00:58 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) является загрязнение изоляции Ф."С" на оп. 85 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №85 на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками)
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) | 752 | 2025-04-26 15:44 | 2025-04-26 15:44 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) является загрязнение изоляции Ф."С" на оп. 113 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №113 на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками)
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 813 | 2025-04-25 21:50 | 2025-04-26 18:38 | 3.4.7.3.5, Образование трещин в масломерном стекле расширительного бака РПН Т-1 ПС 110/35/10 кВ ЦРП, в следствии длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной неотложного отключения Т-1 ПС 110/35/10 кВ ЦРП явилась течь масла из масломерного стекла расширительного бака РПН Т-1, из-за образования трещин в стекле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Течь масла на ПС 110 кВ ЦРП Трансформатор ТДТН-25000/110/35/10
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направление ОДУ Юга ПС 110 кВ Северная | 787 | 2025-04-25 18:30 | 2025-04-25 19:40 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Северная явился сбой в работе контроллеров BHC01E1 и BHC02E (разветвителей интерфейсов) на ПС 110 кВ Северная | 4.20, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Северная явился сбой в работе контроллеров BHC01E1 и BHC02E (разветвителей интерфейсов) на ПС 110 кВ Северная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Cбой в работе контроллеров BHC01E1 и BHC02E на ПС 110 кВ Северная Разветвитель интерфейсов ВНС03Е1
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 320 (Райгород-2 – Солодники_АЭ) | 842 | 2025-04-25 06:17 | 2025-04-25 06:17 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Райгород-2 - Солодники с отпайкой на ПС Ушаковка (№320) явилось перекрытие гирлянды изоляторов Ф.А на оп. 10 акриловой пленкой, прилетевшей с несанкционированных мусорных свалок, организованных жителями Черноярского муниципального района Астраханской области. | 4.17.1, Короткое замыкание в результате перекрытия изолятора Ф.А опоры 10 ВЛ 110 кВ Райгород-2 - Солодники с отпайкой на ПС Ушаковка (№320) акриловой пленкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание в результате перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Райгород-2 - Солодники с отпайкой на ПС Ушаковка (№320) ВЛ 110 кВ Райгород-2 - Солодники с отпайкой на ПС Ушаковка (№320)
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 747 | 2025-04-24 01:13 | 2025-04-24 01:13 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) является загрязнение изоляции Ф."С" на оп. 76 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №76 на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие Ф"С" на траверсу на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками)
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направление ОДУ Юга ПС 110 кВ Оранжерейная | 697 | 2025-04-22 02:02 | 2025-04-22 03:06 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Оранжерейная явился сбой в работе каналов связи "МТС" и "Юг-Телеком". | 4.13, На основном канале связи "Юг-Телеком" фиксировался обрыв кабеля. На резервном канале связи "МТС" фиксировалась аварийная ситуация в работе коммутационного оборудования связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв кабеля на ПС 110 кВ Оранжерейная ПС 110 кВ Оранжерейная, Авария в работе оборудования связи на ПС 110 кВ Оранжерейная ПС 110 кВ Оранжерейная
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 695 | 2025-04-22 00:09 | 2025-04-22 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) явился обрыв провода ф. "С"в пролете опор № 1-2 вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) явилось однофазное замыкание провода ф. "С" вследствие обрыва провода в пролете опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание провода на ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) | 2025-04-22 00:09 | 2025-04-22 04:15
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 696 | 2025-04-20 05:29 | 2025-04-20 05:29 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф."С" на опоре №190, вследствие проведения сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ. 3.4.7.3.5, Причиной отказа работы комплекта ступенчатых защит СВ 110 на ПС 110 кВ Удачное явилось появление земли в токовых цепях на панели защит, вследствие нарушения изоляции результате несвоевременного выявления дефекта при проведении ТО. | 4.17.1, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью подвесной изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №190 на ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью на ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС (№707) ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС (№707) 4.12, Нарушение изоляции нулевого провода о металлоконструкцию панели защит на участке от зажима комплекта ТЗНП до клеммного ряда панели защит, клеммы 147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Земля в токовых цепях комплекта ступенчатых защит на ПС 110 кВ Удачное ДЗ, ТЗНП (ЭПЗ 1636)
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) | 699 | 2025-04-19 05:19 | 2025-04-19 05:19 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 413 (ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово) является загрязнение изоляции Ф."С" на оп. 68 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №68 на ВЛ 110 кВ 413 (ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода на ВЛ 110 кВ 413 (ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово) ВЛ 110 кВ 413 (ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово)
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 676 | 2025-04-17 05:19 | 2025-04-17 05:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф."В" на опоре №95 при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода Ф "В" на траверсу опоры №95 на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками)
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) | 672 | 2025-04-16 02:55 | 2025-04-16 02:55 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) является перекрытие изоляции Ф."С" на опоре №1 отпайки на ПС 110 кВ Оля по веткам осыпающегося гнезда. | 4.17.4, Однофазное замыкание провода Ф "С" на траверсу опоры опоры №1 отпайки на ПС 110 кВ Оля ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) в результате перекрытия по веркам осыпавшегося гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание на траверсу на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками)
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | ПС 110 кВ ЦРП | 694 | 2025-04-15 09:47 | 2025-04-16 14:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств металла привода главных ножей ШР-35 Т-2 ПС 110/35/10 кВ ЦРП в следствии старения | 4.2.1, Износ тяги привода главных ножей ШР-35 Т-2 ПС 110/35/10 кВ ЦРП в следствии длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ тяги привода главных ножей на ПС 110 кВ ЦРП РЛНД-1А-35/600
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Северная | 690 | 2025-04-14 12:55 | 2025-04-14 13:58 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Северная явился сбой в работе контроллеров ТИ и ТС (зависание) в шкафу ТМ ПС 110 кВ Северная | 4.20, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Северная явился сбой в работе контроллеров ТИ и ТС (зависание). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе контроллеров ТИ и ТС на ПС 110 кВ Северная КП КР2208Е10 Компас ТМ 2.0, Сбой в работе контроллеров ТИ и ТС на ПС 110 кВ Северная КП КР2208Е10 Компас ТМ 2.0
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) | 673 | 2025-04-13 14:13 | 2025-04-13 14:13 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) является загрязнение изоляции Ф."С" на опоре №1 отпайки на ПС 110 кВ Оля по веткам осыпавшегося гнезда. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №1 отпайки на ПС 110 кВ Оля ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) через ветки осыпавшегося гнезда.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на траверсу на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками)
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Пироговка ПС 110 кВ Пироговка | 612 | 2025-04-13 12:50 | 2025-04-13 15:23 | 3.4.7.3.5, Причиной нагрева контакта губка-нож на РП-1-110 Ф. С на ПС 110 кВ Пироговка явилось ослабление контакта губка-нож вследствие несвоевременного выявления дефектов в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Нагрев контакта губка-нож на РП-1-110 ф.С на ПС 110 кВ Пироговка в результате ослабления механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта губка-нож на ПС 110 кВ Пироговка РЛНД-1б-110/630
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 417 (ВЛ 110 кВ Ахтубинская - Аксарайская) ПС 110 кВ Ахтубинская | 613 | 2025-04-13 03:30 | 2025-04-14 18:09 | 3.4.10.1, Причиной отключения Т-2 на ПС 110 кВ Ахтубинская явилось перекрытие изоля-ции животным (Ласка) ШМ-10 кВ Т-2 и разрушения проходного изолятора. | 4.11, Перекрытие изоляции по телу животного с последующим разрушение проходного изолятора ШМ-10 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции по телу животного на ПС 110 кВ Ахтубинская ПС 110 кВ Ахтубинская | 2025-04-13 03:30 | 2025-04-13 03:50
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | ПС 110 кВ ЦРП | 691 | 2025-04-11 15:57 | 2025-04-16 14:15 | 3.4.7.3.5, Образование нагрева болтового контакта гибкой связи в обе стороны Ф.С, контакта губка-нож Ф.А ТР-35 кВ Т-2 в с следствии ухудшения контакта. | 4.13, Нагрев болтового контакта гибкой связи в обе стороны Ф.С, нагрев контакта губка-нож Ф.А ТР-35 Т-2, нагрев болтового контакта аппаратного зажима и нагрев опрессовки аппаратного зажима в сторону ШР Ф.В В-35 Т-2, в следствии образовании оксидной пленки и окисления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев болтового контакта аппаратного зажима и нагрев опрессовки аппаратного зажима в сторону ШР Ф.В на ПС 110 кВ ЦРП С-35-630-10 с ШПЭ-11Б, Нагрев болтового контакта гибкой связи в обе стороны Ф.С, нагрев контакта губка-нож Ф.А на ПС 110 кВ ЦРП РЛНД-2-35/1000
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи) | 633 | 2025-04-10 10:28 | 2025-04-10 10:28 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи) является загрязнение изоляции Ф."С" на оп. 28 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №28 на ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции на ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи) ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи)
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи) | 632 | 2025-04-09 15:58 | 2025-04-09 15:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф."С" на опоре №105 при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия токопроводящей пылью изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №105 на ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции на ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи) ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное - Сасыколи)
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 557 | 2025-04-01 06:11 | 2025-04-01 06:11 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) явился наброс постороннего предмета на провода опоры №40. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) является однофазное перекрытие провода Ф.В на траверсу опоры №40 через шланг капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное перекрытие на ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками)
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на Бараний Бугор) | 583 | 2025-03-31 14:41 | 2025-03-31 15:01 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на ПС Бараний Бугор) явился наброс постороннего предмета на провода опоры 276. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на ПС Бараний Бугор) является однофазное перекрытие провода на траверсу опоры №276 вследствие наброса веревки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: является однофазное перекрытие провода на ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на ПС Бараний Бугор) ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на ПС Бараний Бугор) | 2025-03-31 14:41 | 2025-03-31 15:01
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на Коммунар) ПС 110 кВ Коммунар ПС 110 кВ Камызяк | 506 | 2025-03-29 12:19 | 2025-04-01 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Коммунар в результате излишней работы МТЗ-110 Т-1 вследствие неисправности включающей катушки механизма реле времени РВ-228 при длительной эксплуатации (1985 года выпуска). | 4.16, Межвитковое замыкание обмотки включающей катушки механизма реле времени РВ-228 в схеме МТЗ-110 Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание включающей катушки на ПС 110 кВ Камызяк ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000, Перегорание включающей катушки на МТЗ-110 ПС Коммунар Реле времени РВ-228 | 2025-03-29 12:19 | 2025-03-29 12:40
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 556 | 2025-03-29 12:04 | 2025-03-29 12:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) явился наброс постороннего предмета на провод опоры 170 | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) является однофазное перекрытие провод на траверсу опоры №170 через шланг капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: днофазное перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр)
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) | 508 | 2025-03-28 08:53 | 2025-03-28 08:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) является межфазное перекрытие проводов в пролете опор №6-7 по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: является межфазное перекрытие на ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками)
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 529 | 2025-03-27 15:56 | 2025-03-27 16:49 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) является межфазное перекрытие проводов в пролете опор №2-3 по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие проводов на ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 2025-03-27 15:56 | 2025-03-27 16:08
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ ЦРП ПС 110 кВ ЦРП | 507 | 2025-03-27 02:17 | 2025-03-27 12:51 | 3.4.7.3.5, Нагрев аппаратного зажима ЛР-110 ВЛ Камызяк в результате потери механиче-ской прочности в месте опрессовки, в следствии старения материала, и ухудшение контакта. | 4.3.3, Нарушение механической прочности опрессовки аппаратного зажима ЛР-110 ВЛ Камызяк ПС 110 кВ ЦРП в следствии перегрева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механической прочности опрессовки аппаратного зажима на ПС 110 кВ ЦРП РЛНД-2-110/1000
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 741 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Советская) | 536 | 2025-03-25 06:40 | 2025-03-25 06:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 741 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Советская) является загрязнение изоляции Ф."С" на опоре №231 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №231 на ВЛ 110 кВ 741 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Советская) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции на ВЛ 110 кВ 741 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Советская) ВЛ 110 кВ 741 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Советская)
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 464 | 2025-03-20 04:29 | 2025-03-21 06:04 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпай-ками) явилось разрушение птичьего гнезда на опоре №77. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ является однофазное замыкание в результате пе-рекрытия шлейфа Ф."С" на тело опоры №77 ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Бар-рикадная №1 с отпайками), через ветки из разрушенного птичьего гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками)
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Восточная-1 (ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на Восточная) ПС 110 кВ Городская | 497 | 2025-03-19 12:37 | 2025-03-25 16:45 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Восточная-1 (ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на ПС Восточная) является загрязнение гирлянды изоляторов на опоре № 4 продуктами жизнедеятельности птиц. 3.4.7.3.5, Старение и разрушение изоляции включающей катушки В-110 ВЛ Восточная-1 в результате изменения характеристик изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Восточная-1 (ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на ПС Восточная) является однофазное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №4 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Восточная-1 (ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на ПС Восточная) ВЛ 110 кВ Восточная-1 (ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на ПС Восточная) 4.12, Межвитковое замыкание включающей катушки В-110 ВЛ Восточная-1 в результате нарушения изоляции катушки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание включающей катушки на ПС 110 кВ Городская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | 2025-03-19 12:37 | 2025-03-19 13:14
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная-1 с отпайкой на Южная) ВЛ 110 кВ Судостроительная-2 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная-2 с отпайкой на ПС Южная) | 460 | 2025-03-18 15:38 | 2025-03-18 15:57 | 3.4.4.3, Причиной излишней работы 3 ст. АРБКЗ в шкафу МКПА (АРБКЗ, АОСН) 2 ком-плект явилась цепь пуска 3 ступени АРБКЗ, подействовавшая на выходные цепи АОСН, которую ошибочно добавил персонал РЗА филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» при работах по изменению логики работы АРБКЗ согласно письма АРДУ от 30.09.2024 № Р11-б1-III-19-1327. При этом персонал РЗА филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» не выявил данное несоответствие ни при проверке изменений, ни по завершению работ, при проверке файлов конфи-гурации. 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) явился наброс постороннего предмета на провода опоры №40-41. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП – Камызяк с отпайками (№151) является однофазное перекрытие провода на траверсу опоры №40-41 через шланг капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 2025-03-18 15:38 | 2025-03-18 15:57
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | ПС 110 кВ ЦРП | 589 | 2025-03-18 06:16 | 2025-03-19 17:29 | 3.4.7.3.5, Износ сварного соединения тяги привода ЗН ЛР-35 КВЛ Царевская-2 в ст. В в процессе длительной эксплуатации, динамических нагрузок и воздействия атмосферных условий. | 4.3.3, Излом тяги привода ЗН ЛР-35 КВЛ Царевская-2 в ст. В в месте сварного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом тяги привода на ПС 110 кВ ЦРП РЛНД-2-35/1000
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 404 | 2025-03-16 17:01 | 2025-03-16 17:01 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110кВ ЦРП-Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) является загрязнение изоляции Ф."С" на опоре №55 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №55 на ВЛ 110кВ ЦРП-Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия изоляции на ВЛ 110кВ ЦРП-Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) ВЛ 110кВ ЦРП-Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152)
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 379 | 2025-03-15 15:54 | 2025-03-15 15:54 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) является загрязнение изоляции Ф."А,В" на оп. 157 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "А,В" на траверсу опоры №157 на ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134)по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия на ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134)
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Северная | 412 | 2025-03-13 11:10 | 2025-03-13 12:21 | 3.4.7.3.5, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Северная явилась неисправность блока питания BU707E в шкафу ТМ ПС 110 кВ Северная вследствие неудовлетворительного технического состояния. | 4.13, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Северная явилось неисправность блока питания BU707E в шкафу ТМ ПС 110 кВ Северная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность блока питания BU707E на ПС 110 кВ Северная Контроллер питания BU707E
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод-Сероглазовка) | 368 | 2025-03-11 01:08 | 2025-03-11 01:08 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) явилось перекрытие гирлянды изоляторов Ф.А на оп. 32 полиэтиленовой пленкой, прилетевшей с несанкционированных мусорных свалок, организованных жителями Енотаевского муниципального района Астраханской области. | 4.17.1, Короткое замыкание в результате перекрытия изолятора Ф.А опоры 32 ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) акриловой пленкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на гирлянде изоляторов на ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка)
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 349 | 2025-03-09 17:20 | 2025-03-09 17:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на оп. №85 при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов на оп №85 ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) вследствие ослабления изоляционных свойств материала изоляторов из-за загрязнения токопроводящей пылью при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 2025-03-09 17:20 | 2025-03-09 17:39
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 348 | 2025-03-08 22:11 | 2025-03-08 22:11 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) является загрязнение изоляции Ф."А,В" на опоре №49 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "А,В" на траверсу опоры №49 на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия изоляции провода на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка)
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 214 | 2025-02-17 05:32 | 2025-02-17 05:32 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) является загрязнение изоляции Ф."С" на опоре №84 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №84 на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками)
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Береговая ПС 110 кВ Береговая | 168 | 2025-02-10 20:43 | 2025-02-11 15:22 | 3.4.7.3.5, Причиной нагрева контакта губка-нож на СР-2-110 Ф. С на ПС 110 кВ Береговая явилось ослабление контакта губка-нож вследствие несвоевременного выявления дефектов в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Нагрев контакта губка-нож на СР-2-110 ф.С на ПС 110 кВ Береговая в результате ослабления механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта губка-нож на ПС 110 кВ Береговая РНДЗ-1Б-110/1000У1
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 198 | 2025-02-10 10:07 | 2025-02-10 10:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками)отп. на ПС Мумра явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф."С" на опоре №279 при продолжительной эксплуатации. | 4.17, Однофазное замыкание в результате перекрытия изоляции провода Ф "С" на траверсу опоры №279 на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками)отп. на ПС Мумра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции провода Ф "С" на траверсу на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками)
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Южная | 197 | 2025-02-08 01:28 | 2025-02-08 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 Т-1 ПС 110/10/6 кВ Южная является пробой изоляции изоляционной покрышки полюса В-10 ф.127 в момент отключения токов короткого замыкания в следствии ее старения и снижения электромеханической прочности. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 Т-1 ПС 110/10/6 кВ Южная является образование короткого замыкания в ячейке фидера 127 в следствии пробояизоляции изоляционной покрышки полюса В-10 ф.127 в момент отключения токов короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение и снижения электромеханической прочности изоляции полюса на ПС 110 кВ Южная ВМПП-10-630-20 | 2025-02-08 01:28 | 2025-02-08 02:40
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 727 (ВЛ 110 кВ Енотаевка - Косика) ВЛ 110 кВ 729 (ВЛ 110 кВ Ленино - Сероглазовка) ПС 110 кВ Сероглазовка | 89 | 2025-01-23 14:51 | 2025-01-23 20:05 | 3.4.7.4, Причина отключения В 110 кВ 731 от 2ст.ТЗНП является обрыв шлейфа в аппаратном зажиме Ф.С на ЛР-110 ВЛ 729 в сторону ВЧЗ на ПС 110 кВ Сероглазовка в процессе длительной эксплуатации. | 4.3, Отгорание аппаратного зажима шлейфа ф.С на ЛР-110 ВЛ-729 в сторону ВЧЗ на ПС 110 кВ Сероглазовка по причине износа и разрушения проводников в месте соединения шлейфа и аппаратного зажима в результате длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание аппаратного зажима на ПС 110 кВ Сероглазовка РНДЗ-2-110/1000 | 2025-01-23 15:25 | 2025-01-23 17:25
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС | 110 10 (10.5) 110 6 (6.3) 6 (6.3) 110 35 | ПС 110 кВ ЦРП ПС 110 кВ Царевская ПС 110 кВ Кири-Кили ПС 110 кВ Восточная ПС 110 кВ Трикотажная ПС 110 кВ Бузанская (потребитель) ПС 110 кВ АГРЭС (потребитель) | 378 | 2025-01-20 13:05 | 2025-01-20 15:20 | 3.4.4.3, Причиной излишней работы АРБКЗ 1 комплект (МКПА) на подстанции ЦРП явилось внесение некорректных параметров настройки АРБКЗ персоналом РЗА филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго». Излишнее отключение потребителя действием УОН посредством УПАСК на ПС 110 кВ Царевская по причине невыполнения мероприятий по выводу управляющих воздействий на отключение потребителей. |  | 2025-01-20 13:05 | 2025-01-20 15:20
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) ПС 110 кВ Окрасочная ПС 110 кВ Окрасочная | 88 | 2025-01-20 12:43 | 2025-01-21 15:45 | 3.4.7.4, Причиной отключения 2С-110 кВ на ПС 110 кВ Окрасочная несвоевременное выявление повреждения фарфора опорного изолятора СР-2-110 СВ Ф."А" в сторону 2С-110 кВ. | 4.1.3, Критичный скол (требующий замены) на поверхности фарфора опорного изолятора СР-2-110 СВ Ф."А" в сторону 2С-110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол опорного изолятора на ПС 110 кВ Окрасочная ИОС-110-600УХЛ1
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП577 ф.2 - ж/д23к.2 ул.Кубанс | 754 | 2025-12-31 21:29 | 2025-12-31 21:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП577 ф.2 - ж/д23к.2 ул.Кубанс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП577 ф.2 - ж/д23к.2 ул.Кубанс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП577 ф.2 - ж/д23к.2 ул.Кубанс КЛ-0,4кВ ТП577 ф.2 - ж/д23к.2 ул.Кубанс | 2025-12-31 21:29 | 2025-12-31 21:49
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 659 Л5 у.Татищева | 397 | 2025-12-31 20:17 | 2025-12-31 20:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 659 Л5 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 659 Л5 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 659 Л5 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 659 Л5 у.Татищева | 2025-12-31 20:17 | 2025-12-31 20:37
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 753 | 2025-12-31 14:00 | 2025-12-31 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2025-12-31 14:00 | 2025-12-31 14:20
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 37 ф.605 ПС Северная | 389 | 2025-12-30 22:57 | 2025-12-30 23:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 37 ф.605 ПС Северная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 37 ф.605 ПС Северная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на ЗТП-6кВ № 37 ф.605 ПС Северная ЗТП-6кВ № 37 ф.605 ПС Северная | 2025-12-30 22:57 | 2025-12-30 23:58
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 30 - ТП 575А ф.604 ПС Северная | 748 | 2025-12-30 21:23 | 2025-12-30 23:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок ТП 279 - ТП 27 - ТП 1140. |  | 2025-12-30 21:23 | 2025-12-30 23:58
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар | 752 | 2025-12-30 16:23 | 2025-12-30 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар | 2025-12-30 16:23 | 2025-12-30 16:43
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 237 ф.7 ПС Стекловолокно | 423 | 2025-12-30 13:50 | 2025-12-30 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 237 ф.7 ПС Стекловолокно явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 237 ф.7 ПС Стекловолокно явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на ЗТП-6кВ № 237 ф.7 ПС Стекловолокно ЗТП-6кВ № 237 ф.7 ПС Стекловолокно | 2025-12-30 13:50 | 2025-12-30 14:50
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 815 ф.627 ПС Северная | 750 | 2025-12-30 12:10 | 2025-12-30 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 815 ф.627 ПС Северная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 815 ф.627 ПС Северная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на ЗТП-6кВ № 815 ф.627 ПС Северная ЗТП-6кВ № 815 ф.627 ПС Северная | 2025-12-30 12:10 | 2025-12-30 13:10
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 88-.ж.д.127 ул.Адм.Нахимова | 422 | 2025-12-30 11:30 | 2025-12-30 15:42 | 3.4.8.5.5, Причиной отключение КЛ-0,4кВ ТП 88-.ж.д.127 ул.Адм.Нахимова является заявка от УК для работ по адресу: ул.Адм.Нахимова, д.131 |  | 2025-12-30 11:30 | 2025-12-30 15:42
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова | 745 | 2025-12-30 03:05 | 2025-12-30 03:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова | 2025-12-30 03:05 | 2025-12-30 03:27
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 681 ф.118 ПС Городская | 746 | 2025-12-29 18:00 | 2025-12-29 19:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-10кВ № 681 ф.118 ПС Городская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). | 4.13, Причиной отключения ЗТП-10кВ № 681 ф.118 ПС Городская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ЗТП-10кВ № 681 ф.118 ПС Городская ЗТП-10кВ № 681 ф.118 ПС Городская | 2025-12-29 18:00 | 2025-12-29 19:04
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 388 | 2025-12-29 16:06 | 2025-12-29 18:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 2025-12-29 16:06 | 2025-12-29 18:06
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 445 ф.607 ПС Царевская | 744 | 2025-12-29 15:09 | 2025-12-29 16:10 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 445 ф.607 ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 445 ф.607 ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на КТП-6кВ № 445 ф.607 ПС Царевская КТП-6кВ № 445 ф.607 ПС Царевская | 2025-12-29 15:09 | 2025-12-29 16:10
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 535 Л8 ж.д.54 ул.Победы | 410 | 2025-12-29 13:40 | 2025-12-29 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 535 Л8 ж.д.54 ул.Победы явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 535 Л8 ж.д.54 ул.Победы явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4 ТП 535 Л8 ж.д.54 ул.Победы КЛ-0,4 ТП 535 Л8 ж.д.54 ул.Победы | 2025-12-29 13:40 | 2025-12-29 15:40
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 398 | 2025-12-26 21:45 | 2025-12-26 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 2025-12-26 21:45 | 2025-12-26 22:05
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой | 742 | 2025-12-26 17:40 | 2025-12-26 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой | 2025-12-26 17:40 | 2025-12-26 18:10
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская | 741 | 2025-12-26 13:35 | 2025-12-26 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская | 2025-12-26 13:35 | 2025-12-26 13:55
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 391 | 2025-12-25 17:11 | 2025-12-25 17:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 2025-12-25 17:11 | 2025-12-25 17:36
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.44 ПСВосточная | 396 | 2025-12-25 17:11 | 2025-12-25 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.44 ПСВосточная явился схлест на участке ВЛ, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.44 ПСВосточная явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.44 ПСВосточная КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.44 ПСВосточная | 2025-12-25 17:11 | 2025-12-25 17:32
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 738 | 2025-12-25 13:25 | 2025-12-25 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 2025-12-25 13:25 | 2025-12-25 14:25
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 392 | 2025-12-24 23:25 | 2025-12-25 00:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 9 - ТП 94 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке РП 9 - ТП 94 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 9 - ТП 94 ф. 608 ПС Южная АСБ 3х240, 1200м | 2025-12-24 23:25 | 2025-12-25 00:49
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 452 | 2025-12-23 15:45 | 2025-12-23 16:28 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 2025-12-23 15:45 | 2025-12-23 16:28
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 734 | 2025-12-23 00:30 | 2025-12-23 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 2025-12-23 00:30 | 2025-12-23 01:00
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная | 373 | 2025-12-22 20:58 | 2025-12-22 22:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 17 Л2 ул.Кр.Набережная | 2025-12-22 20:58 | 2025-12-22 22:58
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 735 | 2025-12-21 11:40 | 2025-12-21 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 2025-12-21 11:40 | 2025-12-21 13:40
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-7 ТП 92 потребительская | 372 | 2025-12-21 10:30 | 2025-12-21 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-7 ТП 92 потребительская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-7 ТП 92 потребительская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 Л-7 ТП 92 потребительская ВЛ-0,4 Л-7 ТП 92 потребительская | 2025-12-21 10:30 | 2025-12-21 12:30
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 733 | 2025-12-20 23:20 | 2025-12-21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 2025-12-20 23:20 | 2025-12-21
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 749 -Прокурат.ул.Наб.Прив.З | 736 | 2025-12-19 16:40 | 2025-12-19 17:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 749 -Прокурат.ул.Наб.Прив.З явилось повреждение наконечника, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 749 -Прокурат.ул.Наб.Прив.З явилось повреждение наконечника, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение наконечника на КЛ-0,4кВ ТП 749 -Прокурат.ул.Наб.Прив.З КЛ-0,4кВ ТП 749 -Прокурат.ул.Наб.Прив.З | 2025-12-19 16:40 | 2025-12-19 17:33
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) | 380 | 2025-12-19 10:10 | 2025-12-19 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) | 2025-12-19 10:10 | 2025-12-19 13:17
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 732 | 2025-12-18 23:40 | 2025-12-19 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось повреждение шлейфа Ф.С, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось повреждение шлейфа Ф.С, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 2025-12-18 23:40 | 2025-12-19 00:40
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 387 | 2025-12-18 22:40 | 2025-12-18 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.3, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.3, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 2025-12-18 22:40 | 2025-12-18 23:40
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 370 | 2025-12-18 17:38 | 2025-12-18 17:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2025-12-18 17:38 | 2025-12-18 17:58
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП26 ф.19 ПСВосточная | 354 | 2025-12-18 17:03 | 2025-12-18 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.44 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 142А - ТП 142 вследствие прочих изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.44 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и фазы "В" кабеля на участке ТП 142А - ТП 142 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения свойств материала на КЛ-6 кВ ТП 142А - ТП 142 ф.44 ПС Восточная КЛ-6 кВ ТП 142А - ТП 142 ф.44 ПС Восточная | 2025-12-18 17:03 | 2025-12-18 18:00
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.44 ПСВосточная | 690 | 2025-12-18 16:12 | 2025-12-18 16:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.44 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 424 - РП 2 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.44 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 424 - РП 2 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 2 - ТП 424 ф. 608 ПС Южная АСБ 3х120, 550м | 2025-12-18 16:12 | 2025-12-18 16:33
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП26 ф.19 ПСВосточная | 713 | 2025-12-18 15:48 | 2025-12-18 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Восточная-РП26 ф.19 ПСВосточная явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Восточная-РП26 ф.19 ПСВосточная явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение перемычки на КЛ-6кВ ПС Восточная-РП26 ф.19 ПСВосточная КЛ-6кВ ПС Восточная-РП26 ф.19 ПСВосточная | 2025-12-18 15:48 | 2025-12-18 16:10
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) | 381 | 2025-12-18 15:14 | 2025-12-18 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) | 2025-12-18 15:14 | 2025-12-18 15:34
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский | 731 | 2025-12-18 12:00 | 2025-12-18 13:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский явилось повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский явилось повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима для СИП на ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский | 2025-12-18 12:00 | 2025-12-18 13:01
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал | 729 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-18 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-18 12:30
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 714 | 2025-12-17 20:50 | 2025-12-17 21:14 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2025-12-17 20:50 | 2025-12-17 21:14
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 347 | 2025-12-17 17:58 | 2025-12-17 19:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке РП 9 - ТП 674 и жилы фазы "А" кабеля на участке РП 9 - ТП 94 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке РП 9 - ТП 674 и жилы фазы "А" кабеля на участке РП 9 - ТП 94 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 9 -ТП 674 ф.605 ПС Южная АСБ 3х150, 575м, Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 9 - ТП 94 ф. 605 ПС Южная АСБ 3х240, 1200м | 2025-12-17 17:58 | 2025-12-17 19:21
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 364 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:55
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 728 | 2025-12-17 16:50 | 2025-12-17 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 2025-12-17 16:50 | 2025-12-17 17:48
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 730 | 2025-12-17 15:30 | 2025-12-17 16:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился провис провода в результате падения ветки на провода ВЛ-0,4кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился провис провода в результате падения ветки на провода ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2025-12-17 15:30 | 2025-12-17 16:30
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 718 | 2025-12-17 14:30 | 2025-12-17 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 2025-12-17 14:30 | 2025-12-17 14:50
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 712 | 2025-12-16 11:30 | 2025-12-16 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2025-12-16 11:30 | 2025-12-16 11:50
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 361 | 2025-12-16 11:15 | 2025-12-16 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2025-12-16 11:15 | 2025-12-16 11:35
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) | 340 | 2025-12-15 23:50 | 2025-12-16 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) | 2025-12-15 23:50 | 2025-12-16 00:20
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН - РП9 ф.608 ПС Южная | 687 | 2025-12-15 20:40 | 2025-12-15 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 107 - ТП 74 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 107 - ТП 74 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП74-ТП107 ф.608 ПС Южная АСБ 3х95, 720м | 2025-12-15 20:40 | 2025-12-15 22:10
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская | 710 | 2025-12-15 12:00 | 2025-12-15 12:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская | 2025-12-15 12:00 | 2025-12-15 12:28
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 337 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 12:25 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явился обрыв линейного провода, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явился обрыв линейного провода, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 12:25
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 709 | 2025-12-15 09:25 | 2025-12-15 09:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 2025-12-15 09:25 | 2025-12-15 09:53
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая | 360 | 2025-12-15 09:10 | 2025-12-15 09:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая | 2025-12-15 09:10 | 2025-12-15 09:36
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 706 | 2025-12-15 06:05 | 2025-12-15 06:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 2025-12-15 06:05 | 2025-12-15 06:34
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 | 366 | 2025-12-15 04:00 | 2025-12-15 04:47 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 явилось повреждение шлейфа, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 явилось повреждение шлейфа, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 | 2025-12-15 04:00 | 2025-12-15 04:47
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова | 702 | 2025-12-15 03:00 | 2025-12-15 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова | 2025-12-15 03:00 | 2025-12-15 03:20
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 359 | 2025-12-15 02:20 | 2025-12-15 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 2025-12-15 02:20 | 2025-12-15 02:40
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л4 ул.Гурьевская, Дубровин | 352 | 2025-12-15 01:40 | 2025-12-15 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л4 ул.Гурьевская, Дубровин явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л4 ул.Гурьевская, Дубровин явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 864 Л4 ул.Гурьевская, Дубровин ВЛ-0,4 ТП 864 Л4 ул.Гурьевская, Дубровин | 2025-12-15 01:40 | 2025-12-15 02:00
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 701 | 2025-12-15 01:30 | 2025-12-15 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2025-12-15 01:30 | 2025-12-15 01:50
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 365 | 2025-12-14 23:30 | 2025-12-15 00:18 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явилось повреждение шлейфа, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явилось повреждение шлейфа, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 2025-12-14 23:30 | 2025-12-15 00:18
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 333 | 2025-12-14 22:10 | 2025-12-14 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2025-12-14 22:10 | 2025-12-14 22:30
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1788 ф. 52 ПС Судостроительная уч. 282, уч. 74 ст Декоратор-2 | 683 | 2025-12-14 22:00 | 2025-12-14 23:38 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1788 ф. 52 ПС Судостроительная уч. 282, уч. 74 ст Декоратор-2 явился обрыв линейного провода, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1788 ф. 52 ПС Судостроительная уч. 282, уч. 74 ст Декоратор-2 явился обрыв линейного провода, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1788 ф. 52 ПС Судостроительная уч. 282, уч. 74 ст Декоратор-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1788 ф. 52 ПС Судостроительная уч. 282, уч. 74 ст Декоратор-2 | 2025-12-14 22:00 | 2025-12-14 23:38
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний | 302 | 2025-12-14 19:10 | 2025-12-14 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний ВЛИ-0,4кВ КТП 1228 по пер.Весенний | 2025-12-14 19:10 | 2025-12-14 19:30
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 320 | 2025-12-14 18:00 | 2025-12-14 19:07 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явилось повреждение шлейфа , в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явилось повреждение шлейфа , в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 2025-12-14 18:00 | 2025-12-14 19:07
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 554 | 2025-12-14 17:25 | 2025-12-14 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2025-12-14 17:25 | 2025-12-14 17:45
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая | 556 | 2025-12-14 17:00 | 2025-12-14 18:40 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В на ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая | 2025-12-14 17:00 | 2025-12-14 18:40
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 310 | 2025-12-14 15:35 | 2025-12-14 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 2025-12-14 15:35 | 2025-12-14 15:55
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1464 ф.613 ПС Северная | 558 | 2025-12-14 14:35 | 2025-12-14 15:35 | 3.4.7.3.6, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1464 ф.613 ПС Северная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1464 ф.613 ПС Северная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на КТП-6кВ №1464 ф.613 ПС Северная КТП-6кВ №1464 ф.613 ПС Северная | 2025-12-14 14:35 | 2025-12-14 15:35
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 | 680 | 2025-12-14 14:20 | 2025-12-14 14:57 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 стал обрыв на ВЛ-6кВ уч. ТП 252 - ТП 253 в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 стал обрыв на ВЛ-6кВ уч. ТП 252 - ТП 253 в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 | 2025-12-14 14:20 | 2025-12-14 14:57
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 304 | 2025-12-14 12:40 | 2025-12-14 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2025-12-14 12:40 | 2025-12-14 14:40
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 218 ф.604 ПС Северная | 321 | 2025-12-14 12:00 | 2025-12-14 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 218 ф.604 ПС Северная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 218 ф.604 ПС Северная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на КТП-6кВ № 218 ф.604 ПС Северная КТП-6кВ № 218 ф.604 ПС Северная | 2025-12-14 12:00 | 2025-12-14 13:00
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 301 | 2025-12-14 10:20 | 2025-12-14 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 2025-12-14 10:20 | 2025-12-14 10:40
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 | 553 | 2025-12-14 09:55 | 2025-12-14 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 | 2025-12-14 09:55 | 2025-12-14 10:15
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский | 552 | 2025-12-14 09:20 | 2025-12-14 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский | 2025-12-14 09:20 | 2025-12-14 09:40
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 309 | 2025-12-14 04:45 | 2025-12-14 05:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 2025-12-14 04:45 | 2025-12-14 05:02
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 296 | 2025-12-14 04:20 | 2025-12-14 04:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 2025-12-14 04:20 | 2025-12-14 04:44
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) | 550 | 2025-12-13 19:40 | 2025-12-13 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) | 2025-12-13 19:40 | 2025-12-13 20:00
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1200 (потребитель) | 324 | 2025-12-13 18:50 | 2025-12-13 19:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1200 (потребитель) явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1200 (потребитель) явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 1200 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1200 (потребитель) | 2025-12-13 18:50 | 2025-12-13 19:50
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 80 ф.2 ПС Временная, ф. 608 ПС Северная | 311 | 2025-12-13 17:50 | 2025-12-13 18:50 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 80 ф.2 ПС Временная, ф. 608 ПС Северная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 80 ф.2 ПС Временная, ф. 608 ПС Северная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на ЗТП-6кВ № 80 ф.2 ПС Временная, ф. 608 ПС Северная ЗТП-6кВ № 80 ф.2 ПС Временная, ф. 608 ПС Северная | 2025-12-13 17:50 | 2025-12-13 18:50
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 328 | 2025-12-13 17:50 | 2025-12-13 19:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явился обрыв линейного провода, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явился обрыв линейного провода, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 2025-12-13 17:50 | 2025-12-13 19:10
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 930А (потребитель) | 299 | 2025-12-13 17:20 | 2025-12-13 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 930А (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 930А (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 930А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 930А (потребитель) | 2025-12-13 17:20 | 2025-12-13 17:40
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) | 298 | 2025-12-13 16:40 | 2025-12-13 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) | 2025-12-13 16:40 | 2025-12-13 17:00
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) | 548 | 2025-12-13 14:40 | 2025-12-13 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1249 (потребитель) | 2025-12-13 14:40 | 2025-12-13 15:00
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 290 | 2025-12-13 14:00 | 2025-12-13 16:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явился обрыв линейного провода, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явился обрыв линейного провода, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 2025-12-13 14:00 | 2025-12-13 16:00
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от БКТП 1251 по пер.Рейдовый | 543 | 2025-12-12 14:20 | 2025-12-12 15:49 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от БКТП 1251 по пер.Рейдовый явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от БКТП 1251 по пер.Рейдовый явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛИ-0,4кВ от БКТП 1251 по пер.Рейдовый ВЛИ-0,4кВ от БКТП 1251 по пер.Рейдовый | 2025-12-12 14:20 | 2025-12-12 15:49
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа | 507 | 2025-12-11 21:00 | 2025-12-11 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа | 2025-12-11 21:00 | 2025-12-11 21:20
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 546 | 2025-12-11 20:30 | 2025-12-11 21:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 2025-12-11 20:30 | 2025-12-11 21:49
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 506 | 2025-12-11 16:00 | 2025-12-11 16:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2025-12-11 16:00 | 2025-12-11 16:21
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 | 542 | 2025-12-11 15:00 | 2025-12-11 15:40 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 явилось повреждение наконечника, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 явилось повреждение наконечника, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение наконечника на ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 | 2025-12-11 15:00 | 2025-12-11 15:40
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 38 потребительская | 505 | 2025-12-10 20:42 | 2025-12-10 22:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 38 потребительская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 38 потребительская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ РП 38 потребительская ВЛ-0,4кВ РП 38 потребительская | 2025-12-10 20:42 | 2025-12-10 22:42
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 499 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв ответвления к вводу, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв ответвления к вводу, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:08
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 495 | 2025-12-09 18:00 | 2025-12-09 18:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 2025-12-09 18:00 | 2025-12-09 18:41
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 1549 С.Перовс,д10к1 ф121 (Л1,2) | 489 | 2025-12-09 10:16 | 2025-12-09 10:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 1549 С.Перовс,д10к1 ф121 (Л1,2) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 1549 С.Перовс,д10к1 ф121 (Л1,2) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 1549 С.Перовс,д10к1 ф121 (Л1,2) КЛ-0,4ТП 1549 С.Перовс,д10к1 ф121 (Л1,2) | 2025-12-09 10:16 | 2025-12-09 10:36
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 488 | 2025-12-08 14:09 | 2025-12-08 16:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 6 - ТП 56 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке РП 6 - ТП 56 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 6 - ТП 56 ф.607 ПС Царевская ААШв 3х120, 660м | 2025-12-08 14:09 | 2025-12-08 16:29
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 482 | 2025-12-07 11:15 | 2025-12-07 11:42 | 3.4.7.3.6, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 2025-12-07 11:15 | 2025-12-07 11:42
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 483 | 2025-12-06 22:25 | 2025-12-06 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение шлейфа Ф.С, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение шлейфа Ф.С, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2025-12-06 22:25 | 2025-12-06 23:25
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 39 потребительская | 123 | 2025-12-06 15:00 | 2025-12-06 15:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 39 потребительская явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 39 потребительская явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 Л3 ТП 39 потребительская ВЛ-0,4 Л3 ТП 39 потребительская | 2025-12-06 15:00 | 2025-12-06 15:47
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.113 ПС Северная-РП 38 (потребитель) | 322 | 2025-12-05 21:37 | 2025-12-05 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.113 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 38 - ТП 1154 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.113 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке РП 38 - ТП 1154 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ РП 38-ТП 1154 ф.113 ПС Северная КЛ-10кВ РП 38-ТП 1154 ф.113 ПС Северная | 2025-12-05 21:37 | 2025-12-05 22:18
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 37 - ТП 6 ф. 128 ПС Северная | 312 | 2025-12-05 19:31 | 2025-12-05 19:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.128 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 6 - ТП 283 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.128 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 6 - ТП 283 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 283 - ТП 6 ф.128 ПС Северная АСБ 3х240, 390 м | 2025-12-05 19:31 | 2025-12-05 19:52
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 | 486 | 2025-12-05 14:22 | 2025-12-05 17:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.128 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 37 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.128 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 37 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 АСБ 3х240, 640 м | 2025-12-05 14:22 | 2025-12-05 16:37
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная | 480 | 2025-12-05 10:55 | 2025-12-05 11:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная явился обрыв ответвления к вводу Ф.C , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная явился обрыв ответвления к вводу Ф.C , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная | 2025-12-05 10:55 | 2025-12-05 11:56
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 283 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-04 11:30 | 3.4.8.5.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская является заявка от УК для работ по адресу: ул.Б. Хмельницкого д. 41 |  | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-04 11:30
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 479 | 2025-12-04 08:30 | 2025-12-04 08:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2025-12-04 08:30 | 2025-12-04 08:50
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 74 | 2025-12-01 17:00 | 2025-12-01 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось овреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось овреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 2025-12-01 17:00 | 2025-12-01 17:48
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.6 ПС Прогресс - РП 15 | 458 | 2025-11-30 16:23 | 2025-11-30 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции трёх жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 534 - КНС 6 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке ТП 534 - КНС 6 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трёхфахному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП КНС 6 - ТП 534 ф.6 ПС Прогресс АСБ 3х150, 253м | 2025-11-30 16:23 | 2025-11-30 16:50
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.9 ПС Прогресс - РП 15 | 449 | 2025-11-30 15:43 | 2025-11-30 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции трёх жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 15 - КНС 6 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке РП 15 - КНС 6 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трёхфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 15 - ТП КНС 6 ф.9 ПС Прогресс АСБ 3х240, 180м | 2025-11-30 15:43 | 2025-11-30 16:42
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 459 | 2025-11-29 20:53 | 2025-11-29 21:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская явилось перегорание контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская явилось перегорание контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 2025-11-29 20:53 | 2025-11-29 21:37
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская | 469 | 2025-11-29 08:43 | 2025-11-29 09:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская явился обрыв шлейфа на РП 1 ф.609, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская явился обрыв шлейфа на РП 1 ф.609, вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская | 2025-11-29 08:43 | 2025-11-29 09:43
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 279 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение перемычки на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:01
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 242 Л3 ул.Адмиралтейск | 146 | 2025-11-27 15:44 | 2025-11-27 17:50 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 242 Л3 ул.Адмиралтейская явился обрыв потребительского провода сторонней организации Оборонэнерго на совместном подвесе в пролёте опор, с последующим перекрытием проводов ВЛ филиала. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 242 Л3 ул.Адмиралтейская явился обрыв потребительского провода сторонней организации Оборонэнерго на совместном подвесе в пролёте опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 242 Л3 ул.Адмиралтейская ВЛ-0,4 ТП 242 Л3 ул.Адмиралтейская | 2025-11-27 15:44 | 2025-11-27 17:50
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 437 | 2025-11-26 18:50 | 2025-11-26 19:00 | 3.4.8.5.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова является заявка от УК для работ по адресу: ул. Ад. Нахимова, 48а |  | 2025-11-26 18:50 | 2025-11-26 19:00
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 284 | 2025-11-26 16:54 | 2025-11-26 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трёх жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 88 - ТП 1769 - ТП 132 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке ТП 88 - ТП 1769 - ТП 132 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трёхфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 88 - ТП 1769 ф.12 ПС Судостроительная ААШв 3х185, 245м | 2025-11-26 16:54 | 2025-11-26 17:48
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная | 451 | 2025-11-26 12:20 | 2025-11-26 13:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ РП 30 - ТП 954 явилось обрыв шлейфа на РП 30 - ТП 954, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ РП 30 - ТП 954 явилось обрыв шлейфа на РП 30 - ТП 954, вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-6 кВ РП 30 - ТП 954 ВЛ-6 кВ РП 30 - ТП 954 | 2025-11-26 12:20 | 2025-11-26 13:23
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 | 323 | 2025-11-26 10:18 | 2025-11-26 11:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "C" кабеля на участке РП 4 - ТП 36 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией АО "Газпром газораспределение". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "C" кабеля на участке РП 4 - ТП 36 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией АО "Газпром газораспределение". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ РП 4 - КТП 36 ф.614(17Б) ПС Царевская АСБ 3х95, 740м | 2025-11-26 10:18 | 2025-11-26 11:28
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 456 | 2025-11-25 13:57 | 2025-11-25 15:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ 6 кВ ПС - КРУН 3 №605 ПС 110/10/6 кВ Южная явилось разрушение изолятора на опоре №15 с последующем касанием провода металлической траверсы в следствии изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения КВЛ 6 кВ ПС - КРУН 3 №605 ПС 110/10/6 кВ Южная явилось разрушение изолятора на опоре №15 с последующем касанием провода металлической траверсы в следствии изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре №15 КВЛ 6 кВ ПС - КРУН 3 №605 ПС 110/10/6 кВ Южная на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 2025-11-25 13:57 | 2025-11-25 15:02
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.31 ПС Судостроительная (потребитель) | 450 | 2025-11-25 11:32 | 2025-11-25 12:54 | 3.4.9.1.2, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.31 ПС Судостроительная (потребитель) явилось обрыв шлейфа на опоре 26 на уч.ПС - ТП 4 №31 ПС 110/6 кВ Судостроительная, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.31 ПС Судостроительная (потребитель) явилось обрыв шлейфа на опоре 26 на уч.ПС - ТП 4 №31 ПС 110/6 кВ Судостроительная, вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС ПСМ на ВЛ-6кВ ф.31 ПС Судостроительная (потребитель) ВЛ-6кВ ф.31 ПС Судостроительная (потребитель) | 2025-11-25 11:32 | 2025-11-25 12:54
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская | 438 | 2025-11-25 10:12 | 2025-11-25 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ №609 ПС 110/10/6 кВ Царевская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ №609 ПС 110/10/6 кВ Царевская, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ №609 ПС 110/10/6 кВ Царевская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ №609 ПС 110/10/6 кВ Царевская, вследствие механического износа материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 кВ №609 ПС 110/10/6 кВ Царевская ВЛ-6 кВ №609 ПС 110/10/6 кВ Царевская | 2025-11-25 10:12 | 2025-11-25 11:15
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 554 Л1 у.Васильковая,21 | 416 | 2025-11-25 02:00 | 2025-11-25 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 554 Л1 у.Васильковая,21 явилось повреждение шлейфа Ф.С оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 554 Л1 у.Васильковая,21 явилось повреждение шлейфа Ф.С оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа Ф.С на ВЛ-0,4кВ ТП 554 Л1 у.Васильковая,21 ВЛ-0,4кВ ТП 554 Л1 у.Васильковая,21 | 2025-11-25 02:00 | 2025-11-25 03:00
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 714 (потребитель) | 415 | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-24 17:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 714 (потребитель) явилось повреждение на стороне потребителя. |  | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-24 17:20
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 53 - КТП 1761 ф.105 ПС Царевская | 444 | 2025-11-24 15:18 | 2025-11-25 18:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.105 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1739 - ТП 1595 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.105 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 1739 - ТП 1595 вследствие изменения свойств материалов, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на КЛ-10кВ КТП 1739 - ТП 1595 ф.105 ПС Царевская АПвПу2г 3х240, 892м | 2025-11-24 15:18 | 2025-11-24 18:47
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.107 ПС Царевская - РП 52 | 467 | 2025-11-24 14:54 | 2025-11-24 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-10кВ ф.107 ПС Царевская - РП 52 явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-10кВ ф.107 ПС Царевская - РП 52 явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение перемычки на КЛ-10кВ ф.107 ПС Царевская - РП 52 КЛ-10кВ ф.107 ПС Царевская - РП 52 | 2025-11-24 14:54 | 2025-11-24 15:49
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.104 ПС Царевская - РП 52 | 443 | 2025-11-22 07:34 | 2025-11-22 09:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.104 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 52 - ТП1817 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.104 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке РП 52 - ТП1817 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на КЛ-10кВ РП 52 - БРТП 1817 ф. 104 ПС Царевская АПвПу2г-10 3х240/50, 910 м | 2025-11-22 07:34 | 2025-11-22 09:21
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 413 | 2025-11-21 23:25 | 2025-11-22 01:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 2025-11-21 23:25 | 2025-11-22 01:25
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 266 | 2025-11-21 14:35 | 2025-11-21 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 2025-11-21 14:35 | 2025-11-21 15:49
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 141 | 2025-11-21 12:05 | 2025-11-21 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 2025-11-21 12:05 | 2025-11-21 12:30
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) | 411 | 2025-11-21 09:40 | 2025-11-21 10:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) явилось повреждение на стороне потребителя. |  | 2025-11-21 09:40 | 2025-11-21 10:04
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 | 280 | 2025-11-20 19:44 | 2025-11-22 21:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1560 - ТП 1787 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 1560 - ТП 1787 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ КТП 1560-ТП 1787 ф.609 Северная АСБ 3х240, 2397м | 2025-11-20 19:44 | 2025-11-20 21:29
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.625 ПС Северная-ТП 1 | 431 | 2025-11-20 16:44 | 2025-11-20 17:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 123 - ТП 609 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ неустановленным лицом. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 123 - ТП 609 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ неустановленным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 123 - ТП 609 ф.625 ПС Северная АСБ 3х95, 310м | 2025-11-20 16:44 | 2025-11-20 17:40
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 405 | 2025-11-19 12:30 | 2025-11-19 13:34 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 2025-11-19 12:30 | 2025-11-19 13:34
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 | 140 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-18 16:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-18 16:56
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 409 | 2025-11-18 15:00 | 2025-11-18 16:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2025-11-18 15:00 | 2025-11-18 16:19
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского | 404 | 2025-11-18 13:40 | 2025-11-18 14:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского | 2025-11-18 13:40 | 2025-11-18 14:54
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок | 403 | 2025-11-17 18:35 | 2025-11-17 18:55 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок явился схлёст проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок явился схлёст проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок | 2025-11-17 18:35 | 2025-11-17 18:55
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 107 по ул.Кирова | 402 | 2025-11-17 14:55 | 2025-11-17 15:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 107 по ул.Кирова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 107 по ул.Кирова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 107 по ул.Кирова ВЛ-0,4кВ ТП 107 по ул.Кирова | 2025-11-17 14:55 | 2025-11-17 15:14
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 270 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 11:52 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явилась ветка в пролёте на ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явилась ветка в пролёте на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ветки дерева в пролёте проводов на ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 11:52
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 125 | 2025-11-16 17:27 | 2025-11-17 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 69 - ТП 735 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 56 - КРУН 5 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 69 - ТП 735 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 56 - КРУН 5 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6 кВ ТП 735 - ТП 69 ф.607 ПСЦаревская АСБ 3х120, 200м, Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 56 - КРУН 5 ф.607 ПС Царевская ААБ 3х120, 150м | 2025-11-16 17:27 | 2025-11-17 00:05
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 261 | 2025-11-16 10:00 | 2025-11-16 10:40 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Штыревой изолятор на ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 2025-11-16 10:00 | 2025-11-16 10:40
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 | 400 | 2025-11-15 09:57 | 2025-11-15 10:54 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 явилась разница изоляции кабеля на участке КВЛ 6кВ №2 ПС 35/6 Временная участок ПС - РП24 / ТП738 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией "Астраханские тепловые сети". | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 явилась разница изоляции кабеля на участке КВЛ 6кВ №2 ПС 35/6 Временная участок ПС - РП24 / ТП738 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией "Астраханские тепловые сети". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механические повреждения на ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 | 2025-11-15 09:57 | 2025-11-15 10:54
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 390 | 2025-11-14 15:00 | 2025-11-14 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 2025-11-14 15:00 | 2025-11-14 16:15
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая | 247 | 2025-11-12 09:57 | 2025-11-12 10:17 | 3.4.7.3.6, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая явился схлёст проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая явился схлёст проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая | 2025-11-12 09:57 | 2025-11-12 10:17
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 245 | 2025-11-10 22:00 | 2025-11-10 23:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 2025-11-10 22:00 | 2025-11-10 23:34
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева | 388 | 2025-11-10 17:30 | 2025-11-10 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева явился схлёст линейных проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева явился схлёст линейных проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева КЛ-0,4кВ РП 3 - жд № 88 ул. Рылеева | 2025-11-10 17:30 | 2025-11-10 18:00
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 383 | 2025-11-09 13:45 | 2025-11-09 14:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа Ф.А на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2025-11-09 13:45 | 2025-11-09 14:24
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.625 ПС Северная-ТП 1 | 391 | 2025-11-09 13:36 | 2025-11-09 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "В" кабеля на участке ПС - ТП 1 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.625 ПС Северная-ТП 1 АСБ 3х240, 1050м | 2025-11-09 13:36 | 2025-11-09 15:26
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 374 | 2025-11-07 16:00 | 2025-11-07 16:52 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 2025-11-07 16:00 | 2025-11-07 16:52
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.6 ПС Прогресс - РП 15 | 379 | 2025-11-07 05:37 | 2025-11-07 05:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс явилось повреждение концевой муфты кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 249 - ТП 50А вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс явилось повреждение концевой муфты кабеля на участке ТП 249 - ТП 50А вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП249-КТП50А ф.6 Прогресс АСБ 3х120 (6-20кВ) | 2025-11-07 05:37 | 2025-11-07 05:55
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Прогресс - РУ водопр. ф.20 ПС Прогресс | 246 | 2025-11-07 03:52 | 2025-11-07 04:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РУ ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РУ ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Прогресс - РУ водопр. ф.20 ПС Прогресс АСБ 3х240, 1390м | 2025-11-07 03:52 | 2025-11-07 04:20
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 373 | 2025-11-06 16:15 | 2025-11-06 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2025-11-06 16:15 | 2025-11-06 16:32
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 372 | 2025-11-05 17:00 | 2025-11-05 19:10 | 3.4.7.3.6, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2025-11-05 17:00 | 2025-11-05 19:10
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 723 ф.603,623 ПС Северная | 380 | 2025-11-05 12:50 | 2025-11-05 14:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 723 ф.603,623 ПС Северная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 723 ф.603,623 ПС Северная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на ЗТП-6кВ № 723 ф.603,623 ПС Северная ЗТП-6кВ № 723 ф.603,623 ПС Северная | 2025-11-05 12:50 | 2025-11-05 14:13
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 256 | 2025-11-04 19:39 | 2025-11-04 21:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 2025-11-04 19:39 | 2025-11-04 21:39
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 362 | 2025-11-04 16:01 | 2025-11-04 17:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КЛ- 6 кВ участок ТП 429 - ТП 606. |  | 2025-11-04 16:01 | 2025-11-04 17:16
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209 ф.622 | 263 | 2025-11-04 12:20 | 2025-11-04 15:32 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209 ф.622 явился провис проводов в результате падения веток на провода КЛ-6кВ | 4.4.3, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209 ф.622 явился провис проводов в результате падения веток на провода КЛ-6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209 ф.622 КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209 ф.622 | 2025-11-04 12:20 | 2025-11-04 15:32
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 239 | 2025-11-04 10:00 | 2025-11-04 11:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 2025-11-04 10:00 | 2025-11-04 11:14
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер | 370 | 2025-11-04 06:15 | 2025-11-04 06:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер | 2025-11-04 06:15 | 2025-11-04 06:36
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 224 | 2025-11-03 19:25 | 2025-11-03 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в ТП 577 - ТП 583 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 13 - ТП 746 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 577 - ТП 583 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке РП 13 - ТП 746 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6 кВ ТП 583 - ТП 577 ф.33 ПСВосточная ААБ 3х95, 20м, Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 13-ТП 746 ф. 33 ПС Восточная ААБ 3х150, 830м | 2025-11-03 19:25 | 2025-11-03 21:55
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 364 | 2025-11-03 17:40 | 2025-11-03 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 2025-11-03 17:40 | 2025-11-03 18:00
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 236 | 2025-11-02 17:20 | 2025-11-02 17:40 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явился схлёст проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явился схлёст проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 2025-11-02 17:20 | 2025-11-02 17:40
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная | 225 | 2025-11-02 17:00 | 2025-11-02 18:17 | 3.4.7.3.6, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная | 2025-11-02 17:00 | 2025-11-02 18:17
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 235 | 2025-11-01 12:05 | 2025-11-01 12:20 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явился схлёст проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явился схлёст проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2025-11-01 12:05 | 2025-11-01 12:20
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 363 | 2025-11-01 12:00 | 2025-11-01 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 стал обрыв ВЛ-6кВ, участок КРУН 10 - ТП 788 - ТП 1771 в пролёте оп.73 - оп.74 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 стал обрыв ВЛ-6кВ, участок КРУН 10 - ТП 788 - ТП 1771 в пролёте оп.73 - оп.74 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 2025-11-01 12:00 | 2025-11-01 15:30
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная | 163 | 2025-10-30 21:12 | 2025-10-30 21:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 13 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля на участке ПС - РП 13 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная ААБ 3х185, 885м | 2025-10-30 21:12 | 2025-10-30 21:24
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 361 | 2025-10-30 18:00 | 2025-10-30 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 2025-10-30 18:00 | 2025-10-30 19:40
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер | 72 | 2025-10-30 12:45 | 2025-10-30 13:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер | 2025-10-30 12:45 | 2025-10-30 13:47
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 360 | 2025-10-30 11:45 | 2025-10-30 12:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось повреждение опоры в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось повреждение опоры в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2025-10-30 11:45 | 2025-10-30 12:52
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 18-ТП 684 ф. 117 ПС Городская | 354 | 2025-10-30 11:12 | 2025-10-30 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-10кВ РП 18-ТП 684 ф. 117 ПС Городская явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-10кВ РП 18-ТП 684 ф. 117 ПС Городская явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение перемычки на КЛ-10кВ РП 18-ТП 684 ф. 117 ПС Городская КЛ-10кВ РП 18-ТП 684 ф. 117 ПС Городская | 2025-10-30 11:14 | 2025-10-30 12:55
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 353 | 2025-10-30 01:00 | 2025-10-30 01:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 2025-10-30 01:00 | 2025-10-30 01:21
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 | 218 | 2025-10-30 00:35 | 2025-10-30 01:20 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 явился провис проводов в результате падения веток на провода КЛ-6кВ | 4.4.3, Причиной отключения КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 явился провис проводов в результате падения веток на провода КЛ-6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 | 2025-10-30 00:35 | 2025-10-30 01:20
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 352 | 2025-10-29 12:50 | 2025-10-29 14:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная явился провис проводов в результате падения веток на провода КЛ-6кВ | 4.4.3, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная явился провис проводов в результате падения веток на провода КЛ-6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 2025-10-29 12:50 | 2025-10-29 14:30
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 32 ф.628 | 359 | 2025-10-29 12:50 | 2025-10-29 15:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 32 ф.628 явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 32 ф.628 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 32 ф.628 явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 32 ф.628 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 32 ф.628 КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 32 ф.628 | 2025-10-29 12:50 | 2025-10-29 13:06
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 238 | 2025-10-29 12:15 | 2025-10-29 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение перемычки на ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 2025-10-29 12:15 | 2025-10-29 13:25
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 223 | 2025-10-29 12:00 | 2025-10-29 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение перемычки на КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 2025-10-29 12:00 | 2025-10-29 12:30
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП579-ВРУ1ж.д.9/1 ул.Звёздная | 333 | 2025-10-29 11:30 | 2025-10-29 11:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП579-ВРУ1ж.д.9/1 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП579-ВРУ1ж.д.9/1 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП579-ВРУ1ж.д.9/1 ул.Звёздная КЛ-0,4 ТП579-ВРУ1ж.д.9/1 ул.Звёздная | 2025-10-29 11:30 | 2025-10-29 11:48
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | 189 | 2025-10-28 14:10 | 2025-10-28 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | 2025-10-28 14:10 | 2025-10-28 14:25
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1125 (потребитель) | 179 | 2025-10-28 13:55 | 2025-10-28 14:20 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1125 (потребитель). |  | 2025-10-28 13:55 | 2025-10-28 14:20
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 193 | 2025-10-27 22:21 | 2025-10-27 23:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 2025-10-27 22:21 | 2025-10-27 23:21
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 204 | 2025-10-27 09:39 | 2025-10-27 13:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 2025-10-27 09:39 | 2025-10-27 13:56
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-7 ТП 92 потребительская | 181 | 2025-10-26 13:19 | 2025-10-26 15:19 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-7 ТП 92 потребительская явилось отключение на стороне потребителя. |  | 2025-10-26 13:19 | 2025-10-26 15:19
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.610 ПС Северная - РП 37 - ТП 31 | 155 | 2025-10-24 15:45 | 2025-10-24 18:16 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.610 ПС Северная - РП 37 - ТП 31 от МТЗ стало перекрытие по птице проводов КВЛ-6кВ ф.610 Северная-РП 37-ТП 31. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.610 ПС Северная - РП 37 - ТП 31 от МТЗ стало перекрытие по птице проводов КВЛ-6кВ ф.610 Северная-РП 37-ТП 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-6кВ ф.610 ПС Северная - РП 37 - ТП 31 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Северная - РП 37 - ТП 31 | 2025-10-24 15:45 | 2025-10-24 18:16
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная | 164 | 2025-10-23 12:20 | 2025-10-23 17:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПС Восточная явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение перемычки на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная | 2025-10-23 12:20 | 2025-10-23 17:57
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 570 (потребитель) | 202 | 2025-10-22 20:55 | 2025-10-22 21:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 570 (потребитель) явилось отключение на стороне потребителя. |  | 2025-10-22 20:55 | 2025-10-22 21:10
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 203 | 2025-10-22 17:40 | 2025-10-22 18:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2025-10-22 17:40 | 2025-10-22 18:31
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал | 153 | 2025-10-22 16:10 | 2025-10-22 17:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал явилось повреждение штыревого изолятора Ф.С, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал явилось повреждение штыревого изолятора Ф.С, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.С на ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал | 2025-10-22 16:10 | 2025-10-22 17:07
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 139 | 2025-10-22 15:10 | 2025-10-22 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось обрыв ответвления к вводу Ф.В, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось обрыв ответвления к вводу Ф.В, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу Ф.В на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2025-10-22 15:10 | 2025-10-22 16:10
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 180 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось повреждение опоры в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось повреждение опоры в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:59
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП929 ф.2-ж/д 4к.4 ул.Н.Остров | 150 | 2025-10-22 12:30 | 2025-10-22 13:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП929 ф.2-ж/д 4к.4 ул.Н.Остров явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП929 ф.2-ж/д 4к.4 ул.Н.Остров явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП929 ф.2-ж/д 4к.4 ул.Н.Остров КЛ-0,4кВ ТП929 ф.2-ж/д 4к.4 ул.Н.Остров | 2025-10-22 12:30 | 2025-10-22 13:27
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 194 | 2025-10-21 00:15 | 2025-10-21 03:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 2025-10-21 00:15 | 2025-10-21 03:15
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.11 ПС Восточная - КТП 64 | 192 | 2025-10-20 15:16 | 2025-10-20 17:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.11 ПС Восточная - КТП 64 явилась разница изоляции кабеля на участке ВЛ-6кВ ф.11 ПС Восточная - КТП 64вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией "Астраханские тепловые сети". | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.11 ПС Восточная - КТП 64 явилась разница изоляции кабеля на участке ВЛ-6кВ ф.11 ПС Восточная - КТП 64вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией "Астраханские тепловые сети". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механические повреждения на ВЛ-6кВ ф.11 ПС Восточная - КТП 64 ВЛ-6кВ ф.11 ПС Восточная - КТП 64 | 2025-10-20 15:16 | 2025-10-20 17:57
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 | 96 | 2025-10-20 13:45 | 2025-10-20 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 | 2025-10-20 13:45 | 2025-10-20 14:40
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 210 ф.609, ф. 612 ПС Царевская | 95 | 2025-10-19 21:39 | 2025-10-19 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 210 ф.609, ф. 612 ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 210 ф.609, ф. 612 ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на ЗТП-6кВ № 210 ф.609, ф. 612 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 210 ф.609, ф. 612 ПС Царевская | 2025-10-19 21:39 | 2025-10-19 22:40
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал | 112 | 2025-10-19 14:20 | 2025-10-19 16:20 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал ВЛ-0,4 ТП 42 Л3 у.Рабочая,С.Семон,п.Вал | 2025-10-19 14:20 | 2025-10-19 16:20
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1788 ф. 52 ПС Судостроительная уч. 282, уч. 74 ст Декоратор-2 | 109 | 2025-10-18 16:04 | 2025-10-18 18:04 | 3.4.7.3.6, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1788 ф. 52 ПС Судостроительная уч. 282, уч. 74 ст Декоратор-2 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1788 ф. 52 ПС Судостроительная уч. 282, уч. 74 ст Декоратор-2 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1788 ф. 52 ПС Судостроительная уч. 282, уч. 74 ст Декоратор-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1788 ф. 52 ПС Судостроительная уч. 282, уч. 74 ст Декоратор-2 | 2025-10-18 16:04 | 2025-10-18 18:04
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Прогресс - РУ водопр. ф.20 ПС Прогресс | 173 | 2025-10-17 17:16 | 2025-10-17 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РУ ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Прогресс - РУ водопр. ф.20 ПС Прогресс АСБ 3х240, 1390м | 2025-10-17 17:16 | 2025-10-17 17:27
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.18 ПС Прогресс -ТП 991 | 191 | 2025-10-17 17:16 | 2025-10-17 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 991 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля на участке ПС - ТП 991 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.18 ПС Прогресс -ТП 991 АСБ 3х240, 940м | 2025-10-17 17:16 | 2025-10-17 17:48
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 77 | 2025-10-16 13:45 | 2025-10-16 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 2025-10-16 13:45 | 2025-10-16 14:00
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского | 136 | 2025-10-15 15:05 | 2025-10-15 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В на ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского | 2025-10-15 15:05 | 2025-10-15 15:33
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.625 ПС Северная-ТП 1 | 121 | 2025-10-11 23:40 | 2025-10-12 00:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля на участке ТП 561 - ТП 123 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией ООО "АСАД". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля на участке ТП 123 - ТП 561 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией ООО "АСАД". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 561-ТП 123 ф.612 ПС Северная АСБ 3х120, 280м | 2025-10-11 23:40 | 2025-10-12 00:57
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 156 | 2025-10-11 22:10 | 2025-10-11 23:12 | 3.4.7.3.6, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 2025-10-11 22:10 | 2025-10-11 23:12
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 потребительская | 66 | 2025-10-11 20:50 | 2025-10-11 21:46 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 249 потребительская. |  | 2025-10-11 20:50 | 2025-10-11 21:46
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная | 154 | 2025-10-11 12:44 | 2025-10-11 13:31 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная явился провис проводов в результате падения веток на провода КЛ-6кВ | 4.4.3, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная явился провис проводов в результате падения веток на провода КЛ-6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная | 2025-10-11 12:44 | 2025-10-11 13:31
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг | 65 | 2025-10-10 21:10 | 2025-10-10 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг явилось повреждение штыревого изолятора, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг явилось повреждение штыревого изолятора, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Вереща ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Вереща | 2025-10-10 21:10 | 2025-10-10 21:50
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 105 | 2025-10-10 17:40 | 2025-10-10 18:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 2025-10-10 17:40 | 2025-10-10 18:47
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев | 80 | 2025-10-10 16:45 | 2025-10-10 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев | 2025-10-10 16:45 | 2025-10-10 17:45
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман | 88 | 2025-10-09 16:40 | 2025-10-09 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман | 2025-10-09 16:40 | 2025-10-09 17:05
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 | 94 | 2025-10-09 10:34 | 2025-10-09 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.25 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в КРУН 2 - ТП 709 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.25 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке спуск в КРУН 2 - ТП 709 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 АСБ 3х120, 25м | 2025-10-09 10:34 | 2025-10-09 17:00
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная | 152 | 2025-10-09 08:14 | 2025-10-09 09:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная явилась разница изоляции кабеля на участке ф.604 ПС вследствие старения материала изоляции. | 4.12, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная явилась разница изоляции кабеля на участке ф.604 ПС вследствие старения материала изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная АСБ 3х240, 1010м | 2025-10-09 08:14 | 2025-10-09 09:52
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.206ПС Юбилейная - РП 39 | 85 | 2025-10-08 09:37 | 2025-10-08 09:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-10кВ ф.206ПС Юбилейная - РП 39 явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 39 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения КЛ-10кВ ф.206ПС Юбилейная - РП 39 явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля на участке ПС - РП 39 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ф.206ПС Юбилейная - РП 39 КЛ-10кВ ф.206ПС Юбилейная - РП 39 | 2025-10-08 09:37 | 2025-10-08 09:45
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Степана Здоровцева, 8 | 327 | 2025-10-07 21:40 | 2025-10-07 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Степана Здоровцева, 8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Степана Здоровцева, 8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Степана Здоровцева, 8 ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Степана Здоровцева, 8 | 2025-10-07 21:40 | 2025-10-07 22:00
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 110 | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-06 22:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-06 22:47
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 57 | 2025-10-06 21:10 | 2025-10-06 21:50 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.5, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.5, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Штыревой изолятор на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 2025-10-06 21:10 | 2025-10-06 21:50
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 318 | 2025-10-06 15:48 | 2025-10-06 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции трёх жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 2 - ТП 202 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явились постороние воздействия на кабель на участке КРУН 1 - РП "Редакции" вследствие механического воздествия при производстве замлянных работ персоналом ООО "Электроэнергострой". | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции трёх жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 2 - ТП 202 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.605 ПС Северная РП 2 - ТП 202 ф.605 ПС Северная РП 2 - ТП 202 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явились постороние воздействия на кабель на участке КРУН 1 - РП "Редакции" вследствие механического воздествия при при производстве замлянных работ персоналом ООО "Электроэнергострой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие воздействия на КЛ-6кВ КРУН 1-РП редакции ф.605 Северная АСБ 3х240, 630м | 2025-10-06 15:48 | 2025-10-06 16:43
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева | 56 | 2025-10-06 10:30 | 2025-10-06 10:50 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева явился схлёст проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева явился схлёст проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева | 2025-10-06 10:30 | 2025-10-06 10:50
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 729 Л13 у.Круглова,Кутумская | 55 | 2025-10-05 17:45 | 2025-10-05 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 729 Л13 у.Круглова,Кутумская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 729 Л13 у.Круглова,Кутумская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 729 Л13 у.Круглова,Кутумская ВЛ-0,4 ТП 729 Л13 у.Круглова,Кутумская | 2025-10-05 17:45 | 2025-10-05 18:05
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман | 98 | 2025-10-05 16:15 | 2025-10-05 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман | 2025-10-05 16:15 | 2025-10-05 16:37
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1744 потребительская | 114 | 2025-10-05 14:00 | 2025-10-05 14:44 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1744 потребительская явился наброс, в результате воздействия сторонних лиц |  | 2025-10-05 14:00 | 2025-10-05 14:44
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 86 - жд 125 ул.Адм.Нахимова | 319 | 2025-10-05 10:45 | 2025-10-05 11:06 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 86 - жд 125 ул.Адм.Нахимова явился схлёст проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 86 - жд 125 ул.Адм.Нахимова явился схлёст проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на КЛ-0,4кВ ТП 86 - жд 125 ул.Адм.Нахимова КЛ-0,4кВ ТП 86 - жд 125 ул.Адм.Нахимова | 2025-10-05 10:45 | 2025-10-05 11:06
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 54 | 2025-10-04 23:41 | 2025-10-05 01:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2025-10-04 23:41 | 2025-10-05 01:01
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина | 144 | 2025-10-04 21:14 | 2025-10-04 22:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина | 2025-10-04 21:14 | 2025-10-04 22:14
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов | 49 | 2025-10-04 18:00 | 2025-10-04 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов КЛ-0,4 ТП 729 Л2 ж.д 12к.2 ул.В.Барсов | 2025-10-04 18:00 | 2025-10-04 18:10
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман | 47 | 2025-10-04 17:00 | 2025-10-04 18:10 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман | 2025-10-04 17:00 | 2025-10-04 18:10
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 304 | 2025-10-04 16:45 | 2025-10-04 18:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 2025-10-04 16:45 | 2025-10-04 18:06
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 303 | 2025-10-04 15:30 | 2025-10-04 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 2025-10-04 15:30 | 2025-10-04 19:30
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 302 | 2025-10-04 15:00 | 2025-10-04 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2025-10-04 15:00 | 2025-10-04 16:38
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 46 | 2025-10-04 14:31 | 2025-10-04 16:09 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная явился провис проводов в результате падения веток на провода КЛ-6кВ | 4.4.3, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная явился провис проводов в результате падения веток на провода КЛ-6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 2025-10-04 14:31 | 2025-10-04 16:09
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох | 300 | 2025-10-03 10:45 | 2025-10-03 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох | 2025-10-03 10:45 | 2025-10-03 13:05
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1113 (потребитель) | 299 | 2025-10-02 18:15 | 2025-10-02 18:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1113 (потребитель) явился дефект на стороне потребителя. |  | 2025-10-02 18:15 | 2025-10-02 18:35
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 | 298 | 2025-10-02 13:40 | 2025-10-02 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 | 2025-10-02 13:40 | 2025-10-02 14:00
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 297 | 2025-10-02 11:00 | 2025-10-02 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 2025-10-02 11:00 | 2025-10-02 11:20
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев | 5 | 2025-10-01 15:00 | 2025-10-01 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев | 2025-10-01 15:00 | 2025-10-01 16:00
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 28 | 2025-09-30 15:10 | 2025-09-30 15:53 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явился наброс, в результате воздействия сторонних лиц |  | 2025-09-30 15:10 | 2025-09-30 15:53
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная | 20 | 2025-09-30 14:30 | 2025-09-30 16:06 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В на ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная | 2025-09-30 14:30 | 2025-09-30 16:06
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.606 | 845 | 2025-09-30 04:34 | 2025-09-30 11:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 381 - ТП 1149 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явилась разница изоляции кабеля на участке ТП 381 - ТП 1149 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к поврежденю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 1149 - ТП 381 ф.606 ПС Царевская ААБ 3х120, 200м | 2025-09-30 04:34 | 2025-09-30 11:59
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 4 | 2025-09-30 03:20 | 2025-09-30 04:26 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 2025-09-30 03:20 | 2025-09-30 04:26
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 818 | 2025-09-29 18:00 | 2025-09-29 19:00 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.В оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.В оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 2025-09-29 18:00 | 2025-09-29 19:00
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 620 ф.627 | 291 | 2025-09-29 14:14 | 2025-09-29 15:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Царевская явились постороние воздействия на кабель на участке ТП 620 - ТП 198 А вследствие механического воздествия при производстве земляных работ персоналом ООО "АСП". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 6627 ПС 110/10/6 Царевская явились постороние воздействия на кабель на участке ТП 620 - ТП 198А вследствие механического воздествия при производстве земляных персоналом ООО "АСП". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 620 - ТП 198А ф.627 ПС Царевская ААБ 3х185, 425м | 2025-09-29 14:14 | 2025-09-29 15:10
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха | 907 | 2025-09-29 04:35 | 2025-09-29 05:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха | 2025-09-29 04:35 | 2025-09-29 05:06
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 24жд53,55ул.Б.Хм, ДЮСШ №7ул.Бэр | 876 | 2025-09-27 16:00 | 2025-09-27 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-0,4ТП 24жд53,55ул.Б.Хм, ДЮСШ №7ул.Бэр явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения КЛ-0,4ТП 24жд53,55ул.Б.Хм, ДЮСШ №7ул.Бэр явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В на КЛ-0,4ТП 24жд53,55ул.Б.Хм, ДЮСШ №7ул.Бэр КЛ-0,4ТП 24жд53,55ул.Б.Хм, ДЮСШ №7ул.Бэр | 2025-09-27 16:00 | 2025-09-27 17:20
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 14 ф.620 ПС Царевская | 891 | 2025-09-27 08:28 | 2025-09-27 09:43 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения В-6 кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 996 - РП 25 - спуск в ТП 606 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "С" кабеля на участке ТП 996 - РП 25 - спуск в ТП 606 вследствие изменения свойств материалов, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на ВЛ-6кВ ТП 996 - РП 25 ф.603 ПС Царевская АСБл 3х150, 600 м | 2025-09-27 08:28 | 2025-09-27 09:43
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха | 906 | 2025-09-26 23:00 | 2025-09-26 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха | 2025-09-26 23:00 | 2025-09-26 23:30
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская | 26 | 2025-09-26 12:10 | 2025-09-26 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская, явилось повреждение опоры, вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская, явилось повреждение опоры, вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская | 2025-09-26 12:10 | 2025-09-26 13:30
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 25 | 2025-09-26 10:20 | 2025-09-26 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 2025-09-26 10:20 | 2025-09-26 12:35
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 530-ж.д.№8 к.2 ул.Космонавтов | 827 | 2025-09-25 15:20 | 2025-09-25 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 530-ж.д.№8 к.2 ул.Космонавтов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 530-ж.д.№8 к.2 ул.Космонавтов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 530-ж.д.№8 к.2 ул.Космонавтов КЛ-0,4 ТП 530-ж.д.№8 к.2 ул.Космонавтов | 2025-09-25 15:20 | 2025-09-25 15:40
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 929 | 2025-09-25 12:30 | 2025-09-25 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 2025-09-25 12:30 | 2025-09-25 16:30
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 737 Л1 у. Д. Рида | 873 | 2025-09-25 11:10 | 2025-09-25 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 737 Л1 у. Д. Рида явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 737 Л1 у. Д. Рида явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 737 Л1 у. Д. Рида ВЛ-0,4 ТП 737 Л1 у. Д. Рида | 2025-09-25 11:10 | 2025-09-25 11:30
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.621 | 843 | 2025-09-25 03:43 | 2025-09-25 04:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил фазы "В" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 406 - ТП 413 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил фазы "В" и "С" кабеля на участке ТП 406 - ТП 413 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 406-ТП 413 ф.621(6А) ПС Царевская АСБ 3х120, 455м | 2025-09-25 03:43 | 2025-09-25 04:12
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская | 45 | 2025-09-25 00:18 | 2025-09-25 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 1 - ТП 801 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 1 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке РП 1 - ТП 808 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская АСБ 3х240, 2990м, Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 1-ТП 808 ф.609 ПС Царевская ААБ 3х185, 925м | 2025-09-25 00:18 | 2025-09-25 01:30
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная | 285 | 2025-09-23 11:42 | 2025-09-23 13:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "C" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке КРУН 1 - РП 30 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "С" кабеля на участке КРУН 1 - РП 30 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.604 ПС Северная КРУН 1 - РП 30 ф.604 ПС Северная КРУН 1 - РП 30 | 2025-09-23 11:42 | 2025-09-23 13:01
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра | 831 | 2025-09-22 20:58 | 2025-09-22 21:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра | 2025-09-22 20:58 | 2025-09-22 21:18
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 14 | 2025-09-22 13:20 | 2025-09-22 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 2025-09-22 13:20 | 2025-09-22 14:22
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 872 | 2025-09-22 08:45 | 2025-09-22 10:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 2025-09-22 08:45 | 2025-09-22 10:01
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная | 312 | 2025-09-20 14:09 | 2025-09-20 14:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 17 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная явилась разница изоляции кабеля на участке ТП 17 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к поврежденю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная | 2025-09-20 14:09 | 2025-09-20 14:53
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 986 | 2025-09-20 13:35 | 2025-09-20 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2025-09-20 13:35 | 2025-09-20 13:55
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 871 | 2025-09-20 11:30 | 2025-09-20 11:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явилось повреждение наконечника Ф.С оп.4 ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явилось повреждение наконечника Ф.С оп.4 ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение наконечника Ф.С на ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 2025-09-20 11:30 | 2025-09-20 11:59
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная | 869 | 2025-09-19 18:40 | 2025-09-19 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная | 2025-09-19 18:40 | 2025-09-19 18:55
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 980 | 2025-09-19 15:30 | 2025-09-19 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2025-09-19 15:30 | 2025-09-19 16:42
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 24 ф.607 ПС Северная | 868 | 2025-09-19 13:31 | 2025-09-19 13:35 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ПС Северная-РП 24 ф.607 ПС Северная от МТЗ стало перекрытие по птице проводов КЛ-6кВ на участке ПС Северная-РП 24 ф.607 ПС Северная | 4.17.4, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ПС Северная-РП 24 ф.607 ПС Северная от МТЗ стало перекрытие по птице проводов КЛ-6кВ на участке ПС Северная-РП 24 ф.607 ПС Северная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на КЛ-6кВ ПС Северная-РП 24 ф.607 ПС Северная КЛ-6кВ ПС Северная-РП 24 ф.607 ПС Северная
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса | 283 | 2025-09-19 13:20 | 2025-09-19 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса КЛ-0,4 ТП 745 - ж.д.3 пл.К.Маркса | 2025-09-19 13:20 | 2025-09-19 13:35
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая | 282 | 2025-09-19 12:30 | 2025-09-19 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая | 2025-09-19 12:30 | 2025-09-19 14:05
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 887 | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 19:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явился обрыв линейного провода, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явился обрыв линейного провода, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 19:11
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 996 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-18 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-18 16:40
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 864 | 2025-09-17 15:31 | 2025-09-17 16:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 2025-09-17 15:31 | 2025-09-17 16:31
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 | 43 | 2025-09-17 09:50 | 2025-09-17 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 | 2025-09-17 09:50 | 2025-09-17 12:50
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 76 | 2025-09-16 08:59 | 2025-09-16 13:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явились постороние воздействия на кабель на участке ТП 107 - ТП 424 вследствие механического воздествия при производстве земляных работ персоналом ООО "Дор Технологии". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 608 ПС 110/10/6 Южная явились постороние воздействия на кабель на участке ТП 107 - ТП 424 вследствие механического воздествия при производстве земляных работ персоналом ООО "Дор Технологии". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 107 - ТП 424 ф.608 ПС Южная ААБ 3х120, 450м | 2025-09-16 08:59 | 2025-09-16 13:52
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная | 914 | 2025-09-15 21:56 | 2025-09-15 22:58 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная | 4.17.4, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная | 2025-09-15 21:56 | 2025-09-15 22:58
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.614 | 884 | 2025-09-15 21:56 | 2025-09-15 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции двух жил кабеля фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля на участке ПС - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.614 АСБ 3х240, 1100м | 2025-09-15 21:56 | 2025-09-15 22:25
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 959 | 2025-09-15 15:45 | 2025-09-15 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 2025-09-15 15:45 | 2025-09-15 16:05
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 134 | 2025-09-15 15:20 | 2025-09-15 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 2025-09-15 15:20 | 2025-09-15 17:28
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 213 ф.609 (9А) ПС Царевская | 958 | 2025-09-15 09:10 | 2025-09-15 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 3 ЗТП-6кВ № 213 ф.609 (9А) ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 3 ЗТП-6кВ № 213 ф.609 (9А) ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на ЗТП-6кВ № 213 ф.609 (9А) ПС Царевская ЗТП-6кВ № 213 ф.609 (9А) ПС Царевская | 2025-09-15 09:10 | 2025-09-15 10:23
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван | 274 | 2025-09-14 08:40 | 2025-09-14 09:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван | 2025-09-14 08:40 | 2025-09-14 09:03
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна | 856 | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 00:35 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 00:35
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 273 | 2025-09-13 22:10 | 2025-09-13 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 2025-09-13 22:10 | 2025-09-13 22:30
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 925 | 2025-09-13 21:30 | 2025-09-13 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2025-09-13 21:30 | 2025-09-13 21:50
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Царевская-ЮОСВ ф. 616 | 945 | 2025-09-13 19:46 | 2025-09-13 19:50 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ПС Царевская-ЮОСВ ф. 616 от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Царевская-ЮОСВ ф. 616 | 4.17.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ПС Царевская-ЮОСВ ф. 616 от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Царевская-ЮОСВ ф. 616 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-6кВ ПС Царевская-ЮОСВ ф. 616 ВЛ-6кВ ПС Царевская-ЮОСВ ф. 616
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской | 854 | 2025-09-13 16:45 | 2025-09-13 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В на ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской | 2025-09-13 16:45 | 2025-09-13 18:00
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 957 | 2025-09-13 16:37 | 2025-09-13 16:40 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов КЛ-6кВ на участке ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 4.17.4, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов КЛ-6кВ на участке ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 2025-09-13 16:37 | 2025-09-13 16:40
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 853 | 2025-09-11 16:50 | 2025-09-11 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2025-09-11 16:50 | 2025-09-11 17:10
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП549ж/д,ДС45,КНС,АдНах,Литей,Безж | 272 | 2025-09-11 15:20 | 2025-09-11 15:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП549ж/д,ДС45,КНС,АдНах,Литей,Безж явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП549ж/д,ДС45,КНС,АдНах,Литей,Безж явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП549ж/д,ДС45,КНС,АдНах,Литей,Безж КЛ-0,4ТП549ж/д,ДС45,КНС,АдНах,Литей,Безж | 2025-09-11 15:20 | 2025-09-11 15:43
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 278 | 2025-09-11 14:56 | 2025-09-13 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - КРУН №1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "С" кабеля на участке ПС - КРУН №1 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная АСБ 3х240, 1050м | 2025-09-11 14:56 | 2025-09-11 15:46
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф. 125 ПС Северная - РП 34 ( потр.) | 276 | 2025-09-11 12:29 | 2025-09-11 13:42 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения В-10 кВ ф.125 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 34 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.125 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ПС - РП 34 вследствие изменения свойств материалов, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на КЛ-10кВ ф. 125 ПС Северная - РП 34 ( потр.) ААБв 3х240-10, 2900 м | 2025-09-11 12:29 | 2025-09-11 13:42
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 | 961 | 2025-09-11 12:29 | 2025-09-11 13:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф. 111 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 37 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ частным лицом Контемировым Д.В. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф. 111 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 37 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ частным лицом Контемировым Д.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 АСБ 3х240, 640 м | 2025-09-11 12:29 | 2025-09-11 13:02
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 830 | 2025-09-10 17:25 | 2025-09-10 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 2025-09-10 17:25 | 2025-09-10 18:10
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.612 ПСЦаревская -РП 1 | 950 | 2025-09-10 13:49 | 2025-09-10 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 212 - ТП 213 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "С" кабеля на участке ТП 212 - ТП 213 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 212-ТП 213 ф.609(9А) ПС Царевская ААБ 3х120, 475м | 2025-09-10 13:49 | 2025-09-10 14:37
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | 956 | 2025-09-09 13:00 | 2025-09-09 14:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс явился обрыв линейного провода, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс явился обрыв линейного провода, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | 2025-09-09 13:00 | 2025-09-09 14:26
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 955 | 2025-09-09 11:45 | 2025-09-09 13:45 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 2025-09-09 11:45 | 2025-09-09 13:45
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 269 | 2025-09-09 09:30 | 2025-09-09 11:45 | 3.4.8.5.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 является заявка от УК для работ по адресу: ул. Литейная 1-я, д.2А |  | 2025-09-09 09:30 | 2025-09-09 11:45
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 954 | 2025-09-08 21:15 | 2025-09-08 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 2025-09-08 21:15 | 2025-09-08 21:35
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) | 848 | 2025-09-08 12:20 | 2025-09-08 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) | 2025-09-08 12:20 | 2025-09-08 12:40
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 939 | 2025-09-07 13:40 | 2025-09-07 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 2025-09-07 13:40 | 2025-09-07 14:00
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская | 938 | 2025-09-05 14:45 | 2025-09-05 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская | 2025-09-05 14:45 | 2025-09-05 15:45
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 37-ТП 400 ф.612 ПС Северная | 940 | 2025-09-04 12:54 | 2025-09-04 13:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Северная явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 400 - ТП 585 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Северная явилась разница изоляции кабеля на участке ТП 400 - ТП 585 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 400-ТП 585 ф.612 ПС Северная ААБ 3х120, 610м | 2025-09-04 12:54 | 2025-09-04 13:42
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная | 847 | 2025-09-04 11:07 | 2025-09-04 14:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился схлёст на участке ТП 279 - ТП 27 - ТП 1140. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился схлёст на участке ТП 279 - ТП 27 - ТП 1140. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная АСБ 3х240, 1010м | 2025-09-04 11:07 | 2025-09-04 14:28
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 262 | 2025-09-02 20:20 | 2025-09-03 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2025-09-02 20:20 | 2025-09-03 00:20
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр | 70 | 2025-09-02 18:25 | 2025-09-02 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение перемычки на ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр | 2025-09-02 18:25 | 2025-09-02 19:25
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 177 ф.606 ПС Царевская | 973 | 2025-09-02 17:20 | 2025-09-02 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 177 ф.606 ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 177 ф.606 ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на ЗТП-6кВ № 177 ф.606 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 177 ф.606 ПС Царевская | 2025-09-02 17:20 | 2025-09-02 18:20
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 261 | 2025-09-02 11:30 | 2025-09-02 12:34 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 2025-09-02 11:30 | 2025-09-02 12:34
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 699 - ж/д ул.Боевая,72а/1,72а/2 | 252 | 2025-09-01 18:20 | 2025-09-01 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 699 - ж/д ул.Боевая,72а/1,72а/2 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 699 - ж/д ул.Боевая,72а/1,72а/2 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 699 - ж/д ул.Боевая,72а/1,72а/2 КЛ-0,4ТП 699 - ж/д ул.Боевая,72а/1,72а/2 | 2025-09-01 18:20 | 2025-09-01 18:40
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 | 807 | 2025-09-01 16:20 | 2025-09-01 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 | 2025-09-01 16:20 | 2025-09-01 18:20
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 803 | 2025-09-01 13:20 | 2025-09-01 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 2025-09-01 13:20 | 2025-09-01 15:20
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 796 | 2025-08-31 18:05 | 2025-08-31 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 2025-08-31 18:05 | 2025-08-31 18:25
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 250 | 2025-08-31 10:09 | 2025-08-31 11:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 2025-08-31 10:09 | 2025-08-31 11:09
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 по ул.Калинина | 928 | 2025-08-30 15:30 | 2025-08-30 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП-17 по ул.Калинина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП-17 по ул.Калинина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП-17 по ул.Калинина ВЛ-0,4кВ ТП-17 по ул.Калинина | 2025-08-30 15:30 | 2025-08-30 19:30
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) | 248 | 2025-08-30 15:05 | 2025-08-30 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) | 2025-08-30 15:05 | 2025-08-30 16:05
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) | 247 | 2025-08-29 15:25 | 2025-08-29 15:40 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель). |  | 2025-08-29 15:25 | 2025-08-29 15:40
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 806 | 2025-08-28 20:40 | 2025-08-28 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 2025-08-28 20:40 | 2025-08-28 21:00
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 664 - ВРУ ж/д №9 ул.Хлебникова | 936 | 2025-08-28 18:00 | 2025-08-28 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 664 - ВРУ ж/д №9 ул.Хлебникова явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 664 - ВРУ ж/д №9 ул.Хлебникова явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-0,4ТП 664 - ВРУ ж/д №9 ул.Хлебникова АВБбШв 4х95, 240 м | 2025-08-28 18:00 | 2025-08-28 19:20
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная | 241 | 2025-08-28 09:54 | 2025-08-28 10:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 110/6 Прогресс явился пробой изоляции трёх жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 13 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 110/6 Прогресс явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке ПС - РП 13 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трёхфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная ААБ 3х185, 885м | 2025-08-28 09:54 | 2025-08-28 10:13
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 926 | 2025-08-27 16:05 | 2025-08-27 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 2025-08-27 16:05 | 2025-08-27 16:25
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 | 240 | 2025-08-26 21:55 | 2025-08-26 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 явился обрыв линейного провода Ф,А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 явился обрыв линейного провода Ф,А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф,А на ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 | 2025-08-26 21:55 | 2025-08-26 23:10
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 480 - клуб по ул.Немова,24 | 263 | 2025-08-26 20:20 | 2025-08-26 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 480 - клуб по ул.Немова,24 явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 480 - клуб по ул.Немова,24 явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-0,4кВ ТП 480 - клуб по ул.Немова,24 АВБбШв 4х185, 186 м | 2025-08-26 20:20 | 2025-08-26 21:20
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная | 921 | 2025-08-25 22:15 | 2025-08-25 23:15 | 3.4.7.3.6, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная явилась потеря механических свойств элемента крепления провода (вязки) Ф."А" к изолятору на оп.№4 ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная в результате ослабления вязки и ее истирания. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная явилась потеря механических свойств элемента крепления провода (вязки) Ф."А" к изолятору на оп.№4 ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная в результате ослабления вязки и ее истирания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вязка на ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная | 2025-08-25 22:15 | 2025-08-25 23:15
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 909 | 2025-08-24 18:24 | 2025-08-24 18:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 2025-08-24 18:24 | 2025-08-24 18:44
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 946 | 2025-08-24 16:10 | 2025-08-24 17:10 | 3.4.7.3.6, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилась потеря механических свойств элемента крепления провода (вязки) Ф."А" к изолятору на оп.№15 ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос в результате ослабления вязки и ее истирания. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилась потеря механических свойств элемента крепления провода (вязки) Ф."А" к изолятору на оп.№15 ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос в результате ослабления вязки и ее истирания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механических свойств элемента крепления провода (вязки) Ф."А" к изолятору на оп.№15 на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 2025-08-24 16:10 | 2025-08-24 17:10
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.6 ПС Прогресс - РП 15 | 844 | 2025-08-22 14:14 | 2025-08-22 15:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/10/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 15 - РУ ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/10/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля на участке РП 15 - ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РУ водопр. - РП 15 ф. 20 ПС Прогресс ААШв 3х240, 1450м | 2025-08-22 14:14 | 2025-08-22 15:18
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 218 | 2025-08-22 12:40 | 2025-08-22 12:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 2025-08-22 12:40 | 2025-08-22 12:56
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 972 ф.23 ПС Судостроительная | 217 | 2025-08-21 23:30 | 2025-08-22 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 972 ф.23 ПС Судостроительная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 972 ф.23 ПС Судостроительная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на КТП-6кВ № 972 ф.23 ПС Судостроительная КТП-6кВ № 972 ф.23 ПС Судостроительная | 2025-08-21 23:30 | 2025-08-22 00:30
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 61 ф.337 Юбил | 16 | 2025-08-21 22:50 | 2025-08-21 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.337 ПС 110/10 Юбилейная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке БРТП 61 - ТП 1779 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.337 ПС 110/10/ Юбилейная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке БРТП 61 - ТП 1779 вследствие изменения свойств материалов, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на КЛ-10кВ БРТП 61 - ТП 1779 ф. 337 ПС Юбилейная АПвПу2г-10 3х240, 520 м | 2025-08-21 22:50 | 2025-08-21 23:40
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 67 | 2025-08-21 17:35 | 2025-08-21 17:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная явился схлёст проводов | 4.13, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная явился схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 2025-08-21 17:35 | 2025-08-21 17:41
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 981 | 2025-08-21 11:00 | 2025-08-21 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 2025-08-21 11:00 | 2025-08-21 13:25
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 832 | 2025-08-21 10:05 | 2025-08-21 12:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.20ША ПС 110/10/6 Южная явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 9 - ТП 674 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная явилась разница изоляции кабеля на участке РП 9 - ТП 674 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 9 -ТП 674 ф.605 ПС Южная АСБ 3х150, 575м | 2025-08-21 10:05 | 2025-08-21 12:21
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 216 | 2025-08-18 20:00 | 2025-08-18 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 2025-08-18 20:00 | 2025-08-18 21:50
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 214 | 2025-08-18 17:10 | 2025-08-18 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 2025-08-18 17:10 | 2025-08-18 17:30
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 586 (потребитель) | 805 | 2025-08-18 10:13 | 2025-08-18 10:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 586 явилось повреждение на оборудовании потребителя |  | 2025-08-18 10:13 | 2025-08-18 10:33
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 381 ф.629 ПС Царевская | 802 | 2025-08-17 08:15 | 2025-08-17 09:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 381 ф.629 ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 381 ф.629 ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на ЗТП-6кВ № 381 ф.629 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 381 ф.629 ПС Царевская | 2025-08-17 08:15 | 2025-08-17 09:25
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 210 | 2025-08-15 14:00 | 2025-08-15 15:09 | 3.4.8.5.5, Ручное отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) было выполнено для безопасного проведения работ |  | 2025-08-15 14:00 | 2025-08-15 15:09
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 4 -жд 19 ул.Бехтерева | 211 | 2025-08-14 21:35 | 2025-08-14 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 4 -жд 19 ул.Бехтерева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 4 -жд 19 ул.Бехтерева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 4 -жд 19 ул.Бехтерева КЛ-0,4кВ РП 4 -жд 19 ул.Бехтерева | 2025-08-14 21:35 | 2025-08-14 21:50
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 994 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 11:20 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская. | 4.13, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения оборудования филиала отсутствуют на ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская. ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская. | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 11:20
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 208 | 2025-08-14 09:15 | 2025-08-14 09:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 2025-08-14 09:15 | 2025-08-14 09:37
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 949 | 2025-08-14 07:20 | 2025-08-14 07:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 2025-08-14 07:20 | 2025-08-14 07:38
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 62 ф.117 Юбил | 227 | 2025-08-14 01:10 | 2025-08-14 03:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 62 ф.117 Юбил явилось повреждение ТН-1 по секции ф.№117 ПС 110\10 Юбилейная в РУ-10 кВ БРТП 63, что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 62 ф.117 Юбил явилось повреждение ТН-1 по секции ф.№117 ПС 110\10 Юбилейная в РУ-10 кВ БРТП 63, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трансформатор на КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 62 ф.117 Юбил КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 62 ф.117 Юбил | 2025-08-14 01:10 | 2025-08-14 03:40
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 799 | 2025-08-13 23:15 | 2025-08-13 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 2025-08-13 23:15 | 2025-08-13 23:35
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) | 798 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-13 12:52 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-13 12:52
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная | 205 | 2025-08-13 10:30 | 2025-08-13 12:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 63-Л1ул.4я,6я Дорожная явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 63-Л1ул.4я,6я Дорожная явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 ТП 63-Л1ул.4я,6я Дорожная ВЛ-0,4 ТП 63-Л1ул.4я,6я Дорожная | 2025-08-13 10:30 | 2025-08-13 12:00
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 808 (потребитель) | 204 | 2025-08-12 22:55 | 2025-08-12 23:15 | 3.4.9.3, отключение ВЛ-0,4кВ ТП 808 в связи с повреждением на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 808 (потребитель). |  | 2025-08-12 22:55 | 2025-08-12 23:15
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская | 145 | 2025-08-12 09:50 | 2025-08-12 10:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 176 - ТП 39 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "В" кабеля на участке ТП 176 - ТП 39 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 176 -ТП 39 ф.609 ПС Царевская ААБ 3х150, 660м | 2025-08-12 09:50 | 2025-08-12 10:51
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 203 | 2025-08-11 03:45 | 2025-08-11 04:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2025-08-11 03:45 | 2025-08-11 04:01
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП673-ВРУ1ж/д72,70/1ул.Кубанска | 197 | 2025-08-10 22:30 | 2025-08-10 23:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП673-ВРУ1ж/д72,70/1ул.Кубанска явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП673-ВРУ1ж/д72,70/1ул.Кубанска явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу на КЛ-0,4кВ ТП673-ВРУ1ж/д72,70/1ул.Кубанска КЛ-0,4кВ ТП673-ВРУ1ж/д72,70/1ул.Кубанска | 2025-08-10 22:30 | 2025-08-10 23:58
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 196 | 2025-08-10 21:50 | 2025-08-10 22:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 2025-08-10 21:50 | 2025-08-10 22:09
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.627 ПС Северная | 130 | 2025-08-10 20:45 | 2025-08-10 21:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля на участке ПС - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.627 ПС Северная АСБ 3х240, 1060м | 2025-08-10 20:45 | 2025-08-10 21:41
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 2-ТП 203 ф.605 ПС Северная | 119 | 2025-08-10 19:19 | 2025-08-10 20:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 614 - ТП 11 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явилась разница изоляции кабеля на участке ТП 614 - ТП 11 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 11 - ТП 614 ф.629 ПС Царевская ААШв 3х120, 490м | 2025-08-10 19:19 | 2025-08-10 20:03
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый | 195 | 2025-08-10 12:10 | 2025-08-10 13:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый | 2025-08-10 12:10 | 2025-08-10 13:28
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 109 Л4 у.Б.Хмельниц,Н.Остров | 183 | 2025-08-09 15:00 | 2025-08-09 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 109 Л4 у.Б.Хмельниц,Н.Остров явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 109 Л4 у.Б.Хмельниц,Н.Остров явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 109 Л4 у.Б.Хмельниц,Н.Остров ВЛ-0,4 ТП 109 Л4 у.Б.Хмельниц,Н.Остров | 2025-08-09 15:00 | 2025-08-09 15:20
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 242 Л4 ул.Куйбышева | 194 | 2025-08-09 08:10 | 2025-08-09 10:10 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л4 ул.Куйбышева явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л4 ул.Куйбышева явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 ТП 242 Л4 ул.Куйбышева ВЛ-0,4 ТП 242 Л4 ул.Куйбышева | 2025-08-09 08:10 | 2025-08-09 10:10
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 534 - жд 103 ул.Чехова | 192 | 2025-08-08 22:05 | 2025-08-08 23:05 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 534 - жд 103 ул.Чехова явился провис проводов в результате падения веток на провода КЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 534 - жд 103 ул.Чехова явился провис проводов в результате падения веток на провода КЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на КЛ-0,4кВ ТП 534 - жд 103 ул.Чехова КЛ-0,4кВ ТП 534 - жд 103 ул.Чехова | 2025-08-08 22:05 | 2025-08-08 23:05
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 372-ж.д.58 ул.Коммунистическая | 191 | 2025-08-08 19:05 | 2025-08-08 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 372-ж.д.58 ул.Коммунистическая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 372-ж.д.58 ул.Коммунистическая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 372-ж.д.58 ул.Коммунистическая КЛ-0,4 ТП 372-ж.д.58 ул.Коммунистическая | 2025-08-08 19:05 | 2025-08-08 19:25
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) | 175 | 2025-08-08 01:50 | 2025-08-08 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) | 2025-08-08 01:50 | 2025-08-08 03:00
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 711 - ул.Соф.Перов.,79а | 112 | 2025-08-07 20:10 | 2025-08-07 21:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 711 - ул.Соф.Перов.,79а явился обрыв линейного провода Ф,А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 711 - ул.Соф.Перов.,79а явился обрыв линейного провода Ф,А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф,А на ВЛ-0,4кВ ТП 711 - ул.Соф.Перов.,79а ВЛ-0,4кВ ТП 711 - ул.Соф.Перов.,79а | 2025-08-07 20:10 | 2025-08-07 21:33
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 190 | 2025-08-07 17:52 | 2025-08-07 18:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная явилось обгорание шлейфа на оп.№18, участок ПС- КРУН. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная явилось обгорание шлейфа на оп.№18, участок ПС- КРУН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обгорание шлейфа на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 2025-08-07 17:52 | 2025-08-07 18:34
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 24 ф.607 ПС Северная | 116 | 2025-08-07 12:17 | 2025-08-07 13:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "C" кабеля на участке ПС - РП 24 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией ООО СЗ "Пространство-Строй". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "C" кабеля на участке ПС - РП 24 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией ООО СЗ "Пространство-Строй". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ПС Северная-РП 24 ф.607 ПС Северная ААБ 3х240, 520м | 2025-08-07 12:17 | 2025-08-07 13:56
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 188 | 2025-08-07 11:25 | 2025-08-07 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная явилось обгорание шлейфа оп.№20, участок ПС- РП9. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная явилось обгорание шлейфа оп.№20, участок ПС- РП9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обгорание шлейфа на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 2025-08-07 11:25 | 2025-08-07 13:05
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 83 | 2025-08-06 22:15 | 2025-08-06 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 2025-08-06 22:15 | 2025-08-06 22:35
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) | 167 | 2025-08-06 17:40 | 2025-08-06 18:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения явилось перегорание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель). |  | 2025-08-06 17:40 | 2025-08-06 18:02
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 169 | 2025-08-06 16:21 | 2025-08-06 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ уч.ПС - КРУН 3 №605 ПС 110/10/6 кВ Южная явилось обгорание шлейфа | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-6 кВ уч.ПС - КРУН 3 №605 ПС 110/10/6 кВ Южная явилось обгорание шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обгорание шлейфа на ВЛ-6 кВ уч.ПС - КРУН 3 №605 ПС 110/10/6 кВ Южная ВЛ-6 кВ уч.ПС - КРУН 3 №605 ПС 110/10/6 кВ Южная | 2025-08-06 16:21 | 2025-08-06 19:28
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 166 | 2025-08-06 15:10 | 2025-08-06 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 2025-08-06 15:10 | 2025-08-06 15:30
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 481 - жд 28 ул.Немова | 79 | 2025-08-05 22:20 | 2025-08-06 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 481 - жд 28 ул.Немова явилось повреждение КЛ-0,4кВ, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 481 - жд 28 ул.Немова явилось повреждение КЛ-0,4кВ, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-0,4 на КЛ-0,4кВ ТП 481 - жд 28 ул.Немова КЛ-0,4кВ ТП 481 - жд 28 ул.Немова | 2025-08-05 22:20 | 2025-08-06 00:20
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 78 | 2025-08-05 18:15 | 2025-08-05 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 2025-08-05 18:15 | 2025-08-05 18:35
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского | 77 | 2025-08-05 12:05 | 2025-08-05 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского КЛ-0,4кВ ТП 683-жд №162 ул.Н.Островского | 2025-08-05 12:05 | 2025-08-05 12:25
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина | 61 | 2025-08-04 23:30 | 2025-08-04 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина | 2025-08-04 23:30 | 2025-08-04 23:50
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 60 | 2025-08-04 22:30 | 2025-08-04 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 2025-08-04 22:30 | 2025-08-04 22:50
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская | 168 | 2025-08-04 18:20 | 2025-08-04 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1, ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1, ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская ЗТП-6кВ № 396 ф.615 (8) ПС Царевская | 2025-08-04 18:20 | 2025-08-04 19:20
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 | 85 | 2025-08-04 18:05 | 2025-08-04 18:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 явился схлёст проводов ф. "А" и "В", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 явился схлёст проводов ф. "А" и "В", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 | 2025-08-04 18:05 | 2025-08-04 18:08
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин | 59 | 2025-08-04 12:30 | 2025-08-04 17:10 | 3.4.8.5.5, Ручное отключения КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин было выполнено для безопасного проведения работ |  | 2025-08-04 12:30 | 2025-08-04 17:10
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 58 | 2025-08-03 21:15 | 2025-08-03 21:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2025-08-03 21:15 | 2025-08-03 21:34
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1132 (потребитель) | 111 | 2025-08-03 21:10 | 2025-08-03 21:40 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1132 (потребитель). |  | 2025-08-03 21:10 | 2025-08-03 21:40
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская | 57 | 2025-08-03 16:40 | 2025-08-03 17:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2025-08-03 16:40 | 2025-08-03 17:00
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 56 | 2025-08-03 16:10 | 2025-08-03 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 2025-08-03 16:10 | 2025-08-03 16:30
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 55 | 2025-08-03 15:10 | 2025-08-03 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2025-08-03 15:10 | 2025-08-03 15:40
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищ,Геол.Бор.Волк | 46 | 2025-08-03 13:00 | 2025-08-03 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищ,Геол.Бор.Волк явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищ,Геол.Бор.Волк явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищ,Геол.Бор.Волк ВЛ-0,4 ТП 659 Л3 у.Татищ,Геол.Бор.Волк | 2025-08-03 13:00 | 2025-08-03 15:00
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 44 | 2025-08-02 16:30 | 2025-08-02 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 2025-08-02 16:30 | 2025-08-02 19:30
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 7 | 2025-08-02 16:20 | 2025-08-02 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 2025-08-02 16:20 | 2025-08-02 16:40
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 999 | 2025-08-02 06:08 | 2025-08-02 13:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в ТП 132 - ТП 721 - ТП 1425 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 132 - ТП 721 - ТП 1425 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6 кВ спуск в ТП 132 - ТП 721 - КТП 1425 ф.10 ПС Судостроительная КЛ-6 кВ спуск в ТП 132 - ТП 721 - КТП 1425 ф.10 ПС Судостроительная | 2025-08-02 06:08 | 2025-08-02 13:14
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 207 ф.603(7) ПС Царевская | 165 | 2025-08-01 20:10 | 2025-08-01 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключенияАВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 207 ф.603(7) ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключенияАВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 207 ф.603(7) ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на КТП-6кВ № 207 ф.603(7) ПС Царевская КТП-6кВ № 207 ф.603(7) ПС Царевская | 2025-08-01 20:10 | 2025-08-01 22:00
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 2 | 2025-08-01 13:30 | 2025-08-01 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 2025-08-01 13:30 | 2025-08-01 14:45
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 40 | 2025-08-01 10:35 | 2025-08-01 10:59 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская. |  | 2025-08-01 10:35 | 2025-08-01 10:59
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН - РП9 ф.608 ПС Южная | 984 | 2025-07-31 22:12 | 2025-07-31 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и жилы фазы "C" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 9 - ТП 94 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и жилы фазы "C" кабеля на участке РП 9 - ТП 94 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 9 - ТП 94 ф. 608 ПС Южная АСБ 3х240, 1200м | 2025-07-31 22:12 | 2025-07-31 22:50
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 674 ф.605 ПС Южная | 144 | 2025-07-31 18:20 | 2025-07-31 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 674 ф.605 ПС Южная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 674 ф.605 ПС Южная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на ЗТП-6кВ № 674 ф.605 ПС Южная ЗТП-6кВ № 674 ф.605 ПС Южная | 2025-07-31 18:20 | 2025-07-31 19:20
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 | 923 | 2025-07-30 02:10 | 2025-07-30 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 | 2025-07-30 02:10 | 2025-07-30 02:20
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 922 | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-29 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-29 23:40
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской | 919 | 2025-07-29 22:15 | 2025-07-29 22:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской | 2025-07-29 22:15 | 2025-07-29 22:47
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 916 | 2025-07-29 13:10 | 2025-07-29 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 2025-07-29 13:10 | 2025-07-29 15:27
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) | 894 | 2025-07-28 14:20 | 2025-07-28 14:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) | 2025-07-28 14:20 | 2025-07-28 14:53
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского | 893 | 2025-07-28 12:35 | 2025-07-28 13:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского | 2025-07-28 12:35 | 2025-07-28 13:18
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр | 892 | 2025-07-28 11:15 | 2025-07-28 11:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр | 2025-07-28 11:15 | 2025-07-28 11:51
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | 567 | 2025-07-27 15:35 | 2025-07-27 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная явился обрыв провода Ф. А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная явился обрыв провода Ф. А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | 2025-07-27 15:35 | 2025-07-27 16:35
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 891 | 2025-07-27 11:45 | 2025-07-27 12:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2025-07-27 11:45 | 2025-07-27 12:19
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 882 | 2025-07-27 09:15 | 2025-07-27 09:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 2025-07-27 09:15 | 2025-07-27 09:45
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 863 | 2025-07-26 11:44 | 2025-07-26 16:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 2 - ТП 424 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке РП 2 - ТП 424 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 2 - ТП 424 ф. 608 ПС Южная АСБ 3х120, 550м | 2025-07-26 11:44 | 2025-07-26 16:19
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 881 | 2025-07-25 20:45 | 2025-07-25 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 2025-07-25 20:45 | 2025-07-25 21:05
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 450 ф.627 ПС Царевская | 143 | 2025-07-25 18:20 | 2025-07-25 19:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 450 ф.627 ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 450 ф.627 ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 450 ф.627 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 450 ф.627 ПС Царевская | 2025-07-25 18:20 | 2025-07-25 19:46
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 880 | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-25 19:10 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-25 19:10
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 250 Л3 до жд 10 по у.Савушкина | 883 | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-25 17:15 | 3.4.8.5.5, Ручное отключение КЛ-0,4 ТП 250 Л3 до жд 10 по у.Савушкина было выполнено для безопасного проведения работ. |  | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-25 17:15
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 | 870 | 2025-07-25 15:40 | 2025-07-25 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 729 - РП 10 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 729 - РП 10 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 10-ТП 729 ф.624 ПС Городская ААШв 3х150, 250м | 2025-07-25 15:40 | 2025-07-25 16:50
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН 1-РП редакции ф.605 Северная | 877 | 2025-07-25 13:32 | 2025-07-25 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 810 - РП 2 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля на участке ТП 810 - РП 2 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 2-ТП 810 ф.605 ПС Северная ААБ 3х120, 615м | 2025-07-25 13:32 | 2025-07-25 14:00
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 924 | 2025-07-25 11:50 | 2025-07-25 12:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и жилы фазы "C" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 37 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.20ША ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и жилы фазы "C" кабеля на участке ПС - РП 37 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная ААБ 3х185, 900м | 2025-07-25 11:50 | 2025-07-25 12:58
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского | 879 | 2025-07-24 20:42 | 2025-07-24 22:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского явился обрыв линейного провода ф. А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского явился обрыв линейного провода ф. А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского ВЛ-0,4 ТП 160 Л2 - ул. Н. Островского | 2025-07-24 20:42 | 2025-07-24 22:42
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 878 | 2025-07-24 05:00 | 2025-07-24 06:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явился обрыв провода Ф. А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явился обрыв провода Ф. А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 2025-07-24 05:00 | 2025-07-24 06:31
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 876 | 2025-07-24 01:30 | 2025-07-24 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 2025-07-24 01:30 | 2025-07-24 02:30
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 837 | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-23 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 424 - ТП 107 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 424 - ТП 107 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трехфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 107 - ТП 424 ф.608 ПС Южная ААБ 3х120, 450м | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-23 23:12
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 874 | 2025-07-22 21:30 | 2025-07-22 22:45 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 2025-07-22 21:30 | 2025-07-22 22:45
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.612 ПСЦаревская -РП 1 | 836 | 2025-07-22 18:30 | 2025-07-22 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение концевой муфты кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 9 - ТП 212 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение концевой муфты кабеля на участке ТП 9 - ТП 212 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 9 -ТП 212 ф.612 ПС Царевская ААБ 3х185, 340м | 2025-07-22 18:30 | 2025-07-22 23:15
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова | 873 | 2025-07-22 13:40 | 2025-07-22 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова явился обрыв провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова явился обрыв провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова | 2025-07-22 13:40 | 2025-07-22 15:40
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 620 Л7 жд.№75 к.4,ул.Боевая | 872 | 2025-07-22 00:20 | 2025-07-22 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 620 Л7 жд.№75 к.4,ул.Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 620 Л7 жд.№75 к.4,ул.Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 620 Л7 жд.№75 к.4,ул.Боевая КЛ-0,4 ТП 620 Л7 жд.№75 к.4,ул.Боевая | 2025-07-22 00:20 | 2025-07-22 00:40
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л4 ТП 1505 с/т Алтай | 871 | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-21 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л4 ТП 1505 с/т Алтай явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л4 ТП 1505 с/т Алтай явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л4 ТП 1505 с/т Алтай ВЛ-0,4 Л4 ТП 1505 с/т Алтай | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-21 23:30
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 869 | 2025-07-21 18:00 | 2025-07-21 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явилобрыв провода Ф. А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явился обрыв линейного провода ф. А. в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 2025-07-21 18:00 | 2025-07-21 19:05
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 713 | 2025-07-21 17:30 | 2025-07-21 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 2025-07-21 17:30 | 2025-07-21 17:50
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2ТП 545 потребительская | 868 | 2025-07-21 16:10 | 2025-07-21 17:00 | 3.4.8.5.5, Ручное отключения ВЛ-0,4кВ Л-2ТП 545 потребительская было выполнено для безопасного проведения работ. |  | 2025-07-21 16:10 | 2025-07-21 17:00
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 561 по ул.Кирова/Бакинс | 914 | 2025-07-21 15:20 | 2025-07-21 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 561 по ул.Кирова/Бакинс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 561 по ул.Кирова/Бакинс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 561 по ул.Кирова/Бакинс ВЛИ-0,4кВ ТП 561 по ул.Кирова/Бакинс | 2025-07-21 15:20 | 2025-07-21 16:25
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.612 ПСЦаревская -РП 1 | 146 | 2025-07-21 09:51 | 2025-07-21 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.612 ПС Царевская -РП 1 явилось загрязнение вводных изоляторов масляного выключателя, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.612 ПС Царевская -РП 1 явилось загрязнение вводных изоляторов масляного выключателя, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность в масляном выключателе сведения об оборудовании на ВЛ-6кВ ф.612 ПС Царевская -РП 1 ВЛ-6кВ ф.612 ПС Царевская -РП 1 | 2025-07-21 09:51 | 2025-07-21 10:00
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна | 867 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:20 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:20
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 9 -ТП 212 ф.612 ПС Царевская | 676 | 2025-07-21 06:21 | 2025-07-21 07:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 213 - ТП 430 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 213 - ТП 430 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 213 - ТП 430 ф.612 ПС Царевская АСБ 3х120, 290м | 2025-07-21 06:21 | 2025-07-21 07:17
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 866 | 2025-07-21 02:18 | 2025-07-21 04:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв линейного провода ф. А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв линейного провода ф. А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2025-07-21 02:18 | 2025-07-21 04:18
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 865 | 2025-07-21 01:20 | 2025-07-21 02:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явился схлёст, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явился схлёст, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 2025-07-21 01:20 | 2025-07-21 02:25
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 864 | 2025-07-21 | 2025-07-21 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 2025-07-21 | 2025-07-21 00:20
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 1505 Л2 с/т Здоровье,Томатная | 862 | 2025-07-20 23:20 | 2025-07-20 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 1505 Л2 с/т Здоровье,Томатная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 1505 Л2 с/т Здоровье,Томатная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4ТП 1505 Л2 с/т Здоровье,Томатная ВЛ-0,4ТП 1505 Л2 с/т Здоровье,Томатная | 2025-07-20 23:20 | 2025-07-20 23:40
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 861 | 2025-07-20 22:05 | 2025-07-20 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 2025-07-20 22:05 | 2025-07-20 22:25
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 860 | 2025-07-20 21:46 | 2025-07-20 22:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 2025-07-20 21:46 | 2025-07-20 22:06
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 188 ф.52 ПС Судостроительная | 142 | 2025-07-20 21:30 | 2025-07-20 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 188 ф.52 ПС Судостроительная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 188 ф.52 ПС Судостроительная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А на ЗТП-6кВ № 188 ф.52 ПС Судостроительная ЗТП-6кВ № 188 ф.52 ПС Судостроительная | 2025-07-20 21:30 | 2025-07-20 23:20
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 840 | 2025-07-20 21:10 | 2025-07-20 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 2025-07-20 21:10 | 2025-07-20 21:30
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 835 | 2025-07-20 17:30 | 2025-07-20 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явился обрыв линейного провода ф.А ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явился обрыв линейного провода ф.А ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 2025-07-20 17:30 | 2025-07-20 19:12
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 675 | 2025-07-20 16:55 | 2025-07-20 22:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 2 - ТП 214 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке РП 2 - ТП 214 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 2-ТП 214А ф.605 ПС Северная АСБ 3х120, 560м | 2025-07-20 16:55 | 2025-07-20 22:03
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП 26 ф.6 ПСВосточная | 925 | 2025-07-20 10:20 | 2025-07-20 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 23 - спуск в ТП 126 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля на участке ТП 23 - спуск в ТП 126 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 23 - спуск в ТП 126 ф. 6 ПС Восточная КЛ-6кВ ТП 23 - спуск в ТП 126 ф. 6 ПС Восточная | 2025-07-20 10:20 | 2025-07-20 16:10
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 830 | 2025-07-20 01:40 | 2025-07-20 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2025-07-20 01:40 | 2025-07-20 02:00
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 829 | 2025-07-19 23:30 | 2025-07-19 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 2025-07-19 23:30 | 2025-07-19 23:50
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 160-жд №33 ул.Б.Хмельницкого | 839 | 2025-07-19 22:10 | 2025-07-19 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 160-жд №33 ул.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 160-жд №33 ул.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 160-жд №33 ул.Б.Хмельницкого КЛ-0,4кВ ТП 160-жд №33 ул.Б.Хмельницкого | 2025-07-19 22:10 | 2025-07-19 22:30
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.113 ПС Северная-РП 38 (потребитель) | 671 | 2025-07-19 19:12 | 2025-07-19 19:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.113 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и жилы фазы "B" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 38 - ТП 1154 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.113 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и жилы фазы "B" кабеля на участке РП 38 - ТП 1154 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ РП 38 - ТП 1154 ф.113 ПС Северная КЛ 10 кВ РП 38 - ТП 1154 ф.113 ПС Северная | 2025-07-19 19:12 | 2025-07-19 19:58
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 828 | 2025-07-19 18:55 | 2025-07-19 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2025-07-19 18:55 | 2025-07-19 19:15
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 | 913 | 2025-07-19 16:00 | 2025-07-19 18:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 | 2025-07-19 16:00 | 2025-07-19 18:08
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского | 838 | 2025-07-19 10:15 | 2025-07-19 10:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского КЛ-0,4кВ ТП 688-ж.д.150 ул.Н.Островского | 2025-07-19 10:15 | 2025-07-19 10:35
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 819 | 2025-07-19 00:30 | 2025-07-19 01:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу на ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 2025-07-19 00:30 | 2025-07-19 01:25
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) | 823 | 2025-07-18 15:50 | 2025-07-18 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) | 2025-07-18 15:50 | 2025-07-18 16:10
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 447 ф.605 ПС Южная | 978 | 2025-07-18 11:00 | 2025-07-18 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 447 ф.605 ПС Южная явилось повреждение РЛ-№9 ЗТП-6кВ № 447 ф.605 ПС Южная вследствие длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 447 ф.605 ПС Южная явилось повреждение РЛ-№9 ЗТП-6кВ № 447 ф.605 ПС Южная вследствие длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-№9 на ЗТП-6кВ № 447 ф.605 ПС Южная ЗТП-6кВ № 447 ф.605 ПС Южная | 2025-07-18 11:00 | 2025-07-18 12:00
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 | 822 | 2025-07-17 18:00 | 2025-07-17 19:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 в следствие коррозионного износа кабеля. на ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 | 2025-07-17 18:00 | 2025-07-17 19:19
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 821 | 2025-07-17 17:08 | 2025-07-17 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2025-07-17 17:08 | 2025-07-17 17:28
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 820 | 2025-07-17 16:00 | 2025-07-17 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 2025-07-17 16:00 | 2025-07-17 16:20
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 817 | 2025-07-17 01:30 | 2025-07-17 02:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 2025-07-17 01:30 | 2025-07-17 02:45
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 816 | 2025-07-16 23:40 | 2025-07-17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 2025-07-16 23:40 | 2025-07-17
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 815 | 2025-07-16 17:40 | 2025-07-16 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2025-07-16 17:40 | 2025-07-16 18:10
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 444 Л1 по у.Cт.Здоровцева | 813 | 2025-07-16 17:30 | 2025-07-16 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 444 Л1 по у.Cт.Здоровцева явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 444 Л1 по у.Cт.Здоровцева явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 КТП 444 Л1 по у.Cт.Здоровцева ВЛ-0,4 КТП 444 Л1 по у.Cт.Здоровцева | 2025-07-16 17:30 | 2025-07-16 19:00
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-6кВ № 213 ф.609 (9А) ПС Царевская | 125 | 2025-07-16 16:00 | 2025-07-16 19:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения РВ Т1 ф.609 ПС Царевская явилось повреждение трансформатора на ТП-213 ф.609 ПС Царевская, что привело к отключению. | 4.13, Причиной отключения РВ Т1 ф.609 ПС Царевская явилось повреждение трансформатора на ТП-213 ф.609 ПС Царевская, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трансформатор на ЗТП-6кВ № 213 ф.609 (9А) ПС Царевская ЗТП-6кВ № 213 ф.609 (9А) ПС Царевская | 2025-07-16 16:00 | 2025-07-16 19:00
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 | 135 | 2025-07-16 14:45 | 2025-07-16 15:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 явилось повреждение на потребительской ТП 942 |  | 2025-07-16 14:45 | 2025-07-16 15:55
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная | 826 | 2025-07-16 12:10 | 2025-07-16 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная КЛ-0,4кВ ТП 681 -жд №57 к.1 ул. Звездная | 2025-07-16 12:10 | 2025-07-16 12:40
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская | 643 | 2025-07-16 07:12 | 2025-07-16 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.117 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "А" и жилы фазы "B"кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 18 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.117 ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" и жилы фазы "B" кабеля на участке ПС - РП 18 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская ААШв 3х240, 1800м | 2025-07-16 07:12 | 2025-07-16 09:00
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 808 | 2025-07-16 01:00 | 2025-07-16 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 2025-07-16 01:00 | 2025-07-16 01:20
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 806 | 2025-07-15 21:38 | 2025-07-15 23:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДжалиля, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДжалиля, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 2025-07-15 21:38 | 2025-07-15 23:38
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная | 129 | 2025-07-15 15:15 | 2025-07-15 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная явилось повреждение РЛ-2 РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная, вследствие длительного срока эксплутации. | 4.13, Причиной отключения РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная явилось повреждение РЛ-2 РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная, вследствие длительного срока эксплутации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-2 на РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная | 2025-07-15 15:15 | 2025-07-15 16:15
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) | 809 | 2025-07-15 14:20 | 2025-07-15 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 595 (потребитель) | 2025-07-15 14:20 | 2025-07-15 14:40
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 804 | 2025-07-15 10:40 | 2025-07-15 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2025-07-15 10:40 | 2025-07-15 12:40
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 793 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:20
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского | 795 | 2025-07-15 03:10 | 2025-07-15 03:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского | 2025-07-15 03:10 | 2025-07-15 03:30
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 731 ж/д 15к2 по ул.В.Барсовой | 801 | 2025-07-15 00:30 | 2025-07-15 00:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 731 ж/д 15к2 по ул.В.Барсовой явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 731 ж/д 15к2 по ул.В.Барсовой явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4 ТП 731 ж/д 15к2 по ул.В.Барсовой КЛ-0,4 ТП 731 ж/д 15к2 по ул.В.Барсовой | 2025-07-15 00:30 | 2025-07-15 00:48
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 642 | 2025-07-15 00:27 | 2025-07-15 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 214 - ТП 229 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 214 - ТП 229 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 490 -ТП 229 ф.605 ПС Северная АСБ 3х240, 600м | 2025-07-15 00:27 | 2025-07-15 01:10
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 794 | 2025-07-15 00:05 | 2025-07-15 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 2025-07-15 00:05 | 2025-07-15 01:00
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 400 -Шв.№10 ул.Шелгунова,12 | 800 | 2025-07-14 23:35 | 2025-07-14 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 400 -Шв.№10 ул.Шелгунова,12 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 400 -Шв.№10 ул.Шелгунова,12 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4 ТП 400 -Шв.№10 ул.Шелгунова,12 КЛ-0,4 ТП 400 -Шв.№10 ул.Шелгунова,12 | 2025-07-14 23:35 | 2025-07-14 23:55
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 9 | 2025-07-14 22:44 | 2025-07-14 23:40 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 явилось разрушение изолятора на Уч-к1 КЛ ПС Северная-оп1 ф.603 | 4.12, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 явилось разрушение изолятора на Уч-к1 КЛ ПС Северная-оп1 ф.603 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 2025-07-14 22:44 | 2025-07-14 23:40
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 177-жд №62 ул. Н.Островского | 797 | 2025-07-14 22:40 | 2025-07-14 23:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 177-жд №62 ул. Н.Островского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 177-жд №62 ул. Н.Островского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 177-жд №62 ул. Н.Островского ВЛ-0,4кВ ТП 177-жд №62 ул. Н.Островского | 2025-07-14 22:40 | 2025-07-14 23:02
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой | 475 | 2025-07-14 22:00 | 2025-07-14 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой | 2025-07-14 22:00 | 2025-07-14 23:40
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул.Хамим,Нагибина | 787 | 2025-07-14 21:50 | 2025-07-14 22:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул.Хамим,Нагибина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул.Хамим,Нагибина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул.Хамим,Нагибина ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул.Хамим,Нагибина | 2025-07-14 21:50 | 2025-07-14 22:09
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 782 | 2025-07-14 21:40 | 2025-07-14 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 2025-07-14 21:40 | 2025-07-14 22:00
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 792 | 2025-07-14 21:20 | 2025-07-14 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 2025-07-14 21:20 | 2025-07-14 21:40
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 209 ф.620, ф. 622 ПС Царевская | 85 | 2025-07-14 16:00 | 2025-07-14 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 209 ф.620, ф. 622 ПС Царевская стало повреждение линейного разъединителя (РЛ-1 0,4кВ), вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 209 ф.620, ф. 622 ПС Царевская стало повреждение линейного разъединителя (РЛ-1 0,4кВ), вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 на ЗТП-6кВ № 209 ф.620, ф. 622 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 209 ф.620, ф. 622 ПС Царевская | 2025-07-14 16:00 | 2025-07-14 17:00
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л4 ТП 1505 с/т Алтай | 786 | 2025-07-14 15:40 | 2025-07-14 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л4 ТП 1505 с/т Алтай явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л4 ТП 1505 с/т Алтай явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л4 ТП 1505 с/т Алтай ВЛ-0,4 Л4 ТП 1505 с/т Алтай | 2025-07-14 15:40 | 2025-07-14 16:00
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 783 | 2025-07-14 14:40 | 2025-07-14 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 2025-07-14 14:40 | 2025-07-14 15:00
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская | 67 | 2025-07-14 13:30 | 2025-07-14 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская явилось повреждение РЛ- 8, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская явилось повреждение РЛ- 8, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-8 на ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 222 ф.627 ПС Царевская | 2025-07-14 13:30 | 2025-07-14 14:30
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) | 790 | 2025-07-14 13:00 | 2025-07-14 13:20 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель). |  | 2025-07-14 13:00 | 2025-07-14 13:20
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КТП 1452 - ТП 1153 ф.13 ПС Судостроительная | 981 | 2025-07-14 09:26 | 2025-07-14 10:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ КТП 1452 - ТП 1153 ф.13 ПС Судостроительная явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ КТП 1452 - ТП 1153 ф.13 ПС Судостроительная явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-6кВ КТП 1452 - ТП 1153 ф.13 ПС Судостроительная ВЛ-6кВ КТП 1452 - ТП 1153 ф.13 ПС Судостроительная | 2025-07-14 09:26 | 2025-07-14 10:26
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 563 | 2025-07-14 04:35 | 2025-07-14 04:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 2025-07-14 04:35 | 2025-07-14 04:55
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская | 788 | 2025-07-14 04:05 | 2025-07-14 04:28 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская. |  | 2025-07-14 04:05 | 2025-07-14 04:28
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 у.Максак | 781 | 2025-07-13 22:30 | 2025-07-13 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 у.Максак явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 у.Максак явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 у.Максак КЛ-0,4 ТП 782 Л6,Л13 жд 39/10 у.Максак | 2025-07-13 22:30 | 2025-07-13 22:50
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 773 | 2025-07-13 21:45 | 2025-07-13 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2025-07-13 21:45 | 2025-07-13 22:05
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина | 780 | 2025-07-13 21:25 | 2025-07-13 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина | 2025-07-13 21:25 | 2025-07-13 21:45
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154, 156 ул.Н.Остров | 778 | 2025-07-13 20:50 | 2025-07-13 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154, 156 ул.Н.Остров явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154, 156 ул.Н.Остров явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154, 156 ул.Н.Остров КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154, 156 ул.Н.Остров | 2025-07-13 20:50 | 2025-07-13 21:10
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 590 ф.37 ПС Судостроительная | 949 | 2025-07-13 18:40 | 2025-07-13 19:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 590 ф.37 ПС Судостроительная явилось повреждение РЛ-21 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 590 ф.37 ПС Судостроительная явилось повреждение РЛ-21 , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-21 на ЗТП-6кВ № 590 ф.37 ПС Судостроительная ЗТП-6кВ № 590 ф.37 ПС Судостроительная | 2025-07-13 18:40 | 2025-07-13 19:26
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 635 | 2025-07-13 16:04 | 2025-07-13 17:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная явилось повреждение концевой муфты кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1173 - ТП 375 вследствие изменения свойств материалов. 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок РП 9 - ПНС ТЭЦ 2. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная явилось повреждение концевой муфты кабеля на участке ТП 1173 - Тп 375 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения свойств материала на ВЛ-6 кВ ТП 1173 - ТП 375 ф.605 ПС Южная АПвПу2г 3(1х150/50), 65м | 2025-07-13 16:04 | 2025-07-13 17:36
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 580 Л4 ж/д 5к.3 ул.Звёздная | 777 | 2025-07-13 15:30 | 2025-07-13 15:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 580 Л4 ж/д 5к.3 ул.Звёздная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 580 Л4 ж/д 5к.3 ул.Звёздная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4 ТП 580 Л4 ж/д 5к.3 ул.Звёздная КЛ-0,4 ТП 580 Л4 ж/д 5к.3 ул.Звёздная | 2025-07-13 15:30 | 2025-07-13 15:47
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 (потребитель) | 785 | 2025-07-13 11:10 | 2025-07-13 11:40 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ КТП 1452 (потребитель). |  | 2025-07-13 11:10 | 2025-07-13 11:40
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная | 775 | 2025-07-13 02:30 | 2025-07-13 03:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная | 2025-07-13 02:30 | 2025-07-13 03:05
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 629 | 2025-07-13 02:12 | 2025-07-13 02:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явились постороние воздействия на кабель на участке ПС - РП 25 вследствие механического воздествия при неизвестных обстоятельствах неустановленными лицами. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 610 ПС 110/10/6 Царевская явились постороние воздействия на кабель на участке ПС - РП 25 вследствие механического воздествия при неизвестных обстоятельствах неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие воздействия на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 АСБ 3х240, 2391м | 2025-07-13 02:12 | 2025-07-13 02:38
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 | 625 | 2025-07-13 01:20 | 2025-07-13 03:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КЛ-6кВ участок ТП 239 - ТП 1194. |  | 2025-07-13 01:20 | 2025-07-13 03:40
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 774 | 2025-07-13 00:45 | 2025-07-13 01:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 2025-07-13 00:45 | 2025-07-13 01:05
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 772 | 2025-07-12 23:40 | 2025-07-13 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2025-07-12 23:40 | 2025-07-13 00:10
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная | 631 | 2025-07-12 22:50 | 2025-07-13 23:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке кабельная перемычка Т2 - ТП 583 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке кабельнаяперемычка Т2 - ТП 583 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.14 ПС 110/10/6 Восточная кабельная перемычка Т2 - ТП 583 КЛ-6кВ ф.14 ПС 110/10/6 Восточная кабельная перемычка Т2 - ТП 583 | 2025-07-12 22:50 | 2025-07-12 23:22
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской | 771 | 2025-07-12 21:20 | 2025-07-12 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской явился обрыв провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской явился обрыв провода Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской | 2025-07-12 21:20 | 2025-07-12 22:50
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 770 | 2025-07-12 18:35 | 2025-07-12 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2025-07-12 18:35 | 2025-07-12 18:55
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 624 | 2025-07-12 17:30 | 2025-07-12 19:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и жилы фазы "B" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 13 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и жилы фазы "B" кабеля на участке ПС - РП 13 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная АСБ 3х240, 960м | 2025-07-12 17:30 | 2025-07-12 19:29
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 | 912 | 2025-07-12 17:30 | 2025-07-12 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 ВЛИ-0,4 ТП 70 Л1 ул.Б.Хмельницкого,45 | 2025-07-12 17:30 | 2025-07-12 17:52
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина | 776 | 2025-07-12 13:00 | 2025-07-12 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина | 2025-07-12 13:00 | 2025-07-12 13:20
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 769 | 2025-07-12 12:35 | 2025-07-12 13:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2025-07-12 12:35 | 2025-07-12 13:08
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш | 768 | 2025-07-11 23:20 | 2025-07-11 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш КЛ-0,4кВТП209-жд2/18ул.Влас-жд16улГ.Епиш | 2025-07-11 23:20 | 2025-07-11 23:40
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | 767 | 2025-07-11 21:15 | 2025-07-11 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | 2025-07-11 21:15 | 2025-07-11 21:35
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 766 | 2025-07-11 18:15 | 2025-07-11 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 2025-07-11 18:15 | 2025-07-11 18:35
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 765 | 2025-07-11 17:35 | 2025-07-11 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2025-07-11 17:35 | 2025-07-11 18:05
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина | 762 | 2025-07-11 14:52 | 2025-07-11 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина КЛ-0,4кВ ТП 50 - жд 30 ул.Савушкина | 2025-07-11 14:52 | 2025-07-11 15:12
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 761 | 2025-07-11 12:45 | 2025-07-11 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 2025-07-11 12:45 | 2025-07-11 13:05
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 910 | 2025-07-11 12:45 | 2025-07-11 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2025-07-11 12:45 | 2025-07-11 13:05
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод | 759 | 2025-07-10 18:20 | 2025-07-10 18:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод | 2025-07-10 18:20 | 2025-07-10 18:38
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 760 | 2025-07-10 17:30 | 2025-07-10 18:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская. |  | 2025-07-10 17:30 | 2025-07-10 18:00
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского | 758 | 2025-07-09 21:15 | 2025-07-09 21:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского | 2025-07-09 21:15 | 2025-07-09 21:44
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 756 | 2025-07-09 20:30 | 2025-07-09 21:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2025-07-09 20:30 | 2025-07-09 21:03
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6кВ № 403 ф.610 ПС Царевская | 978 | 2025-07-09 18:50 | 2025-07-10 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-6кВ № 403 ф.610 ПС Царевская явилось повреждение Т-1 в ТП 403 в следствие длительного срока эксплуатации | 4.13, Причиной отключения КТП-6кВ № 403 ф.610 ПС Царевская явилось повреждение Т-1 в ТП 403 в следствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Т-1 на КТП-6кВ № 403 ф.610 ПС Царевская Трансформатор ТМ-250/6 | 2025-07-09 18:50 | 2025-07-10 00:15
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова | 755 | 2025-07-09 18:15 | 2025-07-09 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова | 2025-07-09 18:15 | 2025-07-09 18:35
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 753 | 2025-07-09 15:34 | 2025-07-09 15:54 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская. |  | 2025-07-09 15:34 | 2025-07-09 15:54
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 22 ф.27 ПС Судостроительная (потр.) | 752 | 2025-07-09 15:26 | 2025-07-09 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 22 ф.27 ПС Судостроительная (потр.) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 22 ф.27 ПС Судостроительная (потр.) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 22 ф.27 ПС Судостроительная (потр.) ВЛ-0,4кВ ТП 22 ф.27 ПС Судостроительная (потр.) | 2025-07-09 15:26 | 2025-07-09 15:46
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная | 751 | 2025-07-09 14:00 | 2025-07-09 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная, явилось повреждение опоры, вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная, явилось повреждение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная | 2025-07-09 14:00 | 2025-07-09 15:00
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л6 ТП 936 потребительская | 750 | 2025-07-09 11:50 | 2025-07-09 13:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 Л6 ТП 936 потребительская. |  | 2025-07-09 11:50 | 2025-07-09 13:00
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная | 749 | 2025-07-09 11:07 | 2025-07-09 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная КЛ-0,4ТП 686-ж.д59, СОШ 48 ул.Звездная | 2025-07-09 11:07 | 2025-07-09 11:27
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 | 584 | 2025-07-08 21:43 | 2025-07-08 22:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ В-6 кВ ф.2 ПС 35/6 временная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 745 - ТП 1794 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ В-6 кВ ф.2 ПС 35/6 временная явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 745 - ТП 80 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.2 ПС 35/6 Временная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 745 - ТП 1794 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.2 ПС 35/6 Временная явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля на участке ТП 745 - ТП 80 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 745-ТП 80 ф.2 ПС Временная ААБ 3х185, 440м, Старение изоляции на уч-к КЛ-6кВ ТП 745-ТП 1794 ф.2 Врем уч-к КЛ-6кВ ТП 745-ТП 1794 ф.2 Врем | 2025-07-08 21:43 | 2025-07-08 22:08
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 748 | 2025-07-08 21:10 | 2025-07-08 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 2025-07-08 21:10 | 2025-07-08 22:10
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Стекловолокно.-ТП526 ф.10 ПС Стекловолокно | 582 | 2025-07-08 10:37 | 2025-07-08 13:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 145 - ТП 116 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 145 - ТП 116 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 116 - ТП 145 ф.10 ПС Прогресс АСБ 3х120, 230м | 2025-07-08 10:37 | 2025-07-08 13:57
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 948 | 2025-07-08 08:03 | 2025-07-08 12:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская явилось неисправность в масляном выключателе, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская явилась неисправность в масляном выключателе, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность в масляном выключателе на КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 2025-07-08 08:03 | 2025-07-08 12:22
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 747 | 2025-07-07 22:00 | 2025-07-07 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 2025-07-07 22:00 | 2025-07-07 22:20
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 745 | 2025-07-06 22:30 | 2025-07-06 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 2025-07-06 22:30 | 2025-07-06 22:50
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского | 743 | 2025-07-06 11:40 | 2025-07-06 12:42 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского | 2025-07-06 11:40 | 2025-07-06 12:42
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 741 | 2025-07-03 12:30 | 2025-07-03 13:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явился обрыв линейного провода ф. А., в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 2025-07-03 12:30 | 2025-07-03 13:54
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 731 | 2025-07-02 15:30 | 2025-07-02 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 2025-07-02 15:30 | 2025-07-02 16:00
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 560 | 2025-07-02 10:53 | 2025-07-02 11:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 606 - ТП 429 |  | 2025-07-02 10:53 | 2025-07-02 11:48
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского | 708 | 2025-07-01 20:00 | 2025-07-01 22:15 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского | 2025-07-01 20:00 | 2025-07-01 22:15
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева | 705 | 2025-07-01 16:20 | 2025-07-01 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л1 у.Татищева | 2025-07-01 16:20 | 2025-07-01 16:37
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная | 723 | 2025-07-01 14:40 | 2025-07-01 14:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная КЛ-0,4кВ РП13-ф.1 ж/д №11/11 ул.Звёздная | 2025-07-01 14:40 | 2025-07-01 14:53
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 398 - жд.16, ул.Наб.Прив.Зат | 460 | 2025-06-30 21:30 | 2025-06-30 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 398 - жд.16, ул.Наб.Прив.Зат. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 398 - жд.16, ул.Наб.Прив.Зат. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 398 - жд.16, ул.Наб.Прив.Зат. КЛ-0,4кВ ТП 398 - жд.16, ул.Наб.Прив.Зат. | 2025-06-30 21:30 | 2025-06-30 21:50
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) | 561 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№4 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) Пролет:4*А 50 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 13:15
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 559 | 2025-06-30 10:45 | 2025-06-30 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2025-06-30 10:45 | 2025-06-30 11:08
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 558 | 2025-06-29 17:10 | 2025-06-29 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 2025-06-29 17:10 | 2025-06-29 17:30
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 557 | 2025-06-29 15:55 | 2025-06-29 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 2025-06-29 15:55 | 2025-06-29 16:15
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 555 | 2025-06-29 13:00 | 2025-06-29 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 2025-06-29 13:00 | 2025-06-29 13:20
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 554 | 2025-06-29 00:10 | 2025-06-29 00:34 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона Пролет:4*А 35 | 2025-06-29 00:10 | 2025-06-29 00:34
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс | 553 | 2025-06-28 18:50 | 2025-06-28 19:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс | 2025-06-28 18:50 | 2025-06-28 19:09
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-5 ТП 92 потребительская | 552 | 2025-06-28 15:00 | 2025-06-28 16:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 Л-5 ТП 92 потребительская |  | 2025-06-28 15:00 | 2025-06-28 16:00
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 551 | 2025-06-28 14:15 | 2025-06-28 15:15 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.4.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явилось для производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 2025-06-28 14:15 | 2025-06-28 15:15
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л1 у.Менжин,Вологод | 550 | 2025-06-28 14:05 | 2025-06-28 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 396 Л1 у.Менжин,Вологод явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 396 Л1 у.Менжин,Вологод явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 396 Л1 у.Менжин,Вологод ВЛ-0,4 ТП 396 Л1 у.Менжин,Вологод | 2025-06-28 14:05 | 2025-06-28 15:05
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 754 (потребитель) | 549 | 2025-06-28 12:45 | 2025-06-28 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 754 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 754 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 754 ВЛ-0,4кВ ТП 754 | 2025-06-28 12:45 | 2025-06-28 13:45
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 548 | 2025-06-28 12:35 | 2025-06-28 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 8-9 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 8 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 Пролет:4*А 35 | 2025-06-28 12:35 | 2025-06-28 13:35
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 547 | 2025-06-28 12:20 | 2025-06-28 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 2025-06-28 12:20 | 2025-06-28 12:40
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 546 | 2025-06-28 10:45 | 2025-06-28 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) Пролет:4*А 50 | 2025-06-28 10:45 | 2025-06-28 11:45
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 545 | 2025-06-28 10:30 | 2025-06-28 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 2025-06-28 10:30 | 2025-06-28 10:50
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин | 544 | 2025-06-28 04:20 | 2025-06-28 05:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 13-14 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л1 л.Ульян,Ивановс,Ленин явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 13 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 469 Л2 л.Ульян,Ивановс,Ленин Пролет:3*А 25 | 2025-06-28 04:20 | 2025-06-28 05:20
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 | 543 | 2025-06-28 03:30 | 2025-06-28 05:04 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 2 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 | 2025-06-28 03:30 | 2025-06-28 05:04
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 542 | 2025-06-27 23:55 | 2025-06-28 00:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 2025-06-27 23:55 | 2025-06-28 00:22
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.36 ПС Судостроительная (потребитель) | 520 | 2025-06-27 22:06 | 2025-07-02 23:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.36 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке кабельный выход от ПС - ТП 407 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.36 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке кабельный выход от ПС - ТП 407 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ (НВСК) ТП 407-ТП 2 ф.36 ПС Судостроительная АСБ 3х240, 434 м | 2025-06-27 22:06 | 2025-06-28 11:50
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.31 ПС Судостроительная (потребитель) | 569 | 2025-06-27 22:06 | 2025-06-28 11:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.31 ПС Судостроительная явился обрыв провода в пролёте опор 1-2, вследствие воздействия высоких температур по причине пожара, начавшегося на территории лесобазы по адресу г.Астрахань, ул. 1-я Котельная, д.76. | 4.9.26, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.31 ПС Судостроительная явился обрыв провода в пролёте опор 1-2, вследствие воздействия высоких температур по причине пожара, начавшегося на территории лесобазы по адресу г.Астрахань, ул. 1-я Котельная, д.76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6кВ ф.31 ПС Судостроительная Пролёт: Опора №1 - Опора №2 | 2025-06-27 22:06 | 2025-06-28 11:50
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 541 | 2025-06-27 18:45 | 2025-06-27 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 2025-06-27 18:45 | 2025-06-27 19:15
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.44 ПСВосточная | 566 | 2025-06-27 17:04 | 2025-06-27 17:46 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.44 ПС 35/6кВ Восточная явилось повреждение шины в РУ-6кВ ТП-578 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.44 ПС 35/6кВ Восточная явилось нарушение структуры материала шины в РУ 6кВ ТП-578 на ВН-6кВ РП-13 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шины на ЗТП-6кВ № 578 ф. 44 ПС Восточная ВН-16 (6кВ) | 2025-06-27 17:04 | 2025-06-27 17:46
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 584-ж.д.10,10к.1 ул.Луконина | 538 | 2025-06-27 16:15 | 2025-06-27 16:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 584-ж.д.10,10к.1 ул.Луконина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.В КВЛ-0,4 ТП 584-ж.д.10,10к.1 ул.Луконина явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 584-ж.д.10,10к.1 ул.Луконина КЛ-0,4 ТП 584-ж.д.10,10к.1 ул.Луконина | 2025-06-27 16:15 | 2025-06-27 16:36
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 540 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая Пролет:4*А 35 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 17:40
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева | 533 | 2025-06-27 15:15 | 2025-06-27 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева | 2025-06-27 15:15 | 2025-06-27 15:35
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 534 | 2025-06-27 15:15 | 2025-06-27 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 2025-06-27 15:15 | 2025-06-27 15:35
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 1- жд 9 ул. Набер.1-го Мая | 532 | 2025-06-27 11:30 | 2025-06-27 12:52 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4кВ РП 1- жд 9 ул. Набер.1-го Мая явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4кВ РП 1- жд 9 ул. Набер.1-го Мая явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на КЛ-0,4кВ РП 1- жд 9 ул. Набер.1-го Мая КЛ-0,4кВ РП 1- жд 9 ул. Набер.1-го Мая | 2025-06-27 11:30 | 2025-06-27 12:52
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 530 | 2025-06-27 11:15 | 2025-06-27 12:21 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 2 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | 2025-06-27 11:15 | 2025-06-27 12:21
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 529 | 2025-06-27 00:37 | 2025-06-27 00:57 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2, в результате наброса посторонних предметов на ВЛ. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) стало загрязнение посторонними предметами в пролете опор в следствии наброса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2025-06-27 00:37 | 2025-06-27 00:57
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 61 ф.442 ПС Юбилейная | 423 | 2025-06-26 23:37 | 2025-06-27 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.442 ПС 110/35/10 Юбилейная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - БРТП 61 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.442 ПС 110/35/10 Юбилейная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - БРТП 61 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения свойств материала на КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 61 ф.442 ПС Юбилейная АПвПу2г 3х400, 1896 м | 2025-06-26 23:37 | 2025-06-27 00:30
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 170 - (потребитель) | 528 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:28 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 170 - (потребитель). |  | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:28
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 527 | 2025-06-25 17:40 | 2025-06-25 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явился обрыв вводного ответвления линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2025-06-25 17:40 | 2025-06-25 18:54
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин | 526 | 2025-06-25 12:20 | 2025-06-25 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин явилось перегорание ПН-2, вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин явилось перегорание ПН-2, вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин КЛ-0,4кВ ТП 381-жд 64;66,68,Дубровин | 2025-06-25 12:20 | 2025-06-25 12:40
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 525 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 10:20
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 524 | 2025-06-24 18:00 | 2025-06-24 19:15 | 3.4.8.5.5, Ручное отключения ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская было выполнено для безопасного проведения работ |  | 2025-06-24 18:00 | 2025-06-24 19:15
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | 523 | 2025-06-24 14:00 | 2025-06-24 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | 2025-06-24 14:00 | 2025-06-24 15:00
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого | 522 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 633 ПС Северная - ТП 220 ф. 633 ПС Северная | 373 | 2025-06-23 15:32 | 2025-06-23 17:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 633 ПС 110/10/6 Северная явилась разница изоляции кабеля на участке ПС - ТП 220 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией "Астраханские тепловые сети". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 633 ПС 110/10/6 Северная явилась разница изоляции жил кабеля на участке спуска ПС Северная - ТП 220 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией "Астраханские тепловые сети". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механические повреждения на КЛ-6кВ ф. 633 ПС Северная - ТП 220 ф. 633 ПС Северная ААБ 3х240, 3140 м | 2025-06-23 15:32 | 2025-06-23 17:00
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 570 (потребитель) | 521 | 2025-06-23 11:50 | 2025-06-23 12:12 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 570 (потребитель) |  | 2025-06-23 11:50 | 2025-06-23 12:12
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже | 519 | 2025-06-22 16:45 | 2025-06-22 17:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже явилось перегорание ПН-2, в результате наброса посторонних предметов на ВЛ. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже стало загрязнение посторонними предметами в пролете опор в следствии наброса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже | 2025-06-22 16:45 | 2025-06-22 17:00
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 516 | 2025-06-22 16:00 | 2025-06-22 16:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явилось перегорание ПН-2, в результате наброса посторонних предметов на ВЛ. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина стало загрязнение посторонними предметами в пролете опор в следствии наброса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 2025-06-22 16:00 | 2025-06-22 16:20
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 514 | 2025-06-22 13:30 | 2025-06-22 15:03 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода, с последующим схлёстом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2025-06-22 13:30 | 2025-06-22 15:03
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал | 513 | 2025-06-21 23:10 | 2025-06-21 23:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзальная явилось перегорание ПН-2, в результате наброса посторонних предметов на ВЛ. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзальная стало загрязнение посторонними предметами в пролете опор в следствии наброса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал | 2025-06-21 23:10 | 2025-06-21 23:30
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 512 | 2025-06-21 15:55 | 2025-06-21 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода, с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал Пролет:4*А 70 | 2025-06-21 15:55 | 2025-06-21 17:55
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 510 | 2025-06-21 12:05 | 2025-06-21 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 18-19 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 18 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин Пролет:4*А 35 | 2025-06-21 12:05 | 2025-06-21 14:05
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209 ф.622 | 353 | 2025-06-21 09:19 | 2025-06-21 09:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 622 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил фазы "В" и "С" кабеля на участке ПС - ТП 209 вследствие механического воздествия экскаватором при производстве земляных работ посторонней организацией ООО "Современные Системы Реновации". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 622 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил фазы "В" и "С" кабеля на участке ПС - ТП 209 вследствие механического воздествия экскаватором при производстве земляных работ посторонней организацией ООО "Современные Системы Реновации". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209 ф.622 АСБ 3х240, 980м | 2025-06-21 09:19 | 2025-06-21 09:46
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская | 506 | 2025-06-19 15:50 | 2025-06-19 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 2 в следствии потери механической прочности провода, с последующим схлёстом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безжон,Дагестанская | 2025-06-19 15:50 | 2025-06-19 16:55
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 1- жд 9 ул. Набер.1-го Мая | 504 | 2025-06-19 14:40 | 2025-06-19 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 1- жд 9 ул. Набер.1-го Мая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВ РП 1- жд 9 ул. Набер.1-го Мая явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ РП 1- жд 9 ул. Набер.1-го Мая КЛ-0,4кВ РП 1- жд 9 ул. Набер.1-го Мая | 2025-06-19 14:40 | 2025-06-19 15:00
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 612 Л1,Л7 ж.д.3 ул.Космонавтов | 503 | 2025-06-19 11:10 | 2025-06-19 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 612 Л1,Л7 ж.д.3 ул.Космонавтов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4 ТП 612 Л1,Л7 ж.д.3 ул.Космонавтов явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 612 Л1,Л7 ж.д.3 ул.Космонавтов КЛ-0,4 ТП 612 Л1,Л7 ж.д.3 ул.Космонавтов | 2025-06-19 11:10 | 2025-06-19 11:30
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф. 123 ПС Городская - РП 51 | 360 | 2025-06-19 10:05 | 2025-06-19 10:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.123 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС Городская - РП 51 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.123 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля на участке ПС Городская - РП 51 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ф. 123 ПС Городская - РП 51 АСБ 3х240, 2400 м | 2025-06-19 10:05 | 2025-06-19 10:25
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар | 501 | 2025-06-19 03:55 | 2025-06-19 04:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар КЛ-0,4кВТП731-жд №13к.2, 13к.2 ул. В.Бар | 2025-06-19 03:55 | 2025-06-19 04:15
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 493 | 2025-06-18 15:15 | 2025-06-18 16:29 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская стала необходимость в перетяжке проводов на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.3.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская стала необходимость в перетяжке проводов на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии изменения свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 2025-06-18 15:15 | 2025-06-18 16:29
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 564 | 2025-06-18 15:10 | 2025-06-18 15:15 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6кВ Южная от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Южная - КРУН 3 в пролёте оп.№ 16-17. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6кВ Южная от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Южная - КРУН 3 в пролёте оп.№ 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная Пролет:3*АС 185/24 | 2025-06-18 15:10 | 2025-06-18 15:15
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого | 492 | 2025-06-18 14:35 | 2025-06-18 14:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого | 2025-06-18 14:35 | 2025-06-18 14:59
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова | 491 | 2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова | 2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 12:27
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Стекловолокно.-ТП526 ф.10 ПС Стекловолокно | 326 | 2025-06-17 22:56 | 2025-06-17 23:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 562 - ТП 219 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 562 - ТП 219 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трёхфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Стекловолокно.-ТП526 ф.10 ПС Стекловолокно АСБ 3х120, 390м | 2025-06-17 22:56 | 2025-06-17 23:13
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная | 490 | 2025-06-17 12:03 | 2025-06-17 12:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная | 2025-06-17 12:03 | 2025-06-17 12:23
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 1549 д4 С.Перовской ф121 (Л1,2) | 489 | 2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4ТП 1549 д4 С.Перовской ф121 (Л1,2) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КВЛ-0,4ТП 1549 д4 С.Перовской ф121 (Л1,2) явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4ТП 1549 д4 С.Перовской ф121 (Л1,2) КЛ-0,4ТП 1549 д4 С.Перовской ф121 (Л1,2) | 2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 11:20
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 488 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 11:23 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 2 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно Пролет:4*А 35 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 11:23
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 317 | 2025-06-17 02:15 | 2025-06-17 03:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил фазы "B" и "C" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 25 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции двух жил фазы "B" и "C" на участке ПС - РП 25 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 АСБ 3х240, 2391м | 2025-06-17 02:15 | 2025-06-17 03:10
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого | 300 | 2025-06-16 15:00 | 2025-06-16 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого | 2025-06-16 15:00 | 2025-06-16 16:00
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 486 | 2025-06-16 10:22 | 2025-06-16 10:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2025-06-16 10:22 | 2025-06-16 10:42
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 413 ф.621 ПС Царевская | 537 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 11:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 РУ-0,4кВ ТП 413 ф.621 ПС Царевская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП 413 ф.621 ПС Царевская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 413 ф.621 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 413 ф.621 ПС Царевская | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 11:04
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого | 303 | 2025-06-16 09:10 | 2025-06-16 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого | 2025-06-16 09:10 | 2025-06-16 09:30
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 | 484 | 2025-06-15 10:50 | 2025-06-15 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 стало повреждение шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 | 2025-06-15 10:50 | 2025-06-15 11:46
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 302 | 2025-06-15 09:30 | 2025-06-15 10:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 2025-06-15 09:30 | 2025-06-15 10:29
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 293 | 2025-06-13 10:35 | 2025-06-13 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение перемычки на ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2025-06-13 10:35 | 2025-06-13 11:35
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел | 289 | 2025-06-12 22:00 | 2025-06-12 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел | 2025-06-12 22:00 | 2025-06-12 23:20
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 482 | 2025-06-12 22:00 | 2025-06-12 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 2025-06-12 22:00 | 2025-06-12 22:20
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 295 | 2025-06-12 21:35 | 2025-06-12 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 2025-06-12 21:35 | 2025-06-12 21:55
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 (потребитель) | 294 | 2025-06-12 16:20 | 2025-06-12 16:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 (потребитель) явилось отключение на стороне потребителя. |  | 2025-06-12 16:20 | 2025-06-12 16:50
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 301 | 2025-06-12 15:00 | 2025-06-12 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2025-06-12 15:00 | 2025-06-12 15:30
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 | 323 | 2025-06-12 12:12 | 2025-06-12 12:26 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КЛ-6кВ участок РП 4 - ТП 484. |  | 2025-06-12 12:12 | 2025-06-12 12:26
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 299 | 2025-06-12 11:20 | 2025-06-12 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2025-06-12 11:20 | 2025-06-12 11:40
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 475 | 2025-06-11 22:30 | 2025-06-11 22:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2025-06-11 22:30 | 2025-06-11 22:52
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 699 до ПНС ул.Боевая,72 | 481 | 2025-06-11 22:30 | 2025-06-11 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4 кВ ТП 699 до ПНС ул.Боевая,72 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КВЛ-0,4 кВ ТП 699 до ПНС ул.Боевая,72 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 кВ ТП 699 до ПНС ул.Боевая,72 КЛ-0,4 кВ ТП 699 до ПНС ул.Боевая,72 | 2025-06-11 22:30 | 2025-06-11 22:55
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 177 потребительская | 291 | 2025-06-11 21:00 | 2025-06-11 21:25 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 177 потребительская. |  | 2025-06-11 21:00 | 2025-06-11 21:25
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.621 | 311 | 2025-06-11 16:23 | 2025-06-11 17:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 20 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 20 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.621 АСБ 3х240, 770м | 2025-06-11 16:23 | 2025-06-11 17:29
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 563 | 2025-06-11 16:10 | 2025-06-11 16:27 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6кВ Царевская от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ТП 56 - КРУН 5 в пролёте оп.№ 3-4. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6кВ Царевская от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ТП 56 - КРУН 5 в пролёте оп.№ 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-6кВ ТП 56 - КРУН 5 ф.607 ПС Царевская Пролет:3*А 70 | 2025-06-11 16:10 | 2025-06-11 16:27
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 298 | 2025-06-11 15:50 | 2025-06-11 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2025-06-11 15:50 | 2025-06-11 16:10
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 177 ф.606 ПС Царевская | 312 | 2025-06-11 14:10 | 2025-06-11 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 177 ф.606 ПС Царевская явилось повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 177 ф.606 ПС Царевская явилось повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 на РУ-0,4кВ ТП 177 ф.606 ПС Царевская РУ-0,4кВ ТП 177 ф.606 ПС Царевская | 2025-06-11 14:10 | 2025-06-11 15:40
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 204 ф.623 ПС Северная | 313 | 2025-06-11 09:05 | 2025-06-11 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 204 явилось повреждение РЛ-14, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 204 явилось повреждение РЛ-14, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-14 на РУ-0,4кВ ТП 204 РУ-0,4кВ ТП 204 | 2025-06-11 09:05 | 2025-06-11 10:40
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) | 297 | 2025-06-11 01:55 | 2025-06-11 02:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) | 2025-06-11 01:55 | 2025-06-11 02:15
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1137 (потребитель) | 290 | 2025-06-11 00:35 | 2025-06-11 00:55 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1137 (потребитель). |  | 2025-06-11 00:35 | 2025-06-11 00:55
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 296 | 2025-06-10 15:15 | 2025-06-10 15:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 2025-06-10 15:15 | 2025-06-10 15:39
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.113 ПС Северная-РП 38 (потребитель) | 314 | 2025-06-10 14:41 | 2025-06-10 18:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.113 ПС 110/10/6 Северная явилось повреждение на потребительской КЛ-10 кВ участок РП 38 - ТП 610. |  | 2025-06-10 14:41 | 2025-06-10 18:23
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 292 | 2025-06-09 22:22 | 2025-06-10 00:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 2025-06-09 22:22 | 2025-06-10 00:22
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) | 288 | 2025-06-09 21:19 | 2025-06-09 23:19 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель). |  | 2025-06-09 21:19 | 2025-06-09 23:19
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 286 | 2025-06-09 17:00 | 2025-06-09 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 2025-06-09 17:00 | 2025-06-09 19:00
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) | 285 | 2025-06-09 13:00 | 2025-06-09 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) | 2025-06-09 13:00 | 2025-06-09 13:20
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф. 106 ПС Северная - РП 34 | 310 | 2025-06-09 09:43 | 2025-06-09 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.106 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции трёх жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1143 - ТП 667 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке ТП 1143 - ТП 667 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трёхфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на КЛ-10 кВ ф. 106 ПС "Северная" ТП 1143 - ТП 667 АСБл 3х120, 265 м | 2025-06-09 09:43 | 2025-06-09 10:30
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | 284 | 2025-06-08 20:20 | 2025-06-08 21:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | 2025-06-08 20:20 | 2025-06-08 21:24
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 283 | 2025-06-08 13:36 | 2025-06-08 15:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммунальная явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммунальная явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммунальная ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммунальная | 2025-06-08 13:36 | 2025-06-08 15:36
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина | 282 | 2025-06-08 13:10 | 2025-06-08 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина | 2025-06-08 13:10 | 2025-06-08 13:30
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 252 | 2025-06-07 16:15 | 2025-06-07 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 2025-06-07 16:15 | 2025-06-07 17:23
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 12 ул.Свердлова | 256 | 2025-06-07 12:50 | 2025-06-07 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 12 ул.Свердлова явилось Повреждение промежуточной подвески для СИП , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 12 ул.Свердлова явилось Повреждение промежуточной подвески для СИП , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение промежуточной подвески для СИП на КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 12 ул.Свердлова КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 12 ул.Свердлова | 2025-06-07 12:50 | 2025-06-07 13:17
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого | 251 | 2025-06-07 11:55 | 2025-06-07 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого | 2025-06-07 11:55 | 2025-06-07 12:15
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 249 | 2025-06-07 02:00 | 2025-06-07 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2025-06-07 02:00 | 2025-06-07 02:20
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 245 | 2025-06-07 00:35 | 2025-06-07 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 2025-06-07 00:35 | 2025-06-07 00:55
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 170 - (потребитель) | 255 | 2025-06-07 00:06 | 2025-06-07 00:36 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 170 - (потребитель). |  | 2025-06-07 00:06 | 2025-06-07 00:36
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 254 | 2025-06-06 22:00 | 2025-06-07 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 2025-06-06 22:00 | 2025-06-07 00:40
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 242 | 2025-06-06 19:03 | 2025-06-06 19:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 2025-06-06 19:03 | 2025-06-06 19:23
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 237 | 2025-06-06 17:20 | 2025-06-06 17:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 2025-06-06 17:20 | 2025-06-06 17:42
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 54/4 ул.Победы | 247 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-06 19:21 | 3.4.8.4, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 12 - жд № 54/4 ул.Победы явился наброс, в результате воздействия сторонних лиц |  | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-06 19:21
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 234 | 2025-06-06 15:00 | 2025-06-06 17:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 2025-06-06 15:00 | 2025-06-06 17:07
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП577 ф.1- ж/д23к.2 ул.Кубанс | 232 | 2025-06-06 14:40 | 2025-06-06 15:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП577 ф.1- ж/д23к.2 ул.Кубанс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП577 ф.1- ж/д23к.2 ул.Кубанс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП577 ф.1- ж/д23к.2 ул.Кубанс КЛ-0,4кВ ТП577 ф.1- ж/д23к.2 ул.Кубанс | 2025-06-06 14:40 | 2025-06-06 15:03
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154к.3 ул.Н.Островск | 230 | 2025-06-06 14:00 | 2025-06-06 15:21 | 3.4.8.4, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154к.3 ул.Н.Островск явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-06-06 14:00 | 2025-06-06 15:21
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 229 | 2025-06-06 13:30 | 2025-06-06 15:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 2025-06-06 13:30 | 2025-06-06 15:14
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 | 228 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-06 15:27 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-06 15:27
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 194 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 14:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 14:39
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л3 до у.Звездн,47 | 227 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 14:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л3 до у.Звездн,47 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л3 до у.Звездн,47 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 687 Л3 до у.Звездн,47 ВЛ-0,4 ТП 687 Л3 до у.Звездн,47 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 14:13
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина | 192 | 2025-06-06 11:10 | 2025-06-06 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина | 2025-06-06 11:10 | 2025-06-06 12:24
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 | 191 | 2025-06-06 09:20 | 2025-06-06 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 | 2025-06-06 09:20 | 2025-06-06 11:05
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 190 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс ВЛ-0,4 ТП 638 Л3 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 11:27
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова | 189 | 2025-06-05 23:00 | 2025-06-05 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова. ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова. | 2025-06-05 23:00 | 2025-06-05 23:20
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л4 РП 23 потребительская | 188 | 2025-06-05 22:40 | 2025-06-05 23:35 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 Л4 РП 23 потребительская. |  | 2025-06-05 22:40 | 2025-06-05 23:35
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 187 | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-05 22:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-05 22:20
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 185 | 2025-06-05 21:40 | 2025-06-05 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 2025-06-05 21:40 | 2025-06-05 22:00
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая | 184 | 2025-06-05 20:20 | 2025-06-05 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая ВЛ-0,4 ТП 753 Л11 по у.Васильковая | 2025-06-05 20:20 | 2025-06-05 21:20
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 178 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева). явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева). явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева). ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева). | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:20
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 179 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:50
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л1 ул.Шекспира | 180 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л1 ул.Шекспира явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л1 ул.Шекспира явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 218 Л1 ул.Шекспира ВЛ-0,4 КТП 218 Л1 ул.Шекспира | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:50
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 177 | 2025-06-05 15:06 | 2025-06-05 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 2025-06-05 15:06 | 2025-06-05 15:26
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 175 | 2025-06-05 15:00 | 2025-06-05 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 2025-06-05 15:00 | 2025-06-05 17:00
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 176 | 2025-06-05 15:00 | 2025-06-05 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2025-06-05 15:00 | 2025-06-05 15:20
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 174 | 2025-06-05 14:00 | 2025-06-05 16:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-06-05 14:00 | 2025-06-05 16:00
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 131 | 2025-06-04 10:10 | 2025-06-04 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 2025-06-04 10:10 | 2025-06-04 10:30
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 421 -жд107 А ул.Адм.Нахимова | 132 | 2025-06-03 12:00 | 2025-06-03 12:36 | 3.4.8.4, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 421 -жд107 А ул.Адм.Нахимова явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-06-03 12:00 | 2025-06-03 12:36
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 106 | 2025-06-01 21:00 | 2025-06-01 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явилось Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 14 ВЛ-0,4кВ ТП 14 | 2025-06-01 21:00 | 2025-06-01 21:55
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого | 134 | 2025-06-01 10:05 | 2025-06-01 11:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-06-01 10:05 | 2025-06-01 11:05
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 98 | 2025-06-01 03:50 | 2025-06-01 04:20 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель). |  | 2025-06-01 03:50 | 2025-06-01 04:20
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 97 | 2025-05-31 23:35 | 2025-05-31 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 2025-05-31 23:35 | 2025-05-31 23:55
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 96 | 2025-05-31 09:30 | 2025-05-31 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2025-05-31 09:30 | 2025-05-31 09:50
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская | 95 | 2025-05-31 02:30 | 2025-05-31 05:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская | 2025-05-31 02:30 | 2025-05-31 05:04
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Судост - РП 7 ф.13 ПС Судостроительная | 113 | 2025-05-30 22:42 | 2025-05-30 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.13 ПС 110/10/6 Судостроительная явилось повреждение двух жил фазы "А" и "С" кабеля на участке РП 7 - ТП 421 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.13 ПС 110/10/6 Судостроительная явилось повреждение двух жил фазы "А" и "С" кабеля на участке РП 7 - ТП 421 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 7 - ТП 421 ф.13(73) ПС Судостроительная АСБ 3х150, 130м | 2025-05-30 22:42 | 2025-05-30 23:30
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная | 93 | 2025-05-30 19:30 | 2025-05-30 21:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная явилось Повреждение РЛ-(№1) в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная явилось Повреждение РЛ-(№1) в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-(№1) на ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная | 2025-05-30 19:30 | 2025-05-30 21:17
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 94 | 2025-05-30 16:20 | 2025-05-30 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2025-05-30 16:20 | 2025-05-30 17:35
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 554-жд №19, ул.Васильковая | 92 | 2025-05-30 14:10 | 2025-05-30 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 554-жд №19, ул.Васильковая явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 554-жд №19, ул.Васильковая явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на КЛ-0,4кВ ТП 554-жд №19, ул.Васильковая КЛ-0,4кВ ТП 554-жд №19, ул.Васильковая | 2025-05-30 14:10 | 2025-05-30 15:40
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 91 | 2025-05-30 13:10 | 2025-05-30 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 2025-05-30 13:10 | 2025-05-30 14:35
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 90 | 2025-05-30 12:45 | 2025-05-30 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП450-ждВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП450-ждВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на КЛ-0,4кВ ТП450-ждВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра КЛ-0,4кВ ТП450-ждВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра | 2025-05-30 12:45 | 2025-05-30 13:45
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра | 89 | 2025-05-30 12:15 | 2025-05-30 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра КЛ-0,4кВ ТП450-жд.21ул.Челяб,жд59ул.Бэра | 2025-05-30 12:15 | 2025-05-30 13:25
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель) | 88 | 2025-05-30 12:10 | 2025-05-30 13:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель) явилось повреждение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 575 (потребитель). |  | 2025-05-30 12:10 | 2025-05-30 13:25
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист | 87 | 2025-05-30 11:30 | 2025-05-30 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист | 2025-05-30 11:30 | 2025-05-30 12:30
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.49 к.2 ул. Звездная | 86 | 2025-05-30 10:16 | 2025-05-30 12:16 | 3.4.8.4, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.49 к.2 ул. Звездная явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-05-30 10:16 | 2025-05-30 12:16
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г | 85 | 2025-05-30 09:40 | 2025-05-30 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г | 2025-05-30 09:40 | 2025-05-30 10:40
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 84 | 2025-05-30 06:10 | 2025-05-30 06:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 2025-05-30 06:10 | 2025-05-30 06:55
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 44- ТП 207 ф.603 ПС Царевская | 111 | 2025-05-30 06:00 | 2025-05-30 06:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 14 - ТП 649 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явилась разница изоляции кабеля на участке РП 14 - ТП 649 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 14 - ТП 649 ф.603 (7)ПС Царевская АСБ 3х240, 210м | 2025-05-30 06:00 | 2025-05-30 06:35
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 110 | 2025-05-30 02:00 | 2025-05-30 05:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 66 - КРУН №5 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение фазы "С" кабеля на участке ТП 66 - КРУН №5 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на ВЛ-6кВ ТП 66 - КРУН 5 ф.607 ПС Царевская АПвП2г 3х185, 10м | 2025-05-30 02:00 | 2025-05-30 05:25
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 83 | 2025-05-30 01:10 | 2025-05-30 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 2025-05-30 01:10 | 2025-05-30 01:50
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 82 | 2025-05-30 00:15 | 2025-05-30 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 2025-05-30 00:15 | 2025-05-30 00:55
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 81 | 2025-05-29 22:25 | 2025-05-29 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2025-05-29 22:25 | 2025-05-29 22:45
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 105 | 2025-05-29 18:05 | 2025-05-29 18:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 | 2025-05-29 18:05 | 2025-05-29 18:52
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.621 | 109 | 2025-05-29 17:55 | 2025-05-29 18:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 406 - ТП 151. |  | 2025-05-29 17:55 | 2025-05-29 18:50
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 | 108 | 2025-05-29 17:38 | 2025-05-29 19:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 явилось снижение сопротивления изоляции , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 | 2025-05-29 17:38 | 2025-05-29 19:47
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 | 107 | 2025-05-29 16:55 | 2025-05-29 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 | 2025-05-29 16:55 | 2025-05-29 22:15
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 80 | 2025-05-29 16:40 | 2025-05-29 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явилось повреждение шлейфа Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2025-05-29 16:40 | 2025-05-29 17:20
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 79 | 2025-05-29 16:30 | 2025-05-29 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 2025-05-29 16:30 | 2025-05-29 17:12
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова | 77 | 2025-05-29 15:00 | 2025-05-29 17:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4 ТП 480 Л4 ул.Адм.Нахимова | 2025-05-29 15:00 | 2025-05-29 17:13
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 78 | 2025-05-29 15:00 | 2025-05-29 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 2025-05-29 15:00 | 2025-05-29 17:00
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 75 | 2025-05-29 14:50 | 2025-05-29 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 2025-05-29 14:50 | 2025-05-29 16:55
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.627 ПС Северная | 99 | 2025-05-29 13:48 | 2025-05-29 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.633 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке 439 - ТП 119 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке 224 - ТП 119 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.633 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 439 - ТП 119 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 224 - ТП 119 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 119-ТП 439 ф.614 ПС Северная ААБ 3х150, 550м, Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 224-ТП 119 ф.614 ПС Северная ААБ 3х150, 650м | 2025-05-29 13:48 | 2025-05-29 15:57
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 73 | 2025-05-29 12:30 | 2025-05-29 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 2025-05-29 12:30 | 2025-05-29 15:34
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная | 74 | 2025-05-29 12:30 | 2025-05-29 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная | 2025-05-29 12:30 | 2025-05-29 14:20
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 71 | 2025-05-29 10:30 | 2025-05-29 12:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 2025-05-29 10:30 | 2025-05-29 12:39
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 72 | 2025-05-29 10:30 | 2025-05-29 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 2025-05-29 10:30 | 2025-05-29 12:25
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая | 70 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 11:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 11:14
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 210 Л2 потребительская | 69 | 2025-05-29 08:50 | 2025-05-29 10:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 210 Л2 потребительская явилось повреждение на стороне потребителя. |  | 2025-05-29 08:50 | 2025-05-29 10:00
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 68 | 2025-05-29 02:50 | 2025-05-29 03:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 2025-05-29 02:50 | 2025-05-29 03:10
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 66 | 2025-05-29 01:36 | 2025-05-29 02:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение промежуточной подвески для СИП, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение промежуточной подвески для СИП, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение промежуточной подвески для СИП на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2025-05-29 01:36 | 2025-05-29 02:36
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 65 | 2025-05-29 | 2025-05-29 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдовая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдовая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдовая ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдовая | 2025-05-29 | 2025-05-29 00:20
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская | 63 | 2025-05-28 23:05 | 2025-05-29 00:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская явилось повреждение на стороне потребителя. |  | 2025-05-28 23:05 | 2025-05-29 00:05
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная | 103 | 2025-05-28 21:28 | 2025-05-28 23:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная явилось перегорание ПК-6 кВ, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная явилось перегорание ПК-6 кВ, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-6 кВ на ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная | 2025-05-28 21:28 | 2025-05-28 23:24
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1744 потребительская | 61 | 2025-05-28 20:45 | 2025-05-28 22:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1744 потребительская явилось повреждение на стороне потребителя. |  | 2025-05-28 20:45 | 2025-05-28 22:45
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 60 | 2025-05-28 19:00 | 2025-05-28 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2025-05-28 19:00 | 2025-05-28 19:20
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод | 67 | 2025-05-28 18:10 | 2025-05-28 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод | 2025-05-28 18:10 | 2025-05-28 18:30
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 59 | 2025-05-28 18:00 | 2025-05-28 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 2025-05-28 18:00 | 2025-05-28 19:20
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 47 | 2025-05-28 17:30 | 2025-05-28 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского | 2025-05-28 17:30 | 2025-05-28 19:30
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 48 | 2025-05-28 17:30 | 2025-05-28 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского | 2025-05-28 17:30 | 2025-05-28 19:30
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева | 46 | 2025-05-28 15:20 | 2025-05-28 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева | 2025-05-28 15:20 | 2025-05-28 19:20
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 43 | 2025-05-28 14:55 | 2025-05-28 16:55 | 3.4.7.3.4, Произведено ручное отключение ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная для опиловки ДКР | 4.4.3, Произведено ручное отключение ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная для опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения оборудования филиала на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского | 2025-05-28 14:55 | 2025-05-28 16:55
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 204 Л1 ул.Шаумяна | 44 | 2025-05-28 14:55 | 2025-05-28 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л1 ул.Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л1 ул.Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 204 Л1 ул.Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 204 Л1 ул.Шаумяна | 2025-05-28 14:55 | 2025-05-28 15:15
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 42 | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-28 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-28 14:20
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 41 | 2025-05-28 13:30 | 2025-05-28 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 2025-05-28 13:30 | 2025-05-28 13:50
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 586 (потребитель) | 39 | 2025-05-28 13:00 | 2025-05-28 14:40 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 586 (потребитель). |  | 2025-05-28 13:00 | 2025-05-28 14:40
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 38 | 2025-05-28 12:30 | 2025-05-28 13:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-05-28 12:30 | 2025-05-28 13:55
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 37 | 2025-05-28 11:00 | 2025-05-28 12:48 | 3.4.7.3.5, Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | 4.13, Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 2025-05-28 11:00 | 2025-05-28 12:48
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 36 | 2025-05-28 10:35 | 2025-05-28 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 2025-05-28 10:35 | 2025-05-28 10:55
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) | 34 | 2025-05-28 09:25 | 2025-05-28 09:45 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель.) |  | 2025-05-28 09:25 | 2025-05-28 09:45
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 33 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу ВЛ-0,4 Л1ТП 264 ул.Замьянская, 7-й переу | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 11:30
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 32 | 2025-05-28 06:00 | 2025-05-28 06:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 2025-05-28 06:00 | 2025-05-28 06:20
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 133 - жд 8 ул.Наб.Прив.Затон | 31 | 2025-05-28 05:05 | 2025-05-28 05:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 133 - жд 8 ул.Наб.Прив.Затон явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 133 - жд 8 ул.Наб.Прив.Затон явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 133 - жд 8 ул.Наб.Прив.Затон КЛ-0,4кВ ТП 133 - жд 8 ул.Наб.Прив.Затон | 2025-05-28 05:05 | 2025-05-28 05:25
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 29 | 2025-05-28 04:35 | 2025-05-28 04:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 2025-05-28 04:35 | 2025-05-28 04:55
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 9 -ТП 212 ф.612 ПС Царевская | 104 | 2025-05-28 01:18 | 2025-05-28 02:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 201 - ТП 667 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение фазы "В" кабеля на участке ТП 201 - ТП 667 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.612 ПС Царевская ТП 201 - ТП 667 КЛ-6кВ ф.612 ПС Царевская ТП 201 - ТП 667 | 2025-05-28 01:18 | 2025-05-28 02:15
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 28 | 2025-05-27 22:10 | 2025-05-27 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2025-05-27 22:10 | 2025-05-27 23:00
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна | 27 | 2025-05-27 20:30 | 2025-05-27 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна | 2025-05-27 20:30 | 2025-05-27 21:35
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 26 | 2025-05-27 20:00 | 2025-05-27 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 2025-05-27 20:00 | 2025-05-27 21:27
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 25 | 2025-05-27 17:45 | 2025-05-27 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2025-05-27 17:45 | 2025-05-27 19:01
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 14 ф.620 ПС Царевская | 100 | 2025-05-27 15:20 | 2025-05-27 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 996 - ТП 606 - РП 25 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская явилась разница изоляции кабеля на участке ТП 996 - ТП 606 - РП 25 вследствие изменения свойств материалов, что привело к выходу из строя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 996 - РП 25 ф.603 ПС Царевская АСБ 3х150, 75м | 2025-05-27 15:20 | 2025-05-27 18:00
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 24 | 2025-05-27 15:03 | 2025-05-27 17:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 2025-05-27 15:03 | 2025-05-27 17:03
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 22 | 2025-05-27 14:32 | 2025-05-27 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2025-05-27 14:32 | 2025-05-27 16:32
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 21 | 2025-05-27 12:41 | 2025-05-27 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набережная12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набережная12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набережная12 Л2 ул.Набер.1-гоМая ВЛ-0,4 ТП ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набережная12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 2025-05-27 12:41 | 2025-05-27 14:41
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 20 | 2025-05-26 21:50 | 2025-05-26 22:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 2025-05-26 21:50 | 2025-05-26 22:16
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 19 | 2025-05-26 20:00 | 2025-05-26 22:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 2025-05-26 20:00 | 2025-05-26 22:02
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.28-РУ Водопр | 947 | 2025-05-26 17:40 | 2025-05-26 19:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.28 ПС 35/6 Стекловолокно явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в ТП 1482 - ПС - ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов (прочие изменения материалов). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.28 ПС 35/6 Стекловолокно явилась разница изоляции кабеля на участке спуск в ТП 1482 - ПС - ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к выводу из строя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на ф.28 ПС Стекловолокно спуск в ТП 1482 - ПС - ЛОСВ ф.28 ПС Стекловолокно спуск в ТП 1482 - ПС - ЛОСВ | 2025-05-26 17:40 | 2025-05-26 19:27
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 17 | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-26 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-26 16:26
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 16 | 2025-05-26 14:00 | 2025-05-26 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 2025-05-26 14:00 | 2025-05-26 15:33
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 14 | 2025-05-24 14:10 | 2025-05-24 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2025-05-24 14:10 | 2025-05-24 14:30
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7к.3 ул.Звёздная | 13 | 2025-05-23 14:10 | 2025-05-23 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7к.3 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7к.3 ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7к.3 ул.Звёздная КЛ-0,4 ТП 579-ж.д.№7к.3 ул.Звёздная | 2025-05-23 14:10 | 2025-05-23 14:30
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 952 | 2025-05-23 08:52 | 2025-05-23 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 864-ТП 222-ТП 1190 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явилась разница изоляции кабеля на участке ТП 864-ТП 222-ТП 1190 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к разнице изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП222-КТП1190 ф.629 ПС Царевская АСБ 3х150, 350м | 2025-05-23 08:52 | 2025-05-23 12:25
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 6 | 2025-05-22 21:25 | 2025-05-22 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2025-05-22 21:25 | 2025-05-22 21:35
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 12 | 2025-05-22 11:50 | 2025-05-22 13:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2025-05-22 11:50 | 2025-05-22 13:16
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 10 | 2025-05-22 01:20 | 2025-05-22 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 2025-05-22 01:20 | 2025-05-22 02:20
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 530-ж.д.№8 к.2 ул.Космонавтов | 8 | 2025-05-21 19:15 | 2025-05-21 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 530-ж.д.№8 к.2 ул.Космонавтов явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 530-ж.д.№8 к.2 ул.Космонавтов явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4 ТП 530-ж.д.№8 к.2 ул.Космонавтов КЛ-0,4 ТП 530-ж.д.№8 к.2 ул.Космонавтов | 2025-05-21 19:15 | 2025-05-21 22:15
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс | 5 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 18:30
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 4 | 2025-05-21 16:00 | 2025-05-21 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 2025-05-21 16:00 | 2025-05-21 17:05
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 75 -ж.д.25 ул.Советская | 7 | 2025-05-21 11:25 | 2025-05-21 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 75 -ж.д.25 ул.Советская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 75 -ж.д.25 ул.Советская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4 ТП 75 -ж.д.25 ул.Советская КЛ-0,4 ТП 75 -ж.д.25 ул.Советская | 2025-05-21 11:25 | 2025-05-21 12:50
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 3 | 2025-05-21 00:30 | 2025-05-21 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 2025-05-21 00:30 | 2025-05-21 00:50
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского | 2 | 2025-05-20 17:50 | 2025-05-20 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского | 2025-05-20 17:50 | 2025-05-20 18:50
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) | 999 | 2025-05-20 15:20 | 2025-05-20 18:20 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель). |  | 2025-05-20 15:20 | 2025-05-20 18:20
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 954 | 2025-05-19 17:10 | 2025-05-19 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явился обрыв провода ответвления к вводу Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явился обрыв провода ответвления к вводу Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 2025-05-19 17:10 | 2025-05-19 18:40
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 102 | 2025-05-19 15:16 | 2025-05-19 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 2025-05-19 15:16 | 2025-05-19 15:35
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 939 | 2025-05-18 21:00 | 2025-05-18 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 2025-05-18 21:00 | 2025-05-18 22:50
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | 938 | 2025-05-18 15:35 | 2025-05-18 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | 2025-05-18 15:35 | 2025-05-18 15:55
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина | 918 | 2025-05-17 21:30 | 2025-05-17 22:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина | 2025-05-17 21:30 | 2025-05-17 22:36
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 917 | 2025-05-17 19:00 | 2025-05-17 22:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-05-17 19:00 | 2025-05-17 22:05
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 | 916 | 2025-05-14 22:05 | 2025-05-14 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 | 2025-05-14 22:05 | 2025-05-14 22:25
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЗРУ-10кВ ф. 434 ПС Юбилейная - ТП 1785(потр.) | 951 | 2025-05-14 16:03 | 2025-05-14 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.434 ПС 110/10/6 Юбилейная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 1785 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.434 ПС 110/10/6 Юбилейная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - 1785 вследствие изменения свойств материалов, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на КЛ-10кВ ЗРУ-10кВ ф. 434 ПС Юбилейная - ТП 1785(потр.) АПвПу2г-10 3х120, 1827 м
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 913 | 2025-05-14 11:10 | 2025-05-14 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 2025-05-14 11:10 | 2025-05-14 12:10
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.2 ж/д №29 ул. Дж. Рида | 912 | 2025-05-13 16:20 | 2025-05-13 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.2 ж/д №29 ул. Дж. Рида явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.2 ж/д №29 ул. Дж. Рида явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.2 ж/д №29 ул. Дж. Рида КЛ-0,4кВ ТП 842-ф.2 ж/д №29 ул. Дж. Рида | 2025-05-13 16:20 | 2025-05-13 17:15
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 911 | 2025-05-13 11:00 | 2025-05-13 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 2025-05-13 11:00 | 2025-05-13 11:20
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 915 | 2025-05-13 02:10 | 2025-05-13 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 2025-05-13 02:10 | 2025-05-13 02:40
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 890 | 2025-05-12 12:40 | 2025-05-12 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 2025-05-12 12:40 | 2025-05-12 14:40
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 914 | 2025-05-11 16:07 | 2025-05-11 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 2025-05-11 16:07 | 2025-05-11 16:48
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН-РП 30 ф.605 ПС Северная | 870 | 2025-05-11 14:50 | 2025-05-11 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 700 - ТП 810 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 700 - ТП 810 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 700-ТП 810 ф.605 ПС Северная АСБ 3х150, 495м | 2025-05-11 14:50 | 2025-05-11 16:26
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.625 ПС Северная-ТП 1 | 867 | 2025-05-11 13:55 | 2025-05-11 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 24 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1 - ТП 561 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 24 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля на участке ТП 1 - ТП 561 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-РП 24 ф.607 ПС Северная ААБ 3х240, 520м, Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 1 - ТП 561 ф.612 ПС Северная АСБ 3х240, 245м | 2025-05-11 13:55 | 2025-05-11 14:30
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 881 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-08 16:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-08 16:21
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 869 | 2025-05-08 12:29 | 2025-05-08 14:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 37 ПС 110/35/6 Судостроительная явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией. |  | 2025-05-08 12:29 | 2025-05-08 14:00
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 880 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 10:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 10:39
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 879 | 2025-05-08 03:00 | 2025-05-08 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2025-05-08 03:00 | 2025-05-08 04:00
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 878 | 2025-05-07 19:10 | 2025-05-07 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2025-05-07 19:10 | 2025-05-07 19:30
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 620 ф.627 | 856 | 2025-05-07 16:50 | 2025-05-07 18:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 35/6 Царевская явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 620 - ТП 198А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 35/6 Царевская явилась разница изоляции кабеля на участке ТП 620 - ТП 198А вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 620 - ТП 198А ф.627 ПС Царевская ААБ 3х185, 425м | 2025-05-07 16:50 | 2025-05-07 18:01
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 877 | 2025-05-07 16:30 | 2025-05-07 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 2025-05-07 16:30 | 2025-05-07 16:50
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 876 | 2025-05-07 12:40 | 2025-05-07 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 2025-05-07 12:40 | 2025-05-07 13:00
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник | 875 | 2025-05-07 11:30 | 2025-05-07 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинская, Мечникова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинская, Мечникова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинская, Мечникова ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинская, Мечникова | 2025-05-07 11:30 | 2025-05-07 11:50
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина | 874 | 2025-05-07 09:09 | 2025-05-07 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина | 2025-05-07 09:09 | 2025-05-07 11:02
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 873 | 2025-05-06 12:25 | 2025-05-06 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 2025-05-06 12:25 | 2025-05-06 12:45
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой | 872 | 2025-05-06 08:20 | 2025-05-06 08:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой КЛ-0,4кВ РП 10 - ж.д.13 ул.В.Барсовой | 2025-05-06 08:20 | 2025-05-06 08:50
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 2 ф.111, 128 ПС Северная | 871 | 2025-05-05 20:10 | 2025-05-05 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-10кВ № 2 ф.111, 128 ПС Северная явилось Повреждение РЛ-14, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-10кВ № 2 ф.111, 128 ПС Северная явилось Повреждение РЛ-14, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-14 на ЗТП-10кВ № 2 ф.111, 128 ПС Северная ЗТП-10кВ № 2 ф.111, 128 ПС Северная | 2025-05-05 20:10 | 2025-05-05 21:10
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Прогресс - РУ водопр. ф.20 ПС Прогресс | 812 | 2025-05-04 09:01 | 2025-05-04 09:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РУ ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля на участке ПС - РУ ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Прогресс - РУ водопр. ф.20 ПС Прогресс АСБ 3х240, 1390м | 2025-05-04 09:01 | 2025-05-04 09:03
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 823 | 2025-05-03 16:50 | 2025-05-03 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 2025-05-03 16:50 | 2025-05-03 17:10
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 26-по ул.Н.Островского,115а | 822 | 2025-05-02 18:20 | 2025-05-02 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 26-по ул.Н.Островского,115а явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 26-по ул.Н.Островского,115а явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 26-по ул.Н.Островского,115а ВЛИ-0,4кВ ТП 26-по ул.Н.Островского,115а | 2025-05-02 18:20 | 2025-05-02 18:40
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 895 | 2025-05-02 15:44 | 2025-05-02 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-6 кВ ТП 420 явилось повреждение ВН-16, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-6 кВ ТП 420 явилось повреждение ВН-16, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ВН-16 на РУ-6 кВ ТП 420 РУ-6 кВ ТП 420 | 2025-05-02 15:44 | 2025-05-02 17:00
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 821 | 2025-05-02 10:30 | 2025-05-02 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 2025-05-02 10:30 | 2025-05-02 10:50
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 820 | 2025-05-01 12:50 | 2025-05-01 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 2025-05-01 12:50 | 2025-05-01 13:15
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 798 | 2025-04-30 23:20 | 2025-04-30 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2025-04-30 23:20 | 2025-04-30 23:40
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 | 797 | 2025-04-30 21:00 | 2025-04-30 22:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 | 2025-04-30 21:00 | 2025-04-30 22:53
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 808 | 2025-04-30 20:27 | 2025-04-30 22:18 | 3.4.8.4, Причиной отключения КВЛ- 6 кВ участок ТП 1412- ТП 302. явился наброс, в результате постороннего воздействия. |  | 2025-04-30 20:27 | 2025-04-30 22:18
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.6-РУ Водопр | 809 | 2025-04-30 14:53 | 2025-04-30 15:00 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ф.6-РУ Водопр от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ | 4.17.4, Причиной аварийного отключения ф.6-РУ Водопр от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. на ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.6-РУ Водопр ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.6-РУ Водопр | 2025-04-30 14:53 | 2025-04-30 15:00
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 145 | 804 | 2025-04-30 12:34 | 2025-04-30 14:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-6кВ ТП 145. явилось перегорание ПК-6, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-6кВ ТП 145. явилось перегорание ПК-6, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-6 на РУ-6кВ ТП 145. РУ-6кВ ТП 145. | 2025-04-30 12:34 | 2025-04-30 14:31
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 4 -жд 34, ул.Наб.Прив.Затона | 796 | 2025-04-30 10:50 | 2025-04-30 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 4 -жд 34, ул.Наб.Прив.Затона. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 4 -жд 34, ул.Наб.Прив.Затона. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 4 -жд 34, ул.Наб.Прив.Затона. КЛ-0,4кВ РП 4 -жд 34, ул.Наб.Прив.Затона. | 2025-04-30 10:50 | 2025-04-30 11:10
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 578 Л1,Л2 ж/д 12к.1 у.Воробьёв | 772 | 2025-04-29 21:30 | 2025-04-29 21:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 578 Л1,Л2 ж/д 12к.1 у.Воробьёв явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 578 Л1,Л2 ж/д 12к.1 у.Воробьёв явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 578 Л1,Л2 ж/д 12к.1 у.Воробьёв КЛ-0,4 ТП 578 Л1,Л2 ж/д 12к.1 у.Воробьёв | 2025-04-29 21:30 | 2025-04-29 21:44
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л5 у.Полякова,17 | 771 | 2025-04-29 14:40 | 2025-04-29 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л5 у.Полякова,17 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л5 у.Полякова,17 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 249 Л5 у.Полякова,17 ВЛ-0,4 ТП 249 Л5 у.Полякова,17 | 2025-04-29 14:40 | 2025-04-29 15:00
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян | 770 | 2025-04-29 11:30 | 2025-04-29 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян ВЛ-0,4 ТП 282 Л3 ул.Саратовская,Чалабян | 2025-04-29 11:30 | 2025-04-29 12:55
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 769 | 2025-04-28 16:10 | 2025-04-28 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 2025-04-28 16:10 | 2025-04-28 16:25
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 768 | 2025-04-28 14:30 | 2025-04-28 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к | 2025-04-28 14:30 | 2025-04-28 14:45
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 767 | 2025-04-28 13:00 | 2025-04-28 13:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 2025-04-28 13:00 | 2025-04-28 13:14
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП549ж/д,ДС45,КНС,АдНах,Литей,Безж | 766 | 2025-04-28 11:40 | 2025-04-28 11:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП549ж/д,ДС45,КНС,АдНах,Литей,Безж явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП549ж/д,ДС45,КНС,АдНах,Литей,Безж явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП549ж/д,ДС45,КНС,АдНах,Литей,Безж КЛ-0,4ТП549ж/д,ДС45,КНС,АдНах,Литей,Безж | 2025-04-28 11:40 | 2025-04-28 11:59
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 739 - ж.д.60 ул.Савушкина | 765 | 2025-04-28 03:30 | 2025-04-28 03:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 739 - ж.д.60 ул.Савушкина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 739 - ж.д.60 ул.Савушкина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 739 - ж.д.60 ул.Савушкина КЛ-0,4 ТП 739 - ж.д.60 ул.Савушкина | 2025-04-28 03:30 | 2025-04-28 03:50
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского | 764 | 2025-04-27 12:30 | 2025-04-27 13:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского | 2025-04-27 12:30 | 2025-04-27 13:02
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 763 | 2025-04-26 14:50 | 2025-04-26 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 2025-04-26 14:50 | 2025-04-26 15:10
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна | 762 | 2025-04-26 14:15 | 2025-04-26 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна | 2025-04-26 14:15 | 2025-04-26 14:35
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 761 | 2025-04-26 14:00 | 2025-04-26 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2025-04-26 14:00 | 2025-04-26 15:15
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 760 | 2025-04-26 13:30 | 2025-04-26 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 2025-04-26 13:30 | 2025-04-26 15:00
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 603 ф.628 ПС Северная | 759 | 2025-04-26 10:30 | 2025-04-26 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 603 ф.628 ПС Северная явилось повреждение РЛ-5, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 603 ф.628 ПС Северная явилось повреждение РЛ-5, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-5 на ЗТП-6кВ № 603 ф.628 ПС Северная ЗТП-6кВ № 603 ф.628 ПС Северная | 2025-04-26 10:30 | 2025-04-26 12:00
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 14 ф.620 ПС Царевская | 782 | 2025-04-26 07:06 | 2025-04-26 10:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 996 - спуск в ТП 606 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 996 - спуск в ТП 606 вследствие изменения свойств материалов, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на ВЛ-6кВ ТП 996 - РП 25 ф.603 ПС Царевская АСБл 3х150, 600 м | 2025-04-26 07:06 | 2025-04-26 10:28
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209 ф.622 | 781 | 2025-04-26 07:02 | 2025-04-26 07:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 150 - ТП 749 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 150 - ТП 749 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 749 - ТП 150 ф.622 ПС Царевская АСБ 3х120, 100м | 2025-04-26 07:02 | 2025-04-26 07:38
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За | 740 | 2025-04-26 04:05 | 2025-04-26 05:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За | 2025-04-26 04:05 | 2025-04-26 05:55
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 739 | 2025-04-25 16:06 | 2025-04-25 18:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 КЛ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2025-04-25 16:06 | 2025-04-25 18:06
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 738 | 2025-04-25 14:53 | 2025-04-25 16:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 2025-04-25 14:53 | 2025-04-25 16:53
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) | 737 | 2025-04-24 22:30 | 2025-04-24 22:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) | 2025-04-24 22:30 | 2025-04-24 22:48
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная | 736 | 2025-04-24 18:55 | 2025-04-24 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная | 2025-04-24 18:55 | 2025-04-24 19:10
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Стеклов.-ТП72 ф.7 ПС Стекловолкно | 780 | 2025-04-24 17:58 | 2025-04-24 18:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 72 - ТП 362 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 72 - ТП 362 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 362 - ТП 72 ф.18 ПС Прогресс ААБ 3х120, 230м | 2025-04-24 17:58 | 2025-04-24 18:44
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-2 от РП-13 (пр. Воробьева) | 735 | 2025-04-24 16:50 | 2025-04-24 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-6кВ № ВЛ-0,4 Л-2 от РП-13 (пр. Воробьева)45 ф. 19 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КТП-6кВ № ВЛ-0,4 Л-2 от РП-13 (пр. Воробьева)45 ф. 19 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КТП-6кВ № ВЛ-0,4 Л-2 от РП-13 (пр. Воробьева)45 ф. 19 ПС Восточная КТП-6кВ № ВЛ-0,4 Л-2 от РП-13 (пр. Воробьева)45 ф. 19 ПС Восточная | 2025-04-24 16:50 | 2025-04-24 17:10
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 45 ф. 19 ПС Восточная | 734 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-24 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-6кВ № 45 ф. 19 ПС Восточная явилось Повреждение РЛ-4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КТП-6кВ № 45 ф. 19 ПС Восточная явилось Повреждение РЛ-4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-4 на КТП-6кВ № 45 ф. 19 ПС Восточная КТП-6кВ № 45 ф. 19 ПС Восточная | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-24 15:15
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1823 ф. 41 ПС Суд. по пер. 2-й Ровный , 5б | 733 | 2025-04-23 15:10 | 2025-04-23 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1823 ф. 41 ПС Суд. по пер. 2-й Ровный , 5б явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1823 ф. 41 ПС Суд. по пер. 2-й Ровный , 5б явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1823 ф. 41 ПС Суд. по пер. 2-й Ровный , 5б ВЛ-0,4кВ КТП 1823 ф. 41 ПС Суд. по пер. 2-й Ровный , 5б | 2025-04-23 15:10 | 2025-04-23 15:30
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 732 | 2025-04-23 14:15 | 2025-04-23 14:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 2025-04-23 14:15 | 2025-04-23 14:34
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 773 | 2025-04-23 13:58 | 2025-04-23 16:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1234 - ТП 567 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ .37 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 1234 - ТП 567 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 1234 - ТП 567 ф.12 ПС Судостроительная АСБ 3х240, 900м | 2025-04-23 13:58 | 2025-04-23 16:51
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 200 ф.622 ПС Царевская | 730 | 2025-04-22 20:40 | 2025-04-22 21:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 200 ф.622 ПС Царевская явилось Повреждение РЛ-4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 200 ф.622 ПС Царевская явилось Повреждение РЛ-4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-4 на ЗТП-6кВ № 200 ф.622 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 200 ф.622 ПС Царевская | 2025-04-22 20:40 | 2025-04-22 21:42
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 729 | 2025-04-22 07:20 | 2025-04-22 07:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 2025-04-22 07:20 | 2025-04-22 07:40
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 728 | 2025-04-22 05:00 | 2025-04-22 06:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 2025-04-22 05:00 | 2025-04-22 06:10
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1860 ф.605 ПС Южная | 726 | 2025-04-21 21:20 | 2025-04-21 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1860 ф.605 ПС Южная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1860 ф.605 ПС Южная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1860 ф.605 ПС Южная ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1860 ф.605 ПС Южная | 2025-04-21 21:20 | 2025-04-21 21:50
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 | 727 | 2025-04-21 21:20 | 2025-04-21 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 ВЛИ-0,4кВ ТП-842 по ул.Короленко,37 | 2025-04-21 21:20 | 2025-04-21 21:40
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 725 | 2025-04-21 18:30 | 2025-04-21 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2025-04-21 18:30 | 2025-04-21 19:45
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 216 ф.605 ПС Северная | 724 | 2025-04-21 16:11 | 2025-04-21 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 216 ф.605 ПС Северная явилось Повреждение РЛ-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 216 ф.605 ПС Северная явилось Повреждение РЛ-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-2 на ЗТП-6кВ № 216 ф.605 ПС Северная ЗТП-6кВ № 216 ф.605 ПС Северная | 2025-04-21 16:11 | 2025-04-21 17:11
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 723 | 2025-04-21 15:50 | 2025-04-21 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 2025-04-21 15:50 | 2025-04-21 16:50
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная | 801 | 2025-04-21 14:36 | 2025-04-21 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная явилось перегорание ПК-6, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная явилось перегорание ПК-6, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-6 на РУ- 6 кВ КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС СевернаяТП 216 КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная | 2025-04-21 14:36 | 2025-04-21 16:05
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 722 | 2025-04-21 11:35 | 2025-04-21 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровског. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровског. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровског. ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровског. | 2025-04-21 11:35 | 2025-04-21 11:55
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 32-ТП 242 ф.628 ПС Северная | 716 | 2025-04-21 11:25 | 2025-04-21 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 32 - ТП 242 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 32 - ТП 242 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 32-ТП 242 ф.628 ПС Северная АСБ 3х240, 190м | 2025-04-21 11:25 | 2025-04-21 11:50
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 | 715 | 2025-04-20 06:09 | 2025-04-20 06:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции двух жил фазы "В" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 10 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явилась пониженная изоляция кабеля, после испытания электротехнической лабораторией на участке ТП 729 - ТП 728 кабель был введен в работу. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции двух жил фазы "В" и "С" кабеля на участке ПС - РП 10 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явилась пониженная изоляция кабеля, после испытания электротехнической лабораторией на участке ТП 729 - ТП 728 кабель был введен в работу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 ААШв 3х240, 1770м, Пониженнея изоляция на КЛ-6кВ ТП 729-ТП 728 ф. 624 ПС Городская АСБ 3х150, 220м | 2025-04-20 06:09 | 2025-04-20 06:32
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 | 721 | 2025-04-19 17:05 | 2025-04-19 17:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 | 2025-04-19 17:05 | 2025-04-19 17:19
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 720 | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-19 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-19 15:25
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 684 | 2025-04-19 13:40 | 2025-04-19 14:13 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская. |  | 2025-04-19 13:40 | 2025-04-19 14:13
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 719 | 2025-04-19 13:00 | 2025-04-19 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 2025-04-19 13:00 | 2025-04-19 14:30
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.39 ПС Судостроительная - РП 54 | 750 | 2025-04-18 22:45 | 2025-04-19 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.39 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 174 - ТП 515 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.39 ПС 110/10/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 174 - ТП 515 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 174 - ТП 515 ф.4 ПС Судостроительная АСБ 3х95, 790м | 2025-04-18 22:45 | 2025-04-19 00:20
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 714 | 2025-04-18 19:25 | 2025-04-18 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/10/6 Судостроительная явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП-410 от ВЛ-6 ТП 721-ТП 132 - ТП 1425 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/10/6 Судостроительная явилось повреждение концевой муфты на участке спуск в ТП-410 от ВЛ-6 ТП 721-ТП 132 - ТП 1425 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к выводу кабеля из работы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ф.37 ПС 110/10/6 Судостроительная спуск в ТП-410 от ВЛ-6 ТП 721-ТП 132 - ТП 1425 ф.37 ПС 110/10/6 Судостроительная спуск в ТП-410 от ВЛ-6 ТП 721-ТП 132 - ТП 1425 | 2025-04-18 19:25 | 2025-04-18 21:20
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 683 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-17 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-17 15:20
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 682 | 2025-04-15 18:00 | 2025-04-15 19:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | 2025-04-15 18:00 | 2025-04-15 19:32
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван | 681 | 2025-04-15 15:50 | 2025-04-15 16:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван | 2025-04-15 15:50 | 2025-04-15 16:14
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 | 659 | 2025-04-15 10:02 | 2025-04-15 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС Северная - ТП 1560, пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1560 - ТП 1787 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС Северная - ТП 1560, пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля на участке ТП 1560 - ТП 1787 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 АСБ 3х240, 2398м, Старение изоляции на КЛ-6кВ КТП 1560-ТП 1787 ф.609 Северная АСБ 3х240, 2397м | 2025-04-15 10:02 | 2025-04-15 11:46
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева | 680 | 2025-04-14 15:18 | 2025-04-14 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреджение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева | 2025-04-14 15:18 | 2025-04-14 16:18
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 679 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-14 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-14 16:30
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 586 (потребитель) | 678 | 2025-04-14 14:56 | 2025-04-14 15:16 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 586 (потребитель). |  | 2025-04-14 14:56 | 2025-04-14 15:16
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 677 | 2025-04-14 13:07 | 2025-04-14 13:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых КЛ-0,4 ТП 2 - ж.д. 3 ул.Ульяновых | 2025-04-14 13:07 | 2025-04-14 13:27
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 2 ф.111, 128 ПС Северная | 707 | 2025-04-13 16:47 | 2025-04-13 17:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-10кВ № 2 ф.111, 128 ПС явилось Повреждение РЛ-(№16), в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-10кВ № 2 ф.111, 128 ПС явилось Повреждение РЛ-(№16), в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-(№16) на ЗТП-10кВ № 2 ф.111, 128 ПС ЗТП-10кВ № 2 ф.111, 128 ПС | 2025-04-13 16:47 | 2025-04-13 17:47
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа | 668 | 2025-04-12 15:20 | 2025-04-12 17:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа | 2025-04-12 15:20 | 2025-04-12 17:19
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 667 | 2025-04-12 10:50 | 2025-04-12 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 2025-04-12 10:50 | 2025-04-12 11:20
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 658 | 2025-04-11 18:05 | 2025-04-11 20:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 70 - ТП 222 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, ричиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля на участке ТП 70 - ТП 222 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 70-ТП 222 ф.627 (2Б) ПС Царевская АСБ 3х120, 330м | 2025-04-11 18:05 | 2025-04-11 20:08
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 666 | 2025-04-11 14:30 | 2025-04-11 15:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат явился наброс, в результате воздействия сторонних лиц. |  | 2025-04-11 14:30 | 2025-04-11 15:45
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ КВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.28-РУ Водопр ВЛ-6кВ ПС Стекловолокно ф.6-РУ Водопр | 608 | 2025-04-11 03:15 | 2025-04-11 03:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ уч. ПС - ТП ЛОСВ ф.28 ПС Стекловолокно, ВЛ-6 кВ уч. ПС - ТП ЛОСВ ф.6 ПС Стекловолокно повреждение опоры №20 ВЛ-6 кВ уч. ПС - ТП ЛОСВ ф.6 ф.28 ПС Стекловолокно. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-6 кВ уч. ПС - ТП ЛОСВ ф.28 ПС Стекловолокно, ВЛ-6 кВ уч. ПС - ТП ЛОСВ ф.6 ПС Стекловолокно повреждение опоры №20 ВЛ-6 кВ уч. ПС - ТП ЛОСВ ф.6 ф.28 ПС Стекловолокно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-6 кВ уч. ПС - ТП ЛОСВ ф.6 ф.28 ПС Стекловолокно ВЛ-6 кВ уч. ПС - ТП ЛОСВ ф.6 ф.28 ПС Стекловолокно | 2025-04-11 03:15 | 2025-04-11 03:56
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | 648 | 2025-04-10 09:35 | 2025-04-10 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | 2025-04-10 09:35 | 2025-04-10 11:35
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина | 649 | 2025-04-09 17:00 | 2025-04-09 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина | 2025-04-09 17:00 | 2025-04-09 17:55
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 647 | 2025-04-09 11:30 | 2025-04-09 12:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2025-04-09 11:30 | 2025-04-09 12:28
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 646 | 2025-04-09 01:20 | 2025-04-09 01:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 2025-04-09 01:20 | 2025-04-09 01:37
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154, 156 ул.Н.Остров | 645 | 2025-04-09 01:00 | 2025-04-09 01:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154, 156 ул.Н.Остров явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154, 156 ул.Н.Остров явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154, 156 ул.Н.Остров КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154, 156 ул.Н.Остров | 2025-04-09 01:00 | 2025-04-09 01:19
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова | 644 | 2025-04-08 21:55 | 2025-04-08 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова | 2025-04-08 21:55 | 2025-04-08 22:15
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 623 | 2025-04-08 21:40 | 2025-04-08 22:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2025-04-08 21:40 | 2025-04-08 22:41
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 622 | 2025-04-08 21:20 | 2025-04-08 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 2025-04-08 21:20 | 2025-04-08 21:40
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская | 621 | 2025-04-08 21:00 | 2025-04-08 23:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская | 2025-04-08 21:00 | 2025-04-08 23:48
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал | 620 | 2025-04-08 14:30 | 2025-04-08 15:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал | 2025-04-08 14:30 | 2025-04-08 15:38
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого | 619 | 2025-04-07 13:40 | 2025-04-07 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого | 2025-04-07 13:40 | 2025-04-07 14:02
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 | 578 | 2025-04-04 16:52 | 2025-04-06 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 4 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 42 - ТП 1236 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы "С" кабеля на участке ПС - РП 4 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 42 - ТП 1236 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трехфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 ААБ 3х240, 1190м, Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 1236 - ТП 42 ф.609 ПС Северная АСБ 3х240, 5 м | 2025-04-04 16:52 | 2025-04-04 18:12
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 609 | 2025-04-04 13:40 | 2025-04-04 14:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 2025-04-04 13:40 | 2025-04-04 14:57
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л3 п.Трудовой,у.Воронихина | 607 | 2025-04-03 15:25 | 2025-04-03 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 192 Л3 п.Трудовой,у.Воронихина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 192 Л3 п.Трудовой,у.Воронихина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 192 Л3 п.Трудовой,у.Воронихина ВЛ-0,4 ТП 192 Л3 п.Трудовой,у.Воронихина | 2025-04-03 15:25 | 2025-04-03 16:40
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская | 606 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение РЛПричиной отключения КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская явилось повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Повреждение РЛПричиной отключения КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская явилось повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-1 на КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская КЛ-0,4 ТП 583 Л1 ж.д.23 ул.Кубанская | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:33
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 605 | 2025-04-02 20:40 | 2025-04-02 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 2025-04-02 20:40 | 2025-04-02 21:40
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 604 | 2025-04-02 18:50 | 2025-04-02 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 2025-04-02 18:50 | 2025-04-02 19:10
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 657 | 2025-04-02 10:21 | 2025-04-02 11:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6 кВ уч. ТП 203 - РП 2 №605 ПС 110\10\6 Северная. явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6 кВ уч. ТП 203 - РП 2 №605 ПС 110\10\6 Северная. явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-6 кВ уч. ТП 203 - РП 2 №605 ПС 110\10\6 Северная. ВЛ-6 кВ уч. ТП 203 - РП 2 №605 ПС 110\10\6 Северная. | 2025-04-02 10:21 | 2025-04-02 11:43
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского | 597 | 2025-04-01 17:30 | 2025-04-01 18:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского явился наброс посторонних предметов на линию |  | 2025-04-01 17:30 | 2025-04-01 18:30
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 596 | 2025-04-01 03:00 | 2025-04-01 04:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 2025-04-01 03:00 | 2025-04-01 04:31
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 575 | 2025-03-31 21:25 | 2025-03-31 21:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 2025-03-31 21:25 | 2025-03-31 21:44
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 574 | 2025-03-31 17:00 | 2025-03-31 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 2025-03-31 17:00 | 2025-03-31 19:01
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1 - ТП 1267 ф.609 ПС Царевская | 586 | 2025-03-31 16:32 | 2025-04-02 17:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трёх жил фаз кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 1 - ТП 9 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трёх жил фаз кабеля на участке РП 1 - ТП 9 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трёхфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.612 ПС Царевская РП 1 - ТП 9 КЛ-6кВ ф.612 ПС Царевская РП 1 - ТП 9 | 2025-03-31 16:32 | 2025-03-31 17:41
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 | 573 | 2025-03-31 15:15 | 2025-03-31 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 явилось повреждение опоры, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 ВЛИ-0,4кВ РП-38 по ул.Марфин.Нечаева,д.3 | 2025-03-31 15:15 | 2025-03-31 16:15
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.9 ПС Прогресс - РП 15 | 577 | 2025-03-31 12:58 | 2025-03-31 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 110/10/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 15 - ТП 248 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 110/10/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы "С" кабеля на участке РП 15 - ТП 248 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 15 - ТП 248 ф.9 ПС Прогресс АСБ 3х240, 520м | 2025-03-31 12:58 | 2025-03-31 14:10
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 572 | 2025-03-30 20:40 | 2025-03-30 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2025-03-30 20:40 | 2025-03-30 21:00
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 553 | 2025-03-30 17:55 | 2025-03-30 18:24 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская. |  | 2025-03-30 17:55 | 2025-03-30 18:24
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4кВ СТП 1567 до опоры №2 по ул. Красная Набережная | 552 | 2025-03-30 14:00 | 2025-03-30 16:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ 0,4кВ СТП 1567 до опоры №2 по ул. Красная Набережная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ 0,4кВ СТП 1567 до опоры №2 по ул. Красная Набережная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ 0,4кВ СТП 1567 до опоры №2 по ул. Красная Набережная ВЛИ 0,4кВ СТП 1567 до опоры №2 по ул. Красная Набережная | 2025-03-30 14:00 | 2025-03-30 16:07
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | 550 | 2025-03-27 21:00 | 2025-03-27 22:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | 2025-03-27 21:00 | 2025-03-27 22:03
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 188 ф.52 ПС Судостроительная | 563 | 2025-03-26 21:55 | 2025-03-26 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 188 явилось Повреждение РЛ-4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 188 явилось Повреждение РЛ-4, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-4 на РУ-0,4кВ ТП 188 РУ-0,4кВ ТП 188 | 2025-03-26 21:55 | 2025-03-26 22:55
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 551 | 2025-03-25 21:30 | 2025-03-25 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 2025-03-25 21:30 | 2025-03-25 22:20
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 582 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 15:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок спуск ТП 68 - КРУН 5 - ТП 448. |  | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 15:06
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН 1-РП редакции ф.605 Северная | 494 | 2025-03-25 04:15 | 2025-03-25 11:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 2 - ТП 214"А" вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля на участке РП 2 - ТП 214"А" вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трехфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 2-ТП 214А ф.605 ПС Северная АСБ 3х120, 560м | 2025-03-25 04:15 | 2025-03-25 11:43
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 547 | 2025-03-24 22:30 | 2025-03-24 23:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 2025-03-24 22:30 | 2025-03-24 23:08
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 545 | 2025-03-24 16:35 | 2025-03-24 17:30 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская. |  | 2025-03-24 16:35 | 2025-03-24 17:30
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой | 546 | 2025-03-24 16:35 | 2025-03-24 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой | 2025-03-24 16:35 | 2025-03-24 16:55
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская | 544 | 2025-03-24 15:45 | 2025-03-24 16:45 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская. |  | 2025-03-24 15:45 | 2025-03-24 16:45
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 525 | 2025-03-24 12:01 | 2025-03-24 13:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 2025-03-24 12:01 | 2025-03-24 13:01
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 524 | 2025-03-24 11:40 | 2025-03-24 12:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2025-03-24 11:40 | 2025-03-24 12:36
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 523 | 2025-03-24 00:30 | 2025-03-24 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 2025-03-24 00:30 | 2025-03-24 02:00
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 19 потребительская | 521 | 2025-03-23 21:40 | 2025-03-23 22:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 19 потребительская. |  | 2025-03-23 21:40 | 2025-03-23 22:00
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 520 | 2025-03-23 14:00 | 2025-03-23 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 2025-03-23 14:00 | 2025-03-23 15:10
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 519 | 2025-03-23 13:00 | 2025-03-23 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 2025-03-23 13:00 | 2025-03-23 14:41
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская | 518 | 2025-03-23 12:10 | 2025-03-23 12:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская КЛ-0,4 ТП 175 -ж.д.34 ул.Советская | 2025-03-23 12:10 | 2025-03-23 12:32
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 | 463 | 2025-03-23 05:02 | 2025-03-23 05:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.111 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 37 - ТП 283 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.111 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции двух жил "А" и "С" кабеля на участке РП 37 - ТП 283 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ РП 37 - ТП 283 ф.111 ПС Северная АСБ 3х240, 550 м | 2025-03-23 05:02 | 2025-03-23 05:15
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 | 559 | 2025-03-23 03:35 | 2025-03-23 03:38 | 3.4.8.4, Причиной отключения В -10 кВ №111 ПС 110/10/6 явился наброс на линию. |  | 2025-03-23 03:35 | 2025-03-23 03:38
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 517 | 2025-03-22 23:00 | 2025-03-22 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 2025-03-22 23:00 | 2025-03-22 23:55
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере | 515 | 2025-03-22 16:30 | 2025-03-22 17:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-03-22 16:30 | 2025-03-22 17:00
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова | 514 | 2025-03-22 13:00 | 2025-03-22 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова ВЛ-0,4 ТП 29 Л1 у.Чугунова | 2025-03-22 13:00 | 2025-03-22 14:15
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | 513 | 2025-03-22 09:00 | 2025-03-22 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | 2025-03-22 09:00 | 2025-03-22 10:20
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии | 512 | 2025-03-21 21:20 | 2025-03-21 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии | 2025-03-21 21:20 | 2025-03-21 21:50
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 481 | 2025-03-20 14:08 | 2025-03-20 14:38 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская. |  | 2025-03-20 14:08 | 2025-03-20 14:38
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 479 | 2025-03-19 21:40 | 2025-03-19 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ф.50 ПС Судостроительная - РП 54 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ф.50 ПС Судостроительная - РП 54 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 2025-03-19 21:40 | 2025-03-19 21:57
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 446 | 2025-03-19 11:33 | 2025-03-19 11:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 2025-03-19 11:33 | 2025-03-19 11:53
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.50 ПС Судостроительная - РП 54 | 478 | 2025-03-17 21:30 | 2025-03-17 22:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ф.50 ПС Судостроительная - РП 54 явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ф.50 ПС Судостроительная - РП 54 явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ-6кВ ф.50 ПС Судостроительная - РП 54 КЛ-6кВ ф.50 ПС Судостроительная - РП 54 | 2025-03-17 21:30 | 2025-03-17 22:57
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.120 ПС Царевская - РП 53 | 477 | 2025-03-17 19:08 | 2025-03-17 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-10кВ ф.120 ПС Царевская - РП 53 явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-10кВ ф.120 ПС Царевская - РП 53 явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ-10кВ ф.120 ПС Царевская - РП 53 КЛ-10кВ ф.120 ПС Царевская - РП 53 | 2025-03-17 19:08 | 2025-03-17 19:20
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Юбилейная ф.214-БРП 55 | 457 | 2025-03-17 14:46 | 2025-03-17 15:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.214 ПС 110/10/6 Юбилейная явилось повреждение на потребительской КЛ-10 кВ участок ПС - БРП 55. |  | 2025-03-17 14:46 | 2025-03-17 15:30
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 62 ф.216 Юбил | 511 | 2025-03-17 11:58 | 2025-03-17 14:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 62 ф.216 Юбил явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 62 ф.216 Юбил явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 62 ф.216 Юбил КЛ-10 ПС Юбилейная - БРТП 62 ф.216 Юбил | 2025-03-17 11:58 | 2025-03-17 14:36
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 445 | 2025-03-16 15:14 | 2025-03-16 16:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 явилось Повреждение анкерного зажима для СИП, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 явилось Повреждение анкерного зажима для СИП, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима для СИП на ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 2025-03-16 15:14 | 2025-03-16 16:14
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | 444 | 2025-03-16 13:23 | 2025-03-16 13:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | 2025-03-16 13:23 | 2025-03-16 13:43
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП 26 ф.6 ПСВосточная | 476 | 2025-03-15 23:12 | 2025-03-16 00:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПСВосточная-РП 26 ф.6 ПСВосточная явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПСВосточная-РП 26 ф.6 ПСВосточная явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП 26 ф.6 ПСВосточная КЛ-6кВ ПСВосточная-РП 26 ф.6 ПСВосточная | 2025-03-15 23:12 | 2025-03-16 00:52
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 443 | 2025-03-15 15:30 | 2025-03-15 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 2025-03-15 15:30 | 2025-03-15 15:55
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.104 ПС Царевская - РП 52 | 475 | 2025-03-15 02:25 | 2025-03-15 02:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-10кВ ф.104 ПС Царевская - РП 52 явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-10кВ ф.104 ПС Царевская - РП 52 явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ-10кВ ф.104 ПС Царевская - РП 52 КЛ-10кВ ф.104 ПС Царевская - РП 52 | 2025-03-15 02:25 | 2025-03-15 02:55
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 442 | 2025-03-14 16:00 | 2025-03-14 17:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 2025-03-14 16:00 | 2025-03-14 17:16
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 441 | 2025-03-14 15:00 | 2025-03-14 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 2025-03-14 15:00 | 2025-03-14 17:23
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 440 | 2025-03-13 21:00 | 2025-03-13 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2025-03-13 21:00 | 2025-03-13 22:00
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1482 (потребитель) | 439 | 2025-03-13 16:40 | 2025-03-13 17:40 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская. |  | 2025-03-13 16:40 | 2025-03-13 17:40
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Судост - РП 7 ф.13 ПС Судостроительная | 377 | 2025-03-12 16:40 | 2025-03-12 19:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 13 ПС 110/35/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке ТП 456 - ТП 456А вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ частного лица Шубина Д.В. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 13 ПС 110/35/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке ТП 456 - ТП 456А вследствие несанкционнированых земляных работ, в результате которых было допущено механическое повреждение (преположительно экскаватором) частным лицом Шубиным Д.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 456 - ТП 456 А ф.4 ПС Судостроительная АСБ 3х150, 160м | 2025-03-12 16:40 | 2025-03-12 19:06
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.106 ПС Северная-РП 34 (потребитель) | 448 | 2025-03-12 16:25 | 2025-03-12 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.106 ПС 110/35/6 Северная явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 34 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.106 ПС 110/35/6 Северная явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ПС - РП 34 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трехфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ф. 106 ПС Северная - РП 34 ААБ 3х240, 3190 м | 2025-03-12 16:25 | 2025-03-12 18:12
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 361 | 2025-03-12 14:48 | 2025-03-12 17:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/35/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "В" и "C" кабеля на участке ТП 723 - ТП 810 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ персоналом "МУП Астрводоканал". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/35/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке ТП 810 - ТП 723 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) персоналом МУП "Астрводоканал". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 810 - ТП 723 ф.605 ПС Северная ААБ 3х150, 545 м | 2025-03-12 14:48 | 2025-03-12 17:11
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) | 434 | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-12 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной). явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной). явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной). ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной). | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-12 14:20
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 | 474 | 2025-03-11 16:55 | 2025-03-11 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ 6кВ №52 ПС 110/6 Судостроительная участок ТП1251 - ТП480 явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ 6кВ №52 ПС 110/6 Судостроительная участок ТП1251 - ТП480 явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на КВЛ 6кВ №52 ПС 110/6 Судостроительная участок ТП1251 - ТП480 КВЛ 6кВ №52 ПС 110/6 Судостроительная участок ТП1251 - ТП480 | 2025-03-11 16:55 | 2025-03-11 18:18
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 435 | 2025-03-11 16:40 | 2025-03-11 18:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 2025-03-11 16:40 | 2025-03-11 18:09
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая | 436 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 10:23
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 437 | 2025-03-09 10:17 | 2025-03-09 10:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 2025-03-09 10:17 | 2025-03-09 10:37
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская | 438 | 2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская | 2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 09:20
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Стекловолокно.-ТП526 ф.10 ПС Стекловолокно | 347 | 2025-03-08 19:19 | 2025-03-08 19:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 10 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жил фазы "C" кабеля на участке ТП 562 - Т-1 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 10 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жил фазы "C" кабеля на участке ТП 562 - Т-1 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.10 ПС Стекловолокно ТП 562 - Т-1 каб. перемычка ф.10 ПС Стекловолокно ТП 562 - Т-1 каб. перемычка | 2025-03-08 19:19 | 2025-03-08 19:34
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 132 Л6 ул.Адм.Нахим,58литВ | 433 | 2025-03-07 23:16 | 2025-03-07 23:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 132 Л6 ул.Адм.Нахим,58литВ явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 132 Л6 ул.Адм.Нахим,58литВ явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 132 Л6 ул.Адм.Нахим,58литВ ВЛ-0,4 ТП 132 Л6 ул.Адм.Нахим,58литВ | 2025-03-07 23:16 | 2025-03-07 23:46
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 432 | 2025-03-07 22:10 | 2025-03-07 23:46 | 3.4.9.1.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-03-07 22:10 | 2025-03-07 23:46
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 431 | 2025-03-07 13:05 | 2025-03-07 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явилось Повреждение анкерного зажима для СИП, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явилось Повреждение анкерного зажима для СИП, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима для СИП на ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 2025-03-07 13:05 | 2025-03-07 13:35
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 430 | 2025-03-07 07:08 | 2025-03-07 07:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 2025-03-07 07:08 | 2025-03-07 07:28
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 429 | 2025-03-06 21:30 | 2025-03-06 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 2025-03-06 21:30 | 2025-03-06 21:50
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1860 ф.605 ПС Южная | 428 | 2025-03-06 21:10 | 2025-03-06 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1860 ф.605 ПС Южная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1860 ф.605 ПС Южная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1860 ф.605 ПС Южная ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1860 ф.605 ПС Южная | 2025-03-06 21:10 | 2025-03-06 21:40
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 310 | 2025-03-06 16:09 | 2025-03-06 19:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "A" кабеля на участке спуск в ТП 864 - ТП 1117- ТП 1210 - ТП 1189 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "A" кабеля на участке спуск в ТП 864 - ТП 1117- ТП 1210 - ТП 1189 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.629 ПС Царевская ТП 1117 - спуск в ТП 864 ф.629 ПС Царевская ТП 1117 - спуск в ТП 864 | 2025-03-06 16:09 | 2025-03-06 19:46
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская | 305 | 2025-03-06 13:32 | 2025-03-06 17:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "A" кабеля на участке ПС - РП 1 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "A" кабеля на участке ПС - РП 1 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 1 ф.609 ПС Царевская АСБ 3х240, 2990м | 2025-03-06 13:32 | 2025-03-06 17:44
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 427 | 2025-03-05 17:30 | 2025-03-05 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явился схлест, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2025-03-05 17:30 | 2025-03-05 18:55
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 419 | 2025-03-05 17:00 | 2025-03-05 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 2025-03-05 17:00 | 2025-03-05 18:25
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154к.1 ул.Н.Островск | 420 | 2025-03-05 14:20 | 2025-03-05 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154к.1 ул.Н.Островск. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154к.1 ул.Н.Островск. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154к.1 ул.Н.Островск. КЛ-0,4кВ ТП 684-ж.д.154к.1 ул.Н.Островск. | 2025-03-05 14:20 | 2025-03-05 14:40
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 421 | 2025-03-05 12:50 | 2025-03-05 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 2025-03-05 12:50 | 2025-03-05 14:50
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.114 ПС Городская - РП 51 | 302 | 2025-03-04 11:03 | 2025-03-04 12:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.114 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля на участке ПС - РП 51 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.114 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля на участке ПС - РП 51 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ф.114 ПС Городская - РП 51 АСБ 3х240, 2400 м | 2025-03-04 11:03 | 2025-03-04 12:19
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес | 423 | 2025-03-04 10:15 | 2025-03-04 11:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес | 2025-03-04 10:15 | 2025-03-04 11:21
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 424 | 2025-03-04 09:50 | 2025-03-04 10:59 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель). |  | 2025-03-04 09:50 | 2025-03-04 10:59
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 425 | 2025-03-02 21:00 | 2025-03-02 21:30 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель). |  | 2025-03-02 21:00 | 2025-03-02 21:30
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман | 426 | 2025-03-02 13:10 | 2025-03-02 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман | 2025-03-02 13:10 | 2025-03-02 13:30
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 416 | 2025-03-01 22:00 | 2025-03-01 22:30 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу. |  | 2025-03-01 22:00 | 2025-03-01 22:30
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 326 | 2025-02-28 21:10 | 2025-02-28 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко явилось перегорание ПН-2 вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 2025-02-28 21:10 | 2025-02-28 21:30
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 307 | 2025-02-28 11:33 | 2025-02-28 13:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-6кВ уч. ПС - РП 9 №608 ПС 110/10/6 Южная КУ. Земля ф.А. явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-6кВ уч. ПС - РП 9 №608 ПС 110/10/6 Южная явилось нарушение электрического контакта КУ. Земля ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная Пролет:3*АС 185/24 | 2025-02-28 11:33 | 2025-02-28 13:09
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе | 258 | 2025-02-27 21:20 | 2025-02-27 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе | 2025-02-27 21:20 | 2025-02-27 22:30
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 277 ф.607 ПС Царевская | 252 | 2025-02-26 14:38 | 2025-02-26 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 277 ф.607 ПС Царевская явилось Повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 277 ф.607 ПС Царевская явилось Повреждение РЛ-1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 на ЗТП-6кВ № 277 ф.607 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 277 ф.607 ПС Царевская | 2025-02-26 14:38 | 2025-02-26 15:00
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 251 | 2025-02-25 16:16 | 2025-02-25 18:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2025-02-25 16:16 | 2025-02-25 18:16
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП682-жд №160 к.3 ул.Н.Островск | 249 | 2025-02-25 00:30 | 2025-02-25 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП682-жд №160 к.3 ул.Н.Островск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП682-жд №160 к.3 ул.Н.Островск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП682-жд №160 к.3 ул.Н.Островск КЛ-0,4кВ ТП682-жд №160 к.3 ул.Н.Островск | 2025-02-25 00:30 | 2025-02-25 00:50
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 | 248 | 2025-02-24 21:25 | 2025-02-24 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 | 2025-02-24 21:25 | 2025-02-24 21:45
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 | 247 | 2025-02-24 20:30 | 2025-02-24 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 | 2025-02-24 20:30 | 2025-02-24 20:50
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман | 246 | 2025-02-24 15:50 | 2025-02-24 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман | 2025-02-24 15:50 | 2025-02-24 16:05
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха | 235 | 2025-02-23 17:55 | 2025-02-23 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха ВЛ-0,4кВ КТП981 ул. Менжинс., Донецка,Ха | 2025-02-23 17:55 | 2025-02-23 18:15
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП 9 - ВРУ ПНС №68 по ул.Кубанс | 234 | 2025-02-23 14:55 | 2025-02-23 15:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 9 - ВРУ ПНС №68 по ул.Кубанс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП 9 - ВРУ ПНС №68 по ул.Кубанс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП 9 - ВРУ ПНС №68 по ул.Кубанс КЛ-0,4кВ РП 9 - ВРУ ПНС №68 по ул.Кубанс | 2025-02-23 14:55 | 2025-02-23 15:14
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 233 | 2025-02-22 23:10 | 2025-02-23 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 2025-02-22 23:10 | 2025-02-23 01:10
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа | 232 | 2025-02-22 22:00 | 2025-02-22 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа. ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа. | 2025-02-22 22:00 | 2025-02-22 22:20
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 230 | 2025-02-21 18:45 | 2025-02-21 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 2025-02-21 18:45 | 2025-02-21 19:05
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа | 231 | 2025-02-21 17:10 | 2025-02-21 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа. ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа. | 2025-02-21 17:10 | 2025-02-21 17:30
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 229 | 2025-02-20 12:55 | 2025-02-20 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 2025-02-20 12:55 | 2025-02-20 13:15
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 228 | 2025-02-20 10:50 | 2025-02-20 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | 2025-02-20 10:50 | 2025-02-20 11:08
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 217 | 2025-02-19 20:35 | 2025-02-19 20:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 ВЛ-0,4 ТП 2 по ул. Свердлова/ Ульяновых/ Кр.Набережная, 7/1/8 | 2025-02-19 20:35 | 2025-02-19 20:55
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 212 | 2025-02-19 20:00 | 2025-02-19 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 2025-02-19 20:00 | 2025-02-19 21:20
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | 213 | 2025-02-19 13:50 | 2025-02-19 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | 2025-02-19 13:50 | 2025-02-19 14:05
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 30-РП 2 ф.605 ПС Северная | 257 | 2025-02-19 13:31 | 2025-02-19 16:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ РП 30-РП 2 ф.605 ПС Северная явилось неисправность в масляном выключателе, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ РП 30-РП 2 ф.605 ПС Северная явилось неисправность в масляном выключателе, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность в масляном выключателе на ВЛ-6кВ РП 30-РП 2 ф.605 ПС Северная ВЛ-6кВ РП 30-РП 2 ф.605 ПС Северная | 2025-02-19 13:31 | 2025-02-19 16:33
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | 215 | 2025-02-18 18:40 | 2025-02-18 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | 2025-02-18 18:40 | 2025-02-18 19:00
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 211 | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-18 12:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явился наброс, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-18 12:10
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 191 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 11:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 11:24
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 190 | 2025-02-15 21:15 | 2025-02-15 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 2025-02-15 21:15 | 2025-02-15 22:20
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная | 189 | 2025-02-15 15:20 | 2025-02-15 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная | 2025-02-15 15:20 | 2025-02-15 15:50
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 188 | 2025-02-15 09:10 | 2025-02-15 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 2025-02-15 09:10 | 2025-02-15 10:20
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1490 (потребитель) | 187 | 2025-02-14 16:30 | 2025-02-14 16:57 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1490 (потребитель). |  | 2025-02-14 16:30 | 2025-02-14 16:57
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 186 | 2025-02-14 16:00 | 2025-02-14 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2025-02-14 16:00 | 2025-02-14 17:35
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова | 185 | 2025-02-13 14:18 | 2025-02-13 14:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова | 2025-02-13 14:18 | 2025-02-13 14:38
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 184 | 2025-02-12 17:56 | 2025-02-12 18:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 2025-02-12 17:56 | 2025-02-12 18:46
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 183 | 2025-02-12 14:10 | 2025-02-12 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского. ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского. | 2025-02-12 14:10 | 2025-02-12 14:30
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 110 А (потребитель) | 182 | 2025-02-12 11:30 | 2025-02-12 11:50 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 110 А (потребитель).. |  | 2025-02-12 11:30 | 2025-02-12 11:50
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 164 | 2025-02-11 21:35 | 2025-02-11 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 2025-02-11 21:35 | 2025-02-11 21:55
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 175 | 2025-02-10 14:40 | 2025-02-10 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 2025-02-10 14:40 | 2025-02-10 15:00
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | 170 | 2025-02-10 14:15 | 2025-02-10 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | 2025-02-10 14:15 | 2025-02-10 14:50
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 | 225 | 2025-02-10 04:22 | 2025-02-10 06:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 явился схлест проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 явился схлест проводов, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 ВЛ-6кВ ПС Временная -РП 24 ф.2 | 2025-02-10 04:22 | 2025-02-10 06:33
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 166 | 2025-02-05 20:03 | 2025-02-05 21:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/10/6 Судостроительная явилась разница изоляции жил фазы кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/10/6 Судостроительная явилась разница изоляции жил фазы кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 АСБ 3х240, 1585 м | 2025-02-05 20:03 | 2025-02-05 21:59
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) | 151 | 2025-02-05 15:35 | 2025-02-05 15:55 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель). |  | 2025-02-05 15:35 | 2025-02-05 15:55
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.606 ПС Южная-ТП 1261 | 167 | 2025-02-04 17:35 | 2025-02-04 19:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 606 ПС 110/35/6 Южная явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке ТП 76 - ТП 1840 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 606 ПС 110/35/6 Южная явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке ТП 76 - ТП 1840 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на КЛ-6кВ ТП 76 - ТП 1840 ф.605 Южная АСБ 3х240 | 2025-02-04 17:35 | 2025-02-04 19:18
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 343 - жд 22 ,24 ул.Савушкина | 150 | 2025-02-04 12:30 | 2025-02-04 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 343 - жд 22 ,24 ул.Савушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 343 - жд 22 ,24 ул.Савушкина явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4 ТП 343 - жд 22 ,24 ул.Савушкина КЛ-0,4 ТП 343 - жд 22 ,24 ул.Савушкина | 2025-02-04 12:30 | 2025-02-04 13:35
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 149 | 2025-02-03 13:40 | 2025-02-03 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 2025-02-03 13:40 | 2025-02-03 14:00
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 | 161 | 2025-02-02 09:03 | 2025-02-02 16:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 10 ПС 110/35/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке ТП 1262 - ТП 1168 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 10 ПС 110/35/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке ТП 1262 - ТП 1168 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ КТП 1262 - КТП 1168 ф.10 ПС Судостроительная АСБ 3х185, 23м | 2025-02-02 09:03 | 2025-02-02 16:58
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 706 -жд №15к.2ул.Наб.Прив.За | 148 | 2025-02-01 21:30 | 2025-02-01 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 706 -жд №15к.2ул.Наб.Прив.За явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 706 -жд №15к.2ул.Наб.Прив.За явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 706 -жд №15к.2ул.Наб.Прив.За КЛ-0,4кВ ТП 706 -жд №15к.2ул.Наб.Прив.За | 2025-02-01 21:30 | 2025-02-01 21:50
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 134 | 2025-02-01 12:48 | 2025-02-01 13:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 26 - ТП 1197. |  | 2025-02-01 12:48 | 2025-02-01 13:52
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 147 | 2025-01-31 13:00 | 2025-01-31 14:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явился наброс , в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. |  | 2025-01-31 13:00 | 2025-01-31 14:35
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.610 ПС Северная - РП 37 - ТП 31 | 130 | 2025-01-31 12:18 | 2025-01-31 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке ПС Северная ТП 31 - ТП 16 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке ПС Северная ТП 31 - ТП 16 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 31-ТП 16 ф.612 ПС Северная АСБ 3х150, 400м | 2025-01-31 12:18 | 2025-01-31 14:15
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 250-жд11/18,16,14,12,10 ул.Б.Побед/Савуш | 144 | 2025-01-29 00:50 | 2025-01-29 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 250-жд11/18,16,14,12,10 ул.Б.Побед/Савуш явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 250-жд11/18,16,14,12,10 ул.Б.Побед/Савуш явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 250-жд11/18,16,14,12,10 ул.Б.Побед/Савуш КЛ-0,4кВ ТП 250-жд11/18,16,14,12,10 ул.Б.Побед/Савуш | 2025-01-29 00:50 | 2025-01-29 01:10
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 191-жд 11 ул.Комс.Набережная | 145 | 2025-01-29 00:50 | 2025-01-29 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 191-жд 11 ул.Комс.Набережная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 191-жд 11 ул.Комс.Набережная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 191-жд 11 ул.Комс.Набережная КЛ-0,4кВ ТП 191-жд 11 ул.Комс.Набережная | 2025-01-29 00:50 | 2025-01-29 01:10
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы | 143 | 2025-01-28 23:10 | 2025-01-28 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы | 2025-01-28 23:10 | 2025-01-28 23:30
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 142 | 2025-01-28 09:26 | 2025-01-28 09:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 2025-01-28 09:26 | 2025-01-28 09:46
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции | 141 | 2025-01-27 13:40 | 2025-01-27 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции ВЛ-0,4 ТП 31 Л3 по ул.Советской Милиции | 2025-01-27 13:40 | 2025-01-27 14:00
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 715 (потребитель) | 119 | 2025-01-27 10:40 | 2025-01-27 11:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 715 (потребитель). |  | 2025-01-27 10:40 | 2025-01-27 11:00
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 225 - ТП 1 ф.614 ПС Северная | 96 | 2025-01-26 03:00 | 2025-01-26 03:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ПС Северная - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ПС Северная - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.614 АСБ 3х240, 1100м | 2025-01-26 03:00 | 2025-01-26 03:35
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 110 | 2025-01-25 21:45 | 2025-01-25 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явилось повреждение перемычки, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 2025-01-25 21:45 | 2025-01-25 22:45
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.49 к.2 ул. Звездная | 109 | 2025-01-25 20:55 | 2025-01-25 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.49 к.2 ул. Звездная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.49 к.2 ул. Звездная. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.49 к.2 ул. Звездная. КЛ-0,4кВ ТП 687-ж.д.49 к.2 ул. Звездная. | 2025-01-25 20:55 | 2025-01-25 21:15
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 715 (потребитель) | 107 | 2025-01-24 23:10 | 2025-01-24 23:30 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 715 |  | 2025-01-24 23:10 | 2025-01-24 23:30
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 116 | 2025-01-23 20:00 | 2025-01-23 22:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2025-01-23 20:00 | 2025-01-23 22:13
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 105 | 2025-01-23 17:20 | 2025-01-23 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская. ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская. | 2025-01-23 17:20 | 2025-01-23 17:40
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 115 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-23 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-23 16:55
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 103 | 2025-01-23 15:15 | 2025-01-23 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая. явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая. ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая. | 2025-01-23 15:15 | 2025-01-23 15:35
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман | 114 | 2025-01-23 13:45 | 2025-01-23 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман явилось повреждение штыревого изолятора, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман явилось повреждение штыревого изолятора, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман | 2025-01-23 13:45 | 2025-01-23 14:40
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 101 | 2025-01-22 15:30 | 2025-01-22 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 2025-01-22 15:30 | 2025-01-22 16:00
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1251 до с/т Авангард 1 | 100 | 2025-01-21 22:20 | 2025-01-21 22:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1251 до с/т Авангард 1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1251 до с/т Авангард 1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП-1251 до с/т Авангард 1 ВЛИ-0,4кВ ТП-1251 до с/т Авангард 1 | 2025-01-21 22:20 | 2025-01-21 22:42
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 99 | 2025-01-21 11:50 | 2025-01-21 12:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 2025-01-21 11:50 | 2025-01-21 12:36
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская | 111 | 2025-01-21 11:30 | 2025-01-21 12:53 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская явился наброс, в результате действия сторонних лиц. |  | 2025-01-21 11:30 | 2025-01-21 12:53
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова | 97 | 2025-01-20 21:00 | 2025-01-20 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова | 2025-01-20 21:00 | 2025-01-20 22:50
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ РП 53 до ж/д по ул. Боевая, 36 к.1 | 80 | 2025-01-20 17:54 | 2025-01-20 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ РП 53 до ж/д по ул. Боевая, 36 к.1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ РП 53 до ж/д по ул. Боевая, 36 к.1 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 кВ РП 53 до ж/д по ул. Боевая, 36 к.1 КЛ-0,4 кВ РП 53 до ж/д по ул. Боевая, 36 к.1 | 2025-01-20 17:54 | 2025-01-20 18:14
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-КНС15 ф.16ПСВосточная | 93 | 2025-01-20 12:24 | 2025-01-22 13:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "A" кабеля на участке КНС 15 - ТП 952 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "A" кабеля на участке КНС 15 - ТП 952 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6 кВ ТП КНС 15 - КТП 952 ф.16 ПС Восточная АСБ 3х120, 250м | 2025-01-20 12:24 | 2025-01-20 13:56
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 79 | 2025-01-19 17:10 | 2025-01-19 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая КЛ-0,4ТП 381-ж/д 65/2 ул. Боевая | 2025-01-19 17:10 | 2025-01-19 17:30
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 212 потребительская | 78 | 2025-01-18 21:40 | 2025-01-18 22:10 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4 ТП 212 потребительская. |  | 2025-01-18 21:40 | 2025-01-18 22:10
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 77 | 2025-01-18 13:30 | 2025-01-18 13:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 2025-01-18 13:30 | 2025-01-18 13:48
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 633 ПС Северная - ТП 220 ф. 633 ПС Северная | 92 | 2025-01-18 08:30 | 2025-01-18 09:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 633 ПС 110/35/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "A" и "B" кабеля на участке ПС Северная - ТП 220 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 633 ПС 110/35/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "A" и "B" кабеля на участке ПС Северная - ТП 220 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на КЛ-6кВ ф. 633 ПС Северная - ТП 220 ф. 633 ПС Северная ААБ 3х240, 3140 м | 2025-01-18 08:30 | 2025-01-18 09:22
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 76 | 2025-01-17 15:50 | 2025-01-17 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 2025-01-17 15:50 | 2025-01-17 16:44
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 53 | 2025-01-17 12:02 | 2025-01-17 12:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ПС Судостроительная - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ПС Судостроительная - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная СБ 3х150, 1365 м | 2025-01-17 12:02 | 2025-01-17 12:49
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 75 | 2025-01-16 16:10 | 2025-01-16 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 2025-01-16 16:10 | 2025-01-16 17:08
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная | 72 | 2025-01-15 16:10 | 2025-01-15 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная ВЛ 0,4кВ от КТП-6кВ №1550 ф.621 ПС Южная | 2025-01-15 16:10 | 2025-01-15 16:30
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Черн | 70 | 2025-01-15 13:50 | 2025-01-15 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Чернышевского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Чернышевского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Чернышевского ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Чернышевского | 2025-01-15 13:50 | 2025-01-15 14:10
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 | 71 | 2025-01-15 13:50 | 2025-01-15 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 | 2025-01-15 13:50 | 2025-01-15 14:10
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 118 | 2025-01-15 01:12 |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 2025-01-15 01:12 | 2025-01-15 02:40
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН 3 - РП 9 ф.605 ПС Южная | 117 | 2025-01-14 22:35 | 2025-01-14 23:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ КРУН 3 - РП 9 ф.605 ПС Южная явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ КРУН 3 - РП 9 ф.605 ПС Южная явилось снижение сопротивления изоляции, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на КЛ-6кВ КРУН 3 - РП 9 ф.605 ПС Южная КЛ-6кВ КРУН 3 - РП 9 ф.605 ПС Южная | 2025-01-14 22:35 | 2025-01-14 23:41
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 69 | 2025-01-14 21:20 | 2025-01-14 22:11 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская. |  | 2025-01-14 21:20 | 2025-01-14 22:11
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 44 | 2025-01-13 13:30 | 2025-01-13 13:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 2025-01-13 13:30 | 2025-01-13 13:58
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 43 | 2025-01-13 11:25 | 2025-01-13 11:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 2025-01-13 11:25 | 2025-01-13 11:39
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная | 42 | 2025-01-11 16:38 | 2025-01-11 17:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение РЛ-№1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение РЛ-№1, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛ-№1 на КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная | 2025-01-11 16:38 | 2025-01-11 17:39
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 33 | 2025-01-10 19:00 | 2025-01-10 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 2025-01-10 19:00 | 2025-01-10 19:20
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1470 Л1 по ул.Садоводческ | 31 | 2025-01-10 16:50 | 2025-01-10 17:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1470 Л1 по ул.Садоводческ явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1470 Л1 по ул.Садоводческ явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 КТП 1470 Л1 по ул.Садоводческ ВЛ-0,4 КТП 1470 Л1 по ул.Садоводческ | 2025-01-10 16:50 | 2025-01-10 17:42
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 30 | 2025-01-09 22:00 | 2025-01-09 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 2025-01-09 22:00 | 2025-01-09 22:55
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 29 | 2025-01-08 21:30 | 2025-01-08 22:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 2025-01-08 21:30 | 2025-01-08 22:12
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 86 | 2025-01-07 11:12 | 2025-01-07 15:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ на уч. КРУН 10 - ТП 1771 в пролете опор №69-№70 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ на уч. КРУН 10 - ТП 1771 в пролете опор №69-№70 явился обрыв линейного провода, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-6кВ на уч. КРУН 10 - ТП 1771 в пролете опор №69-№70 ВЛ-6кВ на уч. КРУН 10 - ТП 1771 в пролете опор №69-№70 | 2025-01-07 11:12 | 2025-01-07 15:42
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 11 | 2025-01-06 21:00 | 2025-01-06 21:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 2025-01-06 21:00 | 2025-01-06 21:52
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 585 ф.613 ПС Северная | 51 | 2025-01-03 17:17 | 2025-01-03 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.613 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "A" кабеля на участке РП 10 - ТП 1464 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.613 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "A" кабеля на участке РП 10 - ТП 1464 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 1464-РП 10 ф.613 ПС Северная АСБ 3х240, 211м | 2025-01-03 17:17 | 2025-01-03 17:52
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 7 | 2025-01-01 21:30 | 2025-01-01 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явилось повреждение шлейфа, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 2025-01-01 21:30 | 2025-01-01 22:30
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 166 Л21 ул.Ветошникова,Капитанская,Водников | 400 | 2025-12-31 19:10 | 2025-12-31 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 166 Л-21 Ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 166 Л-21 Ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 166 Л-21 Ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ ТП 166 Л-21 Ф.3 ПС Октябрьская | 2025-12-31 19:10 | 2025-12-31 19:30
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1000-ул.Депутатская,15 | 755 | 2025-12-31 18:20 | 2025-12-31 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1000 Л-1 Ф.11 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1000 Л-1 Ф.11 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудовани Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1000 Л-1 Ф.11 ПС Окрасочная ВЛ-0,4кВ ТП 1000 Л-1 Ф.11 ПС Окрасочная | 2025-12-31 18:20 | 2025-12-31 18:40
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 399 | 2025-12-30 17:15 | 2025-12-30 18:09 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 306 Л-3 Ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 306 Л-3 Ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ КТП 306 Л-3 Ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ КТП 306 Л-3 Ф.19 ПС Трусовская | 2025-12-30 17:15 | 2025-12-30 18:09
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ТП 1002 ф.11 | 420 | 2025-12-29 16:05 | 2025-12-29 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.11 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в ТП 1000 - ТП 1002 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.11 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке спуск в ТП 1000 - ТП 1002 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 1002-ТП 1000 Ф.11 ПС Окрасочная АСБ 3х120, 60м | 2025-12-29 16:05 | 2025-12-29 17:12
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 747 | 2025-12-29 12:37 | 2025-12-29 13:37 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников явился провис проводов в результате падения ветки на провода | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников явился провис проводов в результате падения ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пропилка ДКР на ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 2025-12-29 12:37 | 2025-12-29 13:37
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 743 | 2025-12-27 13:00 | 2025-12-27 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова явился обрыв провода вследствие длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова явился обрыв провода вследствие длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова на ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 2025-12-27 13:00 | 2025-12-27 14:25
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП701 ул.Л.Шевцова,Шипки,Глазунова | 726 | 2025-12-24 16:50 | 2025-12-24 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП701 ул.Л.Шевцова,Шипки,Глазунова явился обрыв провода в результате длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП701 ул.Л.Шевцова,Шипки,Глазунова явился обрыв провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП701 ул.Л.Шевцова,Шипки,Глазунова на ВЛ-0,4кВ КТП701 ул.Л.Шевцова,Шипки,Глазунова ВЛ-0,4кВ КТП701 ул.Л.Шевцова,Шипки,Глазунова | 2025-12-24 16:50 | 2025-12-24 18:00
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415.ПСЛесн-Новая КРУН.45-КТП 761А | 711 | 2025-12-23 22:37 | 2025-12-24 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 830 - ТП 325 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 830 - ТП 325 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ КТП 830 - ТП 325 ф.415 Лесн-Новая АСБ 3х240, 40м | 2025-12-23 22:37 | 2025-12-24 02:30
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 722 | 2025-12-23 13:00 | 2025-12-23 14:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского явился обрыв провода в результате длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского явился обрыв провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 2025-12-23 13:00 | 2025-12-23 14:58
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л8 пер.Ростовский | 723 | 2025-12-22 13:00 | 2025-12-22 17:52 | 3.4.8.5.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 624 явилась заявка УК по адресу: пер.Ростовский, д.14 |  | 2025-12-22 13:00 | 2025-12-22 17:52
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 721 | 2025-12-21 14:30 | 2025-12-21 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) явился обрыв провода в результате длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) явился обрыв провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 2025-12-21 14:30 | 2025-12-21 16:30
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 719 | 2025-12-20 13:00 | 2025-12-20 14:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников явмлся обрыв провода вследтствии длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников явмлся обрыв провода вследтствии длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 2025-12-20 13:00 | 2025-12-20 14:17
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 165 Л7 ул.Ветошникова,33 | 369 | 2025-12-18 03:00 | 2025-12-18 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 165 Л7 ул.Ветошникова,33 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетвоительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 165 Л7 ул.Ветошникова,33 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетвоительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 165 на КЛ-0,4 ТП 165 Л7 ул.Ветошникова,33 КЛ-0,4 ТП 165 Л7 ул.Ветошникова,33 | 2025-12-18 03:00 | 2025-12-18 03:20
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1310 - по ул.Мира,11 | 358 | 2025-12-17 19:50 | 2025-12-17 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1310 - по ул.Мира,11 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1310 - по ул.Мира,11 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ Тп 1310 на ВЛИ-0,4кВ КТП 1310 - по ул.Мира,11 ВЛИ-0,4кВ КТП 1310 - по ул.Мира,11 | 2025-12-17 19:50 | 2025-12-17 20:10
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 341 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская явилось разрушение изолятора с последующим касанием провода металлической траверсы в следствие изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская явилось разрушение изолятора с последующим касанием провода металлической траверсы в следствие изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 18:45
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 363 | 2025-12-16 21:15 | 2025-12-16 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 102 на ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 2025-12-16 21:15 | 2025-12-16 21:40
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 320 Л1 у.ВолжЗорьСтароасБубнова | 715 | 2025-12-16 16:40 | 2025-12-16 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 320 Л1 у.ВолжЗорьСтароасБубнова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 320 Л1 у.ВолжЗорьСтароасБубнова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 320 на ВЛ-0,4ТП 320 Л1 у.ВолжЗорьСтароасБубнова ВЛ-0,4ТП 320 Л1 у.ВолжЗорьСтароасБубнова | 2025-12-16 16:40 | 2025-12-16 17:00
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | 649 | 2025-12-15 16:30 | 2025-12-15 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетвортельного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетвортельного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ РП 42 на ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | 2025-12-15 16:30 | 2025-12-15 16:55
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1435 Л3 у.Ник.шос,Светая,п.Неверова | 647 | 2025-12-15 15:10 | 2025-12-15 16:34 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1435 Л3 у.Ник.шос,Светая,п.Неверова явился обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1435 Л3 у.Ник.шос,Светая,п.Неверова явился обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛИ-0,4 КТП 1435 Л3 у.Ник.шос,Светая,п.Неверова на ВЛИ-0,4 КТП 1435 Л3 у.Ник.шос,Светая,п.Неверова ВЛИ-0,4 КТП 1435 Л3 у.Ник.шос,Светая,п.Неверова | 2025-12-15 15:10 | 2025-12-15 16:34
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская | 646 | 2025-12-15 13:20 | 2025-12-15 14:16 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская я вился схлест прововдов в результате длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская я вился схлест прововдов в результате длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская на ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская | 2025-12-15 13:20 | 2025-12-15 14:16
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 640 | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-15 14:58 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская явился обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская явился обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская на ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-15 14:58
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 629 | 2025-12-15 12:10 | 2025-12-15 13:51 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская явился обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская явился обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 2025-12-15 12:10 | 2025-12-15 13:51
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский | 627 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:07 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский явился схлест проводов в результате длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский явился схлест проводов в результате длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский в результате длительной ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:07
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 623 | 2025-12-15 09:40 | 2025-12-15 10:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 461 на ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 2025-12-15 09:40 | 2025-12-15 10:02
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | 625 | 2025-12-15 09:25 | 2025-12-15 10:31 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова явмлся схлест проводов в результате длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова явмлся схлест проводов в результате длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова в результате длительной ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | 2025-12-15 09:25 | 2025-12-15 10:31
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская | 617 | 2025-12-15 03:40 | 2025-12-15 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 260 на ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская | 2025-12-15 03:40 | 2025-12-15 04:00
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская | 606 | 2025-12-15 03:10 | 2025-12-15 03:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 466 на ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская | 2025-12-15 03:10 | 2025-12-15 03:30
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская | 599 | 2025-12-15 03:00 | 2025-12-15 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 101 на ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская | 2025-12-15 03:00 | 2025-12-15 03:20
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова | 598 | 2025-12-15 02:30 | 2025-12-15 02:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 379 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова | 2025-12-15 02:30 | 2025-12-15 02:50
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 573 | 2025-12-15 02:15 | 2025-12-15 02:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 337 на ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 2025-12-15 02:15 | 2025-12-15 02:35
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 183 Л4 ул.Акмолинская | 572 | 2025-12-15 00:30 | 2025-12-15 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 183 Л4 ул.Акмолинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 183 Л4 ул.Акмолинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 183 на ВЛ-0,4 ТП 183 Л4 ул.Акмолинская ВЛ-0,4 ТП 183 Л4 ул.Акмолинская | 2025-12-15 00:30 | 2025-12-15 00:50
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 348 Л4 до ул.В.Мейера,1 | 305 | 2025-12-14 23:10 | 2025-12-14 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 348 Л4 до ул.В.Мейера,1 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 348 Л4 до ул.В.Мейера,1 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 384 на ВЛ-0,4 ТП 348 Л4 до ул.В.Мейера,1 ВЛ-0,4 ТП 348 Л4 до ул.В.Мейера,1 | 2025-12-14 23:10 | 2025-12-14 23:30
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 184 Л1 у.Таганская,38а | 571 | 2025-12-14 17:00 | 2025-12-14 18:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 184 Л1 у.Таганская,38а явился обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 184 Л1 у.Таганская,38а явился обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода КЛ-0,4 ТП 184 Л1 у.Таганская,38а на КЛ-0,4 ТП 184 Л1 у.Таганская,38а КЛ-0,4 ТП 184 Л1 у.Таганская,38а | 2025-12-14 17:00 | 2025-12-14 18:55
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП268-ул.Синявина Медногорого Печенегского | 559 | 2025-12-14 16:00 | 2025-12-14 18:27 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП268-ул.Синявина Медногорого Печенегского явился обрыв провода вследствие длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП268-ул.Синявина Медногорого Печенегского явился обрыв провода вследствие длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП268-ул.Синявина Медногорого Печенегского на ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП268-ул.Синявина Медногорого Печенегского ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП268-ул.Синявина Медногорого Печенегского | 2025-12-14 16:00 | 2025-12-14 18:27
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 557 | 2025-12-14 13:00 | 2025-12-14 16:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников явился обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников явился обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников на ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 2025-12-14 13:00 | 2025-12-14 16:00
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 313 | 2025-12-14 11:35 | 2025-12-14 14:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной. явился обрыв провода в результате воздействия длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной явился обрыв провода в результате воздействия длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной на ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной. ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной. | 2025-12-14 11:35 | 2025-12-14 14:35
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП437 пр.Бумажников,20 | 596 | 2025-12-14 11:15 | 2025-12-14 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП437 пр.Бумажников,20 явился провис провода в результате падения ветки на провода ВЛ-0,4кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП437 пр.Бумажников,20 явился провис провода в результате падения ветки на провода ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пропилка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП437 пр.Бумажников,20 на ВЛ-0,4кВ ТП437 пр.Бумажников,20 ВЛ-0,4кВ ТП437 пр.Бумажников,20 | 2025-12-14 11:15 | 2025-12-14 13:15
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 328 Ф.13 ПС Октябрьская | 594 | 2025-12-14 11:00 | 2025-12-14 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-5 ТП-6кВ ТП 328 Ф.13 ПС Октябрьская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) | 4.13, Причиной отключения РЛ-5 ТП-6кВ ТП 328 Ф.13 ПС Октябрьская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника РЛ-5 ТП-6кВ ТП 328 Ф.13 ПС Октябрьская на РЛ-5 ТП-6кВ ТП 328 Ф.13 ПС Октябрьская РЛ-5 ТП-6кВ ТП 328 Ф.13 ПС Октябрьская | 2025-12-14 11:00 | 2025-12-14 12:00
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский | 308 | 2025-12-14 04:10 | 2025-12-14 04:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский явилось перегорание ПН-2 всдежствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский явилось перегорание ПН-2 всдежствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 184 на ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский | 2025-12-14 04:10 | 2025-12-14 04:30
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л1 ул.Ветошникова | 300 | 2025-12-14 02:30 | 2025-12-14 03:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 165 Л1 ул.Ветошникова явился провис проводов в результате падения ветки на провода | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 165 Л1 ул.Ветошникова явился провис проводов в результате падения ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в результате падения ветки на ВЛ-0,4 ТП 165 Л1 ул.Ветошникова ВЛ-0,4 ТП 165 Л1 ул.Ветошникова | 2025-12-14 02:30 | 2025-12-14 03:17
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 294 | 2025-12-14 01:40 | 2025-12-14 01:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 897 на ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 2025-12-14 01:40 | 2025-12-14 01:55
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л10 у.Мехоношина,2А | 293 | 2025-12-13 22:20 | 2025-12-13 23:40 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 352 Л10 у.Мехоношина,2А явился обрыв линейного провода в следствие длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 352 Л10 у.Мехоношина,2А явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов из-за длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0,4 ТП 352 Л10 у.Мехоношина,2А на ВЛ-0,4 ТП 352 Л10 у.Мехоношина,2А ВЛ-0,4 ТП 352 Л10 у.Мехоношина,2А | 2025-12-13 22:20 | 2025-12-13 23:40
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 292 | 2025-12-13 22:00 | 2025-12-13 22:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 337 на ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 2025-12-13 22:00 | 2025-12-13 22:17
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 544 | 2025-12-13 19:10 | 2025-12-13 19:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская явилось перегорани ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская явилось перегорани ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 1382 на ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 2025-12-13 19:10 | 2025-12-13 19:27
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская | 541 | 2025-12-13 17:30 | 2025-12-13 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 260 на ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская | 2025-12-13 17:30 | 2025-12-13 17:50
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 893 ул.Чкалова | 539 | 2025-12-13 16:50 | 2025-12-13 17:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 893 ул.Чкалова явилась потеря механической прочности провода в пролете опор в следствие длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 893 ул.Чкалова явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ТП 893 ул.Чкалова на ВЛ-0,4кВ ТП 893 ул.Чкалова ВЛ-0,4кВ ТП 893 ул.Чкалова | 2025-12-13 16:50 | 2025-12-13 17:50
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415.ПСЛесн-Новая КРУН.45-КТП 761А | 591 | 2025-12-13 16:20 | 2025-12-13 17:31 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.415.ПСЛесн-Новая КРУН.45-КТП 761А явился схлест проводов в результате длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.415.ПСЛесн-Новая КРУН.45-КТП 761А явился схлест проводов в результате длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6кВ Ф.415.ПСЛесн-Новая КРУН.45-КТП 761А на ВЛ-6кВ Ф.415.ПСЛесн-Новая КРУН.45-КТП 761А ВЛ-6кВ Ф.415.ПСЛесн-Новая КРУН.45-КТП 761А | 2025-12-13 16:20 | 2025-12-13 17:31
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЛЭП 856-РП42 Ф.14 ПС Стройиндустрия | 588 | 2025-12-13 13:07 | 2025-12-13 13:34 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ЛЭП 856-РП 42 Ф.14 ПС Стройиндустрия явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ЛЭП 856-РП 42 Ф.14 ПС Стройиндустрия явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10кВ ЛЭП 856-РП 42 Ф.14 ПС Стройиндустрия на ВЛ-10кВ ЛЭП 856-РП 42 Ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-10кВ ЛЭП 856-РП 42 Ф.14 ПС Стройиндустрия | 2025-12-13 13:07 | 2025-12-13 13:34
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.К.Красно38-Ветошникова, 62 | 537 | 2025-12-13 08:15 | 2025-12-13 08:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.К.Красно38-Ветошникова, 62 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.К.Красно38-Ветошникова, 62 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 1029 на КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.К.Красно38-Ветошникова, 62 КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.К.Красно38-Ветошникова, 62 | 2025-12-13 08:15 | 2025-12-13 08:35
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 265 Л5 ул.ул.Сувова, Карпатская, Черноярская | 316 | 2025-12-12 15:20 | 2025-12-12 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 265 Л5 ул.ул.Сувова, Карпатская, Черноярская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 265 Л5 ул.ул.Сувова, Карпатская, Черноярская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 265 на ВЛ-0,4кВ ТП 265 Л5 ул.ул.Сувова, Карпатская, Черноярская ВЛ-0,4кВ ТП 265 Л5 ул.ул.Сувова, Карпатская, Черноярская | 2025-12-12 15:20 | 2025-12-12 15:40
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая-РП 41 Ф.412 | 501 | 2025-12-11 14:13 | 2025-12-11 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.412 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 41 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.412 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 41 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая-РП 41 Ф.412 АСБ 3х185, кабельный спуск в ПС Лесная-Новая, 230м | 2025-12-11 14:13 | 2025-12-11 15:48
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 535 | 2025-12-10 16:28 | 2025-12-10 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 187 на ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 2025-12-10 16:28 | 2025-12-10 16:48
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Дзержинсого,Черняковская,Печенегская | 289 | 2025-12-10 13:20 | 2025-12-10 15:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Дзержинсого,Черняковская,Печенегская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Дзержинсого,Черняковская,Печенегская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Дзержинсого,Черняковская,Печенегская на ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Дзержинсого,Черняковская,Печенегская ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Дзержинсого,Черняковская,Печенегская | 2025-12-10 13:20 | 2025-12-10 15:02
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.3 - РП 43 | 496 | 2025-12-10 13:06 | 2025-12-10 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 166 - ТП 165 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 166 - ТП 165 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП165-ТП166 Ф.3 ПС Октябрьская АСБ 3х120, 580м | 2025-12-10 13:06 | 2025-12-10 15:34
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера | 533 | 2025-12-10 12:16 | 2025-12-10 12:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 348 на ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейер ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейер | 2025-12-10 12:16 | 2025-12-10 12:36
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского | 531 | 2025-12-09 21:00 | 2025-12-09 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского на ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского | 2025-12-09 21:00 | 2025-12-09 22:00
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (потр.) ТП 1026 ф. 10 ПС Трусовская | 291 | 2025-12-09 19:20 | 2025-12-09 19:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ (потр.) ТП 1026 ф. 10 ПС Трусовская явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП 1026 ф. 10 ПС Трусовская |  | 2025-12-09 19:20 | 2025-12-09 19:50
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова | 524 | 2025-12-09 18:00 | 2025-12-09 19:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова | 2025-12-09 18:00 | 2025-12-09 19:26
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная | 521 | 2025-12-08 21:05 | 2025-12-08 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетвоительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетвоительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН в РУ-0,4кВ ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная | 2025-12-08 21:05 | 2025-12-08 21:20
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 у.Знамен,п.1-йЗнаменский | 520 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-08 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 ул.Знамен,п.1-йЗнаменский явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 ул.Знамен,п.1-йЗнаменский явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода в следствие коррозийного износа на ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 ул.Знамен,п.1-йЗнаменский на ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 ул.Знамен,п.1-йЗнаменский ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 ул.Знамен,п.1-йЗнаменский | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-08 15:30
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 904 Л3 ул.Промышленная,С.Гвардии, Железноводская | 529 | 2025-12-04 16:50 | 2025-12-04 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 904 Л3 ул.Промышленная,С.Гвардии, Железноводская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 904 Л3 ул.Промышленная,С.Гвардии, Железноводская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП 904 Л3 ул.Промышленная,С.Гвардии, Железноводская ВЛ-0,4 КТП 904 Л3 ул.Промышленная,С.Гвардии, Железноводская | 2025-12-04 16:50 | 2025-12-04 18:00
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 556 ул.Зеленчукская | 528 | 2025-12-04 15:10 | 2025-12-04 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 556 ул.Зеленчукская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 556 ул.Зеленчукская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4кВ КТП 556 ул.Зеленчукская на ВЛ-0,4кВ КТП 556 ул.Зеленчукская ВЛ-0,4кВ КТП 556 ул.Зеленчукская | 2025-12-04 15:10 | 2025-12-04 16:40
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.БерингаИнтернацион | 526 | 2025-12-02 12:45 | 2025-12-02 14:45 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.Беринга ПС Интернационая явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.Беринга ПС Интернационая явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излома опоры вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.Беринга ПС Интернационая на ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.Беринга ПС Интернационая ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.Беринга ПС Интернационая | 2025-12-02 12:45 | 2025-12-02 14:45
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП164 Л4 ул.3.я Заречная | 519 | 2025-12-01 17:50 | 2025-12-01 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП164 Л4 ул.3.я Заречная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП164 Л4 ул.3.я Заречная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ТП164 Л4 ул.3.я Заречная на ВЛ-0,4кВ ТП164 Л4 ул.3.я Заречная ВЛ-0,4кВ ТП164 Л4 ул.3.я Заречная | 2025-12-01 17:50 | 2025-12-01 18:48
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 361 Л2 уВаршавскЖелезУниверс | 474 | 2025-11-29 22:15 | 2025-11-29 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 ТП 361 ф.416 ПС Лесная - Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 ТП 361 ф.416 ПС Лесная - Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л-2 ТП 361 ф.416 ПС Лесная - Новая ВЛ-0,4 Л-2 ТП 361 ф.416 ПС Лесная - Новая | 2025-11-29 22:15 | 2025-11-29 22:35
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная | 472 | 2025-11-29 21:15 | 2025-11-29 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1647 ф.7 ПС Окрасочная | 2025-11-29 21:15 | 2025-11-29 21:35
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская | 471 | 2025-11-29 18:00 | 2025-11-29 20:00 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С" | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 2025-11-29 18:00 | 2025-11-29 20:00
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 | 460 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 18:30
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Дзержинсого,Черняковская,Печенегская | 277 | 2025-11-28 13:40 | 2025-11-28 15:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2025-11-28 13:40 | 2025-11-28 15:39
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 274 | 2025-11-28 13:35 | 2025-11-28 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2025-11-28 13:35 | 2025-11-28 13:55
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера | 435 | 2025-11-26 09:10 | 2025-11-26 09:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 348 Ф.416 Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 348 Ф.416 Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 348 Ф.416 Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 348 Ф.416 Лесная-Новая | 2025-11-26 09:10 | 2025-11-26 09:27
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера | 419 | 2025-11-26 01:26 | 2025-11-26 01:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера явилось перегорание ПН-2, в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера явилось перегорание ПН-2, в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера | 2025-11-26 01:26 | 2025-11-26 01:46
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 434 | 2025-11-25 17:30 | 2025-11-25 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 384 Ф.5 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 384 Ф.5 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 384 Ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 384 Ф.5 ПС Трусовская | 2025-11-25 17:30 | 2025-11-25 17:45
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1352 до с/т Водник-2 Л1 | 433 | 2025-11-23 16:50 | 2025-11-23 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 1352 Ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 1352 Ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 1352 Ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 1352 Ф.17 ПС Октябрьская | 2025-11-23 16:50 | 2025-11-23 17:55
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 432 | 2025-11-22 16:50 | 2025-11-22 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 120 Ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 120 Ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 120 Ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 120 Ф.19 ПС Трусовская | 2025-11-22 16:50 | 2025-11-22 18:00
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 169 ф. 6 ПС Лесная | 408 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-19 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате разрушения герметичного зажима. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате разрушения герметичного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение герметичного зажима на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-19 17:27
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л2 - ул.Павелецкая,8-я Бондарная | 132 | 2025-11-15 09:00 | 2025-11-15 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв абонентского шлейфа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 2025-11-15 09:00 | 2025-11-15 10:00
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 262 | 2025-11-14 16:40 | 2025-11-14 16:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2025-11-14 16:40 | 2025-11-14 16:58
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 70 | 2025-11-12 11:06 | 2025-11-12 11:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2025-11-12 11:06 | 2025-11-12 11:26
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 260 | 2025-11-09 17:00 | 2025-11-09 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ф.8 ПС Трусовская | 2025-11-09 17:00 | 2025-11-09 19:00
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.ермонт Пушкина Матюшенко | 393 | 2025-11-08 14:55 | 2025-11-08 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП103А Л3 Ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП103А Л3 Ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ КТП103А Л3 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ КТП103А Л3 Ф.10 ПС Трусовская | 2025-11-08 14:55 | 2025-11-08 15:15
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.Арамзская, Вильямса, Интернациональная | 392 | 2025-11-08 10:40 | 2025-11-08 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 679 Л1 Ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 679 Л1 Ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ ТП 679 Л1 Ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4кВ ТП 679 Л1 Ф.7 ПС Интернациональная | 2025-11-08 10:40 | 2025-11-08 11:00
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 725 ул.Капитана Краснова | 249 | 2025-11-07 14:05 | 2025-11-07 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 725 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 725 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 725 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 725 ф.3 ПС Октябрьская | 2025-11-07 14:05 | 2025-11-07 14:25
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 387 | 2025-11-04 17:00 | 2025-11-04 18:14 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 Ф.24 ПС Интернациональная явилась ветка в пролёте на ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 Ф.24 ПС Интернациональная явилась ветка в пролёте на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ветки дерева в пролёте проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 Ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 Ф.24 ПС Интернациональная | 2025-11-04 17:00 | 2025-11-04 18:14
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 250 | 2025-11-04 12:40 | 2025-11-04 13:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось повреждение на стороне потребителя. |  | 2025-11-04 12:40 | 2025-11-04 13:48
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 386 | 2025-11-03 16:00 | 2025-11-03 17:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1170 ф.23 ПС Судостроительная явилась неисправность на стороне потребителя. |  | 2025-11-03 16:00 | 2025-11-03 17:00
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 258 | 2025-11-01 13:10 | 2025-11-01 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 102 Л16 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 102 Л16 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ ТП 102 Л16 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ ТП 102 Л16 ф.10 ПС Трусовская | 2025-11-01 13:10 | 2025-11-01 16:30
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 351 Л12 уУдмуртРусановИванов | 368 | 2025-10-31 14:20 | 2025-10-31 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая | 2025-10-31 14:20 | 2025-10-31 16:20
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 166 Л4 ул.Ветошникова,11 | 230 | 2025-10-31 13:23 | 2025-10-31 13:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-10-31 13:23 | 2025-10-31 13:43
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л4 ул.Каунасская,49/1 | 237 | 2025-10-31 11:00 | 2025-10-31 13:58 | 3.4.8.5.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская по заявке УК по адресу: ул.Каунасская, д.49к1 |  | 2025-10-31 11:00 | 2025-10-31 13:58
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | 222 | 2025-10-30 16:55 | 2025-10-30 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-10-30 16:55 | 2025-10-30 17:15
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л11 по ул.Мехоношина | 231 | 2025-10-30 15:30 | 2025-10-30 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2025-10-30 15:30 | 2025-10-30 16:32
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 351 Л11 пр.Бумажник,7 | 215 | 2025-10-30 09:50 | 2025-10-30 10:50 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП 351 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась ветка на ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП 351 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась ветка на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на линейный провод на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП 351 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП 351 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2025-10-30 09:50 | 2025-10-30 10:50
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП1310-по ул.Пушкина | 366 | 2025-10-29 18:40 | 2025-10-29 18:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1310 ф.18 ПС ПСМ явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1310 ф.18 ПС ПСМ явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН в РУ 0,4 кВ РЛ-1 КТП 1310 ф.18 ПС ПСМ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1310 ф.18 ПС ПСМ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1310 ф.18 ПС ПСМ | 2025-10-29 18:40 | 2025-10-29 18:53
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ (НВСК) ф.18 от ПС Промстройматериалы - РТП 6 | 356 | 2025-10-29 16:30 | 2025-10-29 17:15 | 3.4.9.1.2, Причиной отключения В-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматерилы явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматерилы явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор на ВЛ-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматерилы на ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Промстройматериалы - РТП 6 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Промстройматериалы - РТП 6 | 2025-10-29 16:30 | 2025-10-29 17:15
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,22кВ ТП 1032 Л-4 с/т Нефтяник | 365 | 2025-10-29 14:00 | 2025-10-29 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная. явилось изменений свойств материалов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная. явилось изменений свойств материалов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кротковремееный схлёст проводов на Л-4 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная. Л-4 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная. | 2025-10-29 14:00 | 2025-10-29 14:25
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.ермонт Пушкина Матюшенко | 357 | 2025-10-29 09:55 | 2025-10-29 10:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская | 2025-10-29 09:55 | 2025-10-29 10:12
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 221 | 2025-10-27 19:46 | 2025-10-27 21:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2025-10-27 19:46 | 2025-10-27 21:46
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП1310-по ул.Пушкина | 349 | 2025-10-27 14:20 | 2025-10-27 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2025-10-27 14:20 | 2025-10-27 17:20
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 855 Л1 ул. Молодёжная Полянская Стахановская | 347 | 2025-10-27 10:40 | 2025-10-27 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрияявилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2025-10-27 10:40 | 2025-10-27 11:00
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 348 | 2025-10-27 10:40 | 2025-10-27 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2025-10-27 10:40 | 2025-10-27 11:00
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП852 ул. Фестивальная, Силикатная | 209 | 2025-10-27 10:40 | 2025-10-27 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2025-10-27 10:40 | 2025-10-27 11:00
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КТП 1308 - ТП 352 ф.208 Лесная-Новая | 145 | 2025-10-27 00:01 | 2025-10-27 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.208 ПС 110/10/6 Новая-Лесная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 437 - ТП 648 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.208 ПС 110/10/6 Новая-Лесная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 437 - ТП 648 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 437-ТП 648 Ф.409 ПС Лесная-Новая АСБ 3х120, 310м | 2025-10-27 00:01 | 2025-10-27 00:50
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 105 - ТП 167 ф.21 ПС Трусовска | 207 | 2025-10-26 20:25 | 2025-10-26 21:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.21 ПС Трусовская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на проводаф. "А" и "В" ВЛ 6 кВ ТП 105 - ТП 167 ф.21 ПС Трусовская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.21 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Трусовская из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Трусовская на ВЛ 6 кВ ТП 105 - ТП 167 ф.21 ПС Трусовская ВЛ 6 кВ ТП 105 - ТП 167 ф.21 ПС Трусовская | 2025-10-26 20:25 | 2025-10-26 21:05
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.16 | 355 | 2025-10-26 20:25 | 2025-10-26 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.16 ПС Трусовская явился схлёст проводов в пролетах опор №23-24 ВЛ-6кВ ф.16 ПС Трусовская-ЗРУ1 что привело к межфазному замыканию. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.16 ПС Трусовская явился схлёст проводов в пролетах опор №23-24 ВЛ-6кВ ф.16 ПС Трусовская-ЗРУ1 что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Трусовская-ЗРУ1 ВЛ-6кВ ф.16 ПС Трусовская-ЗРУ1 | 2025-10-26 20:25 | 2025-10-26 21:00
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,27-47,Вильямса | 346 | 2025-10-26 18:40 | 2025-10-26 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2025-10-26 18:40 | 2025-10-26 18:58
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 701 Л3 по ул.Геологов | 213 | 2025-10-25 17:15 | 2025-10-25 18:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-701 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-701 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-701 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-701 ф.6 ПС Лесная | 2025-10-25 17:15 | 2025-10-25 18:41
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л12 ул.КапитанаКраснова | 345 | 2025-10-24 15:00 | 2025-10-24 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-10-24 15:00 | 2025-10-24 18:00
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП187 Л-5 ул.Ветошникова | 344 | 2025-10-22 14:00 | 2025-10-22 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2025-10-22 14:00 | 2025-10-22 14:20
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 361 Л6 по ул.Прибреж,Флемин | 216 | 2025-10-21 21:25 | 2025-10-21 21:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегоране ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая | 2025-10-21 21:25 | 2025-10-21 21:49
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 361 Л6 по ул.Прибреж,Флемин | 187 | 2025-10-21 14:30 | 2025-10-21 14:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая | 2025-10-21 14:30 | 2025-10-21 14:44
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 | 147 | 2025-10-21 11:57 | 2025-10-21 12:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 явилось разрушение ПК-10кВ Ф "А" в ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14, вследствие изменения свойств материала при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 явилось короткое замыкание, вызванное механическим разрушением ПК-10 в ЗС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-10кВ ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 на ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 | 2025-10-21 11:57 | 2025-10-21 12:28
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 | 200 | 2025-10-21 09:30 | 2025-10-21 10:52 | 3.4.7.3.4, ричиной отключения В-10 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Стройиндустрия-ТП 856 , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.4.3, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ из-за падения ветки дерева на ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Стройиндустрия-ТП 856 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов из-за падения ветки дерева на провода ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Стройиндустрия-ТП 856 на ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Стройиндустрия-ТП 856 ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Стройиндустрия-ТП 856 | 2025-10-21 09:30 | 2025-10-21 10:52
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л4 ул. Горская | 343 | 2025-10-19 14:00 | 2025-10-19 15:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось повреждение оборудования потребителя. |  | 2025-10-19 14:00 | 2025-10-19 15:00
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП1364 Л-2 по ул.Каштановая,24 | 342 | 2025-10-19 12:30 | 2025-10-19 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1364 ф.16 ПС Трусовская | 2025-10-19 12:30 | 2025-10-19 14:30
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.16 | 93 | 2025-10-17 10:50 | 2025-10-17 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в ТП 323 - ТП 461 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке спуск в ТП 323 - ТП 461 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП323-ТП 461 Ф.16 ПС Трусовская ААБ 3х185, 20м | 2025-10-17 10:50 | 2025-10-17 14:00
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359- Л1 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 149 | 2025-10-16 15:00 | 2025-10-16 16:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП359- Л1 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2025-10-16 15:00 | 2025-10-16 16:00
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л1 по ул.Кутузова | 335 | 2025-10-16 13:30 | 2025-10-16 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ -0,4 кВ Л-1 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2025-10-16 13:30 | 2025-10-16 14:45
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 185 | 2025-10-14 14:17 | 2025-10-14 16:28 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения В-6 Ф.415 ПС Лесная-Новая-явилось падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.4.3, ричиной отключения Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ из-за падения ветки дерева на ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов из-за падения ветки дерева на провода Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 на Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 2025-10-14 14:17 | 2025-10-14 16:28
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская | 169 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 16:00
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1311 - ул.Юбилейная | 166 | 2025-10-14 13:35 | 2025-10-14 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2025-10-14 13:35 | 2025-10-14 13:55
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.13 - ТП 328 | 201 | 2025-10-14 10:16 | 2025-10-14 10:25 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения В-6 ф.13 ПС Октябрьская явилось падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.13 - ТП 328, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.13 - ТП 328 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ из-за падения ветки дерева на ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.13 - ТП 328 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов из-за падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.13 ПС Октябрьская на ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.13 - ТП 328 ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.13 - ТП 328 | 2025-10-14 10:16 | 2025-10-14 10:25
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 | 174 | 2025-10-13 13:17 | 2025-10-13 14:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2025-10-13 13:17 | 2025-10-13 14:10
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская | 120 | 2025-10-11 14:10 | 2025-10-11 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2025-10-11 14:10 | 2025-10-11 16:10
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП1310-по ул.Пушкина | 106 | 2025-10-11 10:30 | 2025-10-11 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2025-10-11 10:30 | 2025-10-11 12:30
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский | 160 | 2025-10-09 17:50 | 2025-10-09 18:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась ветка на ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась ветка на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на линейный провод на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2025-10-09 17:50 | 2025-10-09 18:56
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП322 ул.Прибрежная,Куусинена | 53 | 2025-10-09 15:05 | 2025-10-09 16:50 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая явилась ветка на ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая явилась ветка на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на линейный провод на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая | 2025-10-09 15:05 | 2025-10-09 16:50
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л5 по у.Мосина | 79 | 2025-10-09 14:10 | 2025-10-09 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилась ветка на ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая явилась ветка на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на линейный провод на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2025-10-09 14:10 | 2025-10-09 15:45
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 89 | 2025-10-08 12:10 | 2025-10-08 13:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2025-10-08 12:10 | 2025-10-08 13:31
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 131 | 2025-10-07 11:20 | 2025-10-07 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2025-10-07 11:20 | 2025-10-07 11:40
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП260 Ф.16 ПС Трусовская | 97 | 2025-10-06 16:02 | 2025-10-06 17:03 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность рубильника на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2025-10-06 16:02 | 2025-10-06 17:03
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 42 | 2025-10-06 14:55 | 2025-10-06 16:55 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2025-10-06 14:55 | 2025-10-06 16:55
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 101 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 19:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 19:03
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 328 Л6 ул.Крестьянская,Репина,Баженова | 325 | 2025-10-05 17:40 | 2025-10-05 18:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2025-10-05 17:40 | 2025-10-05 18:01
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 108 | 2025-10-05 15:00 | 2025-10-05 16:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2025-10-05 15:00 | 2025-10-05 16:00
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 902 по ул.Молдавская | 165 | 2025-10-05 10:00 | 2025-10-05 11:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-902 ф.7 ПС Окрасочная явилась разрегулировка линейного провода. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-902 ф.7 ПС Окрасочная явилась разрегулировка линейного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка линейного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-902 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-902 ф.7 ПС Окрасочная | 2025-10-05 10:00 | 2025-10-05 11:07
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.208 ПС Лесная-Новая-ТП 1385 | 39 | 2025-10-04 13:15 | 2025-10-04 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.208 ПС 110/35/6 Лесная - Новая явился пробой изоляции трёх жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 648 - ТП 890 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.208 ПС 110/35/6 Лесная - Новая явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке ТП 648 - ТП 890 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трёхфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 648-ТП 890 Ф.409 ПС Лесная-Новая АСБ 3х120, 1190м | 2025-10-04 13:15 | 2025-10-04 16:32
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрас - ЗРул. ф.11(поврежден) | 328 | 2025-10-03 13:34 | 2025-10-03 15:16 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.11 ПС Октябрьская явился наброс ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ на участке Ф.11 ПС Окрасочная - ЗРУ, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.4.3, ричиной отключения В-6 ф.11 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ из-за падения ветки дерева на ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода ВЛ на ВЛ-6 кВ кВ ф.11 ПС Октябрьская ВЛ-6 кВ кВ ф.11 ПС Октябрьская | 2025-10-03 13:34 | 2025-10-03 15:16
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 16 пер.Ленинградский | 324 | 2025-10-03 13:00 | 2025-10-03 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 РП-16 ф.7 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 РП-16 ф.7 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-8 РП-16 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-8 РП-16 ф.7 ПС Окрасочная | 2025-10-03 13:00 | 2025-10-03 15:24
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский | 172 | 2025-10-03 11:40 | 2025-10-03 12:44 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось повреждение на стороне потребителя. |  | 2025-10-03 11:40 | 2025-10-03 12:44
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 289 | 2025-09-28 16:40 | 2025-09-28 17:37 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось наличие веток в пролёте проводов на ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось наличие веток в пролёте проводов на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие веток в пролёте проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2025-09-28 16:40 | 2025-09-28 17:37
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.ермонт Пушкина Матюшенко | 836 | 2025-09-26 10:50 | 2025-09-26 11:38 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская | 2025-09-26 10:50 | 2025-09-26 11:38
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л5 по у.Мосина | 911 | 2025-09-26 10:00 | 2025-09-26 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2025-09-26 10:00 | 2025-09-26 10:20
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 269 ул.Бутлерова,Наб.р.Воложки | 902 | 2025-09-24 16:30 | 2025-09-24 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-09-24 16:30 | 2025-09-24 17:30
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 901 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 14:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 14:00
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 46 - ТП 1036 | 38 | 2025-09-23 16:02 | 2025-09-23 17:59 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 32 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Резиновая с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания КВЛ 10 кВ ф.12 ПС Резиновая и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание проводов фаз "В" и "А" оп. №32, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на оп. №32 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Резиновая возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на ВЛ-10 ф.12 ПС Резиновая, оп. №32 ВЛ-10 ф.12 ПС Резиновая на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Резиновая на участок РП 46 - ТП 1036. ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Резиновая на участок РП 46 - ТП 1036. | 2025-09-23 16:02 | 2025-09-23 17:59
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-7 КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 992 | 2025-09-23 10:55 | 2025-09-23 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2025-09-23 10:55 | 2025-09-23 11:25
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 874 | 2025-09-22 09:30 | 2025-09-22 11:00 | 3.4.7.3.6, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание с последующем обрывом провода. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2025-09-22 09:30 | 2025-09-22 11:00
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 24 | 2025-09-21 17:05 | 2025-09-21 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода абонента на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2025-09-21 17:05 | 2025-09-21 18:00
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л3 ул.Таганская, Абаканская, Джамбульская | 287 | 2025-09-20 12:00 | 2025-09-20 14:49 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2025-09-20 12:00 | 2025-09-20 14:49
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 991 | 2025-09-19 14:20 | 2025-09-19 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2025-09-19 14:20 | 2025-09-19 16:00
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л8 пер.Ростовский | 900 | 2025-09-18 12:20 | 2025-09-18 13:25 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 2025-09-18 12:20 | 2025-09-18 13:25
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1003 Л1 уБальз,Баграт,Кан,Др.Н | 885 | 2025-09-14 08:00 | 2025-09-14 10:45 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 2025-09-14 08:00 | 2025-09-14 10:45
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 861 | 2025-09-13 22:10 | 2025-09-13 22:58 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2025-09-13 22:10 | 2025-09-13 22:58
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Интернациональная-ЗРул. ф.22 | 879 | 2025-09-13 20:50 | 2025-09-13 20:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная явился схлёст линейных проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная явился схлёст линейных проводов, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная | 2025-09-13 20:50 | 2025-09-13 20:54
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 880 Л3 - жд №3 к.1 ул.Димитров | 13 | 2025-09-13 18:30 | 2025-09-13 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 880 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 880 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП 880 ф.20 ПС Резиновая на ТП 880 ф.20 ПС Резиновая ТП 880 ф.20 ПС Резиновая | 2025-09-13 18:30 | 2025-09-13 18:50
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 862 | 2025-09-13 18:12 | 2025-09-13 18:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая | 2025-09-13 18:12 | 2025-09-13 18:32
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856 ул.Мелиоративная,1,2б | 284 | 2025-09-13 16:40 | 2025-09-13 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резинова ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.8 ПС Резинова | 2025-09-13 16:40 | 2025-09-13 17:00
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.3 - РП 43 | 852 | 2025-09-12 17:05 | 2025-09-12 17:09 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Октябрьская явилось падение ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ на участке ТП-165 - ТП-1068, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.4.3, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ из-за падения ветки дерева на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов из-за падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ кВ ф.3 ПС Октябрьская на ВЛ-6 кВ кВ ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-6 кВ кВ ф.3 ПС Октябрьская | 2025-09-12 17:05 | 2025-09-12 17:09
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л5 -ул.Ржевск Якобинского, Карандина,Минина | 963 | 2025-09-12 13:40 | 2025-09-12 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 2025-09-12 13:40 | 2025-09-12 14:00
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 860 | 2025-09-10 14:00 | 2025-09-10 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2025-09-10 14:00 | 2025-09-10 15:35
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская | 142 | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-09 13:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-09 13:00
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 840 | 2025-09-08 16:16 | 2025-09-08 17:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая | 2025-09-08 16:16 | 2025-09-08 17:16
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 838 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 10:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП321 ф.415 ПС Лесная-Новая произошло из-за потери механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП321 ф.415 ПС Лесная-Новая произошло из-за потери механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП321 ф.415 ПС Лесная-Новая на ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 10:30
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 849 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-05 15:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская произошло из-за перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Отключение ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская произошло из-за перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 1382 на ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-05 15:20
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ (НВСК) ф.18 от ПС Промстройматериалы - РТП 6 | 985 | 2025-09-02 09:52 | 2025-09-02 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС ПСМ явилось обрыв шлейфа на опоре №14/2 отпай на ТП 23 участка ПС - РП6 ф. 18 ПС ПСМ, вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС ПСМ явилось обрыв шлейфа на опоре №14/2 отпай на ТП 23 участка ПС - РП6 ф. 18 ПС ПСМ, вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС ПСМ на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС ПСМ ВЛ-10 кВ ф.18 ПС ПСМ | 2025-09-02 09:52 | 2025-09-02 13:00
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 842 | 2025-09-02 09:50 | 2025-09-02 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская стало перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская стало перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 263 на ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 2025-09-02 09:50 | 2025-09-02 10:30
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л1 ул.Каунасская,47 | 935 | 2025-08-31 14:55 | 2025-08-31 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 404 Л1 ул.Каунасская,47 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 404 Л1 ул.Каунасская,47 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 404 на ВЛ-0,4 ТП 404 Л1 ул.Каунасская,47 ВЛ-0,4 ТП 404 Л1 ул.Каунасская,47 | 2025-08-31 14:55 | 2025-08-31 15:15
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 269 ул.Бутлерова,Наб.р.Воложки | 816 | 2025-08-31 12:40 | 2025-08-31 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 269 ул.Бутлерова,Наб.р.Воложки явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 269 ул.Бутлерова,Наб.р.Воложки явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 269 на ВЛ-0,4кВ КТП 269 ул.Бутлерова,Наб.р.Воложки ВЛ-0,4кВ КТП 269 ул.Бутлерова,Наб.р.Воложки | 2025-08-31 12:40 | 2025-08-31 14:40
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП165 Л14 ул.Ветошникова,12 | 933 | 2025-08-30 14:05 | 2025-08-30 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП165 Л14 ул.Ветошникова,12 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП165 Л14 ул.Ветошникова,12 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 165 на КЛ-0,4 ТП165 Л14 ул.Ветошникова,12 КЛ-0,4 ТП165 Л14 ул.Ветошникова,12 | 2025-08-30 14:05 | 2025-08-30 14:25
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская | 245 | 2025-08-29 14:00 | 2025-08-29 17:10 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в результате падения дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2025-08-29 14:00 | 2025-08-29 17:10
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 354 Л8 ул.Мейера,Тренева | 927 | 2025-08-29 03:00 | 2025-08-29 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции кабеля на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная Новая | 2025-08-29 03:00 | 2025-08-29 04:00
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 246 | 2025-08-28 17:08 | 2025-08-28 19:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2025-08-28 17:08 | 2025-08-28 19:08
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 41 | 2025-08-28 17:00 | 2025-08-28 19:06 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2025-08-28 17:00 | 2025-08-28 19:06
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л7 у.Докучаева,шк.№31 | 972 | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-28 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-28 14:30
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 244 | 2025-08-28 09:20 | 2025-08-28 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.416 ПС Лесная Новая | 2025-08-28 09:20 | 2025-08-28 13:20
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 243 | 2025-08-27 17:10 | 2025-08-27 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2025-08-27 17:10 | 2025-08-27 18:20
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова | 27 | 2025-08-27 12:00 | 2025-08-27 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилась ветка на ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилась ветка на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2025-08-27 12:00 | 2025-08-27 14:00
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 882 ЛЗ,Л4 ул.Магистр,36,ПНС | 812 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 882 ЛЗ,Л4 ул.Магистр,36,ПНС явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 882 ЛЗ,Л4 ул.Магистр,36,ПНС явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 882 на КЛ-0,4 ТП 882 ЛЗ,Л4 ул.Магистр,36,ПНС КЛ-0,4 ТП 882 ЛЗ,Л4 ул.Магистр,36,ПНС | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:20
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 881 Л2 ул.Магистрал,34 | 256 | 2025-08-27 06:00 | 2025-08-27 06:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 881 Л2 ул.Магистрал,34 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 881 Л2 ул.Магистрал,34 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 881 на КЛ-0,4 ТП 881 Л2 ул.Магистрал,34 КЛ-0,4 ТП 881 Л2 ул.Магистрал,34 | 2025-08-27 06:00 | 2025-08-27 06:18
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 357 Л4 ул.Выборгская | 239 | 2025-08-26 15:20 | 2025-08-26 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ 0,4 КВ Л-4 ТП 357 Ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ 0,4 КВ Л-4 ТП 357 Ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода наВЛ 0,4 КВ Л-4 ТП 357 Ф.22 ПС Интернациональная на ВЛ 0,4 КВ Л-4 ТП 357 Ф.22 ПС Интернациональная ВЛ 0,4 КВ Л-4 ТП 357 Ф.22 ПС Интернациональная | 2025-08-26 15:20 | 2025-08-26 16:08
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная | 237 | 2025-08-25 16:10 | 2025-08-25 16:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключенияВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы | 2025-08-25 16:10 | 2025-08-25 16:28
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул. А. Тукая | 236 | 2025-08-24 15:30 | 2025-08-24 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы | 2025-08-24 15:30 | 2025-08-24 16:35
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП295- пер. Самаркандский 3 | 235 | 2025-08-24 09:17 | 2025-08-24 10:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП295 ф.22 ПС Интернациональная на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП295 ф.22 ПС Интернациональная | 2025-08-24 09:17 | 2025-08-24 10:47
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 328 Л6 ул.Крестьянская,Репина,Баженова | 917 | 2025-08-23 20:20 | 2025-08-23 20:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская на ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская | 2025-08-23 20:20 | 2025-08-23 20:35
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 804 | 2025-08-23 18:00 | 2025-08-23 19:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4 Л-1 КТП 1382 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4 Л-1 КТП 1382 ф.16 ПС Трусовскаяявилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 1382 ф.16 ПС Трусовская на ВЛ-0,4 Л-1 КТП 1382 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 Л-1 КТП 1382 ф.16 ПС Трусовская | 2025-08-23 18:00 | 2025-08-23 19:38
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП320-А ул.Вильнюсская,Киевская | 915 | 2025-08-23 14:30 | 2025-08-23 16:30 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 320 А Ф.6 ПС Лесная явился провис проводов в пролете опор №8 - №9 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 320 А Ф.6 ПС Лесная явился провис проводов в пролете опор №8 - №9 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 320 А Ф.6 ПС Лесная на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 320 А Ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 320 А Ф.6 ПС Лесная | 2025-08-23 14:30 | 2025-08-23 16:30
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1303 -ул.3-я Бондарная | 875 | 2025-08-21 20:00 | 2025-08-21 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключенияВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная | 2025-08-21 20:00 | 2025-08-21 22:00
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 320 Л1 у.ВолжЗорьСтароасБубнова | 795 | 2025-08-20 15:25 | 2025-08-20 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 ТП 320 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 ТП 320 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 320 ф.6 ПС Лесная на ВЛ-0,4 Л-1 ТП 320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 Л-1 ТП 320 ф.6 ПС Лесная | 2025-08-20 15:25 | 2025-08-20 15:45
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 166 Л6 ул.Водников,3 | 970 | 2025-08-20 14:05 | 2025-08-20 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 166 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключенияВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 166 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 166 ф.3 ПС Октябрьская на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 166 ф.3 ПС Октябрьская | 2025-08-20 14:05 | 2025-08-20 14:25
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.16 | 931 | 2025-08-20 13:56 | 2025-08-20 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ ф.16 П Трусовская явился схлёст проводов | 4.13, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ ф.16 П Трусовская явился схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.16 КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.16 | 2025-08-20 13:56 | 2025-08-20 14:02
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 793 | 2025-08-19 09:30 | 2025-08-19 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КВ Л-1 ТП 100 Ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КВ Л-1 ТП 100 Ф.19 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ на Л-1 ТП 100 Ф.19 ПС Трусовская на ВЛ-0,4 КВ Л-1 ТП 100 Ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 КВ Л-1 ТП 100 Ф.19 ПС Трусовская | 2025-08-19 09:30 | 2025-08-19 10:30
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 834 | 2025-08-18 11:10 | 2025-08-18 12:50 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 ТП 397 Ф.5 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №8 - №9 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 ТП 397 Ф.5 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №8 - №9 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 Л-1 ТП 397 Ф.5 ПС Трусовская на ВЛ-0,4 Л-1 ТП 397 Ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 Л-1 ТП 397 Ф.5 ПС Трусовская | 2025-08-18 11:10 | 2025-08-18 12:50
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 229 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключенияВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская на ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 10:20
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л3 по ул.Витебск,п.Джамбула,Озёрный | 801 | 2025-08-17 18:55 | 2025-08-17 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключенияВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская | 2025-08-17 18:55 | 2025-08-17 19:15
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л5 ул.Горская | 800 | 2025-08-14 19:15 | 2025-08-14 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская на ТП 267 ф.8 ПС Трусовская ТП 267 ф.8 ПС Трусовская | 2025-08-14 19:15 | 2025-08-14 19:30
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 163 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-14 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе явился обрыв линейного провода Ф.А и перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе явился обрыв линейного провода Ф.А и перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-14 16:00
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л2 у.1-3я Арзамасская | 179 | 2025-08-13 14:45 | 2025-08-13 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 182 ф.24 ПС Интернациональная явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 182 ф.24 ПС Интернациональная явилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции кабеля на КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 182 ф.24 ПС Интернациональная КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 182 ф.24 ПС Интернациональная | 2025-08-13 14:45 | 2025-08-13 15:55
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 Окрасочная - РП 49 | 193 | 2025-08-13 12:50 | 2025-08-13 13:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в ТП 266 - ТП 101 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 266 - ТП 101 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.9 ПС Окрасочная спуск в ТП 266 - ТП 101 ф.9 ПС Окрасочная спуск в ТП 266 - ТП 101 | 2025-08-13 12:50 | 2025-08-13 13:56
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная | 161 | 2025-08-12 15:40 | 2025-08-12 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная явился схлест линейных проводов Ф.А, Ф.В. и перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная явился схлест линейных проводов Ф.А, Ф.В. и перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест линейных проводов Ф.А, Ф.В. перегорание ПН-2 КТП 1309 на ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная | 2025-08-12 15:40 | 2025-08-12 16:40
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП611 Ф.8 ПС Трусовская | 228 | 2025-08-12 14:07 | 2025-08-12 16:07 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП 611 Ф.8 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП 611 Ф.8 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ КТП 611 Ф.8 ПС Трусовская на КТП 611 Ф.8 ПС Трусовская КТП 611 Ф.8 ПС Трусовская | 2025-08-12 14:07 | 2025-08-12 16:07
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова | 170 | 2025-08-12 13:50 | 2025-08-12 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова явился провис провода в результате падения ветки на провода. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова явился провис провода в результате падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова | 2025-08-12 13:50 | 2025-08-12 16:00
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 Окрасочная - РП 49 | 967 | 2025-08-12 08:55 | 2025-08-12 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная явилось повреждение ВН-6 РУ - 6 кВ ТП 611 ф.9 ПС Окрасочная в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная явилось повреждение ВН-6 РУ - 6 кВ ТП 611 ф.9 ПС Окрасочная в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ВН-6 в результате длительной эксплуатации (износ). на РУ - 6 кВ ТП 611 ф.9 ПС Окрасочная на ТП 611 ф.9 ПС Окрасочная ТП 611 ф.9 ПС Окрасочная | 2025-08-12 08:55 | 2025-08-12 12:04
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 | 948 | 2025-08-11 22:25 | 2025-08-11 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 стало перегорание ПН-2 в следствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 стало перегорание ПН-2 в следствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 900 на ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 | 2025-08-11 22:25 | 2025-08-11 22:45
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 159 | 2025-08-11 15:40 | 2025-08-11 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В, перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В, перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 РУ-0,4кВ ТП 321 на ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 2025-08-11 15:40 | 2025-08-11 17:40
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП294 ул.Балаковская | 155 | 2025-08-11 14:50 | 2025-08-11 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП294 ул.Балаковская явился облыв линейного провода и перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП294 ул.Балаковская явился облыв линейного провода и перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода КТП 294 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП294 ул.Балаковская ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП294 ул.Балаковская | 2025-08-11 14:50 | 2025-08-11 16:50
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 511 Л1 ж/д №86 пл.Заводская | 164 | 2025-08-11 13:10 | 2025-08-11 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 511 Л1 ж/д №86 пл.Заводская явился обрыв вследствии коррозийного износа провода из-за длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 511 Л1 ж/д №86 пл.Заводская явился обрыв вследствии коррозийного износа провода из-за длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода КЛ-0,4 ТП 511 Л1 ж/д №86 пл.Заводская на КЛ-0,4 ТП 511 Л1 ж/д №86 пл.Заводская КЛ-0,4 ТП 511 Л1 ж/д №86 пл.Заводская | 2025-08-11 13:10 | 2025-08-11 15:10
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 323 Ф.16 ПС Трусовская | 202 | 2025-08-11 05:06 | 2025-08-11 12:37 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС Трусовская явилось падение ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ на участке ТП260 - ТП261 - ТП1061, что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2025-08-11 05:06 | 2025-08-11 12:37
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 852-переулок Летний | 153 | 2025-08-11 02:00 | 2025-08-11 02:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 852-переулок Летний явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 852-переулок Летний явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 РУ-0,4кВ ТП 852 на ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 852-переулок Летний ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 852-переулок Летний | 2025-08-11 02:00 | 2025-08-11 02:16
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.21 ПС Трусовская | 139 | 2025-08-11 01:25 | 2025-08-11 01:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явилось повреждение мачтовки на участке ТП 267 - ТП 111А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явилось повреждение мачтовки на участке ТП 267 - ТП 111А вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 111 - ТП 267 ф.8 Трусовская АСБ 3х95, 20 м | 2025-08-11 01:25 | 2025-08-11 01:53
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная | 150 | 2025-08-10 22:45 | 2025-08-10 22:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание пН-2 в РУ-0,4кВ ТП 262 на ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная | 2025-08-10 22:45 | 2025-08-10 22:58
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 148 | 2025-08-10 22:25 | 2025-08-10 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 853 на ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 2025-08-10 22:25 | 2025-08-10 22:40
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-пер.Майский | 128 | 2025-08-10 21:15 | 2025-08-10 22:40 | 3.4.7.3.6, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП1061-пер.Майский в результате короткого замыкания, возникшего при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате пробоя и срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №3. Пробой изолятора произошел в результате потери электрической прочности изолятора. | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП1061-пер.Майский в результате короткого замыкания, возникшего при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате пробоя и срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №3. Пробой изолятора произошел в результате потери электрической прочности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ТП1061-пер.Майский ВЛ-0,4кВ ТП1061-пер.Майский | 2025-08-10 21:15 | 2025-08-10 22:40
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-335 по пер.6-й Сквозной | 127 | 2025-08-10 21:00 | 2025-08-10 21:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП-335 по пер.6-й Сквозной явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП-335 по пер.6-й Сквозной явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП -335 на ВЛ-0,4кВ ТП-335 по пер.6-й Сквозной ВЛ-0,4кВ ТП-335 по пер.6-й Сквозной | 2025-08-10 21:00 | 2025-08-10 21:11
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 466 Л3 ул.Свободы, Волгоградская | 124 | 2025-08-10 20:45 | 2025-08-10 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 466 Л3 ул.Свободы, Волгоградская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 466 Л3 ул.Свободы, Волгоградская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 466 на ВЛ-0,4кВ КТП 466 Л3 ул.Свободы, Волгоградская ВЛ-0,4кВ КТП 466 Л3 ул.Свободы, Волгоградская | 2025-08-10 20:45 | 2025-08-10 21:00
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л8 ул.Торговая,Водников | 118 | 2025-08-09 14:55 | 2025-08-09 16:55 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 165 Л8 ул.Торговая,Водников в ходе неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 165 Л8 ул.Торговая,Водников в ходе неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 165 на ВЛ-0,4 ТП 165 Л8 ул.Торговая,Водников ВЛ-0,4 ТП 165 Л8 ул.Торговая,Водников | 2025-08-09 14:55 | 2025-08-09 16:55
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1008 Л5 ул.Керченская,1-3-я Керченская | 117 | 2025-08-09 13:55 | 2025-08-09 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1008 Л5 ул.Керченская,1-3-я Керченская стало перегорание ПН-2 в следствие неудовлетворительного состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1008 Л5 ул.Керченская,1-3-я Керченская стало перегорание ПН-2 в следствие неудовлетворительного состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в Ру-0,4кВ ТП 1008 на ВЛ-0,4 ТП 1008 Л5 ул.Керченская,1-3-я Керченская ВЛ-0,4 ТП 1008 Л5 ул.Керченская,1-3-я Керченская | 2025-08-09 13:55 | 2025-08-09 14:15
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская | 115 | 2025-08-09 11:30 | 2025-08-09 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская явился обрыв в результате коррозии провода вследствие длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская явился обрыв в результате коррозии провода вследствие длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская на ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская | 2025-08-09 11:30 | 2025-08-09 13:30
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская | 113 | 2025-08-09 02:10 | 2025-08-09 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская стало перегорание ПН-2 в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская стало перегорание ПН-2 в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 896 на КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская | 2025-08-09 02:10 | 2025-08-09 02:30
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская | 96 | 2025-08-08 12:20 | 2025-08-08 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская на ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская | 2025-08-08 12:20 | 2025-08-08 15:20
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 904 Л2 ул.Панфёрова, Бурденко, Балканская | 95 | 2025-08-08 10:10 | 2025-08-08 10:30 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 904 Л2 ул.Панфёрова, Бурденко, Балканская явилась потеря механических свойств вязки провода Ф.А, в результате ослабления вязки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 904 Л2 ул.Панфёрова, Бурденко, Балканская явилась потеря механических свойств вязки провода Ф.А, в результате ослабления вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 ТП 904 Л2 ул.Панфёрова, Бурденко, Балканская ВЛ-0,4 ТП 904 Л2 ул.Панфёрова, Бурденко, Балканская | 2025-08-08 10:10 | 2025-08-08 10:30
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская | 93 | 2025-08-08 03:05 | 2025-08-08 04:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская на ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская | 2025-08-08 03:05 | 2025-08-08 04:15
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 90 | 2025-08-07 17:10 | 2025-08-07 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ВЛ-0,4 Л5 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова на ВЛ-0,4 Л5 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова ВЛ-0,4 Л5 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 2025-08-07 17:10 | 2025-08-07 18:40
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 122 | 2025-08-07 14:10 | 2025-08-07 15:08 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж явился провис провода в результате свисания ветки на провода | 4.4.3, Притчиной отключения ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж явился провис провода в результате свисания ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж на ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 2025-08-07 14:10 | 2025-08-07 15:08
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВТП 433-жд.45 к.4-жд. 45 к.5 ул.Хибинская | 89 | 2025-08-05 22:00 | 2025-08-05 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП 433-жд.45 к.4-жд. 45 к.5 ул.Хибинская явилось разрушение изолятора с последующим касанием провода металлическойц траверсы в следствие изменений свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения КЛ-0,4кВТП 433-жд.45 к.4-жд. 45 к.5 ул.Хибинская явилось разрушение изолятора с последующим касанием провода металлическойц траверсы в следствие изменений свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВТП 433-жд.45 к.4-жд. 45 к.5 ул.Хибинская на ВЛ-0,4кВТП 433-жд.45 к.4-жд. 45 к.5 ул.Хибинская ВЛ-0,4кВТП 433-жд.45 к.4-жд. 45 к.5 ул.Хибинская | 2025-08-05 22:00 | 2025-08-05 23:00
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская | 87 | 2025-08-05 16:50 | 2025-08-05 17:19 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская явился износ проводов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной обрыва ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская явился износ проводов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская на ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская | 2025-08-05 16:50 | 2025-08-05 17:19
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский | 68 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 10:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 321 на ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 10:22
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 65 | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская явился обрыв провода вследствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская явился обрыв провода вследствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская на ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 00:30
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 66 | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-04 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская стало перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская стало перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 В РУ-0,4кВ ТП 321 на ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-04 23:20
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л3 пер.2-й Рыбацкий | 88 | 2025-08-04 18:30 | 2025-08-04 19:30 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 164 Л3 пер.2-й Рыбацкий явился провис проводов в результате свисания веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 164 Л3 пер.2-й Рыбацкий явился провис проводов в результате свисания веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП 164 Л3 пер.2-й Рыбацкий на ВЛ-0,4 ТП 164 Л3 пер.2-й Рыбацкий ВЛ-0,4 ТП 164 Л3 пер.2-й Рыбацкий | 2025-08-04 18:30 | 2025-08-04 19:30
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 64 | 2025-08-04 10:40 | 2025-08-04 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 120 на ВЛ-0,4 Л5 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова ВЛ-0,4 Л5 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 2025-08-04 10:40 | 2025-08-04 11:00
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | 63 | 2025-08-03 09:40 | 2025-08-03 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 165 на ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | 2025-08-03 09:40 | 2025-08-03 10:00
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская | 62 | 2025-08-02 18:05 | 2025-08-02 18:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 896 на КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская | 2025-08-02 18:05 | 2025-08-02 18:27
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.КТП384 Ф.5 ПС Трусовская | 220 | 2025-08-02 16:10 | 2025-08-02 17:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.11 ПС Окрасочная явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке КЛ-6 кВ ТП 384 ф.5 ПС Трусовская |  | 2025-08-02 16:10 | 2025-08-02 17:43
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 52 | 2025-08-01 17:30 | 2025-08-01 19:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова на ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 2025-08-01 17:30 | 2025-08-01 19:32
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 853 Л4 ул.Героев11Армии | 47 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 853 Л4 ул.Героев11Армии явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 853 Л4 ул.Героев11Армии явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ Тп 853 на ВЛ-0,4 ТП 853 Л4 ул.Героев11Армии ВЛ-0,4 ТП 853 Л4 ул.Героев11Армии | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 12:55
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л8 ул.Дзерж,пер.СтепРазина | 23 | 2025-07-31 10:10 | 2025-07-31 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 267 Л8 ул.Дзерж,пер.СтепРазина явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации | 4.14, Предпосылкой отключения ВЛ-0,4 ТП 267 Л8 ул.Дзерж,пер.СтепРазина стало повреждение прокалывающего зажима для СИП Ф.А. оп.№4 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: овреждение прокалывающего зажима для СИП Ф.А. оп.№4 в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 ТП 267 Л8 ул.Дзерж,пер.СтепРазина ВЛ-0,4 ТП 267 Л8 ул.Дзерж,пер.СтепРазина | 2025-07-31 10:10 | 2025-07-31 11:10
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 601 пл.Артёма Сергеева | 11 | 2025-07-29 15:50 | 2025-07-29 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 601 пл.Артёма Сергеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 601 пл.Артёма Сергеева явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 601 на ВЛ-0,4 кВ КТП 601 пл.Артёма Сергеева ВЛ-0,4 кВ КТП 601 пл.Артёма Сергеева | 2025-07-29 15:50 | 2025-07-29 17:00
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л5 ул.Дзержинск,Черник | 10 | 2025-07-29 12:10 | 2025-07-29 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 640 Л5 ул.Дзержинск,Черник явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 640 Л5 ул.Дзержинск,Черник явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ВЛ-0,4 ТП 640 Л5 ул.Дзержинск,Черник на ВЛ-0,4 ТП 640 Л5 ул.Дзержинск,Черник ВЛ-0,4 ТП 640 Л5 ул.Дзержинск,Черник | 2025-07-29 12:10 | 2025-07-29 14:10
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 624 Л2 улКаунасская,жд40 | 6 | 2025-07-28 15:50 | 2025-07-28 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 624 Л2 улКаунасская,жд40 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 624 Л2 улКаунасская,жд40 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 624 Л2 улКаунасская,жд40 КЛ-0,4 ТП 624 Л2 улКаунасская,жд40 | 2025-07-28 15:50 | 2025-07-28 16:05
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП466 Л1 ул.Молдавская,п.Ленинградский,Пограничный | 908 | 2025-07-26 21:30 | 2025-07-26 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 466 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 466 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменений свойств материалов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 466 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 466 ф.16 ПС Трусовская | 2025-07-26 21:30 | 2025-07-26 21:55
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 907 | 2025-07-26 15:40 | 2025-07-26 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 354 ф.208 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 354 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 354 ф.208 ПС Лесная Новая | 2025-07-26 15:40 | 2025-07-26 16:00
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 601 пл.Артёма Сергеева | 906 | 2025-07-26 15:00 | 2025-07-26 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ТП 601 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ТП 601 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 601 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 601 ф.13 ПС Октябрьская | 2025-07-26 15:00 | 2025-07-26 16:00
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 КТП 1032 Л2 улАкмолинская,жд28 | 5 | 2025-07-26 01:45 | 2025-07-26 02:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 КТП 1032 Л2 улАкмолинская,жд28 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 КТП 1032 Л2 улАкмолинская,жд28 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 1032 на КЛ-0,4 КТП 1032 Л2 улАкмолинская,жд28 КЛ-0,4 КТП 1032 Л2 улАкмолинская,жд28 | 2025-07-26 01:45 | 2025-07-26 02:04
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 611 - ул.Толстого | 905 | 2025-07-25 15:50 | 2025-07-25 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 611 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 611 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на перегорание ПН-2 перегорание ПН-2 | 2025-07-25 15:50 | 2025-07-25 16:00
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л9 пр.Бумажников,20 | 904 | 2025-07-25 15:45 | 2025-07-25 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая | 2025-07-25 15:45 | 2025-07-25 16:00
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП725- ул.К.Краснова,13 | 4 | 2025-07-24 17:00 | 2025-07-24 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП725- ул.К.Краснова,13 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП725- ул.К.Краснова,13 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 725 на КЛ-0,4кВ ТП725- ул.К.Краснова,13 КЛ-0,4кВ ТП725- ул.К.Краснова,13 | 2025-07-24 17:00 | 2025-07-24 19:00
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 888 ул. Механическая | 903 | 2025-07-23 14:30 | 2025-07-23 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ТП 888 ф.46 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ТП 888 ф.46 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 888 ф.46 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 888 ф.46 ПС Резиновая | 2025-07-23 14:30 | 2025-07-23 17:30
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 902 | 2025-07-23 10:30 | 2025-07-23 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская | 2025-07-23 10:30 | 2025-07-23 15:05
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.Арамзская, Вильямса, Интернациональная | 901 | 2025-07-22 18:15 | 2025-07-22 19:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 679 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 679 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 679 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 679 ф.24 ПС Интернациональная | 2025-07-22 18:15 | 2025-07-22 19:28
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 648 Ф.208 ПС Лесная-Новая | 900 | 2025-07-22 17:00 | 2025-07-22 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 648 ф.208 ПС Лесная Новая стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 648 ф.208 ПС Лесная Новая стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 648 ф.208 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 648 ф.208 ПС Лесная Новая | 2025-07-22 17:00 | 2025-07-22 18:00
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 165 Л12 ул.Капит.Краснов,26 | 3 | 2025-07-22 13:40 | 2025-07-22 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 165 Л12 ул.Капит.Краснов,26 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 165 Л12 ул.Капит.Краснов,26 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 165 Л12 ул.Капит.Краснов,26 КЛ-0,4 ТП 165 Л12 ул.Капит.Краснов,26 | 2025-07-22 13:40 | 2025-07-22 14:00
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 433 Л3 до п.Ленингр,66 | 899 | 2025-07-22 11:38 | 2025-07-22 13:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 433 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 433 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 433 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 433 ф.27 ПС Окрасочная | 2025-07-22 11:38 | 2025-07-22 13:38
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул. -ТП183 ф.24 ПС Интернациональная | 45 | 2025-07-22 09:36 | 2025-07-22 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ЗРул. -ТП183 ф.24 ПС Интернациональная явилось разрушение изолятора с последующим касанием провода металлической траверсы в следствии изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ЗРул. -ТП183 ф.24 ПС Интернациональная явилось разрушение изолятора с последующим касанием провода металлической траверсы в следствии изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-6кВ ЗРул. -ТП183 ф.24 ПС Интернациональная на ВЛ-6кВ ЗРул. -ТП183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-6кВ ЗРул. -ТП183 ф.24 ПС Интернациональная | 2025-07-22 09:36 | 2025-07-22 13:25
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 433 Ф.4 ПС Трусовская | 14 | 2025-07-22 01:30 | 2025-07-22 03:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 433 Ф.4 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 433 Ф.4 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: овреждение рубильника в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 433 Ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 433 Ф.4 ПС Трусовская | 2025-07-22 01:30 | 2025-07-22 03:15
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384 (потребитель) | 898 | 2025-07-21 19:49 | 2025-07-21 20:49 | 3.4.8.5.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская явилась заявка энергетика магазина Пятерочка для работ по адресу : пл. Заводская,90 |  | 2025-07-21 19:49 | 2025-07-21 20:49
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 888 | 2025-07-21 13:05 | 2025-07-21 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4кВ КТП304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ КТП304 ф.19 ПС Трусовская | 2025-07-21 13:05 | 2025-07-21 13:25
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП269 ул.Бутлерова, пр.Чкалова | 887 | 2025-07-21 12:00 | 2025-07-21 12:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП269 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП269 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП269 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ КТП269 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-07-21 12:00 | 2025-07-21 12:58
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №1-А ул.Якул.а Колоса | 996 | 2025-07-21 11:15 | 2025-07-21 11:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №1-А ул.Якул.а Колоса явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №1-А ул.Якул.а Колоса явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП896 на КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №1-А ул.Якул.а Колоса КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №1-А ул.Якул.а Колоса | 2025-07-21 11:15 | 2025-07-21 11:38
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 886 | 2025-07-21 | 2025-07-21 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 КВ КТП 1382 Л1 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 КВ КТП 1382 Л1 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ 0,4 КВ КТП 1382 Л1 ф.16 ПС Трусовская ВЛ 0,4 КВ КТП 1382 Л1 ф.16 ПС Трусовская | 2025-07-21 | 2025-07-21 00:30
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.17 - КТП 556 | 43 | 2025-07-20 23:26 | 2025-07-20 23:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.17 - КТП 556 явилось перегорание ПК-6 В ру-6Кв ТП 269, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.17 - КТП 556 явилось перегорание ПК-6 В ру-6Кв ТП 269, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-6 в РУ-6кВ ТП 269 на ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.17 - КТП 556 ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.17 - КТП 556 | 2025-07-20 23:26 | 2025-07-20 23:58
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП269 ул.Чкалова, Болотникого,Армавирская | 885 | 2025-07-20 22:49 | 2025-07-20 23:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 269 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4 кВ ТП 269 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ ТП 269 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ ТП 269 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-07-20 22:49 | 2025-07-20 23:09
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 859 | 2025-07-20 18:58 | 2025-07-20 19:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-304 Ф.191 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-304 Ф.191 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-304 Ф.191 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-304 Ф.191 ПС Трусовская | 2025-07-20 18:58 | 2025-07-20 19:18
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганскаяая,5-21 | 858 | 2025-07-20 17:00 | 2025-07-20 18:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ РЛ-3 ТП-182А Ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ РЛ-3 ТП-182А Ф.24 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода. на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-182А Ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-182А Ф.24 ПС Интернациональная | 2025-07-20 17:00 | 2025-07-20 18:56
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 857 | 2025-07-20 14:30 | 2025-07-20 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-319 Ф.415 ПС Лесная Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-319 Ф.415 ПС Лесная Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-319 Ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-319 Ф.415 ПС Лесная Новая | 2025-07-20 14:30 | 2025-07-20 15:15
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 856 | 2025-07-20 13:30 | 2025-07-20 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-320 Ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-320 Ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода. на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-320 Ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-320 Ф.6 ПС Лесная | 2025-07-20 13:30 | 2025-07-20 15:34
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 855 | 2025-07-20 11:00 | 2025-07-20 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-260 Ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-260 Ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлест проводов. Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-260 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-260 Ф.16 ПС Трусовская | 2025-07-20 11:00 | 2025-07-20 12:00
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359- Л1 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 854 | 2025-07-20 10:00 | 2025-07-20 12:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-359 Ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-359 Ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода. на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-359 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-359 Ф.10 ПС Трусовская | 2025-07-20 10:00 | 2025-07-20 12:12
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 853 | 2025-07-20 09:30 | 2025-07-20 11:11 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-319 Ф.415 ПС Лесная Новая явился провис проводов в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-319 Ф.415 ПС Лесная Новая явился провис проводов в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в результате падения дерева на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-319 Ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-319 Ф.415 ПС Лесная Новая | 2025-07-20 09:30 | 2025-07-20 11:11
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП187 Л-5 ул.Ветошникова | 852 | 2025-07-19 17:00 | 2025-07-19 18:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-187 Ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлёст проводов в пролете опор №8 - №9 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-187 Ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлёст проводов в пролете опор №8 - №9 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветви дерева на ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-187 Ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-187 Ф.3 ПС Октябрьская | 2025-07-19 17:00 | 2025-07-19 18:00
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 851 | 2025-07-19 14:11 | 2025-07-19 14:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП- 304 Ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП- 304 Ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП- 304 Ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП- 304 Ф.19 ПС Трусовская | 2025-07-19 14:11 | 2025-07-19 14:31
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 850 | 2025-07-19 11:00 | 2025-07-19 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП- 103А Ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП- 103А Ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП- 103А Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП- 103А Ф.10 ПС Трусовская | 2025-07-19 11:00 | 2025-07-19 12:30
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Пирогова,Луначарского.ачар,пер.Кавказский | 848 | 2025-07-18 15:45 | 2025-07-18 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 Ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-268 Ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-268 Ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-268 Ф.19 ПС Трусовская | 2025-07-18 15:45 | 2025-07-18 16:45
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 361 Л2 уВаршавскЖелезУниверс | 847 | 2025-07-18 10:10 | 2025-07-18 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-361 Ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-361 Ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-361 Ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-361 Ф.416 ПС Лесная Новая | 2025-07-18 10:10 | 2025-07-18 11:08
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 846 | 2025-07-17 16:00 | 2025-07-17 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ТП-903 Ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ТП-903 Ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на короткое замыкание с последующем обрывом провода короткое замыкание с последующем обрывом провода | 2025-07-17 16:00 | 2025-07-17 17:00
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 842 | 2025-07-17 10:50 | 2025-07-17 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-328 Ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-328 Ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-328 Ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-328 Ф.13 ПС Октябрьская | 2025-07-17 10:50 | 2025-07-17 12:00
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ4-РП49 Ф.26ПС Окрасочная(потребитель) | 646 | 2025-07-16 22:21 | 2025-07-16 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.26 ПС 110/10/6 Окрасочная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 569 - ТП 569А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.26 ПС 110/10/6 Окрасочная явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 569 - ТП 569А вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трехфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 569А -ТП 569 ф.26 ПС Окрасочна АСБ 3х120, 60м | 2025-07-16 22:21 | 2025-07-16 22:50
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП 304 Ф.19 ПС Трусовская | 811 | 2025-07-16 18:40 | 2025-07-16 19:40 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ -0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-304 Ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-304 Ф.19 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-304 Ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-304 Ф.19 ПС Трусовская | 2025-07-16 18:40 | 2025-07-16 19:40
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП268-ул.Синявина Медногорого Печенегского | 810 | 2025-07-16 15:50 | 2025-07-16 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-268 Ф.19 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-268 Ф.19 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного на ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-268 Ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-268 Ф.19 ПС Трусовская | 2025-07-16 15:50 | 2025-07-16 16:41
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 269 ул.Бутлерова,Наб.р.Воложки | 807 | 2025-07-16 13:40 | 2025-07-16 14:37 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП269 Ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2025-07-16 13:40 | 2025-07-16 14:37
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП294 ул.Балаковская | 803 | 2025-07-16 13:00 | 2025-07-16 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП294 Ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП294 Ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 КТП294 Ф.16 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 КТП294 Ф.16 ПС Трусовская на РУ-0,4 кВ РЛ-1 КТП294 Ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 КТП294 Ф.16 ПС Трусовская | 2025-07-16 13:00 | 2025-07-16 13:30
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359- Л1 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 481 | 2025-07-16 11:50 | 2025-07-16 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ТП359- Л1 Ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ТП359- Л1 Ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 ТП359- Л1 Ф.10 ПС Трусовская на ТП359- Л1 Ф.10 ПС Трусовская ТП359- Л1 Ф.10 ПС Трусовская | 2025-07-16 11:50 | 2025-07-16 13:00
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП260А ул. Молдавская | 796 | 2025-07-16 11:50 | 2025-07-16 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП260А Ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП260А Ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП260А Ф.16 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП260А Ф.16 ПС Трусовская на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП260А Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП260А Ф.16 ПС Трусовская | 2025-07-16 11:50 | 2025-07-16 13:00
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 601 пл.Артёма Сергеева | 791 | 2025-07-16 10:40 | 2025-07-16 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 601 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 601 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ В КТП 601 ф.18 ПС Октябрьская на КТП 601 ф.18 ПС Октябрьская КТП 601 ф.18 ПС Октябрьская | 2025-07-16 10:40 | 2025-07-16 11:10
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская | 694 | 2025-07-16 10:30 | 2025-07-16 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская | 2025-07-16 10:30 | 2025-07-16 11:50
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 Окрасочная - РП 49 | 27 | 2025-07-16 06:30 | 2025-07-16 07:35 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения КВЛ 6кВ №9 ПС Окрасочная уч - к ПС - РП49 стал наброс проволоки неустановленными лицами на провода | 4.4.1, Причиной аварийного отключения КВЛ 6кВ №9 ПС Окрасочная уч - к ПС - РП49 стал наброс проволоки неустановленными лицами на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на КВЛ-6кВ на КВЛ 6кВ №9 ПС Окрасочная уч - к ПС - РП49 КВЛ 6кВ №9 ПС Окрасочная уч - к ПС - РП49 | 2025-07-16 06:30 | 2025-07-16 07:35
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 692 | 2025-07-15 18:44 | 2025-07-15 20:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская | 2025-07-15 18:44 | 2025-07-15 20:44
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского | 691 | 2025-07-15 17:07 | 2025-07-15 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская | 2025-07-15 17:07 | 2025-07-15 19:07
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 690 | 2025-07-15 13:25 | 2025-07-15 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 306 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 306 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 306 ф.19 ПС Трусовская | 2025-07-15 13:25 | 2025-07-15 15:25
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 689 | 2025-07-15 11:50 | 2025-07-15 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание с последующем обрывом провода. на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2025-07-15 11:50 | 2025-07-15 13:50
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 688 | 2025-07-15 11:45 | 2025-07-15 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 260 ф.16 ПС Трусовская | 2025-07-15 11:45 | 2025-07-15 12:05
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 687 | 2025-07-15 09:55 | 2025-07-15 11:55 | 3.4.7.3.5, Описание организационных причин Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2025-07-15 09:55 | 2025-07-15 11:55
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 686 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода. на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 11:00
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская | 995 | 2025-07-14 15:20 | 2025-07-14 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 896 на КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская КЛ-0,4кВ ТП 896-ж/д №97 пл.Заводская | 2025-07-14 15:20 | 2025-07-14 15:40
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1061 - Л4 ул.Минина | 685 | 2025-07-14 14:55 | 2025-07-14 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская | 2025-07-14 14:55 | 2025-07-14 16:55
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 684 | 2025-07-14 11:04 | 2025-07-14 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская явилось изменение свойств материалов в результате разрушения анкерного зажима. | 4.1.2, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская стало разрушение анкерного зажима Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение анкерного зажима на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская | 2025-07-14 11:04 | 2025-07-14 12:04
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.К.Красно38-Ветошникова, 62 | 994 | 2025-07-13 20:40 | 2025-07-13 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.К.Красно38-Ветошникова, 62 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.К.Красно38-Ветошникова, 62 явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 1029 на КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.К.Красно38-Ветошникова, 62 КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.К.Красно38-Ветошникова, 62 | 2025-07-13 20:40 | 2025-07-13 21:00
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ (НВСК) ф.18 от ПС Промстройматериалы - РТП 6 | 630 | 2025-07-13 16:01 | 2025-07-13 18:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Промстройматериалы явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 6 оп. 40 - оп. 41 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Промстройматериалы явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 6 оп.40 - оп. 41 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на ВЛ 10 кВ (НВСК) ф.18 от ПС Промстройматериалы - РТП 6 АПвПу2г-10 3х240 | 2025-07-13 16:01 | 2025-07-13 18:13
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-100 по пер.Калинина | 683 | 2025-07-13 15:00 | 2025-07-13 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская | 2025-07-13 15:00 | 2025-07-13 16:11
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л6 ТП 304 ул.1-я Тувинская | 682 | 2025-07-13 11:50 | 2025-07-13 12:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 304 ф.19 ПС Трусовская | 2025-07-13 11:50 | 2025-07-13 12:12
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 681 | 2025-07-12 22:43 | 2025-07-12 23:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская | 2025-07-12 22:43 | 2025-07-12 23:03
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1003 Л1 уБальз,Баграт,Кан,Др.Н | 680 | 2025-07-12 21:48 | 2025-07-12 22:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1003 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1003 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1003 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1003 ф.20 ПС Резиновая | 2025-07-12 21:48 | 2025-07-12 22:08
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 679 | 2025-07-12 17:20 | 2025-07-12 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская | 2025-07-12 17:20 | 2025-07-12 18:50
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л6 ТП 304 ул.1-я Тувинская | 678 | 2025-07-12 16:25 | 2025-07-12 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 304 ф.19 ПС Трусовская | 2025-07-12 16:25 | 2025-07-12 16:45
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 677 | 2025-07-12 13:10 | 2025-07-12 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 265 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 265 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 265 ф.16 ПС Трусовская | 2025-07-12 13:10 | 2025-07-12 13:30
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 613 | 2025-07-10 21:08 | 2025-07-10 21:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 304 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 304 ф.19 ПС Трусовская | 2025-07-10 21:08 | 2025-07-10 21:28
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 120 Л5 ул.Медногорская | 614 | 2025-07-10 18:10 | 2025-07-10 19:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская | 2025-07-10 18:10 | 2025-07-10 19:29
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 120-ТП 1080 ф. 8 Трусовская | 622 | 2025-07-10 17:00 | 2025-07-10 17:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.8 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке кабельная перемычка Т1 - ТП 619 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.8 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции кабеля на участке кабельная перемычка Т1 - ТП 619 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 619 - ТП 1080 ф.8 Трусовская ААБ 3х240, 410м | 2025-07-10 17:00 | 2025-07-10 17:06
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л8 пер.Харьк,5-яБасинск | 610 | 2025-07-10 16:20 | 2025-07-10 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская | 2025-07-10 16:20 | 2025-07-10 16:40
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 605 | 2025-07-10 12:00 | 2025-07-10 13:55 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 295 Ф. 22 ПС Интернациональная явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к крену опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 295 Ф. 22 ПС Интернациональная явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос ж.б. опоры на ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 295 Ф. 22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 295 Ф. 22 ПС Интернациональная | 2025-07-10 12:00 | 2025-07-10 13:55
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 466 Л4 по у.Молдавская | 604 | 2025-07-10 10:00 | 2025-07-10 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 466 Ф. 16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 466 Ф. 16 ПС Трусовская стал кратковременный схлест линейных проводов в следствии неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 466 Ф. 16 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 466 Ф. 16 ПС Трусовская | 2025-07-10 10:00 | 2025-07-10 10:30
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 603 | 2025-07-09 18:35 | 2025-07-09 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 419 Ф. 6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 419 Ф. 6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 419 Ф. 6 ПС Лесная ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 419 Ф. 6 ПС Лесная | 2025-07-09 18:35 | 2025-07-09 18:55
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 611 - ул.Толстого | 601 | 2025-07-09 16:32 | 2025-07-09 16:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 611 Ф. 8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 611 Ф. 8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 611 Ф. 8 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 611 Ф. 8 ПС Трусовская | 2025-07-09 16:32 | 2025-07-09 16:52
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 354 Л2 ул.Мейера,8,11 | 600 | 2025-07-09 10:10 | 2025-07-09 11:38 | 3.4.8.5.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 354 Ф.208 ПС Лесная-Новая по заявке УК по адресу: ул. Мейера 11 |  | 2025-07-09 10:10 | 2025-07-09 11:38
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая | 599 | 2025-07-08 17:55 | 2025-07-08 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 в результате провиас и схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая | 2025-07-08 17:55 | 2025-07-08 18:55
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая | 598 | 2025-07-07 14:00 | 2025-07-07 15:00 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая | 2025-07-07 14:00 | 2025-07-07 15:00
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1061 - Л4 ул.Минина | 597 | 2025-07-06 18:00 | 2025-07-06 18:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ ТП 1061 Л-4 Ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1061 Л-4 Ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4кВ ТП 1061 Л-4 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ ТП 1061 Л-4 Ф.16 ПС Трусовская | 2025-07-06 18:00 | 2025-07-06 18:49
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 679 по ул.Базарная | 596 | 2025-07-05 12:00 | 2025-07-05 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 679 Л-3 Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 679 Л-3 Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 679 Л-3 Ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4кВ КТП 679 Л-3 Ф.24 ПС Интернациональная | 2025-07-05 12:00 | 2025-07-05 13:40
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 595 | 2025-07-04 16:20 | 2025-07-04 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 Ф.16 ПС Трусовский явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 Ф.16 ПС Трусовский явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 Ф.16 ПС Трусовский ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 Ф.16 ПС Трусовский | 2025-07-04 16:20 | 2025-07-04 16:40
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул. А. Тукая | 594 | 2025-07-04 09:10 | 2025-07-04 09:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 1309 - ул. А. Тукая ф.18 Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 1309 –ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 КТП 1309 –ф.18 ПС Промстройматериалы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 1309 –ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 1309 –ф.18 ПС Промстройматериалы | 2025-07-04 09:10 | 2025-07-04 09:25
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ЗРУ. - ТП 1002 Ф.11 ПС Окрасочная | 556 | 2025-07-01 13:27 | 2025-07-01 14:13 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.11 ПС 110/35/6 Окрасочная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 1001 - ТП в/ч № 15535 "Оборонэнерго". |  | 2025-07-01 13:27 | 2025-07-01 14:13
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 498 | 2025-06-30 16:50 | 2025-06-30 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина стало перегорание ПН_2 вследствие неудовлетворительного технического состояния ПН-2 | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина стало перегорание ПН_2 вследствие неудовлетворительного технического состояния ПН-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 1061 на ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 2025-06-30 16:50 | 2025-06-30 17:15
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская | 502 | 2025-06-30 15:55 | 2025-06-30 16:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская явился обрыв линейного провода в пролёте опор №9-10 Ф"С" Л-2 ВЛ-0,4 ТП 466 у.Молдавская по причине возгорания сухой растительности в результате действий неустановленных лиц . | 4.9.26, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская явился обрыв линейного провода в пролёте опор №9-10 Ф"С" Л-2 ВЛ-0,4 ТП 466 у.Молдавская по причине возгорания сухой растительности в результате действий неустановленных лиц . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская | 2025-06-30 15:55 | 2025-06-30 16:56
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 (потребитель) | 499 | 2025-06-30 09:30 | 2025-06-30 10:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 306 (потребитель) явилось неисправное оборудование потребителя |  | 2025-06-30 09:30 | 2025-06-30 10:00
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 497 | 2025-06-29 01:45 | 2025-06-29 02:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетвоительного состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетвоительного состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 304 на ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 2025-06-29 01:45 | 2025-06-29 02:07
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина | 496 | 2025-06-28 15:25 | 2025-06-28 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП-321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП-321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина ВЛ-0,4кВ ТП321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина | 2025-06-28 15:25 | 2025-06-28 16:25
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379-Л2 ул.Синявина | 495 | 2025-06-28 15:15 | 2025-06-28 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 379-Л2 ул.Синявина явилось изменений свойств материалов в результате неудовлетворительного технического состояния | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 379-Л2 ул.Синявина явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провод на ВЛ-0,4 ТП 379-Л2 ул.Синявина ВЛ-0,4 ТП 379-Л2 ул.Синявина | 2025-06-28 15:15 | 2025-06-28 16:15
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 268 - ул.Комсомольская Л-3 | 494 | 2025-06-28 13:05 | 2025-06-28 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 268 - ул.Комсомольская Л-3 явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 268 - ул.Комсомольская Л-3 явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП 268 - ул.Комсомольская Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП 268 - ул.Комсомольская Л-3 | 2025-06-28 13:05 | 2025-06-28 14:05
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю | 487 | 2025-06-28 10:20 | 2025-06-28 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю | 2025-06-28 10:20 | 2025-06-28 11:20
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская | 485 | 2025-06-28 09:30 | 2025-06-28 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская. явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 173 на ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская | 2025-06-28 09:30 | 2025-06-28 09:50
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 483 | 2025-06-28 09:15 | 2025-06-28 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 397 на ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 2025-06-28 09:15 | 2025-06-28 10:15
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 303 Л4 у.Ржевская | 480 | 2025-06-27 22:00 | 2025-06-27 23:26 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 303 Л4 у.Ржевская явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 303 Л4 у.Ржевская явился провис проводов в результате падения веток на провода ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 КТП 303 Л4 у.Ржевская ВЛ-0,4 КТП 303 Л4 у.Ржевская | 2025-06-27 22:00 | 2025-06-27 23:26
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1309 Л5 до Магистрал | 479 | 2025-06-27 18:00 | 2025-06-27 19:30 | 3.4.7.3.4, ричиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1309 Л5 до Магистрал явился провис проводов в результате падения веток на проворда ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1309 Л5 до Магистрал явился провис проводов в результате падения веток на проворда ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 КТП 1309 Л5 до Магистрал на ВЛ-0,4 КТП 1309 Л5 до Магистрал ВЛ-0,4 КТП 1309 Л5 до Магистрал | 2025-06-27 18:00 | 2025-06-27 19:30
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 478 | 2025-06-27 16:30 | 2025-06-27 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская явился провис проводов в результате веток дерева на проводах ВЛ-0,4кВ | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская явился провис проводов в результате веток дерева на проводах ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в результате веток на ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 2025-06-27 16:30 | 2025-06-27 17:20
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 Окрасочная - РП 49 | 568 | 2025-06-27 16:05 | 2025-06-27 16:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.9 Окрасочная - РП 49 уч. РП 8 - ТП569 - ТП303, ПС 110/6 Окрасочная. явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами, что привело к межфазному замыканию проводов |  | 2025-06-27 16:05 | 2025-06-27 16:35
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская | 476 | 2025-06-27 13:00 | 2025-06-27 14:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 В РУ-0,4кВ ТП 466 на ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская | 2025-06-27 13:00 | 2025-06-27 14:14
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л8 ул.Хибинская | 474 | 2025-06-27 12:30 | 2025-06-27 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 263 Л8 ул.Хибинская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 263 Л8 ул.Хибинская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 263 Л8 ул.Хибинская ВЛ-0,4 ТП 263 Л8 ул.Хибинская | 2025-06-27 12:30 | 2025-06-27 13:41
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ( потр.) ТП 1381 ф. 16 ПС Трусовская | 473 | 2025-06-27 09:40 | 2025-06-27 10:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ( потр.) ТП 1381 ф. 16 ПС Трусовская явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП-1381 ф.16 ПС Трусовская. |  | 2025-06-27 09:40 | 2025-06-27 10:00
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 809 по ул.Лесная(Л1) | 470 | 2025-06-26 13:00 | 2025-06-26 14:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 809 по ул.Лесная(Л1) явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 809 по ул.Лесная(Л1) явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ ТП 809 по ул.Лесная(Л1) ВЛ-0,4кВ ТП 809 по ул.Лесная(Л1) | 2025-06-26 13:00 | 2025-06-26 14:42
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП701 ул.Л.Шевцова,Шипки,Глазунова | 469 | 2025-06-25 18:40 | 2025-06-25 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключени ВЛ-0,4кВ КТП701 ул.Л.Шевцова,Шипки,Глазунова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключени ВЛ-0,4кВ КТП701 ул.Л.Шевцова,Шипки,Глазунова явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 701 на ВЛ-0,4кВ КТП701 ул.Л.Шевцова,Шипки,Глазунова ВЛ-0,4кВ КТП701 ул.Л.Шевцова,Шипки,Глазунова | 2025-06-25 18:40 | 2025-06-25 19:00
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 467 | 2025-06-25 16:50 | 2025-06-25 18:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина на ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 2025-06-25 16:50 | 2025-06-25 18:38
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 436 | 2025-06-24 12:00 | 2025-06-24 13:50 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры на ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 2025-06-24 12:00 | 2025-06-24 13:50
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л4 ул.Таганск,пер.Ростовск | 399 | 2025-06-22 16:55 | 2025-06-22 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 624 Л4 ул.Таганск,пер.Ростовск стало перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 624 Л4 ул.Таганск,пер.Ростовск стало перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ Тп 624 на ВЛ-0,4 ТП 624 Л4 ул.Таганск,пер.Ростовск ВЛ-0,4 ТП 624 Л4 ул.Таганск,пер.Ростовск | 2025-06-22 16:55 | 2025-06-22 17:12
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 398 | 2025-06-22 15:45 | 2025-06-22 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская стало перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская стало перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 260 на ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 2025-06-22 15:45 | 2025-06-22 16:01
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 | 505 | 2025-06-22 10:02 | 2025-06-22 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ 6кВ участок ПС - КТП 1378 №6 ПС 110/35/6 Лесная явилось разрушение изолятора с последующим касанием провода металлической траверсы в следствии изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения КВЛ 6кВ участок ПС - КТП 1378 №6 ПС 110/35/6 Лесная явилось разрушение изолятора с последующим касанием провода металлической траверсы в следствии изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-6кВ на КВЛ 6кВ участок ПС - КТП 1378 №6 ПС 110/35/6 Лесная КВЛ 6кВ участок ПС - КТП 1378 №6 ПС 110/35/6 Лесная | 2025-06-22 10:02 | 2025-06-22 12:28
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 396 | 2025-06-21 15:55 | 2025-06-21 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская стало перегорания ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская стало перегорания ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание пН-2 в рУ-0,4кВ Тп 182А на ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 2025-06-21 15:55 | 2025-06-21 16:15
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ Ф.10 | 567 | 2025-06-19 14:54 | 2025-06-19 15:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 6кВ Ф.10 ПС 35/6 Трусовская. явился наброс куска полиэтиленновой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 6кВ Ф.10 ПС 35/6 Трусовская., что привело к межфазному замыканию проводов |  | 2025-06-19 14:54 | 2025-06-19 15:00
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 395 | 2025-06-19 14:30 | 2025-06-19 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская стал обрыв провода из-за изменения свойств материала в связи с длительной эксплуатацией | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская стал обрыв провода из-за изменения свойств материала в связи с длительной эксплуатацией Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 2025-06-19 14:30 | 2025-06-19 15:55
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 757 Л3 до пер.Ленинградск,72 | 393 | 2025-06-19 12:45 | 2025-06-19 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения стал обрыв провода ВЛ-0,4 ТП 757 Л3 до пер.Ленинградск,72 в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. | 4.13, Причиной отключения стал обрыв провода ВЛ-0,4 ТП 757 Л3 до пер.Ленинградск,72 в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0,4 ТП 757 Л3 до пер.Ленинградск,72 на ВЛ-0,4 ТП 757 Л3 до пер.Ленинградск,72 ВЛ-0,4 ТП 757 Л3 до пер.Ленинградск,72 | 2025-06-19 12:45 | 2025-06-19 13:50
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП437 пр. Бумажников 20-А | 394 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:03 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 стал схлест провод ВЛ-0,4кВ ТП437 пр. Бумажников 20-А из-за изменения свойств материалов из-за длительной эксплуатации | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 стал схлест провод ВЛ-0,4кВ ТП437 пр. Бумажников 20-А из-за изменения свойств материалов из-за длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 437 на ВЛ-0,4кВ ТП437 пр. Бумажников 20-А ВЛ-0,4кВ ТП437 пр. Бумажников 20-А | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:03
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-РП 49 Ф.7ПС Окрасочная | 356 | 2025-06-19 07:03 | 2025-06-19 07:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Окрасочная явилось повреждение мачтовки на участке РП 16 - ТП 757 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Окрасочная явилось повреждение мачтовки РП 16 - ТП 757 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 16-ТП757 ф.7 ПС Окрасочная АСБ 3х120, 360м | 2025-06-19 07:03 | 2025-06-19 07:26
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л10 РП 16 пер.Грановский,54В | 392 | 2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л10 РП 16 пер.Грановский,54В явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л10 РП 16 пер.Грановский,54В явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ РП16 на ВЛ-0,4 Л10 РП 16 пер.Грановский,54В ВЛ-0,4 Л10 РП 16 пер.Грановский,54В | 2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 18:20
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 701 Л1 по ул.Волжских зорь | 389 | 2025-06-18 15:25 | 2025-06-18 15:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 701 Л1 по ул.Волжских зорь явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 701 Л1 по ул.Волжских зорь явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП 701 на ВЛ-0,4 ТП 701 Л1 по ул.Волжских зорь ВЛ-0,4 ТП 701 Л1 по ул.Волжских зорь | 2025-06-18 15:25 | 2025-06-18 15:47
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 309 | 2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ Тп 419 на ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 15:35
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 | 435 | 2025-06-18 14:45 | 2025-06-18 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 ПС Лесная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 ПС Лесная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 ПС Лесная на ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 ПС Лесная ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 ПС Лесная | 2025-06-18 14:45 | 2025-06-18 14:46
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 397 | 2025-06-18 13:27 | 2025-06-18 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения 6кВ оп№17 КВЛ 6кВ Участок ТП419 - КТП701 №415 ПС 110/35/6 Лесная Новая явилось разрушение изолятора на опоре №17 с последующем касанием провода металлической траверсы в следствии изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения 6кВ оп№17 КВЛ 6кВ Участок ТП419 - КТП701 №415 ПС 110/35/6 Лесная Новая явилось однофазное короткое замыкание проводов из-за разрушения изолятора на опоре №17 с последующем касанием провода металлической траверсы в следствии изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора на опоре № 17 КВЛ 6кВ Участок ТП419 - КТП701 №415 ПС 110/35/6 Лесная Новая на КВЛ 6кВ Участок ТП419 - КТП701 №415 ПС 110/35/6 Лесная Новая КВЛ 6кВ Участок ТП419 - КТП701 №415 ПС 110/35/6 Лесная Новая | 2025-06-18 13:27 | 2025-06-18 14:45
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л1 ул.Вяч.Мейера | 308 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 437 Л1 ул.Вяч.Мейера стал схлест проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 437 Л1 ул.Вяч.Мейера стал схлест проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 ТП 437 Л1 ул.Вяч.Мейера ВЛ-0,4 ТП 437 Л1 ул.Вяч.Мейера | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:23
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 434 | 2025-06-17 17:05 | 2025-06-17 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 на ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 2025-06-17 17:05 | 2025-06-17 17:10
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 461 Л9 ул.Лепехинская,47к1 | 307 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 461 Л9 ул.Лепехинская,47к1 стал схлест проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 461 Л9 ул.Лепехинская,47к1 стал схлест проводов вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 ТП 461 Л9 ул.Лепехинская,47к1 ВЛ-0,4 ТП 461 Л9 ул.Лепехинская,47к1 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 16:40
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л4 пр.Бумажников | 306 | 2025-06-17 08:50 | 2025-06-17 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 437 Л4 пр.Бумажников явилось нарушение изоляции в следствие схлеста проводов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 437 Л4 пр.Бумажников явилось нарушение изоляции в следствие схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 ТП 437 Л4 пр.Бумажников ВЛ-0,4 ТП 437 Л4 пр.Бумажников | 2025-06-17 08:50 | 2025-06-17 10:50
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 уГорск,Оленегор,Чугун | 305 | 2025-06-16 14:40 | 2025-06-16 15:37 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 уГорск,Оленегор,Чугун явились ветки в проводах в охранной зоне | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 уГорск,Оленегор,Чугун явились ветки в проводах в охранной зоне Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах на ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 уГорск,Оленегор,Чугун ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 уГорск,Оленегор,Чугун | 2025-06-16 14:40 | 2025-06-16 15:37
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 270 | 2025-06-14 16:00 | 2025-06-14 19:15 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения РВЛ-0,4кВ КТП-897 пер.Летний,ул.Мелиоративная явилась несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП-897 пер.Летний,ул.Мелиоративная явилась несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ КТП-897 пер.Летний,ул.Мелиоративная ВЛ-0,4кВ КТП-897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 2025-06-14 16:00 | 2025-06-14 19:15
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ РП 49 - ТП 847 ф9 ПС Окрасочная | 433 | 2025-06-14 09:45 | 2025-06-14 09:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 6кВ РП 49 - ТП 847 ф9 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ РП 49 - ТП 847 ф9 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 6кВ РП 49 - ТП 847 ф9 ПС Окрасочная на ВЛ 6кВ РП 49 - ТП 847 ф9 ПС Окрасочная ВЛ 6кВ РП 49 - ТП 847 ф9 ПС Окрасочная | 2025-06-14 09:45 | 2025-06-14 09:47
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 269 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-09 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Предпосылкой отключения ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького стало повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького на ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-09 17:00
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ.4 ф. 11 | 565 | 2025-06-08 13:58 | 2025-06-08 14:43 | 3.4.8.4, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ.4 ф. 11 явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ.4 ф. 11, что привело к межфазному замыканию проводов |  | 2025-06-08 13:58 | 2025-06-08 14:43
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.416 ПСЛесная-Новая-ТП 346 | 304 | 2025-06-07 18:15 | 2025-06-08 00:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 346 спуск в ПС вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 361 - ТП 354 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная - Новая явилась разница изоляции кабеля на участке ПС - ТП 346 спуск в ПС вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к выходу из строя. Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 361 - ТП 354 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.416 ПС 110/35/6 Лесная - Новая ПС - ТП 346 спуск в ПС ф.416 ПС 110/35/6 Лесная - Новая ПС - ТП 346 спуск в ПС, Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 361-ТП 354 Ф.416 ПС Лесная-Новая АСБ 3х150, 420м | 2025-06-07 18:15 | 2025-06-08 00:07
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л12 ул.КапитанаКраснова | 225 | 2025-06-07 16:30 | 2025-06-07 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 166 Л12 ул.Капитана Краснова явился обрыв провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 166 Л12 ул.КапитанаКраснова явился обрыв провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 166 Л12 ул.КапитанаКраснова ВЛ-0,4 ТП 166 Л12 ул.КапитанаКраснова | 2025-06-07 16:30 | 2025-06-07 18:15
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л1 по ул.6-яНовослобод | 222 | 2025-06-07 11:50 | 2025-06-07 12:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1302 Л1 по ул.6-я Новослободская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1302 Л1 по ул.6-я Новослободская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 КТП 1302 Л1 по ул.6-я Новослободская на ВЛ-0,4 КТП 1302 Л1 по ул.6-я Новослободская ВЛ-0,4 КТП 1302 Л1 по ул.6-я Новослободская | 2025-06-07 11:50 | 2025-06-07 12:12
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул.Экспериментальная, Высоцкого | 197 | 2025-06-07 09:00 | 2025-06-07 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул.Экспериментальная, Высоцкого стали изменения свойств материалов вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул.Экспериментальная, Высоцкого стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул.Экспериментальная, Высоцкого ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул.Экспериментальная, Высоцкого | 2025-06-07 09:00 | 2025-06-07 10:20
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-РП 49 Ф.7ПС Окрасочная | 265 | 2025-06-07 05:00 | 2025-06-07 05:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 757 - ТП 665 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 757 - ТП 665 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП665-ТП757 Ф.16 ПС Трусовская АСБ 3х120, 350м | 2025-06-07 05:00 | 2025-06-07 05:32
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП885-ул.-КирпичнаяЛьвовская | 195 | 2025-06-06 20:40 | 2025-06-06 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП885-ул.-КирпичнаяЛьвовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП885-ул.-КирпичнаяЛьвовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 885 на ВЛ-0,4кВ КТП885-ул.-КирпичнаяЛьвовская ВЛ-0,4кВ КТП885-ул.-КирпичнаяЛьвовская | 2025-06-06 20:40 | 2025-06-06 21:00
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.208 ПС Лесная-Новая-ТП 1385 | 343 | 2025-06-06 17:23 | 2025-06-06 17:47 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 ф.208 ПС Лесная-Новая явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода КВЛ - 10 кВ уч-к ТП 437 - ТП 648 № 208 ПС 110/35/6 "Лесная - Новая"), что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2025-06-06 17:23 | 2025-06-06 17:47
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 101 (потребитель) | 193 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-06 15:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 101 (потребитель) повреждение на потребительском оборудовании |  | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-06 15:05
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 186 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 12:58 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации | 4.13, Предпосылкой отключения ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 12:58
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 601 ул. Волокаламская | 182 | 2025-06-06 00:30 | 2025-06-06 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 601 ул. Волокаламская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 601 ул. Волокаламская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 601 ул. Волоколамская на ВЛ-0,4кВ КТП 601 ул. Волокаламская ВЛ-0,4кВ КТП 601 ул. Волокаламская | 2025-06-06 00:30 | 2025-06-06 00:50
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л6 ТП 304 ул.1-я Тувинская | 173 | 2025-06-06 00:10 | 2025-06-06 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л6 ТП 304 ул.1-я Тувинская. явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л6 ТП 304 ул.1-я Тувинская. явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л6 ТП 304 ул.1-я Тувинская ВЛ-0,4 Л6 ТП 304 ул.1-я Тувинская | 2025-06-06 00:10 | 2025-06-06 00:30
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 уГорск,Оленегор,Чугун | 172 | 2025-06-06 00:03 | 2025-06-06 00:50 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 ул.Горская,Оленегорская,Чугунова явилось ручное отключение ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 ул.Горская,Оленегорская,Чугунова для опиловки ДКР | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 ул.Горская,Оленегорская,Чугунова явилось ручное отключение ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 ул.Горская,Оленегорская,Чугунова для опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 ул.Горская,Оленегорская,Чугунова ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 ул.Горская,Оленегорская,Чугунова | 2025-06-06 00:03 | 2025-06-06 00:50
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 РП 16 пер.Грановский | 171 | 2025-06-05 22:35 | 2025-06-05 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 РП 16 пер.Грановский явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 РП 16 пер.Грановский явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л5 РП 16 пер.Грановский ВЛ-0,4 Л5 РП 16 пер.Грановский | 2025-06-05 22:35 | 2025-06-05 22:55
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л4 ул. Горская | 155 | 2025-06-05 20:40 | 2025-06-05 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 640 Л4 ул. Горская явилось перегорание ПН-2, обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 640 Л4 ул. Горская явилось перегорание ПН-2, обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 РУ-0,4 ТП 640 ул. Горская на ВЛ-0,4 ТП 640 Л4 ул. Горская ВЛ-0,4 ТП 640 Л4 ул. Горская | 2025-06-05 20:40 | 2025-06-05 21:00
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 897 Л3 ул.СоветГвард,64 | 320 | 2025-06-05 20:20 | 2025-06-05 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной оключения КЛ-0,4 ТП 897 Л3 ул.СоветГвард,64. явился обыв КЛ-0,4 ТП 897 Л3 ул.СоветГвард,64. | 4.13, Причиной оключения явился обыв КЛ-0,4 ТП 897 Л3 ул.СоветГвард,64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв КЛ на КЛ-0,4 ТП 897 Л3 ул.СоветГвард,64. КЛ-0,4 ТП 897 Л3 ул.СоветГвард,64. | 2025-06-05 20:20 | 2025-06-05 21:20
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л9 пр.Бумажников,20 | 164 | 2025-06-05 19:20 | 2025-06-05 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 437 Л9 пр.Бумажников,20 явилось перегорание ПН-2. обрыв линейного провода, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 437 Л9 пр.Бумажников,20 явилось перегорание ПН-2. обрыв линейного провода, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 437 Л9 пр.Бумажников,20 на ВЛ-0,4 ТП 437 Л9 пр.Бумажников,20 ВЛ-0,4 ТП 437 Л9 пр.Бумажников,20 | 2025-06-05 19:20 | 2025-06-05 20:20
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 163 | 2025-06-05 14:00 | 2025-06-05 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тулинская явилось обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тулинскаявследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тулинская явилось обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тулинскаявследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тулинская на ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тулинская ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тулинская | 2025-06-05 14:00 | 2025-06-05 16:20
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 162 | 2025-06-05 12:30 | 2025-06-05 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 169 явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 169 явился обрыв линейного провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 169 ВЛ-0,4кВ ТП 169 | 2025-06-05 12:30 | 2025-06-05 14:30
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 у.Знамен,п.1-йЗнаменский | 161 | 2025-06-05 11:00 | 2025-06-05 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 у.Знамен,п.1-йЗнаменский явился обрыв провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 у.Знамен,п.1-йЗнаменский явился обрыв провода вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 у.Знамен,п.1-йЗнаменский ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 у.Знамен,п.1-йЗнаменский | 2025-06-05 11:00 | 2025-06-05 13:30
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская | 159 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская явился провис и схлест проводов в следствии эксплуатационного износа | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская явился провис и схлест проводов в следствии эксплуатационного износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест и провис проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:02
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.КТП384 Ф.5 ПС Трусовская | 215 | 2025-06-01 14:52 | 2025-06-01 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 178 - ТП 147А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 178 - ТП 147А вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП147А-ТП178 Ф.13 ПСОктябрьская АСБ 3х150, 1090м | 2025-06-01 14:52 | 2025-06-01 17:23
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 116 | 2025-06-01 14:45 | 2025-06-01 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького на ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова, п. Горького ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова, п. Горького | 2025-06-01 14:45 | 2025-06-01 15:05
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина | 76 | 2025-05-30 16:00 | 2025-05-30 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина на ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина | 2025-05-30 16:00 | 2025-05-30 16:40
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская | 64 | 2025-05-30 15:40 | 2025-05-30 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН РУ-0,4 кВ ТП 840 ул.Хибинская на РУ-0,4 кВ ТП 840 ул.Хибинская РУ-0,4 кВ ТП 840 ул.Хибинская | 2025-05-30 15:40 | 2025-05-30 16:00
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 112 | 2025-05-30 15:03 | 2025-05-30 18:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная - Новая явилось повреждение трёх фаз кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 830 - ТП спуск в ТП 325 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная - Новая явилось повреждение трёх фаз кабеля на участке ТП 830 - спуск в ТП 325 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трёхфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.415 ПС Лесная - Новая ТП 830 - спуск в ТП 325 ф.415 ПС Лесная - Новая ТП 830 - спуск в ТП 325 | 2025-05-30 15:03 | 2025-05-30 18:17
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 45 | 2025-05-29 13:15 | 2025-05-29 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в вследствие эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 Ф.10 ПС Трусовская | 2025-05-29 13:15 | 2025-05-29 14:45
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 40 | 2025-05-29 10:30 | 2025-05-29 11:15 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 Ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 Ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в результате падения дерева на ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 Ф.16 ПС Трусовская | 2025-05-29 10:30 | 2025-05-29 11:15
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 35 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1061 Л3 Ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1061 Л3 Ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1061 Л3 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ ТП 1061 Л3 Ф.16 ПС Трусовская | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:15
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская | 30 | 2025-05-28 18:20 | 2025-05-28 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключенияВЛ-0,4 ТП 397 Л7 Ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 Ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 Ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 Ф.5 ПС Трусовская | 2025-05-28 18:20 | 2025-05-28 18:50
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 23 | 2025-05-28 15:45 | 2025-05-28 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в следствии эксплуатационного износа. | 4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 Ф.412 ПС Лесная-Новая | 2025-05-28 15:45 | 2025-05-28 17:45
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1003 Л1 уБальз,Баграт,Кан,Др.Н | 11 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-28 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1003 Л-1 Ф.20 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1003 Л-1 Ф.20 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода. на ВЛ-0,4 ТП 1003 Л-1 Ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 ТП 1003 Л-1 Ф.20 ПС Резиновая | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-28 17:10
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1303 -ул.3-я Бондарная | 1 | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-28 15:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4Кв Л-2 КТП 1303 Ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов вследствие эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4Кв Л-2 КТП 1303 Ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлест проводов на ВЛ-0,4Кв Л-2 КТП 1303 Ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4Кв Л-2 КТП 1303 Ф.9 ПС Окрасочная | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-28 15:47
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 997 | 2025-05-28 08:55 | 2025-05-28 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 182 А Ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 182 А Ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на Л-5 ТП 182 А Ф.24 ПС Интернациональная Л-5 ТП 182 А Ф.24 ПС Интернациональная | 2025-05-28 08:55 | 2025-05-28 09:15
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 179 Л8 ул.Ильинская,Икрянинская,Шоссейная | 996 | 2025-05-28 04:00 | 2025-05-28 05:17 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 179 Ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в результате падения дерева на ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 179 Ф.17 ПС Октябрьская явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 179 Ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 179 Ф.17 ПС Октябрьская | 2025-05-28 04:00 | 2025-05-28 05:17
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 1075 по ул.Стадионная.,Лескова | 994 | 2025-05-28 03:15 | 2025-05-28 04:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключенияВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 1075 Ф.403 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 1075 Ф.403 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 1075 Ф.403 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 1075 Ф.403 ПС Лесная-Новая | 2025-05-28 03:15 | 2025-05-28 04:20
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП268-ул.Синявина Медногорого Печенегского | 993 | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-27 23:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключенияВЛ-0,4кВ Л-6 КТП 268 Ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП 268 Ф.19 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП 268 Ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП 268 Ф.19 ПС Трусовская | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-27 23:14
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 755 Л6 ул.Косиора,Азина,Баренцева | 987 | 2025-05-27 18:00 | 2025-05-27 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 755 Л6 ул.Косиора,Азина,Баренцева явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 755 Л6 ул.Косиора,Азина,Баренцева явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4кВ ТП 755 Л6 ул.Косиора,Азина,Баренцева ВЛ-0,4кВ ТП 755 Л6 ул.Косиора,Азина,Баренцева | 2025-05-27 18:00 | 2025-05-27 19:35
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул. А. Тукая | 984 | 2025-05-27 17:50 | 2025-05-27 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул. А. Тукая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул. А. Тукая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул. А. Тукая ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул. А. Тукая | 2025-05-27 17:50 | 2025-05-27 19:00
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л3 у.Г.НиколаевМагистр(нс) | 983 | 2025-05-27 17:00 | 2025-05-27 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 345 Л3 у.Г.НиколаевМагистр(нс) явился обрыв провода вследствие изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 345 Л3 у.Г.НиколаевМагистр(нс) явился обрыв провода вследствие изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 345 Л3 у.Г.НиколаевМагистр(нс) ВЛ-0,4 ТП 345 Л3 у.Г.НиколаевМагистр(нс) | 2025-05-27 17:00 | 2025-05-27 18:30
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ КТП 755-ж/д №16 к.1 ул.Косиора | 982 | 2025-05-27 14:00 | 2025-05-27 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ КТП 755-ж/д №16 к.1 ул.Косиора явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ КТП 755-ж/д №16 к.1 ул.Косиора явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КЛ-0,4кВ КТП 755-ж/д №16 к.1 ул.Косиора КЛ-0,4кВ КТП 755-ж/д №16 к.1 ул.Косиора | 2025-05-27 14:00 | 2025-05-27 16:00
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л3 ул.Молодёжная, Шолохова, Абая, Совхозная | 950 | 2025-05-26 18:15 | 2025-05-26 19:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2025-05-26 18:15 | 2025-05-26 19:14
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л2 по ул.Юных Ленинцев, Электрическая | 946 | 2025-05-25 03:00 | 2025-05-25 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2025-05-25 03:00 | 2025-05-25 03:20
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП322 ул.Прибрежная,Куусинена | 945 | 2025-05-23 14:00 | 2025-05-23 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2025-05-23 14:00 | 2025-05-23 15:45
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 855 Л1 ул. Молодёжная Полянская Стахановская | 944 | 2025-05-22 17:00 | 2025-05-22 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2025-05-22 17:00 | 2025-05-22 18:45
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1063 (потребитель) | 907 | 2025-05-21 21:30 | 2025-05-21 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1063 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1063 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1063 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1063 ф.10 ПС Трусовская | 2025-05-21 21:30 | 2025-05-21 21:50
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 461 Л11 ул.Лепехинск,47к2 | 910 | 2025-05-21 16:45 | 2025-05-21 17:40 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №3 - №4 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №3 - №4 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2025-05-21 16:45 | 2025-05-21 17:40
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 384 Л5 пл.Заводская | 909 | 2025-05-21 16:35 | 2025-05-21 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2025-05-21 16:35 | 2025-05-21 17:12
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 908 | 2025-05-21 15:50 | 2025-05-21 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2025-05-21 15:50 | 2025-05-21 16:37
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1371 -ул.Учительская,24 | 906 | 2025-05-21 12:40 | 2025-05-21 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1371 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1371 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1371 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-1371 ф.9 ПС Трусовская | 2025-05-21 12:40 | 2025-05-21 12:50
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 905 | 2025-05-21 11:25 | 2025-05-21 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2025-05-21 11:25 | 2025-05-21 12:20
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 361 Л2 уВаршавскЖелезУниверс | 904 | 2025-05-20 19:40 | 2025-05-20 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2025-05-20 19:40 | 2025-05-20 20:00
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 900 Л3 у.Молодогвардейская | 903 | 2025-05-20 14:30 | 2025-05-20 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая | 2025-05-20 14:30 | 2025-05-20 16:05
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 101- ул. Пирогова | 894 | 2025-05-19 13:40 | 2025-05-19 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2025-05-19 13:40 | 2025-05-19 15:40
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 320 Л1 у.ВолжЗорьСтароасБубнова | 893 | 2025-05-18 18:50 | 2025-05-18 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2025-05-18 18:50 | 2025-05-18 19:50
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 891 | 2025-05-17 16:29 | 2025-05-17 17:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая | 2025-05-17 16:29 | 2025-05-17 17:33
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП320Аул.Староастраханская, Омская, Трактористов | 889 | 2025-05-17 15:00 | 2025-05-17 16:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/5 - №2/6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/5 - №2/6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная | 2025-05-17 15:00 | 2025-05-17 16:31
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП665 ул.Хибинская | 886 | 2025-05-14 10:10 | 2025-05-14 11:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная | 2025-05-14 10:10 | 2025-05-14 11:30
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 380 ф. 22 ПС Интернациональная | 885 | 2025-05-14 07:15 | 2025-05-14 07:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная | 2025-05-14 07:15 | 2025-05-14 07:35
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 294 - ул.Лепехинская,3 | 884 | 2025-05-13 16:20 | 2025-05-13 16:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 2025-05-13 16:20 | 2025-05-13 16:49
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1352 до с/т Водник-2 Л2 | 883 | 2025-05-13 13:45 | 2025-05-13 14:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-05-13 13:45 | 2025-05-13 14:18
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП466 Л1 ул.Молдавская,п.Ленинградский,Пограничный | 850 | 2025-05-12 13:45 | 2025-05-12 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2025-05-12 13:45 | 2025-05-12 15:45
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л3 - ул.Выборгская, Окольный, Самарканский | 849 | 2025-05-11 18:00 | 2025-05-11 19:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2025-05-11 18:00 | 2025-05-11 19:09
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 881 Л2 ул.Магистрал,34 | 848 | 2025-05-11 17:40 | 2025-05-11 18:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явилось повреждение оборудования потребителя. |  | 2025-05-11 17:40 | 2025-05-11 18:30
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 847 | 2025-05-10 12:10 | 2025-05-10 14:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис проводов в пролете опор №9 - №10 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2025-05-10 12:10 | 2025-05-10 14:00
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 | 866 | 2025-05-09 01:05 | 2025-05-09 01:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в ПС - ТП 879 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке спуск в ПС - ТП 879 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 АСБ 3х240, 670 м | 2025-05-09 01:05 | 2025-05-09 01:42
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 846 | 2025-05-08 17:15 | 2025-05-08 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2025-05-08 17:15 | 2025-05-08 17:35
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП437 пр.Бумажников,20 | 845 | 2025-05-07 11:02 | 2025-05-07 13:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-437 ф.409 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-437 ф.409 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-437 ф.409 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-437 ф.409 ПС Лесная-Новая | 2025-05-07 11:02 | 2025-05-07 13:02
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 816 | 2025-05-06 17:20 | 2025-05-06 18:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная повреждение на потребительском оборудовании |  | 2025-05-06 17:20 | 2025-05-06 18:20
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 Окрасочная - РП 49 | 817 | 2025-05-05 16:55 | 2025-05-05 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Окрасочная | 2025-05-05 16:55 | 2025-05-05 17:00
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 у.Знамен,п.1-йЗнаменский | 815 | 2025-05-05 04:00 | 2025-05-05 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2025-05-05 04:00 | 2025-05-05 05:00
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников,25-27 | 814 | 2025-05-04 13:00 | 2025-05-04 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 2025-05-04 13:00 | 2025-05-04 14:40
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский | 810 | 2025-05-03 13:25 | 2025-05-03 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2025-05-03 13:25 | 2025-05-03 13:45
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского | 807 | 2025-05-03 09:40 | 2025-05-03 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2025-05-03 09:40 | 2025-05-03 10:00
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 757 Л4 до ул.Хибинская,45Б | 802 | 2025-04-30 18:00 | 2025-04-30 19:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось повреждение на оборудовании потребителя. |  | 2025-04-30 18:00 | 2025-04-30 19:00
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 800 | 2025-04-30 13:25 | 2025-04-30 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2025-04-30 13:25 | 2025-04-30 14:25
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул. Опытная | 748 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 16:20
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ Л-5 КТП1352-с/т Малая Дарма ул.8 | 744 | 2025-04-26 15:40 | 2025-04-26 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-04-26 15:40 | 2025-04-26 16:00
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 743 | 2025-04-25 19:05 | 2025-04-25 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2025-04-25 19:05 | 2025-04-25 19:25
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -РП 46 ф.12 | 731 | 2025-04-25 12:50 | 2025-04-25 19:13 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая явилось повреждение электрооборудования на потребительской ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Резиновая ТП-1619 (потребитель) |  | 2025-04-25 12:50 | 2025-04-25 19:13
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 903 | 741 | 2025-04-24 19:10 | 2025-04-24 19:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2025-04-24 19:10 | 2025-04-24 19:27
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 708 | 2025-04-24 14:05 | 2025-04-24 15:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5/2 - №5/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5/2 - №5/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2025-04-24 14:05 | 2025-04-24 15:51
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская | 702 | 2025-04-21 18:30 | 2025-04-21 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2025-04-21 18:30 | 2025-04-21 19:50
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 808а Л2 у.Тухачевского | 701 | 2025-04-21 18:00 | 2025-04-21 19:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-808А ф.6 ПС Лесная явилось повреждение со стороны потребителя. |  | 2025-04-21 18:00 | 2025-04-21 19:00
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 700 | 2025-04-21 16:00 | 2025-04-21 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №5/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №5/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2025-04-21 16:00 | 2025-04-21 17:00
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л2 по ул.Шоссейная | 670 | 2025-04-20 17:00 | 2025-04-20 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-04-20 17:00 | 2025-04-20 18:10
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 880 Л7 по у.Химиков | 669 | 2025-04-19 16:45 | 2025-04-19 17:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-880 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-880 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-880 ф.20 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-880 ф.20 ПС Резиновая | 2025-04-19 16:45 | 2025-04-19 17:07
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 652 | 2025-04-15 17:45 | 2025-04-15 18:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №6 - №7 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №6 - №7 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2025-04-15 17:45 | 2025-04-15 18:23
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 651 | 2025-04-15 17:00 | 2025-04-15 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2025-04-15 17:00 | 2025-04-15 17:35
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л6 у.Докучаева,Вильямса | 639 | 2025-04-14 18:50 | 2025-04-14 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2025-04-14 18:50 | 2025-04-14 19:10
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л3 уВильям,п.СвободнВосточ | 638 | 2025-04-12 15:00 | 2025-04-12 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2025-04-12 15:00 | 2025-04-12 15:20
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 144 Ф.19 ПС Трусовская | 653 | 2025-04-10 20:06 | 2025-04-10 22:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "C" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке КТП 379 - ТП 627 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "C" кабеля на участке КТП 379 - ТП 627 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ КТП 379-ТП627 Ф.19 ПС Трусовская ААБ 3х95, 250м | 2025-04-10 20:06 | 2025-04-10 22:03
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ - ТП 1340 Ф.14 ПС Трусовская | 642 | 2025-04-10 18:35 | 2025-04-10 18:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции двух жил фазы "B" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ЗРУ №1 - БКТП 1340 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции двух жил фазы "B" и "C" кабеля на участке ЗРУ №1 - БКТП 1340 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ЗРУ - ТП 1340 Ф.14 ПС Трусовская ААБ 3х120, 450м | 2025-04-10 18:35 | 2025-04-10 18:59
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 105 Л2 ул.Дзержинск,171 | 637 | 2025-04-10 11:48 | 2025-04-10 12:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская | 2025-04-10 11:48 | 2025-04-10 12:08
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП1061-Л-1 ул.Краснооктябрьская | 635 | 2025-04-09 11:15 | 2025-04-09 12:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2025-04-09 11:15 | 2025-04-09 12:14
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский | 636 | 2025-04-09 11:15 | 2025-04-09 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2025-04-09 11:15 | 2025-04-09 11:35
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1352 до с/т Водник-2 Л1 | 631 | 2025-04-09 09:50 | 2025-04-09 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-04-09 09:50 | 2025-04-09 10:55
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул. Дарминская | 630 | 2025-04-09 09:30 | 2025-04-09 10:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-04-09 09:30 | 2025-04-09 10:28
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 629 | 2025-04-08 22:40 | 2025-04-08 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2025-04-08 22:40 | 2025-04-08 23:00
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская | 628 | 2025-04-08 22:20 | 2025-04-08 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2025-04-08 22:20 | 2025-04-08 22:50
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная | 627 | 2025-04-08 16:30 | 2025-04-08 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочнаяя ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочнаяя | 2025-04-08 16:30 | 2025-04-08 17:40
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ (НВСК) ф.18 от ПС Промстройматериалы - РТП 6 | 618 | 2025-04-08 10:58 | 2025-04-08 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматерилы явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматерилы явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматерилы ВЛ-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматерилы | 2025-04-08 10:58 | 2025-04-08 11:02
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ Ф.4 | 600 | 2025-04-07 13:48 | 2025-04-07 15:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "B" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ЗРУ 1 - РП 16 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы "B" и "С" кабеля на участке ЗРУ 1 - РП 16 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляциии на ВЛ-6кВ ЗРул.РП 16 Ф.19 ПС Трусовская АСБ 3х240, 1050 м | 2025-04-07 13:48 | 2025-04-07 15:07
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 351 Л2 пр. Бумажников,11 | 626 | 2025-04-06 12:00 | 2025-04-06 13:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось повреждение со стороны потребителя. |  | 2025-04-06 12:00 | 2025-04-06 13:00
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л6 у.Докучаева,Вильямса | 625 | 2025-04-04 16:30 | 2025-04-04 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная вилось старение изоляции кабеля на участке, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось старение изоляции кабеля на участке , вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная КЛ-0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2025-04-04 16:30 | 2025-04-04 17:52
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л9 пр.Бумажников,20 | 624 | 2025-04-03 16:40 | 2025-04-03 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2025-04-03 16:40 | 2025-04-03 17:00
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 614 | 2025-04-03 12:35 | 2025-04-03 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2025-04-03 12:35 | 2025-04-03 12:55
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 265 Л6 пер.Никольский | 603 | 2025-04-02 19:40 | 2025-04-02 21:40 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №6), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов. |  | 2025-04-02 19:40 | 2025-04-02 21:40
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрас - ЗРул. ф.11(поврежден) | 581 | 2025-04-01 15:14 | 2025-04-01 16:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ Ф.11 ПС Окрасочная явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке КЛ-6 кВ ТПв/ч 15535 Ф.11 ПС Окрасочная |  | 2025-04-01 15:14 | 2025-04-01 16:51
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л3 ул.Измаильская, Новая | 580 | 2025-04-01 14:00 | 2025-04-01 15:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2025-04-01 14:00 | 2025-04-01 15:00
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л6 пер.Харьк,5-яБасинск | 531 | 2025-03-31 16:20 | 2025-03-31 17:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская стало повреждение прокалывающего зажима для СИП Ф.А оп.5 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима для СИП Ф.А оп.5 на ВЛИ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛИ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-03-31 16:20 | 2025-03-31 17:16
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 528 | 2025-03-31 16:00 | 2025-03-31 17:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис проводов в пролете опор №5 - №6 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролете опор №5 - №6 в результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2025-03-31 16:00 | 2025-03-31 17:00
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП101 Ф.19 ПС Трусовская | 527 | 2025-03-31 10:50 | 2025-03-31 12:15 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л- 8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л- 8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ- 8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ- 8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2025-03-31 10:50 | 2025-03-31 12:15
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 358 (потребитель) | 505 | 2025-03-30 11:00 | 2025-03-30 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/3/1 - №2/3/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/3/1 - №2/3/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-03-30 11:00 | 2025-03-30 12:00
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 882 Л1 ул.Магистральная | 504 | 2025-03-28 10:35 | 2025-03-28 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая | 2025-03-28 10:35 | 2025-03-28 10:55
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 514 Л2 ул.Тренева | 490 | 2025-03-26 13:00 | 2025-03-26 16:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2025-03-26 13:00 | 2025-03-26 16:36
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Дзержинсого,Черняковская,Печенегская | 488 | 2025-03-25 15:10 | 2025-03-25 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2025-03-25 15:10 | 2025-03-25 15:30
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 183 Л4 ул.Акмолинская | 467 | 2025-03-23 10:30 | 2025-03-23 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2025-03-23 10:30 | 2025-03-23 10:50
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 384 Л5 пл.Заводская | 466 | 2025-03-22 02:00 | 2025-03-22 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2025-03-22 02:00 | 2025-03-22 03:00
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Наб.р.Воложки | 465 | 2025-03-20 14:20 | 2025-03-20 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2025-03-20 14:20 | 2025-03-20 15:50
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 514 Л18 ж/д №25 ул. Тренёва | 452 | 2025-03-19 16:10 | 2025-03-19 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-18 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-18 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-18 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-18 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая КЛ 0,4кВ Л-18 ТП-514 ф.416 ПС Лесная Новая | 2025-03-19 16:10 | 2025-03-19 17:40
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6кВ № 1058 ф. 403 ПС Лесная Новая | 387 | 2025-03-17 14:55 | 2025-03-17 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ РУ-6 кВ Т-1 ТП-1058 ф.403 ПС Лесная Новая явилось повреждение РУ-6 кВ Т-1 ТМ - 6/0,4 400 кВа ТП-1058 ф.403 ПС Лесная Новая в результате изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения В-6 кВ РУ-10 кВ Т-1 ТП-1058 ф.403 ПС Лесная Новая стало повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Т-1 в результате длительной эксплуатации на РУ-6 кВ Т-1 ТМ - 10/0,4 400 кВа ТП-1058 ф.403 ПС Лесная Новая РУ-6 кВ Т-1 ТМ - 10/0,4 400 кВа ТП-1058 ф.403 ПС Лесная Новая | 2025-03-17 14:55 | 2025-03-17 19:15
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 Л2 ул.Парковая | 397 | 2025-03-15 16:00 | 2025-03-15 17:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная | 2025-03-15 16:00 | 2025-03-15 17:02
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л6 улГагарина,ТяньШанская | 396 | 2025-03-15 13:00 | 2025-03-15 14:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2025-03-15 13:00 | 2025-03-15 14:43
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 885-ул.Львовская | 395 | 2025-03-14 11:40 | 2025-03-14 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 2025-03-14 11:40 | 2025-03-14 12:00
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 392 | 2025-03-13 16:55 | 2025-03-13 21:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода ВЛ-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-6 кВ Ф.415 ПС Лесная Новая | 2025-03-13 16:55 | 2025-03-13 21:29
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 | 388 | 2025-03-13 15:18 | 2025-03-13 23:13 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф. 40 ПС 110/35/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля на участке спуск в ТП 882 - ТП 885 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией ООО "Современные Системы Реновации". | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф. 40 ПС 110/35/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля на участке спуска ТП 882 - ТП 885 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией ООО "Современные Системы Реновации". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на ВЛ-6кВ ТП 882 - ТП 885 ф.40 ПС Резиновая ААБ 3х150, 30м | 2025-03-13 15:18 | 2025-03-13 23:13
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 890 - ул.Тренёва | 355 | 2025-03-07 11:14 | 2025-03-07 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-12 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-12 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2025-03-07 11:14 | 2025-03-07 11:34
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 270 ул.Станиславского,Невская,ул. Курнатовского | 353 | 2025-03-06 19:30 | 2025-03-06 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-270 ф.17 ПС Октябрьская | 2025-03-06 19:30 | 2025-03-06 21:30
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л3 ул.Измаильская, Новая | 352 | 2025-03-06 16:40 | 2025-03-06 17:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2025-03-06 16:40 | 2025-03-06 17:14
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 343 | 2025-03-06 15:50 | 2025-03-06 17:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2025-03-06 15:50 | 2025-03-06 17:49
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.13 - ТП 328 | 359 | 2025-03-06 15:35 | 2025-03-06 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке спуск в ЗРУ №1 - КТП 1340 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке спуск в ЗРУ №1 - КТП 1340 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ЗРУ - ТП 1340 Ф.14 ПС Трусовская ААБ 3х120, 450м | 2025-03-06 15:35 | 2025-03-06 17:22
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 384 Л4 пл.Заводская | 351 | 2025-03-06 15:10 | 2025-03-06 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2025-03-06 15:10 | 2025-03-06 16:20
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 187а Л1 ул.Фаворского | 342 | 2025-03-06 11:00 | 2025-03-06 13:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая | 2025-03-06 11:00 | 2025-03-06 13:59
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП852 ул.Фестивальна, Летний | 341 | 2025-03-06 09:29 | 2025-03-06 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2025-03-06 09:29 | 2025-03-06 12:24
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 466 Л2 у.Молдавская | 340 | 2025-03-06 | 2025-03-06 00:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2025-03-06 | 2025-03-06 00:18
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 266 Л5 ул.КарлаМарска | 339 | 2025-03-05 18:00 | 2025-03-05 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующим обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2025-03-05 18:00 | 2025-03-05 19:15
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 384 Л6 пл.Заводская | 337 | 2025-03-05 17:50 | 2025-03-05 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-6 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-6 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская КЛ 0,4кВ Л-6 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2025-03-05 17:50 | 2025-03-05 19:00
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 184 ф.7 ПС Интернациональная | 336 | 2025-03-05 16:50 | 2025-03-05 17:50 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2025-03-05 16:50 | 2025-03-05 17:50
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера | 335 | 2025-03-05 14:40 | 2025-03-05 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2025-03-05 14:40 | 2025-03-05 15:00
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1003 - ул.Озёрская | 334 | 2025-03-05 13:55 | 2025-03-05 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 2025-03-05 13:55 | 2025-03-05 14:15
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л2 - ул.Павелецкая,8-я Бондарная | 333 | 2025-03-05 13:50 | 2025-03-05 14:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось повлеждение по стороны потребителя по адресу ул.Павелецкая д.22 |  | 2025-03-05 13:50 | 2025-03-05 14:50
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 1036 Л2 котельная ул.Сов.Гвар | 332 | 2025-03-05 13:05 | 2025-03-05 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2025-03-05 13:05 | 2025-03-05 13:25
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 856 Л2 ул.Мелиоративная,2в | 331 | 2025-03-05 11:55 | 2025-03-05 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая | 2025-03-05 11:55 | 2025-03-05 12:15
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 Окрасочная - РП 49 | 390 | 2025-03-05 11:23 | 2025-03-05 11:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.4 Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.4 Окрасочная | 2025-03-05 11:23 | 2025-03-05 11:49
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 285 | 2025-03-05 09:45 | 2025-03-05 10:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2025-03-05 09:45 | 2025-03-05 10:05
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 284 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 14:30
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 294 - КТП 1382 ф.16 ПС Трусовская | 329 | 2025-03-03 10:18 | 2025-03-03 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось повреждение ВН-6 РУ - 6 кВ ТП 294 Ф.16 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ). | 4.3.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская явилось повреждение ВН-6 кВ РУ - 6 кВ ТП 294 Ф.16 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ВН-6 кВ в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ - 6 кВ ТП 294 Ф.16 ПС Трусовская РУ - 6 кВ ТП 294 Ф.16 ПС Трусовская | 2025-03-03 10:18 | 2025-03-03 13:40
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 323 Ф.16 ПС Трусовская | 271 | 2025-03-01 15:26 | 2025-03-01 17:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке ТП 461 - КТП 294 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке ТП 461 - КТП 294 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП461-КТП 294 Ф.16 ПС Трусовская АСБ 3х120, 150м | 2025-03-01 15:26 | 2025-03-01 17:42
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1398 Л2 ул.Миндальная | 283 | 2025-03-01 03:50 | 2025-03-01 04:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2025-03-01 03:50 | 2025-03-01 04:10
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ (НВСК) ф.18 от ПС Промстройматериалы - РТП 6 | 262 | 2025-02-27 13:53 | 2025-02-27 15:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматерилы явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматерилы явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов в результате разрегулировки проводов в пролете опор из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматерилы ВЛ-10 кВ Ф.18 ПС Промстройматерилы | 2025-02-27 13:53 | 2025-02-27 15:16
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 514 Л1 уБаренцКарбышевБагриц | 260 | 2025-02-26 11:05 | 2025-02-26 11:24 | 3.4.8.5.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась заявка Зеленого Города для работ по адресу : ул.Багрицкого,7 |  | 2025-02-26 11:05 | 2025-02-26 11:24
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП 303 Ф.9 ПС Окрасочная | 239 | 2025-02-24 15:30 | 2025-02-24 16:50 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 КТП 303 Ф.9 ПС Окрасочная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 КТП 303 Ф.9 ПС Окрасочная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-2 КТП 303 Ф.9 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-2 КТП 303 Ф.9 ПС Окрасочная | 2025-02-24 15:30 | 2025-02-24 16:50
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 105 Л1 ул.Дзержинского | 245 | 2025-02-22 21:20 | 2025-02-22 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская | 2025-02-22 21:20 | 2025-02-22 21:40
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1311 - ул.Юбилейная | 244 | 2025-02-22 12:00 | 2025-02-22 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2025-02-22 12:00 | 2025-02-22 12:20
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 243 | 2025-02-21 15:20 | 2025-02-21 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2025-02-21 15:20 | 2025-02-21 17:20
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 880 Л9 по ул.Химиков | 242 | 2025-02-21 11:45 | 2025-02-21 14:45 | 3.4.8.5.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-880 ф.20 ПС Резиновая по заявке УК по адресу: ул.Химиков, д.6 |  | 2025-02-21 11:45 | 2025-02-21 14:45
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 241 | 2025-02-19 20:15 | 2025-02-19 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2025-02-19 20:15 | 2025-02-19 20:40
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1311 - ул.Юбилейная | 240 | 2025-02-19 11:40 | 2025-02-19 11:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2025-02-19 11:40 | 2025-02-19 11:54
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 Л2 ул.Парковая | 238 | 2025-02-17 17:46 | 2025-02-17 18:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная | 2025-02-17 17:46 | 2025-02-17 18:46
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 384 Л4 пл.Заводская | 237 | 2025-02-16 15:20 | 2025-02-16 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2025-02-16 15:20 | 2025-02-16 15:40
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 169 ф. 6 ПС Лесная по ул.Бирюзова,Геологическая | 236 | 2025-02-16 11:10 | 2025-02-16 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2025-02-16 11:10 | 2025-02-16 13:10
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л5 по у.Мосина | 221 | 2025-02-15 16:10 | 2025-02-15 17:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2025-02-15 16:10 | 2025-02-15 17:30
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1030 Л1 ул.Торгов.площадь | 220 | 2025-02-14 14:30 | 2025-02-14 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская | 2025-02-14 14:30 | 2025-02-14 14:50
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1353 Л2 по ул.Ровн,Перс,Радж | 219 | 2025-02-14 12:35 | 2025-02-14 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1353 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1353 ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1353 ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1353 ф.6 ПС Лесная | 2025-02-14 12:35 | 2025-02-14 12:50
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП320Аул.Староастраханская, Омская, Трактористов | 218 | 2025-02-14 12:15 | 2025-02-14 12:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная | 2025-02-14 12:15 | 2025-02-14 12:29
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л5 у.Белорец,п.Балакирева | 195 | 2025-02-13 16:07 | 2025-02-13 16:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная | 2025-02-13 16:07 | 2025-02-13 16:27
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 194 | 2025-02-13 12:20 | 2025-02-13 14:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2025-02-13 12:20 | 2025-02-13 14:07
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 856 Л3 ул.Мелиоративная | 192 | 2025-02-12 11:55 | 2025-02-12 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая | 2025-02-12 11:55 | 2025-02-12 12:15
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская | 162 | 2025-02-10 11:15 | 2025-02-10 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2025-02-10 11:15 | 2025-02-10 11:35
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л3 уВильям,п.СвободнВосточ | 156 | 2025-02-03 13:00 | 2025-02-03 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2025-02-03 13:00 | 2025-02-03 14:37
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП295-п.Дружбы, Лобачев, Байкальс | 127 | 2025-01-28 18:40 | 2025-01-28 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2025-01-28 18:40 | 2025-01-28 19:00
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 126 | 2025-01-28 18:00 | 2025-01-28 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание с последующем обрывом провода. на ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2025-01-28 18:00 | 2025-01-28 19:00
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 1036 Л1 жд №1а ул.Сов.Гвардии | 122 | 2025-01-27 11:20 | 2025-01-27 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2025-01-27 11:20 | 2025-01-27 11:40
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л2 - ул.Павелецкая,8-я Бондарная | 121 | 2025-01-23 19:40 | 2025-01-23 20:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 2025-01-23 19:40 | 2025-01-23 20:02
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л2 Молод,Совх,Рассв,Курорт | 120 | 2025-01-23 17:40 | 2025-01-23 18:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2025-01-23 17:40 | 2025-01-23 18:34
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ вр. КРУН 19 - РП 8 ф.9 Окрасочна | 95 | 2025-01-23 12:40 | 2025-01-23 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 110/10/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке РП 8 - ТП 102 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 110/10/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке РП 8 - ТП 102 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6 кВ РП 8 (ул.Никитина,15) - ТП 102 ф. 9 ПС Окрасочная ААБ 3х95 | 2025-01-23 12:40 | 2025-01-23 13:41
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 (потребитель) | 113 | 2025-01-22 22:00 | 2025-01-22 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 306 (потребитель) явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 306 (потребитель) явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4кВ КТП 306 (потребитель) ВЛ-0,4кВ КТП 306 (потребитель) | 2025-01-22 22:00 | 2025-01-22 23:00
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП 320А Ф.6 ПС Лесная | 112 | 2025-01-22 21:40 | 2025-01-22 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ-0,4кВ КТП320А явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения РУ-0,4кВ КТП320А явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на РУ-0,4кВ КТП320А РУ-0,4кВ КТП320А | 2025-01-22 21:40 | 2025-01-22 23:30
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 64 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:20
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Пирогова,Луначарского.ачар,пер.Кавказский | 63 | 2025-01-18 14:30 | 2025-01-18 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2025-01-18 14:30 | 2025-01-18 15:54
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 361 Л6 по ул.Прибреж,Флемин | 62 | 2025-01-18 11:50 | 2025-01-18 13:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2025-01-18 11:50 | 2025-01-18 13:11
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ4 ф. 7 (потребитель) | 91 | 2025-01-17 18:00 | 2025-01-17 21:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 7 ПС 110/35/6 Окрасочная явился пробой изоляции жил фазы "A" и "B" кабеля на участке РП16 - ТП757 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 7 ПС 110/35/6 Окрасочная явился пробой изоляции жил фазы "A" и "B" кабеля на участке РП16 - ТП757 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 16-ТП757 Ф.16 ПС Трусовская АСБ 3х120, 360м | 2025-01-17 18:00 | 2025-01-17 21:22
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 184 Л1 у.Таганская,38а | 61 | 2025-01-16 16:15 | 2025-01-16 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-1 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-1 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная. КЛ 0,4кВ Л-1 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная. | 2025-01-16 16:15 | 2025-01-16 18:15
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1310 Л6 Юбилейн,4-йЗнамени | 60 | 2025-01-15 10:30 | 2025-01-15 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2025-01-15 10:30 | 2025-01-15 10:50
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 59 | 2025-01-14 22:20 | 2025-01-14 22:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2025-01-14 22:20 | 2025-01-14 22:46
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1058 по ул.1-я Новолесная | 40 | 2025-01-13 21:30 | 2025-01-13 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1058 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1058 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1058 ф.412 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1058 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2025-01-13 21:30 | 2025-01-13 21:50
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая-РП 41 Ф.412 | 56 | 2025-01-13 19:47 | 2025-01-13 21:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПК-6 на РУ-6 кВ ТП-1058 ф.412 ПС Лесная Новая в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.412 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПК-6 на РУ-6 кВ ТП-1058 ф.412 ПС Лесная Новая в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-6 кВ на РУ-6 кВ ТП-1058 ф.412 ПС Лесная Новая РУ-6 кВ ТП-1058 ф.412 ПС Лесная Новая | 2025-01-13 19:47 | 2025-01-13 21:16
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л3 уВильям,п.СвободнВосточ | 35 | 2025-01-13 12:00 | 2025-01-13 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2025-01-13 12:00 | 2025-01-13 13:30
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 28 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:59
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1315 Л3 у.Тамарик,с/тЯгодка | 27 | 2025-01-09 13:05 | 2025-01-09 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая | 2025-01-09 13:05 | 2025-01-09 13:25
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1395 Л1 с/т Тарник | 26 | 2025-01-09 10:05 | 2025-01-09 10:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1395 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1395 ф.9 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1395 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1395 ф.9 ПС Трусовская | 2025-01-09 10:05 | 2025-01-09 10:22
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1008 Л6 ул. 5-я Керченская | 25 | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-08 15:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. |  | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-08 15:30
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП361-ж/д №15 ул.Тренёва,15/2 | 24 | 2025-01-05 15:10 | 2025-01-05 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая РУ-0,4 кВ РЛ-10 ТП-361 ф.416 ПС Лесная Новая | 2025-01-05 15:10 | 2025-01-05 15:30
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.18 - РП 43 | 52 | 2025-01-05 08:03 | 2025-01-05 11:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Октябрьская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 187 - ТП 168А вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Октябрьская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 187 - ТП 168А вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП168А -ТП 187 Ф.3 ПС Октябрьская ААШв 3х120, 120м | 2025-01-05 08:03 | 2025-01-05 11:31
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП335-ул.Сквозн | 13 | 2025-01-03 18:44 | 2025-01-03 19:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская | 2025-01-03 18:44 | 2025-01-03 19:04
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП852 ул. Фестивальная, Силикатная | 12 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-02 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-02 17:00
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 440 (потребитель) | 424 | 2025-12-30 16:05 | 2025-12-30 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 440 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 440 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 440 ВЛ-0,4кВ ТП 440 | 2025-12-30 16:05 | 2025-12-30 16:55
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 412 | 2025-12-29 22:20 | 2025-12-29 22:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 2025-12-29 22:20 | 2025-12-29 22:43
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская | 395 | 2025-12-29 10:54 | 2025-12-29 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2025-12-29 10:54 | 2025-12-29 11:55
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 393 ф.203 ПСТрикотажная | 382 | 2025-12-28 21:30 | 2025-12-28 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 393 ф.203 ПС Трикотажная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 393 ф.203 ПС Трикотажная явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 393 ф.203 ПСТрикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2025-12-28 21:30 | 2025-12-28 22:55
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 393 | 2025-12-28 18:00 | 2025-12-28 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная Пролет:3*А 35 | 2025-12-28 18:00 | 2025-12-28 19:20
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 917 ф.32 (потребитель) | 739 | 2025-12-27 10:50 | 2025-12-27 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ 917 ф.32 (потребитель) явился перегорание ПН-2 Ф.А., вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ 917 ф.32 (потребитель) перегорание ПН-2, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ 917 ф.32 (потребитель) ВЛ-0,4кВ 917 ф.32 (потребитель) | 2025-12-27 10:50 | 2025-12-27 11:15
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская | 740 | 2025-12-26 17:30 | 2025-12-26 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская | 2025-12-26 17:30 | 2025-12-26 17:50
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 376 | 2025-12-26 11:12 | 2025-12-26 12:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 21 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке ТП 540 - ТП 1853 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией ООО "Проект Строй Инжиниринг". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 21 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке ТП 540 - ТП 1853 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией ООО "Проект Строй Инжиниринг". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 540 - ТП 1853 ф.21 ПС Прогресс ААШв 3х120, 445м | 2025-12-26 11:12 | 2025-12-26 12:48
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП 31 ф.105 | 378 | 2025-12-26 10:50 | 2025-12-26 14:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.311 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 829 - ТП 1522 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.311 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 829 - ТП 1522 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на КЛ-6кВ ТП 829 - БКТП 1522 ф.105 АПвПу2г 3х240, 255м | 2025-12-26 10:50 | 2025-12-26 14:32
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 512-ул.Яблочкова,1г | 375 | 2025-12-25 13:45 | 2025-12-25 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 512 Л-5 ул.Яблочкова,1г, явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 ул.Яблочкова,1г, перегорание ПН-2, в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 512 Л-5 ул.Яблочкова,1г, явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 ул.Яблочкова,1г, перегорание ПН-2, в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 512 Л-5 ул.Яблочкова,1г ВЛ-0,4кВ ТП 512 Л-5 ул.Яблочкова,1г | 2025-12-25 13:45 | 2025-12-25 14:45
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 917 ф.32 ПС Кири-Кили | 332 | 2025-12-20 10:00 | 2025-12-20 11:06 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 917 ф.32 ПС Кири-Кили явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения Отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 917 ф.32 ПС Кири-Кили явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на П.1 ВЛ-0,4 ТП 917 Л-10 ул. Энергетическая, 17 / Рубильник РПС-2/Л1,250А | 2025-12-20 10:00 | 2025-12-20 11:06
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской | 704 | 2025-12-20 09:20 | 2025-12-20 09:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф,А на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской | 2025-12-20 09:20 | 2025-12-20 09:42
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская | 658 | 2025-12-17 15:30 | 2025-12-17 16:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2025-12-17 15:30 | 2025-12-17 16:27
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 | 656 | 2025-12-17 13:20 | 2025-12-17 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 | 2025-12-17 13:20 | 2025-12-17 13:40
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 460 ф. 19 ПС Кировская | 595 | 2025-12-16 17:30 | 2025-12-16 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 460 ф. 19 ПС Кировская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 460 ф. 19 ПС Кировская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 460 ф. 19 ПС Кировская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2025-12-16 17:30 | 2025-12-16 18:35
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 654 | 2025-12-16 12:20 | 2025-12-16 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 2025-12-16 12:20 | 2025-12-16 12:40
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 940 (потребитель) | 651 | 2025-12-15 22:30 | 2025-12-15 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 940 явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 940 явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 940 ВЛ-0,4кВ ТП 940 | 2025-12-15 22:30 | 2025-12-15 22:50
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская | 343 | 2025-12-15 22:20 | 2025-12-15 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.2 ул.Белгородская | 2025-12-15 22:20 | 2025-12-15 22:40
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 335 | 2025-12-15 18:10 | 2025-12-15 18:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 2025-12-15 18:10 | 2025-12-15 18:32
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 342 | 2025-12-15 18:00 | 2025-12-15 18:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 97 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 97 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 97 ВЛ-0,4кВ ТП 97 | 2025-12-15 18:00 | 2025-12-15 18:23
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач | 641 | 2025-12-15 17:45 | 2025-12-15 19:45 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач явился срыв изолятора Ф.С оп.№23 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов. в следствии воздействия длительной ветровой нагрузки | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач явился срыв изолятора Ф.С оп.№3 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов, вызвавшим короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач Пролет:4*А 35 | 2025-12-15 17:45 | 2025-12-15 19:45
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 | 639 | 2025-12-15 12:00 | 2025-12-15 12:40 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие перекрытия проводов по ветке дерева. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие перекрытия в пролёте опор в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке на ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 | 2025-12-15 12:00 | 2025-12-15 12:40
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская | 634 | 2025-12-15 03:00 | 2025-12-15 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская | 2025-12-15 03:00 | 2025-12-15 03:20
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская | 633 | 2025-12-15 02:20 | 2025-12-15 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская | 2025-12-15 02:20 | 2025-12-15 02:40
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя | 628 | 2025-12-15 01:00 | 2025-12-15 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя | 2025-12-15 01:00 | 2025-12-15 01:20
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 615 | 2025-12-14 19:00 | 2025-12-14 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 2025-12-14 19:00 | 2025-12-14 19:20
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская | 619 | 2025-12-14 19:00 | 2025-12-14 19:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская Пролет:4*А 35 | 2025-12-14 19:00 | 2025-12-14 19:55
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 620 | 2025-12-14 19:00 | 2025-12-14 19:35 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явился срыв изолятора Ф.А оп.№5 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явился срыв изолятора Ф.А оп.№5 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов, вызвавшим короткое замыкание в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2025-12-14 19:00 | 2025-12-14 19:35
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 611 | 2025-12-14 16:40 | 2025-12-14 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 2025-12-14 16:40 | 2025-12-14 17:00
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская | 355 | 2025-12-14 15:32 | 2025-12-14 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.29 ПС 110/10/6 Первомайская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 521 - ТП 522 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.29 ПС 110/10/6 Первомайская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 521 - ТП 522 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ КТП 522-КТП 521 ф.8 ПС Первомайская АВБбШв 3х120, 20м | 2025-12-14 15:32 | 2025-12-14 17:00
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии | 610 | 2025-12-14 15:20 | 2025-12-14 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии | 2025-12-14 15:20 | 2025-12-14 15:40
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя | 608 | 2025-12-14 13:35 | 2025-12-14 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя | 2025-12-14 13:35 | 2025-12-14 13:55
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 592 | 2025-12-14 10:15 | 2025-12-14 12:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён 4А-35 | 2025-12-14 10:15 | 2025-12-14 12:15
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 586 | 2025-12-14 02:20 | 2025-12-14 02:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2025-12-14 02:20 | 2025-12-14 02:41
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 668 | 2025-12-13 18:21 | 2025-12-13 19:58 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 35/6 Кировская стал обрыв ф.А оп.№ 7 на ВЛ-6кВ уч. ТП 98 - ТП 81А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 35/6 Кировская стало нарушение механического соединения в результате износа провода ф.А оп.№ 7 на ВЛ-6кВ уч. ТП 98 - ТП 81А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-6кВТП98-ТП81а ф.16 ПС Кировская Пролет:3*А 50 | 2025-12-13 18:21 | 2025-12-13 19:58
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 585 | 2025-12-13 17:00 | 2025-12-13 18:14 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явился срыв изолятора Ф.А оп.№8 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов в следствии длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явился срыв изолятора Ф.А оп.№8 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов в следствии длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова Пролет:3*А 35 | 2025-12-13 17:00 | 2025-12-13 18:14
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 584 | 2025-12-13 14:40 | 2025-12-13 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 2025-12-13 14:40 | 2025-12-13 15:00
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 | 330 | 2025-12-13 00:17 | 2025-12-13 00:42 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.15 ПС Кировская от МТЗ стал наброс полиэтилена на провода ВЛ-6кВ на участке ТП 550 - ТП 20А в пролёте оп.№ 4-5, в следствии длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.15 ПС Кировская от МТЗ стало нарушение механического соединения в результате наброса полиэтилена на провода ВЛ-6кВ на участке ТП 550 - ТП 20А в пролёте оп.№ 4-5, в следствии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 на КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 АСБ 3х185, 1625м | 2025-12-13 00:17 | 2025-12-13 00:42
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 582 | 2025-12-12 17:50 | 2025-12-12 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 2025-12-12 17:50 | 2025-12-12 18:10
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 (потребитель) | 564 | 2025-12-11 16:10 | 2025-12-11 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 | 2025-12-11 16:10 | 2025-12-11 17:05
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 (потребитель) | 555 | 2025-12-10 22:20 | 2025-12-10 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 | 2025-12-10 22:20 | 2025-12-10 22:50
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская | 551 | 2025-12-10 18:04 | 2025-12-10 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2025-12-10 18:04 | 2025-12-10 19:05
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 536 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 17:21
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 29 - ТП 604 ф.21 ПС Прогресс (потребитель) | 660 | 2025-12-10 05:00 | 2025-12-10 05:38 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс стал обрыв ф.А оп.№ 7 на ВЛ-6кВ уч. ТП 252 - ТП 253 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс стало нарушение механического соединения в результате износа провода ф.А оп.№ 7 на ВЛ-6кВ уч. ТП 252 - ТП 253 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс уч. ТП 252 - ТП 253 ВЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс уч. ТП 252 - ТП 253 | 2025-12-10 05:00 | 2025-12-10 05:38
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 534 | 2025-12-10 04:00 | 2025-12-10 05:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная Пролет:3*А 35 | 2025-12-10 04:00 | 2025-12-10 05:38
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская | 297 | 2025-12-10 01:15 | 2025-12-10 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ 257 ф.8 ПС Первомайская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ 257 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2025-12-10 01:15 | 2025-12-10 03:00
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 530 | 2025-12-08 14:15 | 2025-12-08 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 2025-12-08 14:15 | 2025-12-08 14:35
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг | 517 | 2025-12-08 13:30 | 2025-12-08 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг явился обрыв линейного провода Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Даргявился обрыв линейного провода Ф.В вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг Пролет:3*А 50 | 2025-12-08 13:30 | 2025-12-08 14:30
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л6 ул.Винницкая, 5-й Проезд ф. 7 ПС Первомайская | 508 | 2025-12-06 11:00 | 2025-12-06 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 124 Л6 ул.Винницкая, 5-й Проезд ф. 7 ПС Первомайская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 КТП 124 Л6 ул.Винницкая, 5-й Проезд ф. 7 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2025-12-06 11:00 | 2025-12-06 12:05
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 509 | 2025-12-06 09:35 | 2025-12-06 13:53 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ПС Первомайская - КРУН 8 стал обрыв ф.А в пролете оп.№ 6-7 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ПС Первомайская - КРУН 8 стало нарушение механического соединения в результате износа провода ф.А в пролете оп.№ 6-7 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская Пролет:3*А 50 | 2025-12-06 09:35 | 2025-12-06 13:53
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1423 (потребитель) | 500 | 2025-12-03 23:55 | 2025-12-04 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1423 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1423 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1423 ВЛ-0,4кВ ТП 1423 | 2025-12-03 23:55 | 2025-12-04 00:15
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 481 | 2025-12-03 10:37 | 2025-12-03 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС 110/35/10 Кири-Кили явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 858 -ТП 917 и двух жил фаз "B" и "C" кабеля на участке ТП 767 -ТП 772 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС 110/35/10 Кири - Кили явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ТП 858 -ТП 917 и двух жил фаз "B" и "C" кабеля на участке ТП 767 -ТП 772 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трёхфазному и двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ТП 917-ТП 858 ф.32 ПС Кири-Кили АСБ 3х120, 19м, Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 772-ТП 767 ф.35 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х185, 375м | 2025-12-03 10:37 | 2025-12-03 17:11
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС ЦРП - РП 21 ф.4 | 478 | 2025-12-03 08:25 | 2025-12-03 11:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП явилось повреждение на потребительской КЛ-10 кВ участок РП 21 - ТП 1123 и потребительской КЛ 10 кВ участок РП 21 - ТП Аксиома . |  | 2025-12-03 08:25 | 2025-12-03 11:34
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 498 | 2025-12-02 11:30 | 2025-12-02 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб Пролет:4*А 35 | 2025-12-02 11:30 | 2025-12-02 13:30
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Кировская - РП 19 ф.19 ПС Кировская | 287 | 2025-12-01 17:39 | 2025-12-01 18:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС 110/10/6 Кировская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 19 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС 110/10/6 Кировская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 19 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ПС Кировская - РП 19 ф.19 ПС Кировская ААШв 3х150, 550м | 2025-12-01 17:39 | 2025-12-01 18:08
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 494 | 2025-12-01 13:20 | 2025-12-01 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 2025-12-01 13:20 | 2025-12-01 13:40
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 912 ф.50,51 ПС Кири-Кили | 466 | 2025-11-28 21:19 | 2025-11-28 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 912 ф.50,51 ПС Кири-Кили явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 400 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 912 ф.50,51 ПС Кири-Кили явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 400 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-10кВ ТП 912 ф.50,51 ПС Кири-Кили Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2025-11-28 21:19 | 2025-11-28 22:20
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 134 | 2025-11-28 19:10 | 2025-11-28 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономическая, Спортивная явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономическая, Спортивная явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 2025-11-28 19:10 | 2025-11-28 19:30
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 477 | 2025-11-28 10:40 | 2025-11-28 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.7 ПС Первомайская от МТЗ явился обрыв шлейфа ф.А оп.№ 23 на ВЛ-10кВ уч. ПС Первомайская - КРУН 8 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.7 ПС Первомайская стало нарушение механического соединения в результате износа шлейфа ф.А оп.№ 23 на ВЛ-10кВ уч. ПС Первомайская - КРУН 8 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская Пролет:3*А 50 | 2025-11-28 10:40 | 2025-11-28 11:40
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 476 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6кВ Кировская от МТО явился обрыв линейного провода ф.А оп.№3 на ВЛ-6кВ уч. ТП 137 - ТП 387 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6кВ Кировская стало нарушение механического соединения в результате обрыва линейного провода ф.А оп.№3 на уч. ТП 137 - ТП 387 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-6кВ ТП 137 -ТП 387 ф.16ПС Кировская АС 70/11 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 11:00
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 448 | 2025-11-26 20:40 | 2025-11-26 23:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 798 - ТП 540 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 540 - ТП 798 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 798 - ТП 540 ф.21 ПС Прогресс АСБ 3х120, 350м | 2025-11-26 20:40 | 2025-11-26 23:19
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск | 465 | 2025-11-25 12:50 | 2025-11-25 13:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-я Черниговск явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-я Черниговск явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск | 2025-11-25 12:50 | 2025-11-25 13:04
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 473 | 2025-11-25 12:33 | 2025-11-25 13:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.16 ПС Кировская от МТЗ стало повреждение изолятора ф.В оп.№ 20 на ВЛ-6кВ уч. ТП 280 - ТП 137 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.16 ПС Кировская от МТЗ стало повреждение изолятора ф.В оп.№ 20 на ВЛ-6кВ уч. ТП 280 - ТП 137 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-6кВ ТП 280 -ТП 137 ф.16ПС Кировская Опора АК10-2Д | 2025-11-25 12:33 | 2025-11-25 13:44
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 461 | 2025-11-25 10:47 | 2025-11-25 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.7 ПС Первомайская от МТЗ явился обрыв линейного провода ф.А в пролете оп. №14 - оп. №15 на участке ПС Первомайская - КРУН 8 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения В-10 ф.7 ПС Первомайская стало нарушение механического соединения в результате износа линейного провода ф.А в пролете оп. №14 - оп. №15 на участке ПС Первомайская - КРУН 8 в следствии изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская Пролет:3*А 50 | 2025-11-25 10:47 | 2025-11-25 12:04
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 272 | 2025-11-24 21:00 | 2025-11-24 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 2025-11-24 21:00 | 2025-11-24 21:20
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) | 441 | 2025-11-23 15:55 | 2025-11-23 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 799 явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 799 явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 799 ВЛ-0,4кВ ТП 799 | 2025-11-23 15:55 | 2025-11-23 16:55
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 525 Л4 у.Карагалин,п.Нариманов | 267 | 2025-11-23 12:20 | 2025-11-23 13:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 525 Л4 у.Карагалин,п.Нариманов явился обрыв линейного провода Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 525 Л4 у.Карагалин,п.Нариманов явился обрыв линейного провода Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 525 Л4 у.Карагалин,п.Нариманов Пролет:4*А 35 | 2025-11-23 12:20 | 2025-11-23 13:22
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 117 потребительская | 428 | 2025-11-21 14:35 | 2025-11-21 14:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 117 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 117 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 117 ВЛ-0,4 ТП 117 | 2025-11-21 14:35 | 2025-11-21 14:58
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 43А ул.Сун-Ят-Сена | 142 | 2025-11-21 08:55 | 2025-11-21 10:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 43А ул.Сун-Ят-Сена явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 43А ул.Сун-Ят-Сена явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 43А ул.Сун-Ят-Сена КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 43А ул.Сун-Ят-Сена | 2025-11-21 08:55 | 2025-11-21 10:06
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская | 442 | 2025-11-21 00:40 | 2025-11-21 02:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Первомайская явился пробой изоляции трёх жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 425 - спуск в ТП 525 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Первомайская явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке ТП 425 - спуск в ТП 525 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трёхфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на ВЛ-10кВ ТП 425 - ТП 525 ф. 14 ПС Первомайская АПвПу2г 3х150/50, 25 м | 2025-11-21 00:40 | 2025-11-21 02:10
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 1275 ф.32, 35 (потребитель) | 269 | 2025-11-20 17:30 | 2025-11-20 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ 1275 ф.32, 35 явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ 1275 ф.32, 35 явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ 1275 ф.32, 35 ВЛ-0,4кВ 1275 ф.32, 35 | 2025-11-20 17:30 | 2025-11-20 17:50
2757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 | 427 | 2025-11-20 15:40 | 2025-11-20 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 | 2025-11-20 15:40 | 2025-11-20 16:40
2758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 426 | 2025-11-20 10:50 | 2025-11-20 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился срыв изолятора Ф.А оп.№1 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился срыв изолятора Ф.А оп.№1 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов, вызвавшим короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2025-11-20 10:50 | 2025-11-20 12:50
2759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 406 | 2025-11-19 23:01 | 2025-11-20 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 11 - ТП 801 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке РП 11 - ТП 801 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 720м | 2025-11-19 23:01 | 2025-11-20 01:10
2760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская | 425 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская Пролет:3*А 35 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 13:05
2761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 424 | 2025-11-13 17:10 | 2025-11-13 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6й Соко явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.27, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6й Соко явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.27, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко Пролет:3*А 35 | 2025-11-13 17:10 | 2025-11-13 19:10
2762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 423 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 18:38 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор стала необходимость в проведении перетяжки провода | 4.1.3, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор стала необходимость в проведении перетяжки провода в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 18:38
2763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 29к1 ул.Яблочкова | 422 | 2025-11-12 10:10 | 2025-11-12 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 29к1 ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 29к1 ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 29к1 ул.Яблочкова КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 29к1 ул.Яблочкова | 2025-11-12 10:10 | 2025-11-12 10:30
2764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный | 317 | 2025-11-11 15:50 | 2025-11-11 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный явился срыв изолятора Ф.А оп.№4 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный явился срыв изолятора Ф.А оп.№4 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов, вызвавшим короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный Опора ПН-3Д | 2025-11-11 15:50 | 2025-11-11 16:47
2765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 1581 ф. 105 ,414 ПС Трикотажная | 420 | 2025-11-11 12:35 | 2025-11-11 13:35 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 1581 ф. 105 ,414 ПС Трикотажная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 630 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 1581 ф. 105 ,414 ПС Трикотажная явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 630 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на КТП-6кВ № 1581 ф. 105 ,414 ПС Трикотажная Рубильник РПС-6/1Л,630А | 2025-11-11 12:35 | 2025-11-11 13:35
2766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская | 412 | 2025-11-10 15:10 | 2025-11-10 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская | 2025-11-10 15:10 | 2025-11-10 16:35
2767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 440 (потребитель) | 410 | 2025-11-10 14:10 | 2025-11-10 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 440 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 440 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 440 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 440 (потребитель) | 2025-11-10 14:10 | 2025-11-10 14:30
2768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 395 | 2025-11-10 10:43 | 2025-11-10 11:10 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ТП 192 ф.54 ПС Кири-Кили от МТО стал наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ на участке ПС Кири-Кили - ТП 192 в пролёте оп.№ 11-12. |  | 2025-11-10 10:43 | 2025-11-10 11:10
2769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 135 | 2025-11-09 18:10 | 2025-11-09 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 2025-11-09 18:10 | 2025-11-09 20:10
2770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 396 | 2025-11-09 16:45 | 2025-11-09 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская, Островского, 2-я Бабаевского явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская, Островского, 2-я Бабаевского явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская, Островского, 2-я Бабаевского ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская, Островского, 2-я Бабаевского | 2025-11-09 16:45 | 2025-11-09 17:10
2771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ Л-3 КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 251 | 2025-11-09 13:20 | 2025-11-09 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ Л-3 КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ Л-3 КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛИ-0,4кВ Л-3 КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ Л-3 КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 2025-11-09 13:20 | 2025-11-09 15:12
2772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская | 394 | 2025-11-09 07:50 | 2025-11-09 07:56 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская от МТЗ явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 7-8 ВЛ-10кВ на участке ТП 574 - ТП 143 ПС Первомайская. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская от МТЗ явилось замыкане проводов в пролёте оп.№ 7-8 ВЛ-10кВ на участке ТП 574 - ТП 143 вследствие провиса и схлёста. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская Пролет:3*А 70 | 2025-11-09 07:50 | 2025-11-09 07:56
2773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 378 | 2025-11-07 22:20 | 2025-11-07 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2025-11-07 22:20 | 2025-11-07 22:40
2774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 377 | 2025-11-07 14:15 | 2025-11-07 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 2025-11-07 14:15 | 2025-11-07 14:35
2775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 129 | 2025-11-06 17:30 | 2025-11-06 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 2025-11-06 17:30 | 2025-11-06 17:50
2776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 потребительская | 233 | 2025-11-05 16:20 | 2025-11-05 17:01 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 65 потребительская. |  | 2025-11-05 16:20 | 2025-11-05 17:01
2777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили | 452 | 2025-11-05 09:42 | 2025-11-07 12:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС 110/10 Кири-Кили явился отгорание наконечников с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в ПС - РП 33 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС 110/10/6 Кири-Кили явилось отгорание наконечников на участке спуск в ПС - РП 33 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трёхфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили АСБ 3х120, 30м | 2025-11-05 09:42 | 2025-11-05 12:33
2778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 367 | 2025-11-05 05:05 | 2025-11-05 07:24 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 1145, спуск в СТП 1824 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 1145, спуск в СТП 1824 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на Кабельный выход ВЛЗ-10кВ от оп. ВЛ-10кВ ф.55 ПС Кири-Кили до СТП 1824 Кабельный выход ВЛЗ-10кВ от оп. ВЛ-10кВ ф.55 ПС Кири-Кили до СТП 1824 | 2025-11-05 05:05 | 2025-11-05 07:24
2779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 | 234 | 2025-11-03 13:25 | 2025-11-03 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 | 2025-11-03 13:25 | 2025-11-03 13:45
2780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская | 255 | 2025-11-03 12:20 | 2025-11-03 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская | 2025-11-03 12:20 | 2025-11-03 12:40
2781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская | 243 | 2025-11-03 08:25 | 2025-11-03 10:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.3, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.3, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская | 2025-11-03 08:25 | 2025-11-03 10:25
2782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 232 | 2025-11-02 23:57 | 2025-11-03 00:09 | 3.4.7.3.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.313 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТЗ явилось перекрытие по ветке дерева на проводах ВЛ-6кВ на участке ПС Трикотажная - ТП 857 в пролёте оп.№ 12-13. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.313 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТЗ явилось перекрытие по ветке дерева на проводах ВЛ-6кВ на участке ПС Трикотажная - ТП 857 в пролёте оп.№ 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в пролете опор на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 Пролет:3*А 95 | 2025-11-02 23:57 | 2025-11-03 00:09
2783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 358 | 2025-11-01 20:05 | 2025-11-01 20:15 | 3.4.7.3.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.313 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТЗ явилось перекрытие по ветке дерева на проводах ВЛ-6кВ на участке ПС Трикотажная - ТП 857 в пролёте оп.№ 12-13. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.313 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТЗ явилось перекрытие по ветке дерева на проводах ВЛ-6кВ на участке ПС Трикотажная - ТП 857 в пролёте оп.№ 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в пролете опор на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 Пролет:3*А 95 | 2025-11-01 20:05 | 2025-11-01 20:15
2784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая | 71 | 2025-11-01 14:40 | 2025-11-01 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая | 2025-11-01 14:40 | 2025-11-01 14:55
2785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 67 | 2025-11-01 11:30 | 2025-11-01 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.12, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.12, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая Пролет:4*А 50 | 2025-11-01 11:30 | 2025-11-01 12:45
2786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л3 ул.Кустодиева | 339 | 2025-10-27 17:07 | 2025-10-27 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 953 Л3 ул.Кустодиева явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 953 Л3 ул.Кустодиева явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 ТП 953 Л3 ул.Кустодиева ВЛ-0,4 ТП 953 Л3 ул.Кустодиева | 2025-10-27 17:07 | 2025-10-27 19:07
2787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 211 | 2025-10-22 19:00 | 2025-10-22 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 2025-10-22 19:00 | 2025-10-22 19:15
2788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 338 | 2025-10-22 09:10 | 2025-10-22 10:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился обрыв линейного провода Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился обрыв линейного провода Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера Пролет:4*А 70 | 2025-10-22 09:10 | 2025-10-22 10:11
2789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ША ПС ГРЭС-РП 5 | 330 | 2025-10-22 00:48 | 2025-10-22 03:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.20ША ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 722 - ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.20ША ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 722 - ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.10 ПС ГРЭС - ЛОСВ АСБ 3х240, 4200 м | 2025-10-22 00:48 | 2025-10-22 03:08
2790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 771 ф.32 (потребитель) | 186 | 2025-10-21 17:00 | 2025-10-21 17:18 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ 771 ф.32 (потребитель). |  | 2025-10-21 17:00 | 2025-10-21 17:18
2791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 24 ул.Яблочкова | 208 | 2025-10-21 16:00 | 2025-10-21 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 24 ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 24 ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 24 ул.Яблочкова КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 24 ул.Яблочкова | 2025-10-21 16:00 | 2025-10-21 16:15
2792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.8ПСПервомомайская | 331 | 2025-10-21 12:35 | 2025-10-21 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.8 ПС 110/10 Первомайская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке кабельный спуск в ТП 1127 - ТП 257 - ТП 521 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.8 ПС 110/10 Первомайская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке кабельный спуск в ТП 1127 - ТП 257 - ТП 521 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ КТП 257-КТП 521 ф.8 ПС Первомайская АСБ 3х120, 30м | 2025-10-21 12:35 | 2025-10-21 13:35
2793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 210 | 2025-10-21 09:25 | 2025-10-21 09:28 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-10 ф.7 ПС 110/10кВ Первомайская от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ТП 1463 - ТП 129А в пролёте оп.№ 62-63. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.7 ПС 110/10кВ Первомайская от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ТП 1463 - ТП 129А в пролёте оп.№ 62-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-10 ТП 1463 - ТП 129А ф.7 Первомайская Пролет:3*А 35 | 2025-10-21 09:25 | 2025-10-21 09:28
2794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 550 ф15 ф8 ПС Кировская (ГЭ) | 176 | 2025-10-19 13:40 | 2025-10-19 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 550 ф.15 ф.8 ПС Кировская (ГЭ) явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 550 ф.15 ф.8 ПС Кировская (ГЭ) явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 550 ф15 ф8 ПС Кировская (ГЭ) ЗТП-6кВ № 550 ф15 ф8 ПС Кировская (ГЭ) | 2025-10-19 13:40 | 2025-10-19 14:40
2795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 127 | 2025-10-18 18:45 | 2025-10-18 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 2025-10-18 18:45 | 2025-10-18 19:05
2796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 (потребитель) | 133 | 2025-10-16 09:50 | 2025-10-16 11:54 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4кВ ТП 1222 ф50,51 (потребитель) явилась заявка УК по адресу: ул. Бульварная,7 корп.2 |  | 2025-10-16 09:50 | 2025-10-16 11:54
2797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л3 до 1-яПеревозн,129 | 195 | 2025-10-13 17:20 | 2025-10-13 17:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л3 до 1-яПеревозн,129 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л3 до 1-яПеревозн,129 явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 60 Л3 до 1-яПеревозн,129 ВЛ-0,4 ТП 60 Л3 до 1-яПеревозн,129 | 2025-10-13 17:20 | 2025-10-13 17:37
2798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили | 119 | 2025-10-13 08:43 | 2025-10-20 09:01 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ПС Кири-Кили - РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ПС Кири-Кили - РП 33 в пролёте оп.№ 44-45. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ПС Кири-Кили - РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ПС Кири-Кили - РП 33 в пролёте оп.№ 44-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили Пролет:3*АС 120/19 | 2025-10-13 08:43 | 2025-10-13 09:01
2799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1910 (Планета) ф. 31 ПС Кири-Кили (потр.) | 118 | 2025-10-11 12:05 | 2025-10-11 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 1910 (Планета) ф. 31 ПС Кири-Кили (потр.) явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП 1910 (Планета) ф. 31 ПС Кири-Кили (потр.) явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ КТП 1910 (Планета) ф. 31 ПС Кири-Кили (потр.) ВЛ-0,4 кВ КТП 1910 (Планета) ф. 31 ПС Кири-Кили (потр.) | 2025-10-11 12:05 | 2025-10-11 14:05
2800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 82 | 2025-10-11 00:02 | 2025-10-11 00:45 | 3.4.7.3.6, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская от МТО стал схлёст проводов ВЛ-10кВ на участке КРУН 8 - ТП 1532 ф.7 ПС Первомайская в пролёте оп.№ 6-7. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская от МТО стал схлёст проводов ВЛ-10кВ на участке КРУН 8 - ТП 1532 ф.7 ПС Первомайская в пролёте оп.№ 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ КРУН 8- КТП 1532 ф.7 ПС Первомайская Пролет:3*А 70 | 2025-10-11 00:02 | 2025-10-11 00:45
2801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 190 | 2025-10-10 15:40 | 2025-10-10 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:4*А 35 | 2025-10-10 15:40 | 2025-10-10 16:00
2802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 113 | 2025-10-10 13:52 | 2025-10-10 14:35 | 3.4.7.3.7, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская от МТО стал схлёст проводов в пролёте оп.№ 36-37 ВЛ-10кВ на участке ТП 1254 - ТП 462 ф.7 ПС Первомайская. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская от МТО стал схлёст проводов в пролёте оп.№ 36-37 ВЛ-10кВ на участке ТП 1254 - ТП 462 ф.7 ПС Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ КТП 1254-ТП 1413 ф.7 Первомайская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-10-10 13:52 | 2025-10-10 14:35
2803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер | 162 | 2025-10-09 20:45 | 2025-10-09 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер явился срыв изолятора Ф.А оп.№17 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер явился срыв изолятора Ф.А оп.№17 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов, вызвавшим короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер Пролет:4*А 50 | 2025-10-09 20:45 | 2025-10-09 22:10
2804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская | 90 | 2025-10-09 17:10 | 2025-10-09 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явился срыв изолятора Ф.А оп.№31 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явился срыв изолятора Ф.А оп.№31 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов, вызвавшим короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская Пролет:3*А 50 | 2025-10-09 17:10 | 2025-10-09 18:10
2805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 122 | 2025-10-09 15:20 | 2025-10-09 17:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп Пролет:4*А 35 | 2025-10-09 15:20 | 2025-10-09 17:41
2806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 719 Л3,Л4 жд13, 13к.1 ул.11-й Кр.Армии | 116 | 2025-10-09 13:30 | 2025-10-09 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4 ТП 719 Л3,Л4 жд13, 13к.1 ул.11-й Кр.Армии явился срыв изолятора Ф.А оп.№2 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4 ТП 719 Л3,Л4 жд13, 13к.1 ул.11-й Кр.Армии явился срыв изолятора Ф.А оп.№2 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов, вызвавшим короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на КЛ-0,4 ТП 719 Л3,Л4 жд13, 13к.1 ул.11-й Кр.Армии КЛ-0,4 ТП 719 Л3,Л4 жд13, 13к.1 ул.11-й Кр.Армии | 2025-10-09 13:30 | 2025-10-09 14:30
2807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.8ПСПервомомайская | 83 | 2025-10-09 01:50 | 2025-10-09 02:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10/6 Первомайская явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 468 - спуск в ТП 257 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10/6 Первомайская явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "С" кабеля на участке ТП 468 - спуск в ТП 257 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ КТП 468-КТП 257 ф.8 ПС Первомайска ААБ 3х120, 20м | 2025-10-09 01:50 | 2025-10-09 02:15
2808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 81 | 2025-10-08 23:20 | 2025-10-09 00:27 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ПС-КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская от МТЗ стало повреждение разрядника 10кВ Ф.С в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ПС-КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская стало нарушение механического соединения в слдествии разрушения разрядника 10кВ Ф.С КТП 1171 из-за изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на КТП-10 кВ ТП 1171 ф.7 Первомайская РВ-10/100 | 2025-10-08 23:20 | 2025-10-09 00:27
2809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП256 Л9 Косм.Комарова,156,158 | 157 | 2025-10-06 12:00 | 2025-10-06 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП256 Л9 Косм.Комарова,156,158 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП256 Л9 Косм.Комарова,156,158 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП256 Л9 Косм.Комарова,156,158 ВЛИ-0,4кВ ТП256 Л9 Косм.Комарова,156,158 | 2025-10-06 12:00 | 2025-10-06 12:20
2810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 256 ф.2 ПС Кировская | 61 | 2025-10-06 00:10 | 2025-10-06 01:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП 256 ф.8 ПС Кировская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП 256 ф.8 ПС Кировская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 256 ф.2 ПС Кировская ЗТП-6кВ № 256 ф.2 ПС Кировская | 2025-10-06 00:10 | 2025-10-06 01:53
2811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель) | 60 | 2025-10-05 16:45 | 2025-10-05 17:06 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель). |  | 2025-10-05 16:45 | 2025-10-05 17:06
2812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская | 99 | 2025-10-04 22:40 | 2025-10-05 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явился срыв изолятора Ф.А оп.№1 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явился срыв изолятора Ф.А оп.№1 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов, вызвавшим короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская опора П3-2 | 2025-10-04 22:40 | 2025-10-05 00:40
2813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 | 168 | 2025-10-04 15:03 | 2025-10-04 15:05 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.203 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Трикотажная - РП 19 в пролёте оп.№ 44-45. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.203 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Кировская - РП 19 в пролёте оп.№ 44-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 3А-95 | 2025-10-04 15:03 | 2025-10-04 15:05
2814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 314 | 2025-10-04 12:33 | 2025-10-04 18:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение концевой муфты кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 137 - спуск в ТП 387 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение концевой муфты кабеля на участке ТП 137 - спуск в ТП 387 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ВЛ-6кВ ТП 137 -ТП 387 ф.16ПС Кировская АСБ 3х95 кабельный спуск в ТП 387, 25м | 2025-10-04 12:33 | 2025-10-04 18:37
2815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 1854 ф.20 ШБ ПС ГРЭС - РП 5 ф.20 ШБ ПС ГРЭС | 313 | 2025-10-04 01:00 | 2025-10-04 04:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.20Ш ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 5 - ТП 292 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.20Ш ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 5 - ТП 1854 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.20Ш ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке РП 5 - ТП 292 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.20Ш ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ПС - РП 5 - ТП 1854 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 5-ТП292 ф.20ШБ (55) ПС ГРЭС АСБ 3х120, 540м, Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС-ТП 1854 ф.20 ШБ ПС ГРЭ АСБ 3х240, 1670м | 2025-10-04 01:00 | 2025-10-04 04:56
2816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз | 100 | 2025-10-03 15:00 | 2025-10-03 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз стала необходимость в проведении перетяжки провода | 4.1.3, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз стала необходимость в проведении перетяжки провода в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз | 2025-10-03 15:00 | 2025-10-03 16:35
2817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ КТП 1722 ВРУ1, 2 жд по ул. Аксакова, 16 | 294 | 2025-10-02 18:00 | 2025-10-02 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ КТП 1722 ВРУ1, 2 жд по ул. Аксакова, 16 явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ КТП 1722 ВРУ1, 2 жд по ул. Аксакова, 16 явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КВЛ-0,4кВ КТП 1722 ВРУ1, 2 жд по ул. Аксакова, 16 КВЛ-0,4кВ КТП 1722 ВРУ1, 2 жд по ул. Аксакова, 16 | 2025-10-02 18:00 | 2025-10-02 18:20
2818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина | 293 | 2025-10-02 13:00 | 2025-10-02 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина КЛ-0,4 ТП 604 Л2 жд 6 ул.Ботвина | 2025-10-02 13:00 | 2025-10-02 13:20
2819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова | 292 | 2025-10-01 13:20 | 2025-10-01 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова | 2025-10-01 13:20 | 2025-10-01 13:50
2820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 290 | 2025-10-01 12:04 | 2025-10-01 12:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явился срыв изолятора Ф.А оп.№2 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явился срыв изолятора Ф.А оп.№2 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов, вызвавшим короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис Опора ПН-3Д | 2025-10-01 12:04 | 2025-10-01 12:44
2821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | 908 | 2025-09-26 18:05 | 2025-09-26 18:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | 2025-09-26 18:05 | 2025-09-26 18:33
2822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 574 ф.14 ПС Первомайская | 882 | 2025-09-26 02:45 | 2025-09-26 14:34 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-10 ф.14 ПС 110/10кВ Первомайская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ТП 297 - ТП 258 в пролёте оп.№ 5-6. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.14 ПС 110/10кВ Первомайская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке ТП 297 - ТП 258 в пролёте оп.№ 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-10кВ ТП 297 - КТП 258 ф.14 ПС Первомайская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-26 02:45 | 2025-09-26 14:34
2823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ф. 48 ПС Кири-Кили - РП 64 | 31 | 2025-09-25 06:40 | 2025-09-25 07:05 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения В-10 кВ ф.48 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жил фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в ПС - РП64 - ТП1722 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.48 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жил фазы "А" и "В" кабеля на участке спуск в ПС - РП64 - ТП1722 вследствие изменения свойств материалов, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на КВЛ-10кВ ф. 48 ПС Кири-Кили - РП 64 ААШв 3х150 | 2025-09-25 06:40 | 2025-09-25 07:05
2824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) | 863 | 2025-09-24 16:40 | 2025-09-24 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 20 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 20 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 20 ВЛ-0,4кВ ТП 20 | 2025-09-24 16:40 | 2025-09-24 17:00
2825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 895 | 2025-09-22 10:45 | 2025-09-22 12:00 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 2025-09-22 10:45 | 2025-09-22 12:00
2826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП868- жд 64 ул.Куликова | 123 | 2025-09-19 15:25 | 2025-09-19 15:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП868- жд 64 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП868- жд 64 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ ТП868- жд 64 ул.Куликова КЛ-0,4кВ ТП868- жд 64 ул.Куликова | 2025-09-19 15:25 | 2025-09-19 15:41
2827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 336-жд 2А, 48, 48/2улНаримановв | 74 | 2025-09-19 10:30 | 2025-09-19 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 336-жд 2А, 48, 48/2 ул. Нариманов явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 336-жд 2А, 48, 48/2 ул. Нариманов явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4ТП 336-жд 2А, 48, 48/2улНаримановв КЛ-0,4ТП 336-жд 2А, 48, 48/2улНаримановв | 2025-09-19 10:30 | 2025-09-19 10:48
2828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 977 | 2025-09-15 12:10 | 2025-09-15 13:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 2025-09-15 12:10 | 2025-09-15 13:42
2829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 974 | 2025-09-14 01:40 | 2025-09-14 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 2025-09-14 01:40 | 2025-09-14 02:00
2830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 888 | 2025-09-13 21:10 | 2025-09-13 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 2025-09-13 21:10 | 2025-09-13 21:30
2831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 969 | 2025-09-13 16:00 | 2025-09-13 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на Л-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова Л-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 2025-09-13 16:00 | 2025-09-13 16:20
2832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ф. 48 ПС Кири-Кили - РП 64 | 947 | 2025-09-10 16:15 | 2025-09-10 16:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.48 ПС 110/10 Кири-Кили явились постороние воздействия на кабель на участке РП 64 - спуск в ТП 1722 вследствие механического воздествия персоналом МУП "Астраводоканал". | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф. 48 ПС 110/10 Кири-Кили явились постороние воздействия на кабель на участке РП 64 - спуск в ТП 1722 вследствие механического воздествия персоналом МУП "Астрводоканал". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие воздействия на КВЛ-10кВ ф. 48 ПС Кири-Кили - РП 64 АСБу (6-20кВ), 3х185, 1,1 км
2833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова | 964 | 2025-09-09 16:45 | 2025-09-09 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 801 - жд 73 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 801 - жд 73 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КВЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова КВЛ-0,4кВ ТП801 - жд 73 ул.Куликова | 2025-09-09 16:45 | 2025-09-09 17:05
2834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 943 | 2025-09-09 12:07 | 2025-09-09 13:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс явилось посторонее воздействие на участке: ТП 722 - ТП 798 вследствие механического воздествия персоналом ООО "Современные системы реновации". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 21 ПС 35/6 Прогресс явилось посторонее воздействие на участке ТП 722 - ТП 798 вследствие механического воздествия персоналом ООО "Современные системы реновации". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие воздействия на КЛ-6кВ ТП 798 - ТП 722 ф.21 ПС Прогресс ААБ 3х120, 118м | 2025-09-09 12:07 | 2025-09-09 13:45
2835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 387 ф. 16 ПС Кировская | 890 | 2025-09-07 15:10 | 2025-09-07 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 387 ф. 16 ПС Кировская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ № 387 ф. 16 ПС Кировская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на КТП-6кВ № 387 ф. 16 ПС Кировская Рубильник РПС-2/1П,250А | 2025-09-07 15:10 | 2025-09-07 16:30
2836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили | 266 | 2025-09-06 10:42 | 2025-09-06 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в ТП 916 - ТП 967 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке спуск в ТП 916 - ТП 967 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на ВЛ-10кВ ТП 916 - ТП 967 ф.50 ПСКири-Кили АПвПу2г 3(1х150), 335м | 2025-09-06 10:42 | 2025-09-06 14:05
2837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 462 (потребитель) | 141 | 2025-09-05 15:12 | 2025-09-05 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 462 явилось повреждение анкерного зажима Ф.А оп.5, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 462 явилось повреждение анкерного зажима Ф.А оп.5, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 462 ВЛ-0,4кВ ТП 462 | 2025-09-05 15:12 | 2025-09-05 16:12
2838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 140 | 2025-09-05 10:30 | 2025-09-05 12:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Пролет:4*А 35 | 2025-09-05 10:30 | 2025-09-05 12:17
2839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1780 ф. 16 ПС Кировская | 839 | 2025-09-04 15:34 | 2025-09-04 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1780 ф. 16 ПС Кировская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1780 ф. 16 ПС Кировская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1780 ф. 16 ПС Кировская ВЛ-0,4кВ ТП 1780 ф. 16 ПС Кировская | 2025-09-04 15:34 | 2025-09-04 15:54
2840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 132 | 2025-09-04 10:41 | 2025-09-04 12:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС 110/10 Кири-Кили явился схлёст на участке ТП 1145 - ТП 388. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС 110/10 Кири-Кили явился схлёст на участке ТП 1145 - ТП 388. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 2025-09-04 10:41 | 2025-09-04 12:38
2841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская | 270 | 2025-09-02 15:45 | 2025-09-02 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 129 ф. 7 ПС Первомайская | 2025-09-02 15:45 | 2025-09-02 16:10
2842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская | 828 | 2025-09-02 10:50 | 2025-09-02 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1259 ул. Карачинская | 2025-09-02 10:50 | 2025-09-02 11:30
2843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | 913 | 2025-09-01 16:35 | 2025-09-01 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская явилось перегорание ПН-2 Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | 2025-09-01 16:35 | 2025-09-01 18:35
2844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 851 | 2025-09-01 16:00 | 2025-09-01 17:00 | 3.4.7.3.7, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.2, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.2 , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз П1 | 2025-09-01 16:00 | 2025-09-01 17:00
2845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 268 | 2025-09-01 15:10 | 2025-09-01 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось перегорание ПН-2 Ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 2025-09-01 15:10 | 2025-09-01 15:30
2846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 260 | 2025-09-01 09:30 | 2025-09-01 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явился срыв изолятора Ф.А оп.№5 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явился срыв изолятора Ф.А оп.№5 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов, вызвавшим короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск Опора ПН-3Д | 2025-09-01 09:30 | 2025-09-01 11:30
2847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 934 | 2025-08-31 15:55 | 2025-08-31 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарская явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарская ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарская | 2025-08-31 15:55 | 2025-08-31 16:15
2848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовск | 259 | 2025-08-31 12:00 | 2025-08-31 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовская явился обрыв линейного провода, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовская явился обрыв линейного провода, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовская ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовская | 2025-08-31 12:00 | 2025-08-31 13:00
2849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз | 258 | 2025-08-31 07:20 | 2025-08-31 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Московская,у.Кустодиева,Партизанская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Московская,у.Кустодиева,Партизанская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Московская,у.Кустодиева,Партизанская ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Московская,у.Кустодиева,Партизанская | 2025-08-31 07:20 | 2025-08-31 09:20
2850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я | 257 | 2025-08-30 09:10 | 2025-08-30 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я | 2025-08-30 09:10 | 2025-08-30 10:40
2851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 841 | 2025-08-29 12:30 | 2025-08-29 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение герметичного прокалывающего зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2025-08-29 12:30 | 2025-08-29 13:30
2852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель) | 982 | 2025-08-28 03:55 | 2025-08-28 04:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель) | 2025-08-28 03:55 | 2025-08-28 04:25
2853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 | 255 | 2025-08-27 17:50 | 2025-08-27 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 явилось перегорание ПН-2 Ф.В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 | 2025-08-27 17:50 | 2025-08-27 18:10
2854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная | 75 | 2025-08-26 11:10 | 2025-08-26 12:03 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная Пролет:3*А 35 | 2025-08-26 11:10 | 2025-08-26 12:03
2855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная | 230 | 2025-08-25 17:30 | 2025-08-25 18:59 | 3.4.7.3.7, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился срыв изолятора Ф.А оп.№1 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился срыв изолятора Ф.А оп.№1 ВЛ-0,4 кВ, с последующим схлёстом проводов, вызвавшим короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная ПН-3Д | 2025-08-25 17:30 | 2025-08-25 18:59
2856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - (потребитель) | 790 | 2025-08-24 21:40 | 2025-08-24 22:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 190 (потребитель). |  | 2025-08-24 21:40 | 2025-08-24 22:00
2857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 72 | 2025-08-23 18:50 | 2025-08-23 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 2025-08-23 18:50 | 2025-08-23 19:20
2858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1130 (потребитель) | 788 | 2025-08-23 14:40 | 2025-08-23 15:00 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1130 (потребитель). |  | 2025-08-23 14:40 | 2025-08-23 15:00
2859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная-РП 17 ф.209 ПС Трикотажная | 242 | 2025-08-22 11:16 | 2025-08-22 12:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.209 ПС 110/6 Трикотажная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 832 - ТП 833. |  | 2025-08-22 11:16 | 2025-08-22 12:05
2860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая | 223 | 2025-08-21 12:20 | 2025-08-22 04:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Тяговая явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1184 - спуск в ТП 1185 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Тяговая явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 1184 - спуск в ТП 1185 вследствие изменения свойств материалов, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на ВЛ-10кВ ТП 1185 - ТП 1184 ф.7 ПС Тяговая АСБ 3х150, 80м | 2025-08-21 12:20 | 2025-08-22 04:24
2861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 360 Л5 у.Степнов,2-яЗаг,Никол | 206 | 2025-08-19 14:40 | 2025-08-19 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 360 Л5 у.Степнов,2-яЗаг,Никол явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 360 Л5 у.Степнов,2-яЗаг,Никол явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 9 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 360 Л5 у.Степнов,2-яЗаг,Никол Пролет:4*А 35 | 2025-08-19 14:40 | 2025-08-19 15:40
2862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая | 187 | 2025-08-18 12:10 | 2025-08-18 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 27-28 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 27 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая Пролет:3*А 35 | 2025-08-18 12:10 | 2025-08-18 13:15
2863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 186 | 2025-08-14 17:10 | 2025-08-14 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 2025-08-14 17:10 | 2025-08-14 17:28
2864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 182 | 2025-08-13 11:20 | 2025-08-13 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4кВ ТП 280 Л3 у.Краснопитерская стала необходимость в производстве работ по перетяжке проводов ВЛ-0,4кВ | 4.14, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4кВ ТП 280 Л3 у.Краснопитерская стала необходимость в производстве работ по перетяжке проводов ВЛ-0,4кВ вследствие провиса из-за изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская Пролет:4*А 50 | 2025-08-13 11:20 | 2025-08-13 12:57
2865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска | 912 | 2025-08-12 12:00 | 2025-08-12 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепская, 2-я Сурепская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 25-26 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепская, 2-я Сурепская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 25 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска Пролет:3*А 35 | 2025-08-12 12:00 | 2025-08-12 13:45
2866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1911 (Ритм) ф.31 ПС Кири-Кили (потр.) | 181 | 2025-08-11 12:22 | 2025-08-11 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 1911 (Ритм) ф.31 ПС Кири-Кили стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 1911 (Ритм) ф.31 ПС Кири-Кили стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 кВ ТП 1911 (Ритм) ф.31 ПС Кири-Кили ВЛ-0,4 кВ ТП 1911 (Ритм) ф.31 ПС Кири-Кили | 2025-08-11 12:22 | 2025-08-11 14:22
2867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1423 (потребитель) | 180 | 2025-08-11 01:05 | 2025-08-11 01:19 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1423 (потребитель). |  | 2025-08-11 01:05 | 2025-08-11 01:19
2868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП190-ТП65 ф.15 ПС Кировская | 176 | 2025-08-10 21:28 | 2025-08-10 22:47 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения ВЛ-6кВ ТП 190 - ТП 65 ф.15 ПС Кировская явилось несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне. | 4.17.1, Причиной ручного отключения ВЛ-6кВ ТП 190 - ТП 65 ф.15 ПС Кировская явилось для производства работ по опиловке деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ в пролёте опор в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в пролёте опор на ВЛ-6кВ ТП190-ТП65 ф.15 ПС Кировская Пролет:3*А 50 | 2025-08-10 21:28 | 2025-08-10 22:47
2869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 928 Л2 у.11-й Кр.Армии | 173 | 2025-08-08 13:55 | 2025-08-08 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 928 Л2 у.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 928 Л2 у.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 928 Л2 у.11-й Кр.Армии ВЛ-0,4 ТП 928 Л2 у.11-й Кр.Армии | 2025-08-08 13:55 | 2025-08-08 14:15
2870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 171 | 2025-08-08 12:20 | 2025-08-08 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири-Кили явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 2025-08-08 12:20 | 2025-08-08 14:20
2871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 162 | 2025-08-07 17:10 | 2025-08-07 18:07 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явился нарушение электрического контакта Ф.С ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 2025-08-07 17:10 | 2025-08-07 18:07
2872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 160 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:53 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 18-19 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 18 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Пролет:3*А 35 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:53
2873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 158 | 2025-08-05 17:05 | 2025-08-05 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 15-16 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 15 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2025-08-05 17:05 | 2025-08-05 19:00
2874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 502 Л2 до жд 6 у.Б.Алексеева | 157 | 2025-08-05 00:10 | 2025-08-05 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4 ТП 502 Л2 до жд 6 у.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КВЛ-0,4 ТП 502 Л2 до жд 6 у.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 502 Л2 до жд 6 у.Б.Алексеева КЛ-0,4 ТП 502 Л2 до жд 6 у.Б.Алексеева | 2025-08-05 00:10 | 2025-08-05 00:30
2875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 156 | 2025-08-04 23:10 | 2025-08-04 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 ВЛ-0,4кВ ТП 866 | 2025-08-04 23:10 | 2025-08-04 23:40
2876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 154 | 2025-08-04 22:40 | 2025-08-04 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2025-08-04 22:40 | 2025-08-04 23:00
2877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 152 | 2025-08-04 18:10 | 2025-08-04 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.В ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 143 ф. 14 ПС Первомайская | 2025-08-04 18:10 | 2025-08-04 18:30
2878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 | 110 | 2025-08-04 15:48 | 2025-08-04 15:53 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.203 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Трикотажная - РП 19 в пролёте оп.№ 44-45. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.203 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Кировская - РП 19 в пролёте оп.№ 44-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 3А-95 | 2025-08-04 15:48 | 2025-08-04 15:53
2879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили | 69 | 2025-08-04 15:10 | 2025-08-04 19:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС 110/10/6 Кири - Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" и жилы фазы "C" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 917 - ТП 858 - ТП 1524 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС 110/10/6 Кири - Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" и жилы фазы "C" кабеля на участке ТП 917 - ТП 858 - ТП 1524 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ТП 917-ТП 858 ф.35 ПС Кири-Кили АПвПу2г 3х50, 200м | 2025-08-04 15:10 | 2025-08-04 19:41
2880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле | 102 | 2025-08-03 17:25 | 2025-08-03 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.В ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле | 2025-08-03 17:25 | 2025-08-03 17:45
2881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 99 | 2025-08-03 17:24 | 2025-08-03 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 ВЛ-0,4кВ ТП 866 | 2025-08-03 17:24 | 2025-08-03 17:54
2882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 98 | 2025-08-03 15:05 | 2025-08-03 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 ВЛ-0,4кВ ТП 866 | 2025-08-03 15:05 | 2025-08-03 15:35
2883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 97 | 2025-08-03 14:30 | 2025-08-03 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 2025-08-03 14:30 | 2025-08-03 15:00
2884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская | 94 | 2025-08-02 22:50 | 2025-08-02 23:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская | 2025-08-02 22:50 | 2025-08-02 23:22
2885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 92 | 2025-08-02 15:50 | 2025-08-02 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2025-08-02 15:50 | 2025-08-02 16:11
2886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-34 по ул. Дачная | 91 | 2025-08-02 15:25 | 2025-08-02 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП-34 по ул. Дачная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.С ВЛИ-0,4кВ КТП-34 по ул. Дачная явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ КТП-34 по ул. Дачная ВЛИ-0,4кВ КТП-34 по ул. Дачная | 2025-08-02 15:25 | 2025-08-02 15:46
2887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили | 998 | 2025-08-01 20:01 | 2025-08-02 00:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС 110/10/6 Кири - Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 33 - КРУН 7 и жил фазы "C" и фазы "B" кабеля на участке ТП 770 -ТП 772 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.51 ПС 110/10/6 Кири - Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 33 - КРУН 7 и жил фазы "C" и фазы "B" кабеля на участке ТП 770 -ТП 772 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному и двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили АСБ 3х120, 30м, Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 770 - ТП 772 ф.32 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х185, 395м | 2025-08-01 20:01 | 2025-08-02 00:22
2888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РУ-6кВ ф.18 ЖБИ - РУ-6кВ 128 ГНС | 889 | 2025-08-01 14:31 | 2025-08-01 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.18 ПС 35/6кВ ЖБК от МТЗ явился обрыв шлейфа ф.А оп.№ 10 на ВЛ-6кВ уч. РУ-6кВ ф.18 ЖБИ - РУ-6кВ ТП 128 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения В-6 ф.18 ПС 35/6 ЖБК стало нарушение механического соединения в результате износа шлейфа ф.А оп.№ 10 на уч. РУ-6кВ ф.18 ЖБИ - РУ-6кВ ТП 128 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-6кВ РУ-6кВ ф.18 ЖБИ - РУ-6кВ 128 ГНС Пролет:3*АС 95/16 | 2025-08-01 14:31 | 2025-08-01 15:08
2889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева | 86 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:26
2890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 84 | 2025-08-01 12:05 | 2025-08-01 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 2025-08-01 12:05 | 2025-08-01 12:30
2891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская | 54 | 2025-07-31 21:00 | 2025-07-31 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская | 2025-07-31 21:00 | 2025-07-31 21:30
2892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная | 50 | 2025-07-30 21:27 | 2025-07-30 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная | 2025-07-30 21:27 | 2025-07-30 21:57
2893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 48 | 2025-07-30 21:07 | 2025-07-30 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 2025-07-30 21:07 | 2025-07-30 21:27
2894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 39 | 2025-07-30 15:45 | 2025-07-30 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович стала необходимость в производстве работ по перетяжке провода в связи с изменением свойств материалов | 4.1.3, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович стала необходимость в производстве работ по перетяжке провода в связи с изменением свойств материалов в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович 4Ах35 | 2025-07-30 15:45 | 2025-07-30 17:45
2895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 702 Л8 у.Н.Темир,Трудф,п.Прич | 38 | 2025-07-30 15:30 | 2025-07-30 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 702 Л8 у.Н.Темир,Трудф,п.Прич явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 702 Л8 у.Н.Темир,Трудф,п.Прич явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 702 Л8 у.Н.Темир,Трудф,п.Прич ВЛ-0,4 ТП 702 Л8 у.Н.Темир,Трудф,п.Прич | 2025-07-30 15:30 | 2025-07-30 15:50
2896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг | 36 | 2025-07-29 16:10 | 2025-07-29 18:27 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг явилось для производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг Пролет:3*А 35 | 2025-07-29 16:10 | 2025-07-29 18:27
2897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам | 35 | 2025-07-29 11:50 | 2025-07-29 12:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам | 2025-07-29 11:50 | 2025-07-29 12:11
2898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская | 34 | 2025-07-28 15:20 | 2025-07-28 15:35 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 806 (потребитель). |  | 2025-07-28 15:20 | 2025-07-28 15:35
2899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова | 33 | 2025-07-28 11:00 | 2025-07-28 13:56 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения РЛ КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова стала заявка УК для производства работ по адресу: ул. Куликова, д.15 |  | 2025-07-28 11:00 | 2025-07-28 13:56
2900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск | 32 | 2025-07-27 20:00 | 2025-07-27 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВ ТП460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск КЛ-0,4кВ ТП460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск | 2025-07-27 20:00 | 2025-07-27 21:00
2901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 31 | 2025-07-26 22:00 | 2025-07-26 22:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 ВЛ-0,4кВ ТП 866 | 2025-07-26 22:00 | 2025-07-26 22:17
2902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 742 Л1 ул.Вольная, пос.Новоначаловский | 28 | 2025-07-26 10:35 | 2025-07-26 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 742 Л1 ул.Вольная, пос.Новоначаловский явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 742 Л1 ул.Вольная, пос.Новоначаловский явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 742 Л1 ул.Вольная, пос.Новоначаловский ВЛ-0,4кВ ТП 742 Л1 ул.Вольная, пос.Новоначаловский | 2025-07-26 10:35 | 2025-07-26 10:55
2903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск | 20 | 2025-07-25 21:00 | 2025-07-25 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-0,4кВ ТП 460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КВЛ-0,4кВ ТП 460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КВЛ-0,4кВ ТП 460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск КВЛ-0,4кВ ТП 460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск | 2025-07-25 21:00 | 2025-07-25 22:05
2904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая | 932 | 2025-07-25 20:07 | 2025-07-25 20:18 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая от МТО стал наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ на участке ПС Тяговая ф.16 - ТП 1183 в пролёте оп.№ 6-7. |  | 2025-07-25 20:07 | 2025-07-25 20:18
2905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 15 | 2025-07-24 22:00 | 2025-07-24 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 2025-07-24 22:00 | 2025-07-24 22:20
2906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 933 (потребитель) | 13 | 2025-07-24 20:03 | 2025-07-24 20:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 933 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 933 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 933 ВЛ-0,4кВ ТП 933 | 2025-07-24 20:03 | 2025-07-24 20:33
2907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 12 | 2025-07-24 16:10 | 2025-07-24 16:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 2025-07-24 16:10 | 2025-07-24 16:31
2908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 8 | 2025-07-24 10:20 | 2025-07-24 11:43 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская стала необходимость в производстве работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 2025-07-24 10:20 | 2025-07-24 11:43
2909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 291 Л2 жд 21 ул.Яблочкова | 997 | 2025-07-23 14:28 | 2025-07-23 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 291 Л2 жд 21 ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.В КЛ-0,4ТП 291 Л2 жд 21 ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4ТП 291 Л2 жд 21 ул.Яблочкова КЛ-0,4ТП 291 Л2 жд 21 ул.Яблочкова | 2025-07-23 14:28 | 2025-07-23 14:48
2910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск | 992 | 2025-07-23 09:09 | 2025-07-23 09:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВ ТП460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск КЛ-0,4кВ ТП460 -ж.д.37 ул.4-я Зеленгинск | 2025-07-23 09:09 | 2025-07-23 09:29
2911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 | 991 | 2025-07-22 18:45 | 2025-07-22 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 | 2025-07-22 18:45 | 2025-07-22 19:05
2912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 990 | 2025-07-22 15:40 | 2025-07-22 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 2025-07-22 15:40 | 2025-07-22 16:00
2913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 986 | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-21 23:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 ВЛ-0,4кВ ТП 866 | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-21 23:42
2914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель) | 985 | 2025-07-21 21:15 | 2025-07-21 21:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 299 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 299 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 299 ВЛ-0,4кВ ТП 299 | 2025-07-21 21:15 | 2025-07-21 21:42
2915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 983 | 2025-07-21 18:30 | 2025-07-21 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск стало повреждение шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 16-17 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 16 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск Пролет:4*А 50 | 2025-07-21 18:30 | 2025-07-21 18:55
2916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская | 980 | 2025-07-21 17:45 | 2025-07-21 18:47 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2025-07-21 17:45 | 2025-07-21 18:47
2917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 977 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 18:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 29-30 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 20 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб Пролет:4*А 35 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 18:01
2918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 976 | 2025-07-21 13:35 | 2025-07-21 13:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 2025-07-21 13:35 | 2025-07-21 13:54
2919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 969 | 2025-07-21 12:30 | 2025-07-21 13:12 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 2025-07-21 12:30 | 2025-07-21 13:12
2920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 297 ф. 14 ПС Первомайская | 966 | 2025-07-21 10:30 | 2025-07-21 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 297 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 297 ф. 14 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 297 ф. 14 ПС Первомайская Пролет:3*А 35 | 2025-07-21 10:30 | 2025-07-21 11:50
2921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б | 968 | 2025-07-21 10:30 | 2025-07-21 10:52 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ТП 1146 по ул. 4-я Черниговская, 2б явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.4.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ТП 1146 по ул. 4-я Черниговская, 2б стала необходимость в производстве работ по расчистке охранной зоны ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение охранной зоны на ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б | 2025-07-21 10:30 | 2025-07-21 10:52
2922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1707 потребительская 2 | 965 | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 10:58 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1707 (потребитель). |  | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 10:58
2923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1166 (потребитель) | 964 | 2025-07-21 00:30 | 2025-07-21 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1166 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1166 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1166 ВЛ-0,4кВ ТП 1166 | 2025-07-21 00:30 | 2025-07-21 01:00
2924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс,107 | 963 | 2025-07-20 22:52 | 2025-07-20 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс, 107 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс, 107 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс, 107 ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс, 107 | 2025-07-20 22:52 | 2025-07-20 23:12
2925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 962 | 2025-07-20 21:00 | 2025-07-20 22:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 2 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера Пролет:4*А 70 | 2025-07-20 21:00 | 2025-07-20 22:44
2926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 984 (потребитель) | 961 | 2025-07-20 19:02 | 2025-07-20 19:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 984 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 984 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 984 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 984 (потребитель) | 2025-07-20 19:02 | 2025-07-20 19:22
2927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 959 | 2025-07-20 14:50 | 2025-07-20 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2025-07-20 14:50 | 2025-07-20 15:08
2928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 потребительская | 958 | 2025-07-20 13:50 | 2025-07-20 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 81 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 81 ВЛ-0,4 ТП 81 | 2025-07-20 13:50 | 2025-07-20 14:10
2929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1166 (потребитель) | 957 | 2025-07-20 09:30 | 2025-07-20 10:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1166 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1166 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1166 ВЛ-0,4кВ ТП 1166 | 2025-07-20 09:30 | 2025-07-20 10:03
2930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 | 956 | 2025-07-19 22:20 | 2025-07-19 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 | 2025-07-19 22:20 | 2025-07-19 22:40
2931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 933 (потребитель) | 955 | 2025-07-19 21:40 | 2025-07-19 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 933 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 933 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 933 ВЛ-0,4кВ ТП 933 | 2025-07-19 21:40 | 2025-07-19 22:00
2932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии | 954 | 2025-07-19 17:55 | 2025-07-19 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии КЛ-0,4 ТП 653 - жд 11 ул.11-й Кр.Армии | 2025-07-19 17:55 | 2025-07-19 18:15
2933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 953 | 2025-07-19 16:37 | 2025-07-19 16:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 2025-07-19 16:37 | 2025-07-19 16:57
2934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 951 | 2025-07-19 16:06 | 2025-07-19 16:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 ВЛ-0,4кВ ТП 866 | 2025-07-19 16:06 | 2025-07-19 16:36
2935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 | 950 | 2025-07-19 15:48 | 2025-07-19 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 | 2025-07-19 15:48 | 2025-07-19 16:08
2936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 | 947 | 2025-07-19 13:10 | 2025-07-19 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 ВЛ-0,4 ТП 60 Л2 ул.Аткарс,90,1-яПерев,92 | 2025-07-19 13:10 | 2025-07-19 13:30
2937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 944 | 2025-07-18 23:29 | 2025-07-18 23:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 2025-07-18 23:29 | 2025-07-18 23:49
2938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) | 943 | 2025-07-18 17:30 | 2025-07-18 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) | 2025-07-18 17:30 | 2025-07-18 17:50
2939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 669 | 2025-07-18 17:11 | 2025-07-18 20:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС 110/10/6 Кири - Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - спуск в ТП 1145 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС 110/10/6 Кири - Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - спуск в ТП 1145 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10 ТП 388 -ТП 1145 ф.55 ПС Кири-Кили АСБ 3х120 (6-20кВ) | 2025-07-18 17:11 | 2025-07-18 20:07
2940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя | 940 | 2025-07-17 22:40 | 2025-07-17 22:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя ВЛ-0,4 ТП 1152 Л5 ул.1-яЖелез,1пр.Нефтя | 2025-07-17 22:40 | 2025-07-17 22:53
2941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 939 | 2025-07-17 16:45 | 2025-07-17 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 13 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович 4Ах35 | 2025-07-17 16:45 | 2025-07-17 17:45
2942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 938 | 2025-07-17 16:10 | 2025-07-17 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер А-50 | 2025-07-17 16:10 | 2025-07-17 17:21
2943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 807 Л1,Л2 ж/д 2 ул.Герасименко | 937 | 2025-07-17 15:55 | 2025-07-17 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 807 Л1,Л2 ж/д 2 ул.Герасименко явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4 ТП 807 Л1,Л2 ж/д 2 ул.Герасименко явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 807 Л1,Л2 ж/д 2 ул.Герасименко КЛ-0,4 ТП 807 Л1,Л2 ж/д 2 ул.Герасименко | 2025-07-17 15:55 | 2025-07-17 16:15
2944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65 ул.Б.Алексеева | 936 | 2025-07-17 13:00 | 2025-07-17 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65 ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП750- жд 65 ул.Б.Алексеева | 2025-07-17 13:00 | 2025-07-17 13:20
2945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 931 | 2025-07-17 09:18 | 2025-07-17 10:21 | 3.4.7.3.3, Причиной аварийного отключения В-6 ф.21 ПС 35/6кВ Прогресс от МТЗ явилось перекрытие по ветке дерева на проводах ВЛ-6кВ на участке РП 29 - ТП 604 в пролёте оп.№ 2-3. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-6 ф.21 ПС 35/6кВ Прогресс от МТЗ явилось перекрытие по ветке дерева на проводах ВЛ-6кВ на участке РП 29 - ТП 604 в пролёте оп.№ 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в пролете опор на ВЛ-6кВ РП 29 - ТП 604 ф.21 ПС Прогресс (потребитель) Пролет:3*А 95 | 2025-07-17 09:18 | 2025-07-17 10:21
2946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 935 | 2025-07-17 00:30 | 2025-07-17 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2025-07-17 00:30 | 2025-07-17 00:50
2947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач | 934 | 2025-07-17 00:05 | 2025-07-17 00:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач | 2025-07-17 00:05 | 2025-07-17 00:25
2948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) | 933 | 2025-07-16 22:50 | 2025-07-16 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) | 2025-07-16 22:50 | 2025-07-16 23:20
2949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 648 | 2025-07-16 13:35 | 2025-07-16 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 801 - ТП 868 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты кабеля на участке ТП 801 - ТП 868 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 801 - ТП 868 ф.413 ПС Трикотажная ААБ 3х240, 700м | 2025-07-16 13:35 | 2025-07-16 14:10
2950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 930 | 2025-07-16 12:00 | 2025-07-16 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 26-27 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 26 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск Пролет:3*А 35 | 2025-07-16 12:00 | 2025-07-16 13:35
2951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) | 928 | 2025-07-16 10:30 | 2025-07-16 11:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) | 2025-07-16 10:30 | 2025-07-16 11:01
2952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л4 п.Углегорск,у.20 Партсъ | 927 | 2025-07-16 10:25 | 2025-07-16 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л4 п.Углегорск,у.20 Партсъ явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л4 п.Углегорск,у.20 Партсъ явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 409 Л4 п.Углегорск,у.20 Партсъ А-25 | 2025-07-16 10:25 | 2025-07-16 11:35
2953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 926 | 2025-07-15 19:15 | 2025-07-15 21:33 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.21 ПС 35/6кВ Прогресс от МТО явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6кВ РП 29 - ТП 604 в пролёте оп.№ 41-42. |  | 2025-07-15 19:15 | 2025-07-15 21:33
2954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 921 | 2025-07-15 17:28 | 2025-07-15 19:28 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.5 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2025-07-15 17:28 | 2025-07-15 19:28
2955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 920 | 2025-07-15 12:35 | 2025-07-15 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 ВЛ-0,4кВ ТП 866 | 2025-07-15 12:35 | 2025-07-15 13:05
2956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) | 918 | 2025-07-15 12:00 | 2025-07-15 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) | 2025-07-15 12:00 | 2025-07-15 12:30
2957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 917 | 2025-07-15 11:00 | 2025-07-15 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 2025-07-15 11:00 | 2025-07-15 11:20
2958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина | 915 | 2025-07-15 09:45 | 2025-07-15 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ КВЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ КВЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на КВЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина КВЛ-0,4 ТП 502 Л5 до жд 24,20 ул.Ботвина | 2025-07-15 09:45 | 2025-07-15 11:45
2959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 909 | 2025-07-15 08:55 | 2025-07-15 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 2025-07-15 08:55 | 2025-07-15 10:55
2960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 875 | 2025-07-15 06:40 | 2025-07-15 07:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.В ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 2025-07-15 06:40 | 2025-07-15 07:03
2961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 641 | 2025-07-14 23:55 | 2025-07-15 01:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.31 ПС 110/10/6 Кири - Кили явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.31 ПС 110/10/6 Кири - Кили явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трехфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2025-07-14 23:55 | 2025-07-15 01:28
2962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 833 | 2025-07-14 14:20 | 2025-07-14 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 2025-07-14 14:20 | 2025-07-14 14:40
2963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 832 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 ВЛ-0,4кВ ТП 866 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 14:30
2964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 805 | 2025-07-13 23:20 | 2025-07-13 23:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 2025-07-13 23:20 | 2025-07-13 23:42
2965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 604 общ. насосн, ж/д.29,4а,4 | 802 | 2025-07-13 22:50 | 2025-07-13 23:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 604 общ. насосн, ж/д.29,4а,4 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 604 общ. насосн, ж/д.29,4а,4 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 604 общ. насосн, ж/д.29,4а,4 КЛ-0,4кВ ТП 604 общ. насосн, ж/д.29,4а,4 | 2025-07-13 22:50 | 2025-07-13 23:07
2966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 799 | 2025-07-13 18:40 | 2025-07-13 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 2025-07-13 18:40 | 2025-07-13 19:00
2967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 798 | 2025-07-13 17:20 | 2025-07-13 17:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская | 2025-07-13 17:20 | 2025-07-13 17:51
2968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 754 | 2025-07-13 14:50 | 2025-07-13 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 2025-07-13 14:50 | 2025-07-13 15:12
2969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 565 | 2025-07-13 10:40 | 2025-07-13 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 2025-07-13 10:40 | 2025-07-13 11:10
2970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 34 Л5 у.1-я Дачная | 744 | 2025-07-13 00:12 | 2025-07-13 00:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 34 Л5 у.1-я Дачная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 34 Л5 у.1-я Дачная явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4 ТП 34 Л5 у.1-я Дачная ВЛИ-0,4 ТП 34 Л5 у.1-я Дачная | 2025-07-13 00:12 | 2025-07-13 00:32
2971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 742 | 2025-07-13 00:03 | 2025-07-13 00:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 2025-07-13 00:03 | 2025-07-13 00:23
2972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская | 732 | 2025-07-12 23:20 | 2025-07-12 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская | 2025-07-12 23:20 | 2025-07-12 23:50
2973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 730 | 2025-07-12 22:40 | 2025-07-12 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 866 ВЛ-0,4кВ ТП 866 | 2025-07-12 22:40 | 2025-07-12 23:10
2974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 729 | 2025-07-12 22:32 | 2025-07-12 22:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2025-07-12 22:32 | 2025-07-12 22:52
2975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная | 623 | 2025-07-12 17:12 | 2025-07-12 22:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.110 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 336 - ТП 288 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.110 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля на участке ТП 336 - ТП 288 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 288-ТП 336 ф.20ША ПС ГРЭС АСБ 3х70, 250м | 2025-07-12 17:12 | 2025-07-12 22:14
2976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 728 | 2025-07-12 16:35 | 2025-07-12 16:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2025-07-12 16:35 | 2025-07-12 16:52
2977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 727 | 2025-07-12 15:45 | 2025-07-12 15:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 2025-07-12 15:45 | 2025-07-12 15:58
2978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 726 | 2025-07-12 13:25 | 2025-07-12 13:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2025-07-12 13:25 | 2025-07-12 13:49
2979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1453 ф.2 ПС Кировская | 724 | 2025-07-12 12:00 | 2025-07-12 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1453 ф.2 ПС Кировская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-6кВ №1453 ф.2 ПС Кировская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на КТП-6кВ №1453 ф.2 ПС Кировская Рубильник РПС-6/1Л,630А | 2025-07-12 12:00 | 2025-07-12 13:26
2980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 722 | 2025-07-12 10:00 | 2025-07-12 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 2025-07-12 10:00 | 2025-07-12 10:23
2981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова | 721 | 2025-07-11 21:00 | 2025-07-11 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова | 2025-07-11 21:00 | 2025-07-11 21:20
2982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова | 719 | 2025-07-11 10:48 | 2025-07-11 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова КЛ-0,4 ТП 807 Л9 ж/д 15 ул.Куликова | 2025-07-11 10:48 | 2025-07-11 11:08
2983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 715 | 2025-07-10 23:20 | 2025-07-10 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 2025-07-10 23:20 | 2025-07-10 23:40
2984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко | 714 | 2025-07-10 22:00 | 2025-07-10 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко | 2025-07-10 22:00 | 2025-07-10 22:20
2985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер | 712 | 2025-07-10 15:07 | 2025-07-10 20:27 | 3.4.8.5.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП-967 Л-2 стала заявка МЧС для тушения возгорания. | 4.9.26, Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 9/2-9/3, вследствие воздействия высоких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер Пролет:4*А 50 | 2025-07-10 15:07 | 2025-07-10 20:27
2986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 711 | 2025-07-10 12:40 | 2025-07-10 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 2025-07-10 12:40 | 2025-07-10 13:00
2987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя | 710 | 2025-07-09 21:10 | 2025-07-09 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя | 2025-07-09 21:10 | 2025-07-09 21:35
2988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 709 | 2025-07-09 16:24 | 2025-07-09 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 388 ф.55 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 388 ф.55 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 388 ф.55 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 2025-07-09 16:24 | 2025-07-09 16:44
2989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 706 | 2025-07-09 16:10 | 2025-07-09 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 10 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 2025-07-09 16:10 | 2025-07-09 18:15
2990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз | 704 | 2025-07-09 09:40 | 2025-07-09 10:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 17-18 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 17 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 368 Л5 пл.Моск,у.Кустод,Партиз Пролет:4*А 35 | 2025-07-09 09:40 | 2025-07-09 10:57
2991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская | 703 | 2025-07-08 14:35 | 2025-07-08 15:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская | 2025-07-08 14:35 | 2025-07-08 15:01
2992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 702 | 2025-07-07 21:30 | 2025-07-07 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 2025-07-07 21:30 | 2025-07-07 21:50
2993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 1185 ф.16 ПС Тяговая | 700 | 2025-07-07 16:10 | 2025-07-07 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 1185 ф.16 ПС Тяговая явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 1185 ф.16 ПС Тяговая явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-10кВ ТП 1185 ф.16 ПС Тяговая Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2025-07-07 16:10 | 2025-07-07 17:10
2994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая | 574 | 2025-07-06 19:36 | 2025-07-07 02:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 35/10 Тяговая явилось повреждение концевой муфты с последующим замыканием на "землю" на участке кабельная перемычка на Т-2 ТП 1185 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 35/10 Тяговая явилявилось повреждение концевой муфты на участке кабельная перемычка на Т-2 ТП 1185 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки, что привело к повреждению концевой муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ф. 16 ПС 35/10 Тяговая кабельная перемычка на Т-2 ТП 1185 ф. 16 ПС 35/10 Тяговая кабельная перемычка на Т-2 ТП 1185 | 2025-07-06 19:36 | 2025-07-06 23:32
2995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 699 | 2025-07-06 17:15 | 2025-07-06 17:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 866 явилось повреждения на потребительской отпайке. |  | 2025-07-06 17:15 | 2025-07-06 17:35
2996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 698 | 2025-07-06 16:10 | 2025-07-06 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.В ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 2025-07-06 16:10 | 2025-07-06 16:30
2997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 673 | 2025-07-06 15:55 | 2025-07-06 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.В ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 2025-07-06 15:55 | 2025-07-06 16:15
2998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 616 | 2025-07-05 21:35 | 2025-07-05 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 2025-07-05 21:35 | 2025-07-05 21:50
2999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 615 | 2025-07-05 18:00 | 2025-07-05 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 29 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко Пролет:3*А 35 | 2025-07-05 18:00 | 2025-07-05 19:12
3000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 573 | 2025-07-04 18:48 | 2025-07-05 05:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС 110/10/Кири-Кили явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - спуск в ТП 192 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС 110/10/Кири-Кили явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1843 - спуск в ТП 507 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции двух жил фазы "А" и "В" кабеля на участке ПС - спуск в ТП 192 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС 110/10 Кири-Кили явилась разница изоляции кабеля на участке ТП 1843 - спуск в ТП 507 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили АСБ 3х70, 80м, Старение изоляции на ВЛ-10кВ ТП 1843-ТП 507 ф.54 ПС Кири-Кили АСБ 3х120, 23м | 2025-07-04 18:48 | 2025-07-05 05:33
3001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 33-ТП 1222 ф.51 ПС Кири-Кили | 576 | 2025-07-04 15:06 | 2025-07-05 10:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф. 51 ПС 110/10/6 Кири - Кили явилось повреждение концевых муфт на участке ТП 865 - ТП 1286 вследствие механического воздествия на ТП 1286 автобусом ОАО "АстраханьПассажирТранс". | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф. 51 ПС 110/10/6 Кири - Кили явилось повреждение концевых муфт на участке ТП 865 - ТП 1286 вследствие механического воздествия на ТП 1286 автобусом ОАО "АстраханьПассажирТранс", что привело к трехфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних организаций на КЛ-10кВ ТП 865 - КТП 1286 ф.32 ПС Кири-Кили АПвБбШв 3х120, 150м | 2025-07-04 15:06 | 2025-07-04 20:38
3002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 612 | 2025-07-04 13:00 | 2025-07-04 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 27-28 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 27 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты Пролет:3*А 35 | 2025-07-04 13:00 | 2025-07-04 16:10
3003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | 611 | 2025-07-02 20:50 | 2025-07-02 22:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | 2025-07-02 20:50 | 2025-07-02 22:07
3004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская | 593 | 2025-07-01 11:50 | 2025-07-01 13:06 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП-129А СНТ Электрик ф.7 ПС Первомайская | 2025-07-01 11:50 | 2025-07-01 13:06
3005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 531 | 2025-06-30 16:05 | 2025-07-01 22:17 | 3.4.7.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 857 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - ТП 857 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 ААБлУ 3х185, 60м | 2025-06-30 16:05 | 2025-06-30 22:17
3006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикот -ТП816 ф.107ПС Трикотажная | 539 | 2025-06-30 15:22 | 2025-06-30 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.107 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 744 -ТП 837 и жилы фазы "C" кабеля на участке ТП 804 -ТП 744 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.107 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 744 -ТП 837 и жилы фазы "C" кабеля на участке ТП 804 -ТП 744 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 837-ТП 744 ф.105 ПС Трикотажная ААБ 3х150, 325м, Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 804-ТП 744 ф.107 ПС Трикотажная АСБ 3х150, 190м | 2025-06-30 15:22 | 2025-06-30 19:25
3007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 477 | 2025-06-30 13:54 | 2025-06-30 16:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 11 - ТП 801 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке РП 11 - ТП 801 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 720м | 2025-06-30 13:54 | 2025-06-30 16:16
3008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко | 458 | 2025-06-29 21:00 | 2025-06-29 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко КЛ-0,4 ТП 806 Л10,13 жд 4 у.Герасименко | 2025-06-29 21:00 | 2025-06-29 21:20
3009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 457 | 2025-06-29 18:38 | 2025-06-29 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 2025-06-29 18:38 | 2025-06-29 18:58
3010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 456 | 2025-06-29 16:20 | 2025-06-29 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 2025-06-29 16:20 | 2025-06-29 16:40
3011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 535 | 2025-06-29 05:45 | 2025-06-29 06:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке каб. спуск в ТП 194 - ТП 1147 - ТП 467 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке каб. спуск в ТП 194 - ТП 1147 - ТП 467 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-10 КТП 194-КТП 467 ф.54 Кири-Кили ААБ 3х120, 17м | 2025-06-29 05:45 | 2025-06-29 06:48
3012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) | 450 | 2025-06-29 03:20 | 2025-06-29 04:25 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель). |  | 2025-06-29 03:20 | 2025-06-29 04:25
3013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская | 449 | 2025-06-28 15:30 | 2025-06-28 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская КЛ-0,4кВ РП31-жд 15к.1 ул.Белгородская | 2025-06-28 15:30 | 2025-06-28 16:30
3014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 448 | 2025-06-28 13:40 | 2025-06-28 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Пролет:3*А 35 | 2025-06-28 13:40 | 2025-06-28 14:40
3015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 447 | 2025-06-28 11:55 | 2025-06-28 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро ВЛ-0,4 ТП 425 Л2 п.Владимирс,у.Владимиро | 2025-06-28 11:55 | 2025-06-28 12:15
3016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 446 | 2025-06-28 09:50 | 2025-06-28 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 20-21 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 20 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова Пролет:4*А 35 | 2025-06-28 09:50 | 2025-06-28 10:50
3017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 570 | 2025-06-28 00:22 | 2025-06-28 00:45 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 35/6кВ Кировская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ТП 137 - ТП 280 в пролёте оп.№ 10-11. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 35/6кВ Кировская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ТП 137 - ТП 280 в пролёте оп.№ 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-6кВ ТП 280 -ТП 137 ф.16ПС Кировская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-28 00:22 | 2025-06-28 00:45
3018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.50 ПС Кири-Кили | 459 | 2025-06-27 21:27 | 2025-06-27 22:32 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 №50 ПС Кири-Кили от ДЗ стал наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ на участке ПС Кири-Кили - РП 33 в пролёте оп.№ 24-25. |  | 2025-06-27 21:27 | 2025-06-27 22:32
3019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 445 | 2025-06-27 20:00 | 2025-06-27 21:42 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 22-23 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 22 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак Пролет:3*А 35 | 2025-06-27 20:00 | 2025-06-27 21:42
3020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | 444 | 2025-06-27 16:30 | 2025-06-27 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 14-15 в следствии потери механической прочности провода | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 14 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск Пролет:4*А 35 | 2025-06-27 16:30 | 2025-06-27 17:52
3021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 443 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№5 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:4*А 35 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 17:21
3022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 438 | 2025-06-27 14:40 | 2025-06-27 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера Пролет:3*А 50 | 2025-06-27 14:40 | 2025-06-27 15:44
3023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 472 | 2025-06-27 05:25 | 2025-06-27 06:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС 110/10/6 Кири - Кили явился пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС 110/10/6 Кири - Кили явился пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2025-06-27 05:25 | 2025-06-27 06:35
3024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 369 | 2025-06-21 07:20 | 2025-06-21 07:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 798 - ТП 540 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 798 - ТП 540 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 798 - ТП 540 ф.21 ПС Прогресс АСБ 3х120, 350м | 2025-06-21 07:20 | 2025-06-21 07:40
3025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач | 384 | 2025-06-20 21:30 | 2025-06-20 22:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач стал схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач сьало нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач | 2025-06-20 21:30 | 2025-06-20 22:48
3026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 382 | 2025-06-19 14:00 | 2025-06-19 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 28-29 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 28 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла Без марки | 2025-06-19 14:00 | 2025-06-19 15:10
3027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 381 | 2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 19:12
3028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 380 | 2025-06-18 15:30 | 2025-06-18 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 2025-06-18 15:30 | 2025-06-18 16:00
3029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея | 379 | 2025-06-18 14:30 | 2025-06-18 14:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея | 2025-06-18 14:30 | 2025-06-18 14:57
3030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 378 | 2025-06-18 11:50 | 2025-06-18 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 26-27 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 26 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба Пролет:4*А 35 | 2025-06-18 11:50 | 2025-06-18 13:10
3031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 376 | 2025-06-18 09:30 | 2025-06-18 11:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 1717 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 1717 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 2025-06-18 09:30 | 2025-06-18 11:01
3032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 377 | 2025-06-18 09:30 | 2025-06-18 10:17 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер стала несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в охранной зоне ЛЭП-0,4кВ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер стало перекрытии по ветке дерева в пролете опор ВЛ-0,4кВ в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 2025-06-18 09:30 | 2025-06-18 10:17
3033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 375 | 2025-06-16 15:10 | 2025-06-16 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 2025-06-16 15:10 | 2025-06-16 15:30
3034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РУ-6кВ ф.18 ЖБИ - РУ-6кВ 128 ГНС | 372 | 2025-06-15 09:17 | 2025-06-15 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.18 ПС 35/6кВ ЖБИ от МТЗ явился обрыв шлейфа ф.А оп.№ 1 на КВЛ-6кВ уч. ПС ЖБИ - ТП 128 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 ф.18 ПС 35/6кВ ЖБИ от МТЗ явился нарушение механического соединения в результате износа шлейфа ф.А оп.№ 1 на ВЛ-6кВ уч. ПС ЖБИ - ТП 128 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-6кВ РУ-6кВ ф.18 ЖБИ - РУ-6кВ 128 ГНС Пролет:3*АС 95/16 | 2025-06-15 09:17 | 2025-06-15 12:20
3035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 358 | 2025-06-14 15:45 | 2025-06-14 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 2025-06-14 15:45 | 2025-06-14 16:05
3036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 352 | 2025-06-13 13:35 | 2025-06-13 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая | 2025-06-13 13:35 | 2025-06-13 13:55
3037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 351 | 2025-06-13 10:05 | 2025-06-13 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 25-26 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 25 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили Пролет:4*А 50 | 2025-06-13 10:05 | 2025-06-13 12:05
3038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы | 349 | 2025-06-12 19:10 | 2025-06-12 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы | 2025-06-12 19:10 | 2025-06-12 19:30
3039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 347 | 2025-06-12 18:40 | 2025-06-12 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 2025-06-12 18:40 | 2025-06-12 19:00
3040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил | 345 | 2025-06-12 18:15 | 2025-06-12 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил | 2025-06-12 18:15 | 2025-06-12 18:35
3041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-6кВ ТП 1854 ф.20 ШБ ПС ГРЭС - РП 5 ф.20 ШБ ПС ГРЭС | 359 | 2025-06-12 17:52 | 2025-06-12 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.20 ШБ ПС 110/6кВ ГРЭС от МТО стало перекрытие проводов ВЛ-6кВ на участке ТП 292 - ТП 543 в пролёте оп.№ 4-5, по причине схлёста. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 ф.20 ШБ ПС 110/6кВ ГРЭС от МТО стало перекрытие проводов ВЛ-6кВ на участке ТП 292 - ТП 543 в пролёте оп.№ 4-5, по причине схлёста. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-6кВ ТП292-ТП543 ф.20ШБ ПС ГРЭС Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 / Пролет:3*А 50 | 2025-06-12 17:52 | 2025-06-12 17:56
3042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена | 342 | 2025-06-12 17:30 | 2025-06-12 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 928 Л3 у.Сун-Ят-Сена | 2025-06-12 17:30 | 2025-06-12 17:50
3043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 327 | 2025-06-12 00:22 | 2025-06-12 02:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.21 ПС Прогресс на участке ПС Прогресс - РП 29 явилось повреждение изолятора в РУ-6кВ ТП-798 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 ф.21 ПС Прогресс на участке ПС Прогресс - РП 29 явилось нарушение структуры материала изолятора в РУ-6кВ ТП-798 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ЗТП-6кВ № 798 ф.21 ПС Прогресс ВН-16 (6кВ) | 2025-06-12 00:22 | 2025-06-12 02:41
3044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 325 | 2025-06-11 22:40 | 2025-06-11 23:33 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явился наброс на ВЛ-0,4кВ в охранной зоне. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская стало механическое воздействие при набросе Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 2025-06-11 22:40 | 2025-06-11 23:33
3045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева | 324 | 2025-06-11 18:25 | 2025-06-11 18:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева | 2025-06-11 18:25 | 2025-06-11 18:53
3046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы | 322 | 2025-06-11 18:10 | 2025-06-11 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы | 2025-06-11 18:10 | 2025-06-11 18:30
3047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 | 321 | 2025-06-11 15:40 | 2025-06-11 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 ВЛИ-0,4 кВ от ТП 1746 по ул. Автозаправочная, д. 13 | 2025-06-11 15:40 | 2025-06-11 16:00
3048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13ул.Украинская | 319 | 2025-06-11 15:30 | 2025-06-11 17:00 | 3.4.8.5.5, Причиной ручного отключения РЛ КЛ-0,4кВ ТП 256 ж/д.13 ул.Украинская явилась заявка ООО "Астраханские тепловые сети" для безопасного проведения работ. |  | 2025-06-11 15:30 | 2025-06-11 17:00
3049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 629 Л14 жд 10 у.11-й Кр.Армии | 278 | 2025-06-11 15:10 | 2025-06-11 17:26 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения АВ КВЛ-0,4 ТП 629 Л14 жд 10 у.11-й Кр.Армии явился обрыв линейного провода сторонней организации МКП "Горсвет" на совместном подвесе в пролёте опор. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ КВЛ-0,4 ТП 629 Л14 жд 10 у.11-й Кр.Армии явился обрыв линейного провода сторонней организации МКП "Горсвет" на совместном подвесе в пролёте опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие линейных проводов на КВЛ-0,4 ТП 629 Л14 жд 10 у.11-й Кр.Армии КВЛ-0,4 ТП 629 Л14 жд 10 у.11-й Кр.Армии | 2025-06-11 15:10 | 2025-06-11 17:26
3050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | 277 | 2025-06-10 15:30 | 2025-06-10 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская Пролет:4*А 35 | 2025-06-10 15:30 | 2025-06-10 16:20
3051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель) | 275 | 2025-06-08 13:00 | 2025-06-08 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 299 (потребитель) | 2025-06-08 13:00 | 2025-06-08 13:20
3052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская | 273 | 2025-06-07 15:00 | 2025-06-07 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская Пролет:3*А 35 | 2025-06-07 15:00 | 2025-06-07 15:30
3053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 246 | 2025-06-07 10:05 | 2025-06-07 10:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 467 ф.54 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 467 ф.54 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 467 ф.54 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 2025-06-07 10:05 | 2025-06-07 10:28
3054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 274 | 2025-06-07 09:15 | 2025-06-07 09:47 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель). |  | 2025-06-07 09:15 | 2025-06-07 09:47
3055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 8 ул.Герасименко | 272 | 2025-06-06 17:40 | 2025-06-06 18:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 8 ул.Герасименко явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 8 ул.Герасименко явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 8 ул.Герасименко КЛ-0,4кВ ТП 829 - жд 8 ул.Герасименко | 2025-06-06 17:40 | 2025-06-06 18:01
3056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 267 | 2025-06-06 17:30 | 2025-06-06 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6й Соко явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6й Соко явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 29 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко Пролет:3*А 35 | 2025-06-06 17:30 | 2025-06-06 19:01
3057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 263 | 2025-06-06 15:00 | 2025-06-06 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 467 ф.54 Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 32-33 в следствии потери механической прочности провода | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 467 ф.54 Кири-Кили явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 32 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили Пролет:4*А 50 | 2025-06-06 15:00 | 2025-06-06 17:05
3058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 260 | 2025-06-06 13:40 | 2025-06-06 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 20-21 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 2025-06-06 13:40 | 2025-06-06 15:28
3059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 259 | 2025-06-06 13:20 | 2025-06-06 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения РЛ-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили явилась потеря механической прочности проводов на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.14, Причиной ручного отключения РЛ-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили явилась потеря механической прочности проводов на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис линейных проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 2025-06-06 13:20 | 2025-06-06 14:55
3060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1273 (потребитель) | 258 | 2025-06-06 11:10 | 2025-06-06 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1273 явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1273 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 1273 ВЛ-0,4кВ ТП 1273 | 2025-06-06 11:10 | 2025-06-06 13:41
3061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач | 257 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-06 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-06 13:25
3062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. | 250 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:18 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 6-7 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 6 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 81А Л2 у.Заречный микр. 4Ах50 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:18
3063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 248 | 2025-06-06 00:05 | 2025-06-06 00:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2025-06-06 00:05 | 2025-06-06 00:25
3064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 244 | 2025-06-05 21:30 | 2025-06-05 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 2025-06-05 21:30 | 2025-06-05 21:50
3065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1568 (потребитель) | 243 | 2025-06-05 20:40 | 2025-06-05 21:40 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1568 (потребитель). |  | 2025-06-05 20:40 | 2025-06-05 21:40
3066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая | 241 | 2025-06-05 20:00 | 2025-06-05 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая | 2025-06-05 20:00 | 2025-06-05 20:20
3067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 240 | 2025-06-05 16:16 | 2025-06-05 17:12 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили от МТЗ явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 в пролёте оп.№ 4-5. |  | 2025-06-05 16:16 | 2025-06-05 17:12
3068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 238 | 2025-06-04 14:10 | 2025-06-04 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 2025-06-04 14:10 | 2025-06-04 14:30
3069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 236 | 2025-06-03 20:50 | 2025-06-03 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 2025-06-03 20:50 | 2025-06-03 21:14
3070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская | 233 | 2025-06-03 17:00 | 2025-06-03 18:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская | 2025-06-03 17:00 | 2025-06-03 18:01
3071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 226 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:29 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 16-17 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 16 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд Пролет:4*А 50 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:29
3072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная | 223 | 2025-06-02 12:00 | 2025-06-02 14:58 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.4.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная явилось для производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная Пролет:4*А 50 | 2025-06-02 12:00 | 2025-06-02 14:58
3073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле | 220 | 2025-06-01 15:10 | 2025-06-01 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 13-14 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 13 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле Пролет:3*А 35 | 2025-06-01 15:10 | 2025-06-01 17:10
3074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 152 | 2025-06-01 06:01 | 2025-06-01 10:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 988 - ТП 291 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 291 - ТП 988 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП291-ТП 988 ф. 313 ПС Трикотажная ААБ 3х120, 220м | 2025-06-01 06:01 | 2025-06-01 10:21
3075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 216 | 2025-06-01 05:00 | 2025-06-01 05:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 2025-06-01 05:00 | 2025-06-01 05:20
3076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 114 | 2025-05-30 20:20 | 2025-05-30 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская, явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская, явилось перегорание ПН-2 в результате нарушения электрического контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 2025-05-30 20:20 | 2025-05-30 21:35
3077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс | 117 | 2025-05-30 16:20 | 2025-05-30 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс, в следствии разрегулировки проводов. | 4.13, Причиной отключения явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс, в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс | 2025-05-30 16:20 | 2025-05-30 17:20
3078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 119 | 2025-05-30 14:10 | 2025-05-30 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак, явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак, перегорание ПН-2, в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак, явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак, перегорание ПН-2, в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 2025-05-30 14:10 | 2025-05-30 15:20
3079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 9 | 2025-05-29 12:10 | 2025-05-29 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2025-05-29 12:10 | 2025-05-29 12:30
3080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 998 | 2025-05-28 22:10 | 2025-05-29 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральная явился обрыв линейного провода Ф.А, в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральная явился обрыв линейного провода Ф.А, в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральная ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральная | 2025-05-28 22:10 | 2025-05-29 00:10
3081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная | 989 | 2025-05-28 17:20 | 2025-05-28 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная, явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная, вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная, явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная, вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная | 2025-05-28 17:20 | 2025-05-28 19:20
3082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 992 | 2025-05-28 15:38 | 2025-05-28 15:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2025-05-28 15:38 | 2025-05-28 15:58
3083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 991 | 2025-05-28 15:22 | 2025-05-28 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла явился обрыв линейного провода Ф.А в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла явился обрыв линейного провода Ф.А в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла ВЛ-0,4 ТП 409 Л3 у.1-5 Железн,у.Борисла | 2025-05-28 15:22 | 2025-05-28 17:22
3084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ( потр.) ТП 1793 | 990 | 2025-05-28 14:14 | 2025-05-28 14:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ( потр.) ТП 1793 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ( потр.) ТП 1793 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ( потр.) ТП 1793 ВЛ-0,4кВ ( потр.) ТП 1793 | 2025-05-28 14:14 | 2025-05-28 14:34
3085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 1181 ул.2-я Железнодорожная | 988 | 2025-05-28 13:30 | 2025-05-28 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ 1181 ул.2-я Железнодорожная явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 вследствие старения материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ 1181 ул.2-я Железнодорожная явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 вследствие старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение зажима на ВЛ-0,4кВ 1181 ул.2-я Железнодорожная 01ДБ | 2025-05-28 13:30 | 2025-05-28 14:45
3086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 986 | 2025-05-28 12:40 | 2025-05-28 13:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 2025-05-28 12:40 | 2025-05-28 13:42
3087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 964 | 2025-05-28 09:20 | 2025-05-28 10:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2025-05-28 09:20 | 2025-05-28 10:25
3088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 953 | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-27 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск, явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск, в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск, явился нарушение электрического контакта Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск, в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск, на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск, ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск, | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-27 23:20
3089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили | 101 | 2025-05-27 19:02 | 2025-05-29 20:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС 110/10 Кири-Кили явилось повреждение фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в ТП 1152 - ТП 968 вследствие изменения свойств материалов (прочие изменения материалов). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС 110/10 Кири-Кили явилось повреждение фазы "А" кабеля на участке спуск в ТП 1152 - ТП 968 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие изменения материалов на ф.51 ПС Кири-Кили спуск в ТП 1152 - ТП 968 ф.51 ПС Кири-Кили спуск в ТП 1152 - ТП 968 | 2025-05-27 19:02 | 2025-05-27 20:34
3090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | 955 | 2025-05-27 15:04 | 2025-05-27 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомомайская вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомомайская вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомомайская ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомомайская | 2025-05-27 15:04 | 2025-05-27 17:04
3091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 516 - жд 39 ул.Красноармейск | 970 | 2025-05-27 14:00 | 2025-05-27 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 516 - жд 39 ул.Красноармейская явился обрыв ответвления провода по причине длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 516 - жд 39 ул.Красноармейская явился обрыв ответвления провода по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КЛ-0,4кВ ТП 516 - жд 39 ул.Красноармейская КЛ-0,4кВ ТП 516 - жд 39 ул.Красноармейская | 2025-05-27 14:00 | 2025-05-27 15:00
3092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская | 128 | 2025-05-27 12:33 | 2025-05-27 20:02 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская является загрязнение изоляции вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.17, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская является загрязнение изоляции вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции на КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская АСБ 3х185 (6-20кВ), 440м | 2025-05-27 12:33 | 2025-05-27 20:02
3093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 53 | 2025-05-27 04:55 | 2025-05-27 05:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явилась повреждение трёх жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явилось повреждение трёх жил кабеля на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что к трёхфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2025-05-27 04:55 | 2025-05-27 05:34
3094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 965 | 2025-05-26 20:25 | 2025-05-26 21:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2025-05-26 20:25 | 2025-05-26 21:48
3095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 981 | 2025-05-25 14:09 | 2025-05-25 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 110/10/6 Прогресс явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 29 - ТП 798 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 110/10/6 Прогресс явилась разница изоляции кабеля на участке РП 29 - ТП 798 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к выводу из строя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ РП 29 - ТП 798 ф.21 ПС Прогресс АСБ 3х150, 55 м | 2025-05-25 14:09 | 2025-05-25 15:50
3096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 966 | 2025-05-25 11:20 | 2025-05-25 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2025-05-25 11:20 | 2025-05-25 12:24
3097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ Л-2 ТП629-жд 6к.1 ул.11-й Кр.Армии | 969 | 2025-05-23 19:00 | 2025-05-23 20:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ Л-2 ТП629-жд 6к.1 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ Л-2 ТП629-жд 6к.1 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на КЛ-0,4кВ Л-2 ТП629-жд 6к.1 ул.11-й Кр.Армии КЛ-0,4кВ Л-2 ТП629-жд 6к.1 ул.11-й Кр.Армии | 2025-05-23 19:00 | 2025-05-23 20:03
3098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная | 972 | 2025-05-23 11:30 | 2025-05-23 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная, явилось повреждение опоры, вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная, явилось повреждение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная | 2025-05-23 11:30 | 2025-05-23 13:55
3099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 967 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:58 | 3.4.7.3.4, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилась необходимость проведения опиловки ДКР. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилась необходимость проведения опиловки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:58
3100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 193 ф.55 Кири-Кили | 963 | 2025-05-21 17:50 | 2025-05-21 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 193 ф.55 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 193 ф.55 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2 Ф.А вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 193 ф.55 Кири-Кили ВЛИ-0,4кВ ТП 193 ф.55 Кири-Кили | 2025-05-21 17:50 | 2025-05-21 18:55
3101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 959 | 2025-05-21 15:00 | 2025-05-21 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие износа по причине длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор явился обрыв линейного провода Ф.А, вследствие износа по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 2025-05-21 15:00 | 2025-05-21 16:22
3102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ Л-2 ТП629-жд 6к.1 ул.11-й Кр.Армии | 926 | 2025-05-20 20:13 | 2025-05-20 20:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ Л-2 ТП629-жд 6к.1 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВ Л-2 ТП629-жд 6к.1 ул.11-й Кр.Армии явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ Л-2 ТП629-жд 6к.1 ул.11-й Кр.Армии КЛ-0,4кВ Л-2 ТП629-жд 6к.1 ул.11-й Кр.Армии | 2025-05-20 20:13 | 2025-05-20 20:33
3103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская | 118 | 2025-05-20 16:29 | 2025-05-20 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская явилось загрязнение изоляции вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.17, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская явилось загрязнение изоляции вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение оборудования на КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская АСБ 3х185 (6-20кВ), 440м | 2025-05-20 16:29 | 2025-05-20 16:35
3104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 925 | 2025-05-20 16:25 | 2025-05-20 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2025-05-20 16:25 | 2025-05-20 16:45
3105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир | 924 | 2025-05-20 15:05 | 2025-05-20 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 16-17 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 16 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир Пролет:4*А 35 | 2025-05-20 15:05 | 2025-05-20 18:05
3106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 923 | 2025-05-18 16:30 | 2025-05-18 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2025-05-18 16:30 | 2025-05-18 16:50
3107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 922 | 2025-05-18 12:07 | 2025-05-18 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 2025-05-18 12:07 | 2025-05-18 12:27
3108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 512-ул.Яблочкова,1г | 920 | 2025-05-15 18:50 | 2025-05-15 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 512-ул.Яблочкова,1г явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 512-ул.Яблочкова,1г явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 512-ул.Яблочкова,1г ВЛ-0,4кВ ТП 512-ул.Яблочкова,1г | 2025-05-15 18:50 | 2025-05-15 19:05
3109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 928 | 2025-05-15 10:10 | 2025-05-15 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и " С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 11 нитка А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 11 нитка Б вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля на участке ПС - РП 11 нитка А вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 11 нитка Б вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 720м, Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 720м | 2025-05-15 10:10 | 2025-05-15 11:27
3110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1780 ф. 16 ПС Кировская | 902 | 2025-05-14 11:05 | 2025-05-14 12:00 | 3.4.7.3.1, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ТП 1780 ф. 16 ПС Кировская стала необходимость в перетяжке проводов на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.2.1, Необходимость в перетяжке проводов на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор стала в результате провиса провода в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 1780 ф. 16 ПС Кировская ВЛ-0,4кВ ТП 1780 ф. 16 ПС Кировская | 2025-05-14 11:05 | 2025-05-14 12:00
3111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 940 | 2025-05-13 17:43 | 2025-05-13 19:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 287 - ТП 288 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке КТП 030 - КРУН Лента вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 287 - ТП 288 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке КТП 030 - КРУН Лента вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВТП287-ТП288 ф.20ША ПС ГРЭС АСБ 3х150, 520м | 2025-05-13 17:43 | 2025-05-13 19:39
3112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Кировская- ТП565 ф.17 ПС Кировская | 900 | 2025-05-12 16:33 | 2025-05-12 17:20 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.17 ПС 35/6кВ Кировская от МТО явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6кВ на участке ТП 281 - ТП 828 в пролёте опор № 35-36 |  | 2025-05-12 16:33 | 2025-05-12 17:20
3113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 898 | 2025-05-12 13:10 | 2025-05-12 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2025-05-12 13:10 | 2025-05-12 13:30
3114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | 897 | 2025-05-12 10:50 | 2025-05-12 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 134 ф.7 Первомайская стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 134 ф.7 Первомайская стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская Пролет:4*А 35 | 2025-05-12 10:50 | 2025-05-12 12:45
3115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 888 | 2025-05-11 09:48 | 2025-05-11 09:53 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 35/6кВ Кировская от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке КВЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 280 ф.16 ПС Кировская в пролёте опор. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 35/6кВ Кировская от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке КВЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 280 ф.16 ПС Кировская в пролёте опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на КВЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 280 ф.16 ПС Кировская КВЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 280 ф.16 ПС Кировская | 2025-05-11 09:48 | 2025-05-11 09:53
3116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | 861 | 2025-05-10 16:00 | 2025-05-10 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор №8-9 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 8 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская Пролет:4*А 35 | 2025-05-10 16:00 | 2025-05-10 17:35
3117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная | 860 | 2025-05-10 15:00 | 2025-05-10 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная АС-50 | 2025-05-10 15:00 | 2025-05-10 16:42
3118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная | 859 | 2025-05-08 11:15 | 2025-05-08 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная | 2025-05-08 11:15 | 2025-05-08 11:35
3119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 858 | 2025-05-07 17:19 | 2025-05-07 20:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явилась разница изоляции кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 766 - ТП 768 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явилась разница изоляции кабеля на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к повреждению. Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явилась разница изоляции кабеля на участке ТП 766 - ТП 768 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м, Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 766 - ТП 768 ф.35 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х150, 300м | 2025-05-07 17:19 | 2025-05-07 20:19
3120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная | 830 | 2025-05-07 12:19 | 2025-05-07 13:13 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 110 ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции трёх жил кабеля на участке ТП 128 - ТП 636 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией ООО "Современные Системы Реновации". |  | 2025-05-07 12:19 | 2025-05-07 13:13
3121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП 31 ф.105 | 857 | 2025-05-06 22:50 | 2025-05-06 22:55 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ф.105 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке РП 31 - ТП 862 ф.414 ПС 110/35/6кВ Трикотажная в пролёте оп.№ 9-10. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения ф.105 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке РП 31 - ТП 862 ф.414 ПС 110/35/6кВ Трикотажная в пролёте оп.№ 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по птице на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП 31 ф.105 Пролет:3*АС 185/24 | 2025-05-06 22:50 | 2025-05-06 22:55
3122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 31 ф.414 | 855 | 2025-05-06 22:45 | 2025-05-06 22:47 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ф.414 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке РП 31 - ТП 862 в пролёте оп.№ 9-10. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения ф.414 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке РП 31 - ТП 862 в пролёте оп.№ 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 31 ф.414 Пролет:3*АС 185/24 | 2025-05-06 22:45 | 2025-05-06 22:47
3123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 853 | 2025-05-06 18:04 | 2025-05-06 18:37 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.32 ПС Кири-Кили от МТО явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 ТП 867-ТП 917 ф.32 ПС Кири-Кили в пролёте оп.№ 12-13. |  | 2025-05-06 18:04 | 2025-05-06 18:37
3124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 843 | 2025-05-05 11:20 | 2025-05-05 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили | 2025-05-05 11:20 | 2025-05-05 11:34
3125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе | 839 | 2025-05-04 12:56 | 2025-05-04 13:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе | 2025-05-04 12:56 | 2025-05-04 13:16
3126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская | 819 | 2025-05-02 13:02 | 2025-05-02 16:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф. 29 ПС 110/35/6 Первомайская явился пробой изоляции жилы фазы "C" кабеля на участке РП 28 - ТП 615 вследствие механического воздествия (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ посторонней организацией МУП "Астрводоканал". |  | 2025-05-02 13:02 | 2025-05-02 16:55
3127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 836 | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 11:20 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ТП 1440 по ул. С. Перовской 165 явилось несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной ручного отключения РЛ-1 ВЛ-0,4кВ ТП 1440 по ул. С. Перовской 165 стала необходимость в производстве работ по опиловке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 11:20
3128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 828 | 2025-04-30 15:52 | 2025-04-30 15:55 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.19 ПС 110/6кВ Кировская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Кировская - РП 19 в пролёте оп.№ 2-3. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.19 ПС 110/6кВ Кировская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Кировская - РП 19 в пролёте оп.№ 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-10кВ КТП 1532 -ТП 368 ф.7 ПС Первомайская Пролет:3*А 70 | 2025-04-30 15:52 | 2025-04-30 15:55
3129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 1238 ж/д,ПНС ул.КосмКомарова | 829 | 2025-04-30 02:30 | 2025-04-30 02:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 1238 ж/д,ПНС ул.КосмКомарова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 1238 ж/д,ПНС ул.КосмКомарова явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 1238 ж/д,ПНС ул.КосмКомарова КЛ-0,4кВ ТП 1238 ж/д,ПНС ул.КосмКомарова | 2025-04-30 02:30 | 2025-04-30 02:48
3130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс | 827 | 2025-04-29 22:10 | 2025-04-29 22:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс | 2025-04-29 22:10 | 2025-04-29 22:28
3131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 615 ф. 29 ПС Первомайская | 826 | 2025-04-29 14:00 | 2025-04-29 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 615 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 615 ф. 29 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 615 ф. 29 ПС Первомайская КЛ-0,4кВ ТП 615 ф. 29 ПС Первомайская | 2025-04-29 14:00 | 2025-04-29 14:30
3132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 825 | 2025-04-28 15:55 | 2025-04-28 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 2025-04-28 15:55 | 2025-04-28 16:10
3133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская | 824 | 2025-04-28 11:50 | 2025-04-28 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская | 2025-04-28 11:50 | 2025-04-28 13:10
3134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ф.8 ПС Перв. от КТП 521 (по ул.Войкова, Трудфронт) | 791 | 2025-04-27 20:54 | 2025-04-27 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ф.8 ПС Перв. от КТП 521 (по ул.Войкова, Трудфронт) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ф.8 ПС Перв. от КТП 521 (по ул.Войкова, Трудфронт) явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранител на ф.8 ПС Перв. от КТП 521 (по ул.Войкова, Трудфронт) Пролет:4*А 35 | 2025-04-27 20:54 | 2025-04-27 21:14
3135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1523 (потребитель) | 790 | 2025-04-26 16:30 | 2025-04-26 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1523 явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1523 стало нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 1523 ВЛ-0,4 ТП 1523 | 2025-04-26 16:30 | 2025-04-26 17:32
3136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 | 783 | 2025-04-26 11:00 | 2025-04-26 13:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.203 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 393 - ТП 300 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.203 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "С" кабеля на участке ТП 393 - ТП 300 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП300-ТП393 ф.203 ПС Трикотажнная (потребитель) ААШв 3х150, 218 м | 2025-04-26 11:00 | 2025-04-26 13:46
3137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 789 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемисова явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемисова явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 15:20
3138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова | 786 | 2025-04-24 17:05 | 2025-04-24 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 10 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова Пролет:3*А 25 | 2025-04-24 17:05 | 2025-04-24 18:15
3139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 779 | 2025-04-24 16:10 | 2025-04-24 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 18 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова Пролет:4*А 35 | 2025-04-24 16:10 | 2025-04-24 17:20
3140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС ЦРП - РП 21 ф.4 | 777 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-23 18:14 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ ЦРП от МФТО явилось повреждение потребительской КВЛ-10кВ на участке ф.212 РП 21 - ТП 1123. |  | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-23 18:14
3141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер | 778 | 2025-04-22 18:00 | 2025-04-22 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер стала потеря механической прочности провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 5-6. | 4.1.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер стала необходимость в перетяжке провода в следствии потери механической прочности провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер Пролет:4*А 50 | 2025-04-22 18:00 | 2025-04-22 18:58
3142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная | 776 | 2025-04-21 20:00 | 2025-04-21 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 53-54 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 53 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 521 по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная Пролет:3*А 35 | 2025-04-21 20:00 | 2025-04-21 21:00
3143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | 775 | 2025-04-21 19:00 | 2025-04-21 20:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 2 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили Пролет:4*А 70 | 2025-04-21 19:00 | 2025-04-21 20:25
3144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 774 | 2025-04-21 17:10 | 2025-04-21 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2025-04-21 17:10 | 2025-04-21 17:30
3145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер | 756 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:20
3146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика | 755 | 2025-04-21 12:00 | 2025-04-21 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика Пролет:4*А 35 | 2025-04-21 12:00 | 2025-04-21 13:00
3147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 768 (потребитель) | 711 | 2025-04-18 10:20 | 2025-04-18 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 768 ф.32, 35 Кири-Кили стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 768 ф.32, 35 Кири-Кили стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 768 ф.32, 35 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ ТП 768 ф.32, 35 Кири-Кили | 2025-04-18 10:20 | 2025-04-18 11:17
3148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 706 | 2025-04-16 22:29 | 2025-04-16 23:35 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке КРУН 8 - ТП 368 в пролёте оп.№ 21-22. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская от МТЗ стало перекрытие по птице проводов ВЛ-10кВ на участке КРУН 8 - ТП 368 в пролёте оп.№ 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-10кВ КТП 1532 -ТП 368 ф.7 ПС Первомайская Пролет:3*А 70 | 2025-04-16 22:29 | 2025-04-16 23:29
3149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.8ПСПервомомайская | 698 | 2025-04-16 21:37 | 2025-04-16 23:03 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ПС Первомайская - РП 28 ф.8 ПС Первомайская от МТЗ явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 ПС Первомайская - РП 28 в пролёте оп.№ 13-14. |  | 2025-04-16 21:37 | 2025-04-16 23:03
3150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 692 | 2025-04-16 16:05 | 2025-04-16 17:50 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель). |  | 2025-04-16 16:05 | 2025-04-16 17:50
3151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе | 689 | 2025-04-15 17:27 | 2025-04-15 18:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе Пролет:4*А 35 | 2025-04-15 17:27 | 2025-04-15 18:57
3152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Краснокутская | 686 | 2025-04-15 15:45 | 2025-04-15 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Краснокутская стало изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Краснокутская стал провис провода в пролете опор в результате изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в процессе эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Краснокутская ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Краснокутская | 2025-04-15 15:45 | 2025-04-15 17:05
3153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 674 | 2025-04-15 09:50 | 2025-04-15 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Пролет:3*А 35 | 2025-04-15 09:50 | 2025-04-15 10:55
3154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина | 671 | 2025-04-14 16:30 | 2025-04-14 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина Пролет:4*А 50 | 2025-04-14 16:30 | 2025-04-14 17:15
3155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 801-ТП 809 ф.314 ПС Трикотажная | 685 | 2025-04-14 11:25 | 2025-04-14 15:48 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В-6 №314 ПС Трикотажная 110/35/6 от МТО стало не умышленное повреждение опоры №3-11 ВЛ-6кВ ТП 801 - ТП 809 неустановленными лицами. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-6 №314 ПС Трикотажная 110/35/6 от МТО стало не умышленное повреждение опоры №3-11 ВЛ-6кВ ТП 801 - ТП 809 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом, трещины опоры на ВЛ-6кВ ТП 801-ТП 809 ф.314 ПС Трикотажная ВЛ-6кВ ТП 801-ТП 809 ф.314 ПС Трикотажная | 2025-04-14 11:25 | 2025-04-14 15:48
3156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1551 (потребитель) | 664 | 2025-04-12 14:00 | 2025-04-12 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1551 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1551 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1551 ВЛ-0,4кВ ТП 1551 | 2025-04-12 14:00 | 2025-04-12 14:30
3157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная | 663 | 2025-04-12 10:10 | 2025-04-12 11:18 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 360 -Л4 ул.2-я Загородная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 360 -Л4 ул.2-я Загородная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная Пролет:3*А 35 | 2025-04-12 10:10 | 2025-04-12 11:18
3158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а | 662 | 2025-04-11 16:10 | 2025-04-11 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а | 2025-04-11 16:10 | 2025-04-11 16:25
3159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 1491 - ТП 385 ф.15 ПС Кировская | 641 | 2025-04-10 16:11 | 2025-04-10 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 550 - ТП 190 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы фазы "B" кабеля на участке ТП 550 - ТП 190 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 550 - ТП 190 ф.8 ПС Кировская АСБ 3х95, 295м | 2025-04-10 16:11 | 2025-04-10 17:54
3160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 137 -ТП 161 ф.16ПС Кировская | 661 | 2025-04-10 13:51 | 2025-04-10 21:38 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 35/6 Кировская стал обрыв ф.А оп.№ 7 на ВЛ-6кВ уч. ТП 137 - ТП 161 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 35/6 Кировская стало нарушение механического соединения в результате износа провода ф.А оп.№ 7 на ВЛ-6кВ уч. ТП 137 - ТП 161 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-6кВ ТП 137 -ТП 161 ф.16ПС Кировская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-10 13:51 | 2025-04-10 21:38
3161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 660 | 2025-04-10 08:35 | 2025-04-16 10:57 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 №55 ПС Кири-Кили от МТЗ явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ ТП 192 - ТП 194 в пролёте оп.№ 10-11. |  | 2025-04-10 08:35 | 2025-04-10 10:57
3162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.8ПСПервомомайская | 640 | 2025-04-09 11:02 | 2025-04-09 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10/6 Первомайская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 835 - ТП 1813 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10/6 Первомайская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 835 - ТП 1813 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ КТП 1813-ТП 835 ф.8 ПС Первомайская ААБ 3х120, 350 м | 2025-04-09 11:02 | 2025-04-09 14:15
3163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 599 | 2025-04-08 18:05 | 2025-04-08 19:09 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 28-29 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 28 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб Пролет:4*А 35 | 2025-04-08 18:05 | 2025-04-08 19:09
3164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева | 378 | 2025-04-07 14:55 | 2025-04-07 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева явилось перегорание ПН-2, в результате превышения разрешенной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева КЛ-0,4кВ ТП 857 - жд 43к1 ул.Б.Алексеева | 2025-04-07 14:55 | 2025-04-07 15:15
3165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная | 593 | 2025-04-07 12:10 | 2025-04-07 12:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная явилось перегорание ПН-2, неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная ВЛИ-0,4ТП 1492 Л1 ул.Нач.шоссе/Соколиная | 2025-04-07 12:10 | 2025-04-07 12:32
3166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 11ф.413 ПС Трикотажная | 634 | 2025-04-07 00:10 | 2025-04-07 00:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.413 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "B" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 11 нитка Б вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.413 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "B" кабеля на участке ПС - РП 11 нитка Б вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.413 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 820м | 2025-04-07 00:10 | 2025-04-07 00:25
3167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ША ПС ГРЭС-РП 5 | 590 | 2025-04-05 19:20 | 2025-04-07 20:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.20ША ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 5 - ТП 1854 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.20ША ПС 110/10/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 5 - ТП 1854 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС-ТП 1854 ф.20 ШБ ПС ГРЭ АСБ 3х240, 1670м | 2025-04-05 19:20 | 2025-04-05 20:17
3168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 462 (потребитель) | 591 | 2025-04-05 12:00 | 2025-04-05 12:43 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 462 стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 462 стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение зажима на ВЛ-0,4кВ ТП 462 ВЛ-0,4кВ ТП 462 | 2025-04-05 12:00 | 2025-04-05 12:43
3169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 579 | 2025-04-04 20:25 | 2025-04-04 20:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн, Центральн явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн, Центральн явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2025-04-04 20:25 | 2025-04-04 20:52
3170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 571 | 2025-04-02 17:00 | 2025-04-02 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось перегорание ПН-2 в результате схлеста линейных проводов из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось перегорание ПН-2 в результате схлеста линейных проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис Пролет:4*А 35 | 2025-04-02 17:00 | 2025-04-02 18:15
3171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 570 | 2025-04-02 15:50 | 2025-04-02 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 2025-04-02 15:50 | 2025-04-02 16:10
3172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 569 | 2025-04-01 14:57 | 2025-04-01 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская 14 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская 14 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 7 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2025-04-01 14:57 | 2025-04-01 15:57
3173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная | 562 | 2025-03-31 14:39 | 2025-03-31 14:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная КЛ-0,4кВ ТП 117-жд 45 ул.Кооперативная | 2025-03-31 14:39 | 2025-03-31 14:59
3174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная | 560 | 2025-03-31 11:50 | 2025-03-31 12:59 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная Пролет:3*А 35 | 2025-03-31 11:50 | 2025-03-31 12:59
3175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 530 | 2025-03-31 00:05 | 2025-03-31 00:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2025-03-31 00:05 | 2025-03-31 00:47
3176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ф. 49 ПС Кири-Кили - РП 64 | 564 | 2025-03-29 11:02 | 2025-03-29 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ-10кВ ф. 49 ПС Кири-Кили - РП 64 стало повреждение РЛНД на ТП 1722 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения КВЛ-10кВ ф. 49 ПС Кири-Кили - РП 64 стало повреждение РЛНД на ТП 1722 в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разъединителя на КВЛ-10кВ ф. 49 ПС Кири-Кили - РП 64 АСБу (6-20кВ) 3х185, 1,1км | 2025-03-29 11:02 | 2025-03-29 16:09
3177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 554 | 2025-03-28 23:45 | 2025-03-29 01:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 770 - ТП 772 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 770 - ТП 772 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 770 - ТП 772 ф.32 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х185, 395м | 2025-03-28 23:45 | 2025-03-29 01:52
3178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1166 (потребитель) | 549 | 2025-03-27 17:00 | 2025-03-27 17:55 | 3.4.9.3, Обнаружено отключение на стороне потребителя ВЛ-0,4кВ ТП 1166 (потребитель). |  | 2025-03-27 17:00 | 2025-03-27 17:55
3179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс | 558 | 2025-03-26 12:40 | 2025-03-26 14:27 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 15-16 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 15 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 468 Л2 у.Колум,Революц,Валдайс Пролет:4*А 35 | 2025-03-26 12:40 | 2025-03-26 14:27
3180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 940 ф. 18 ПС ЖБК | 534 | 2025-03-24 17:50 | 2025-03-24 19:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 2 КТП-6кВ № 940 ф. 18 ПС ЖБК явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 2 КТП-6кВ № 940 ф. 18 ПС ЖБК явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на КТП-6кВ № 940 ф. 18 ПС ЖБК КТП-6кВ № 940 ф. 18 ПС ЖБК | 2025-03-24 17:50 | 2025-03-24 19:14
3181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС ЦРП - РП 21 ф.4 | 499 | 2025-03-24 14:44 | 2025-03-24 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/6 ЦРП явился пробой изоляции трех жил фазы кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в РП 21 - ТП 1492 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/6 ЦРП явился пробой изоляции трех жил кабеля на участке спуск в РП 21 - ТП 1492 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трехфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.4 ПС ЦРП спуск в РП 21 - ТП 1492 ф.4 ПС ЦРП спуск в РП 21 - ТП 1492 | 2025-03-24 14:44 | 2025-03-24 21:55
3182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 533 | 2025-03-23 21:20 | 2025-03-23 21:41 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования потребительской линии |  | 2025-03-23 21:20 | 2025-03-23 21:41
3183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 532 | 2025-03-23 17:35 | 2025-03-23 17:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1551 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования потребительской линии |  | 2025-03-23 17:35 | 2025-03-23 17:52
3184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) | 522 | 2025-03-23 17:00 | 2025-03-23 17:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии |  | 2025-03-23 17:00 | 2025-03-23 17:17
3185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1551 (потребитель) | 509 | 2025-03-21 15:50 | 2025-03-21 16:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1551 (потребитель) явился дефект со стороны потребителя. |  | 2025-03-21 15:50 | 2025-03-21 16:20
3186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 502 | 2025-03-21 10:00 | 2025-03-28 10:03 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 110/6кВ Кировская от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Кировская - ТП 280 в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-6 ф.16 ПС 110/6кВ Кировская от МТО стало перекрытие по птице проводов ВЛ-6кВ на участке ПС Кировская - ТП 280 в пролёте опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 2025-03-21 10:00 | 2025-03-21 10:03
3187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 27 ф.35 (потребитель) | 496 | 2025-03-20 19:04 | 2025-03-20 19:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 27 ф.35 (потребитель) явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии |  | 2025-03-20 19:04 | 2025-03-20 19:24
3188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | РП-10кВ РП 27 ф.32,35 ПС Кири-Кили | 495 | 2025-03-20 15:50 | 2025-03-20 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1, РП-10кВ РП 27 ф.32,35 ПС Кири-Кили явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1, РП-10кВ РП 27 ф.32,35 ПС Кири-Кили явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на РУ 0,4кВ РП 27 ф.32,35 ПС Кири-Кили РУ 0,4кВ РП 27 ф.32,35 ПС Кири-Кили | 2025-03-20 15:50 | 2025-03-20 16:50
3189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 493 | 2025-03-20 14:00 | 2025-03-20 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 2025-03-20 14:00 | 2025-03-20 15:40
3190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1227 потребительская | 484 | 2025-03-18 13:15 | 2025-03-18 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1227 потребительская стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре №5 в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1227 потребительская стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ КТП 1227 потребительская ВЛ-0,4кВ КТП 1227 потребительская | 2025-03-18 13:15 | 2025-03-18 14:06
3191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 483 | 2025-03-17 21:47 | 2025-03-17 22:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 2025-03-17 21:47 | 2025-03-17 22:07
3192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БКТП 1492 - ТП 618 ф.4 ПС ЦРП | 491 | 2025-03-16 17:04 | 2025-03-16 21:28 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10кВ ЦРП стал обрыв трёх линейных проводов на уч. БКТП 1492 - ТП 618 ф.4 ПС ЦРП в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10кВ ЦРП явился обрыв трёх линейных проводов в пролете оп. №42- №43 в следствии коррозионного износа стального сердечника Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейных проводов на ВЛ-10кВ БКТП 1492 - ТП 618 ф.4 ПС ЦРП Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-16 17:04 | 2025-03-16 21:28
3193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 485 | 2025-03-15 02:10 | 2025-03-15 03:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-10кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2025-03-15 02:10 | 2025-03-15 03:10
3194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 653 Л11 жд 63 ул.Сун-Ят-Сена | 470 | 2025-03-14 23:05 | 2025-03-14 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 ТП 653 Л11 жд 63 ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А КЛ-0,4 ТП 653 Л11 жд 63 ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 653 Л11 жд 63 ул.Сун-Ят-Сена КЛ-0,4 ТП 653 Л11 жд 63 ул.Сун-Ят-Сена | 2025-03-14 23:05 | 2025-03-14 23:25
3195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.50 ПС Кири-Кили | 486 | 2025-03-14 13:19 | 2025-03-14 14:23 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ПС Кири-Кили-РП 33 ф.50 ПС Кири-Кили от МТЗ стало перекрытие между проводами ВЛ-6 РП 11 - ТП 834 ф.119 в пролёте опор. |  | 2025-03-14 13:19 | 2025-03-14 14:23
3196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 469 | 2025-03-13 19:00 | 2025-03-13 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.14, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 7 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск Пролет:4*А 50 | 2025-03-13 19:00 | 2025-03-13 20:00
3197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 456 | 2025-03-13 15:10 | 2025-03-13 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС 110/10 Кири - Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - спуск в ТП 467 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы "А" кабеля на участке ПС - спуск в ТП 467 вследствие изменения свойств материалов, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ПС Кири-Кили Реклоузер - спуск в ТП 467 ПС Кири-Кили Реклоузер - спуск в ТП 467 | 2025-03-13 15:10 | 2025-03-13 18:26
3198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП256-Косм.Комарова,156,158 | 453 | 2025-03-12 09:50 | 2025-03-12 10:40 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения ВЛИ-0,4кВ ТП256-Косм.Комарова,156,158 стала несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛИ-0,4кВ ТП256-Косм.Комарова,156,158 стала необходимость в производстве работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛИ-0,4кВ ТП256-Косм.Комарова,156,158 ВЛИ-0,4кВ ТП256-Косм.Комарова,156,158 | 2025-03-12 09:50 | 2025-03-12 10:40
3199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач | 449 | 2025-03-10 17:55 | 2025-03-10 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач | 2025-03-10 17:55 | 2025-03-10 18:15
3200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 540 потребительская | 411 | 2025-03-10 16:05 | 2025-03-10 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 540 потребительская явился схлест линейных проводов Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 540 потребительская явился схлест линейных проводов Ф.А, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 540 потребительская ВЛ-0,4кВ ТП 540 потребительская | 2025-03-10 16:05 | 2025-03-10 17:27
3201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я | 410 | 2025-03-10 11:00 | 2025-03-10 12:28 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.14, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я Пролет:4*А 50 | 2025-03-10 11:00 | 2025-03-10 12:28
3202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 409 | 2025-03-09 14:50 | 2025-03-09 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 2025-03-09 14:50 | 2025-03-09 15:10
3203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 129 до насосной станции с/т Кривая Болда | 408 | 2025-03-06 17:00 | 2025-03-06 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 129 до насосной станции с/т Кривая Болда стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 129 до насосной станции с/т Кривая Болда стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 кВ ТП 129 до насосной станции с/т Кривая Болда СИП 4х70 | 2025-03-06 17:00 | 2025-03-06 18:10
3204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 407 | 2025-03-06 14:40 | 2025-03-06 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№4 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского Пролет:4*А 50 | 2025-03-06 14:40 | 2025-03-06 15:15
3205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 406 | 2025-03-06 14:30 | 2025-03-06 15:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис Пролет:4*А 35 | 2025-03-06 14:30 | 2025-03-06 15:14
3206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 503 (потребитель) | 405 | 2025-03-06 14:00 | 2025-03-06 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 503 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.14, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 503 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 503 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 503 (потребитель) | 2025-03-06 14:00 | 2025-03-06 15:26
3207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш | 402 | 2025-03-06 13:15 | 2025-03-06 14:18 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш Пролет:3*А 35 | 2025-03-06 13:15 | 2025-03-06 14:18
3208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер | 403 | 2025-03-06 09:30 | 2025-03-06 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер Пролет:4*А 50 | 2025-03-06 09:30 | 2025-03-06 12:40
3209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 399 | 2025-03-06 01:00 | 2025-03-06 01:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 2025-03-06 01:00 | 2025-03-06 01:13
3210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 398 | 2025-03-05 17:45 | 2025-03-05 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) стала необходимость в перетяжке провода в следствии потеря механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) стало несвоевременное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ, что привело к потере механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 2025-03-05 17:45 | 2025-03-05 18:40
3211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 455 | 2025-03-05 16:30 | 2025-03-12 17:36 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 от МТЗ стал наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6кВ на участке ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 в пролёте опор №10-11. |  | 2025-03-05 16:30 | 2025-03-05 17:36
3212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 417 | 2025-03-05 14:26 | 2025-03-05 17:19 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 №55 ПС Кири-Кили явился обрыв шлейфа ф.А оп.№ 12 на ВЛ-10кВ уч. ПС Кири-Кили - ТП 192. В следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения В-10 №55 ПС Кири-Кили явился нарушение механического соединения в результате износа шлейфа ф.А оп.№12 на ВЛ-10кВ уч. ПС Кири-Кили - ТП 192 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили Пролет:3*АС 70/11 | 2025-03-05 14:26 | 2025-03-05 17:19
3213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 391 | 2025-03-05 13:40 | 2025-03-05 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 18-19 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 18 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко Пролет:4*А 35 | 2025-03-05 13:40 | 2025-03-05 14:40
3214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 273-жд 30 ул.Авиационная | 386 | 2025-03-05 13:35 | 2025-03-05 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ КВЛ-0,4кВ ТП 273-жд 30 ул.Авиационная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ КВЛ-0,4кВ ТП 273-жд 30 ул.Авиационная явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на КЛ-0,4кВ ТП 273-жд 30 ул.Авиационная КЛ-0,4кВ ТП 273-жд 30 ул.Авиационная | 2025-03-05 13:35 | 2025-03-05 15:35
3215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 383 | 2025-03-05 13:27 | 2025-03-05 13:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 №16 ПС 35/6 Кировская МТО явилось повреждение изолятора на опоре №19 на участке ТП 98 - ТП 81 ВЛ-6 кВ в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-6 №16 ПС 35/6 Кировская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятора на опоре на участке ТП 98 - ТП 81 ВЛ-6 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-6кВТП98-ТП81а ф.16 ПС Кировская Опора П10-3Д | 2025-03-05 13:27 | 2025-03-05 13:48
3216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный | 300 | 2025-03-04 11:40 | 2025-03-04 12:55 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный стала необходимость в вырубке ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной ручного отключения РЛ ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный стала необходимость в производстве работ по опиловке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ в пролёте опор в следствии механического воздействия при падении деревьев, веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонние предметы (ДКР) в пролете опор на ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный ВЛ-0,4 КТП 257 Л2 у.Цурюпы,Революционная,п.Набережный | 2025-03-04 11:40 | 2025-03-04 12:55
3217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 299 | 2025-03-01 15:35 | 2025-03-01 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 2025-03-01 15:35 | 2025-03-01 15:55
3218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 274 | 2025-02-28 13:40 | 2025-02-28 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 2025-02-28 13:40 | 2025-02-28 14:00
3219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 273 | 2025-02-27 04:15 | 2025-02-27 04:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 2025-02-27 04:15 | 2025-02-27 04:35
3220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ ТП 425 ф.14 ПС Первомайская | 270 | 2025-02-25 21:30 | 2025-02-25 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-10 кВ ТП 425 ф.14 ПС Первомайская явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП-10 кВ ТП 425 ф.14 ПС Первомайская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на КТП-10 кВ ТП 425 ф.14 ПС Первомайская КТП-10 кВ ТП 425 ф.14 ПС Первомайская | 2025-02-25 21:30 | 2025-02-25 22:45
3221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 268 | 2025-02-24 15:20 | 2025-02-24 15:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 2025-02-24 15:20 | 2025-02-24 15:37
3222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-34 по ул. Дачная | 255 | 2025-02-23 17:30 | 2025-02-23 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП-34 по ул. Дачная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП-34 по ул. Дачная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ КТП-34 по ул. Дачная ВЛИ-0,4кВ КТП-34 по ул. Дачная | 2025-02-23 17:30 | 2025-02-23 17:50
3223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л4 у.Литовская | 254 | 2025-02-20 17:45 | 2025-02-20 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 409А Л4 у.Литовская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л4 у.Литовская явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 409А Л4 у.Литовская ВЛ-0,4 ТП 409А Л4 у.Литовская | 2025-02-20 17:45 | 2025-02-20 18:00
3224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая | 253 | 2025-02-20 15:15 | 2025-02-20 15:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая | 2025-02-20 15:15 | 2025-02-20 15:31
3225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 832 ф.102 ПС Трикотажная | 224 | 2025-02-19 16:40 | 2025-02-19 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 832 ф.102 ПС Трикотажная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 832 ф.102 ПС Трикотажная явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 832 ф.102 ПС Трикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2025-02-19 16:40 | 2025-02-19 17:54
3226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 629 ф.209 ПС Трикотажная | 223 | 2025-02-18 15:55 | 2025-02-18 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 629 ф.209 ПС Трикотажная явился нагрев контактного соединения ПН держателя на РПС 250 А в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 629 ф.209 ПС Трикотажная явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ПН держателя на РПС 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ПН держателя на ЗТП-6кВ № 629 ф.209 ПС Трикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2025-02-18 15:55 | 2025-02-18 16:55
3227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач | 222 | 2025-02-18 09:45 | 2025-02-18 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 16-17 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№16 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач Пролет:4*А 35 | 2025-02-18 09:45 | 2025-02-18 11:05
3228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) | 205 | 2025-02-17 14:14 | 2025-02-17 17:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1145 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1145 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) | 2025-02-17 14:14 | 2025-02-17 17:14
3229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 у.Энергет11,11к2,11к3 | 204 | 2025-02-14 17:00 | 2025-02-14 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 у.Энергет11,11к2,11к3 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 у.Энергет11,11к2,11к3 явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 у.Энергет11,11к2,11к3 Пролет:4*А 95 | 2025-02-14 17:00 | 2025-02-14 18:20
3230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 203 | 2025-02-13 21:15 | 2025-02-13 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 2025-02-13 21:15 | 2025-02-13 21:35
3231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 202 | 2025-02-13 12:00 | 2025-02-13 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 2 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный Пролет:4*А 70 | 2025-02-13 12:00 | 2025-02-13 14:05
3232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 174 | 2025-02-12 18:05 | 2025-02-12 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 2025-02-12 18:05 | 2025-02-12 18:25
3233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 636 (потребитель) | 159 | 2025-02-08 18:30 | 2025-02-08 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 636 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 636 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 636 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 636 (потребитель) | 2025-02-08 18:30 | 2025-02-08 18:48
3234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 169 | 2025-02-07 11:19 | 2025-02-07 13:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 137 - ТП 1287(п). |  | 2025-02-07 11:19 | 2025-02-07 13:28
3235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) | 158 | 2025-02-06 13:20 | 2025-02-06 13:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) | 2025-02-06 13:20 | 2025-02-06 13:44
3236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1562 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская | 155 | 2025-02-06 11:40 | 2025-02-06 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1562 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская стало повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1562 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская стало нарушение электрического контакта в следствии повреждение герметичного прокалывающего зажима линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛИ-0,4 КТП 1562 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская ВЛИ-0,4 КТП 1562 СТ «Монолит» ф.18 ПС Первомайская | 2025-02-06 11:40 | 2025-02-06 12:15
3237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1284 (потребитель) | 140 | 2025-02-05 23:00 | 2025-02-05 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1284 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1284 (потребитель) явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 1284 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1284 (потребитель) | 2025-02-05 23:00 | 2025-02-05 23:20
3238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 138 | 2025-02-03 18:00 | 2025-02-03 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 16-17 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 16 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская Пролет:3*А 35 | 2025-02-03 18:00 | 2025-02-03 19:25
3239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 | 137 | 2025-02-03 16:05 | 2025-02-03 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 явилось перегорание ПН-2, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 | 2025-02-03 16:05 | 2025-02-03 16:35
3240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 440 (потребитель) | 133 | 2025-02-02 22:00 | 2025-02-02 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 440 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 440 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 440 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 440 (потребитель) | 2025-02-02 22:00 | 2025-02-02 22:20
3241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 136 | 2025-02-02 14:52 | 2025-02-02 15:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ПС - РП 11 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/10/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ПС - РП 11 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 720м | 2025-02-02 14:52 | 2025-02-02 15:13
3242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная | 132 | 2025-02-02 14:14 | 2025-02-02 14:36 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.110 ПС Трикотажная 110/35/6кВ от МТЗ стало повреждение каб.спуска 6кВ в ТП 128 на участке КВЛ 6кВ ТП 128-ТП 636-ТП 34, расположенного по адресу: г.Астрахань, ул. 11-й Красной Армии, д.41а/1, персоналом сторонней организации ООО «Современная система реновации» при производстве земляных работ. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.110 ПС Трикотажная 110/35/6кВ от МТЗ стало повреждение каб.спуска 6кВ в ТП 128 на участке КВЛ 6кВ ТП 128-ТП 636-ТП 34, расположенного по адресу: г.Астрахань, ул. 11-й Красной Армии, д.41а/1, персоналом сторонней организации ООО «Современная система реновации» при производстве земляных работ и в следствии воздействия токов короткого замыкания произошёл обрыв линейного провода в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная Пролет:3*А 95 | 2025-02-02 14:14 | 2025-02-02 14:36
3243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач | 124 | 2025-01-28 21:35 | 2025-01-28 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач ВЛ-0,4 КТП 99 Л4 ул.Загородн,Саран,Махач | 2025-01-28 21:35 | 2025-01-28 21:55
3244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) | 108 | 2025-01-24 13:50 | 2025-01-24 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) | 2025-01-24 13:50 | 2025-01-24 14:10
3245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) | 104 | 2025-01-24 05:45 | 2025-01-24 06:06 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) | 2025-01-24 05:45 | 2025-01-24 06:06
3246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 94 | 2025-01-23 10:52 | 2025-01-23 17:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке ТП 22 - ТП 370 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил фазы "B" и "C" кабеля на участке ТП 22 - ТП 370 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ Л-1 ТП 22-ТП 370 ф.313 ПС Трикотажная АСБ 3х95, 220м | 2025-01-23 10:52 | 2025-01-23 17:02
3247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 123 | 2025-01-23 10:04 | 2025-01-23 10:49 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.314 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТО явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6кВ ТП 22 - ТП 988 в пролёте опор. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-6 ф.314 ПС 110/35/6кВ Трикотажная от МТО явилось наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6кВ ТП 22 - ТП 988 в пролёте опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ-6кВ ТП22 - ТП988 ф.313 ПСТрикотаж Пролет:3*А 70 | 2025-01-23 10:04 | 2025-01-23 10:49
3248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовск | 67 | 2025-01-19 00:10 | 2025-01-19 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовск явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовск ВЛ-0,4 ТП 798 Л3 у.Астроном,Августовск | 2025-01-19 00:10 | 2025-01-19 01:30
3249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 потребительская | 66 | 2025-01-18 17:30 | 2025-01-18 19:16 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 потребительская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 потребительская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 798 потребительская ВЛ-0,4 ТП 798 потребительская | 2025-01-18 17:30 | 2025-01-18 19:16
3250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 65 | 2025-01-17 18:50 | 2025-01-17 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 2025-01-17 18:50 | 2025-01-17 19:10
3251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1147 по ул. 3-1я Черниг, Кр | 55 | 2025-01-17 15:30 | 2025-01-17 17:46 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1147 по ул. 3-1я Черниг, Кр явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1147 по ул. 3-1я Черниг, Кр явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на опоре в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 1147 по ул. 3-1я Черниг, Кр Пролет:4*А 50 | 2025-01-17 15:30 | 2025-01-17 17:46
3252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 940 (потребитель) | 48 | 2025-01-16 13:10 | 2025-01-16 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 940 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 940 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 940 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 940 (потребитель) | 2025-01-16 13:10 | 2025-01-16 13:40
3253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова | 47 | 2025-01-15 12:20 | 2025-01-15 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова | 2025-01-15 12:20 | 2025-01-15 12:40
3254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая | 45 | 2025-01-14 12:00 | 2025-01-14 13:20 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.16 ПС тяговая от МТЗ стало перекрытие между линейными проводами неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ПС - ТП 1230 в пролёте оп.№ 7-8 в результате наброса. |  | 2025-01-14 12:00 | 2025-01-14 13:20
3255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная | 36 | 2025-01-13 16:00 | 2025-01-13 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. | 4.14, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная | 2025-01-13 16:00 | 2025-01-13 17:32
3256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская | 34 | 2025-01-12 11:45 | 2025-01-12 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская | 2025-01-12 11:45 | 2025-01-12 12:05
3257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 21 | 2025-01-09 11:35 | 2025-01-09 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 2025-01-09 11:35 | 2025-01-09 12:00
3258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная | 20 | 2025-01-08 22:10 | 2025-01-08 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная | 2025-01-08 22:10 | 2025-01-08 22:30
3259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 360 Л5 у.Степнов,2-яЗаг,Никол | 19 | 2025-01-07 15:45 | 2025-01-07 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 360 Л5 у.Степнов,2-яЗаг,Никол явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 360 Л5 у.Степнов,2-яЗаг,Никол явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 360 Л5 у.Степнов,2-яЗаг,Никол ВЛ-0,4 КТП 360 Л5 у.Степнов,2-яЗаг,Никол | 2025-01-07 15:45 | 2025-01-07 16:05
3260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 17 | 2025-01-04 15:35 | 2025-01-04 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось перегорание ПН-2 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 2025-01-04 15:35 | 2025-01-04 15:55
3261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 822 Л1,Л9 жд 19 у.Куликова | 15 | 2025-01-02 15:33 | 2025-01-02 15:53 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КВЛ-0,4 ТП 822 Л1,Л9 жд 19 у.Куликова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А КВЛ-0,4 ТП 822 Л1,Л9 жд 19 у.Куликова явилось в следствии изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на КЛ-0,4 ТП 822 Л1,Л9 жд 19 у.Куликова КЛ-0,4 ТП 822 Л1,Л9 жд 19 у.Куликова | 2025-01-02 15:33 | 2025-01-02 15:53