## План ремонтов
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
____________________А.А Реуцкий
24 января 2026
График вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области, находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ на февраль 2026 г.
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Состояние заявки | Содержание работ | Причина отказа | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность
Предприятие: Волго-Донское ПМЭС
ПС 500 кВ Астрахань | АТ-1 | КР | 01.11.25 | 22.12.26 | 417 дн | 01.11.25 | 22.12.26 | 417 дн | Исходная | Демонтаж и монтаж АТ-1 |  | Подавать на уровне месячного планирования на каждый месяц | с отключением |  | ВЗ
ПС 500 кВ Астрахань | Линейная сборка 500 кВ | ТР | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 500 В-32, ЛР 500 Р-1, ЛР перевода ВЛ на 220 кВ |  | Срок перенесен на по причине не совмещается с ремонтом 2 СШ 220 ПС 500 кВ Георгиевская для исключения повышения напряжения выше допустимых в ПАР 1 СШ 220 ПС 500 кВ Георгиевская | с отключением |  | 08:00
ПС 500 кВ Астрахань | В-31 | ТР | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт В-31 |  | Срок перенесен на по причине не совмещается с ремонтом 2 СШ 220 ПС 500 кВ Георгиевская для исключения повышения напряжения выше допустимых в ПАР 1 СШ 220 ПС 500 кВ Георгиевская | с отключением |  | 08:00
ПС 500 кВ Астрахань | В-32 | ТР | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 500 В-32, ШР 500 В-32 2. Техобслуживание В-32 |  | Срок перенесен на по причине не совмещается с ремонтом 2 СШ 220 ПС 500 кВ Георгиевская для исключения повышения напряжения выше допустимых в ПАР 1 СШ 220 ПС 500 кВ Георгиевская | с отключением |  | 08:00
ПС 500 кВ Астрахань | Р-1 | ТР | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт Р-1, ЛР 500 Р-1 2. Техническое обслуживание ОПН 500 Р1 3. Профиспытания , отбор масла 4. Автоматика охлаждения, защита от потери охлаждения Р-1 техническое обслуживание в объеме "О" 5. Пожаротушение Р-1 техническое обслуживание в объеме "О" |  | Срок перенесен на по причине не совмещается с ремонтом 2 СШ 220 ПС 500 кВ Георгиевская для исключения повышения напряжения выше допустимых в ПАР 1 СШ 220 ПС 500 кВ Георгиевская | с отключением |  | 08:00
ПС 500 кВ Астрахань | В 500 Р-1 | ТР | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | Исходная | Текущий ремонт Р-1, ЛР 500 Р-1 |  |  | с отключением |  | 08:00
ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 АТ-1 | ТР | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ВВ 220 АТ-1 2. Техобслуживание ОПН 220 АТ-1, ОПН 500 АТ-1 3. Отбор проб масла ТТ 220 АТ-1 |  | Срок перенесен на по причине не совмещается с ремонтом 2 СШ 220 ПС 500 кВ Георгиевская для исключения повышения напряжения выше допустимых в ПАР 1 СШ 220 ПС 500 кВ Георгиевская | с отключением |  | 04:00
ПС 500 кВ Астрахань | СШ 500 кВ | ТР | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | 19.01.26 | 27.02.26 | 40 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР 500 В-32, ШР 500 ТН СШ 2. Техническое обслуживание ОПН 500 СШ 3. Проф. испытания ТН 500 СШ, ОПН 500 СШ 4. Отбор проб масла ТН 500 СШ |  | Срок перенесен на по причине не совмещается с ремонтом 2 СШ 220 ПС 500 кВ Георгиевская для исключения повышения напряжения выше допустимых в ПАР 1 СШ 220 ПС 500 кВ Георгиевская | с отключением |  | 08:00
ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Лиман | ТР | 02.02.26 | 09.02.26 | 8 дн | 02.02.26 | 09.02.26 | 8 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Лиман, ОР 220 ВЛ Лиман , ВВ 220 ВЛ Лиман 2. Проф. испытания, отбор проб масла ТТ 220 ВЛ Лиман 3. Вторичные цепи ТТ 220 ВЛ Лиман техническое обслуживание в объеме "В" 4. Вторичные цепи и ЭМБ разъединителей ВЛ 220 кВ Астрахань-Лиман техническое обслуживание в объеме "В" 5. ШОН ВЛ 220 кВ Астрахань-Лиман |  |  | с отключением |  | 02:00
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман | КР | 02.02.26 | 09.02.26 | 8 дн | 02.02.26 | 09.02.26 | 8 дн | Исходная | ТО: Верховой осмотр ВЛ. КР: 1. Замена дефектных изоляторов. 2. ремонт провода 3. Снятие птичих гнезд. |  | Перенесено к ремонту Р-1 ПС 500 кВ Астрахань | с отключением |  | 02:00
ПС 220 кВ Лиман | ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман | ТР | 02.02.26 | 06.02.26 | 5 дн | 02.02.26 | 06.02.26 | 5 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание НВЧЗ ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман (ПДЭ-2802) ВЛ 220 кВ Астрахань- Лиман в объёме "В"; 2. Техническое обслуживание ВЧ части к ПДЭ-2802 ВЛ 220 кВ Астрахань-Лиман в объёме "В". |  | с июня к 1С 220 кВ ПС 220 кВ Лиман | без отключения |  | 01:00
ПС 500 кВ Астрахань | ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман | ТР | 02.02.26 | 09.02.26 | 8 дн | 02.02.26 | 09.02.26 | 8 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Лиман, ОР 220 ВЛ Лиман, ВЧЗ 220 ВЛ Лиман, КС 220 ВЛ Лиман |  |  | с отключением |  | 02:00
ПС 220 кВ Лиман | ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман | ТР | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Астрахань, ОР-220 ВЛ Астрахань, ВЧЗ-220 ВЛ Астрахань, КС-220 ВЛ Астрахань 2. Профиспытание КС-220 ВЛ Астрахань (ф.А,В); 3. Техническое обслуживание комплекта резервных защит ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Астрахань - Лиман в объёме "К"; 4. Техническое обслуживание комплекта автоматики МВ-220 ВЛ Астрахань (ТАПВ, АУВ, ЗНФ) ВЛ 220 кВ Астрахань-Лиман в объёме "К"; 5. Техническое обслуживание В/ц ТТ-220 кВ ВЛ 220 кВ Астрахань-Лиман в объёме "К"; 6. Техническое обслуживание В/ц и ЭМБ разъединителей ВЛ 220 кВ Астрахань-Лиман в объёме "К"; 7. Техническое обслуживание ИМФ-3Р ВЛ 220 кВ Астрахань-Лиман в объёме "В"; 8. Техническое обслуживание ШОН ВЛ 220 кВ Астрахань-Лиман в объёме "К"; |  | Перенесено к ремонту Р-1 ПС 500 кВ Астрахань | с отключением |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | АТ-1 | ТР | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт АТ-1, ТР-220 АТ-1, ОР-220 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1 2. Профиспытания АТ-1 3. Отбор проб масла АТ-1; 4. Техническое обслуживание комплекта основных защит АТ-1 (ДЗТ, ГЗ Т, ГЗ РПН) АТ-1 220/110/10 кВ в объёме "В"; 5. Техническое обслуживание охлаждения, з-ты от потери охлаждения АТ-1 220/110/10 кВ в объёме "О". |  | Перенесено к ремонту Р-1 ПС 500 кВ Астрахань | с отключением |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | ОШСМВ-220 | ТР | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОШСМВ-220 2. Отбор проб масла ТТ 1-220 ОШСМВ, ТТ 2-220 ОШСМВ; 3. Техническое обслуживание ЛИФП-А ОШСМВ-220 в объёме "К"; |  |  | с отключением |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-220 АТ-1 | ТР | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт МВ-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1, ШР-220 АТ-1 2. Отбор проб масла ТТ 220 АТ-1 |  |  | с отключением |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-220 ВЛ Астрахань | ТР | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Астрахань, МВ-220 ВЛ Астрахань 2. Отбор проб масла ТТ 220 ВЛ Астрахань |  |  | с отключением |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | В 110 Красинская СЭС | ТР | 02.02.26 | 06.02.26 | 5 дн | 02.02.26 | 06.02.26 | 5 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита. (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Красинская СЭС - Лиман с отпайкой на ПС Джильгита в объёме "К"; 2. Техническое обслуживание комплекта автоматики В 110 ВЛ Красинская СЭС (ТАПВ, АУВ) в объёме "К". |  |  | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Лиман | МВ-110 АТ-1 | ТР | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт МВ-110 АТ-1 2. Отбор проб масла ТТ-110 АТ-1 |  |  | с отключением |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | 1С 220 кВ | ТР | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-220 АТ-1, ШР-220 ТН-1 |  |  | с отключением |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | ОСШ-220 кВ | ТР | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР-220 АТ-1, ОР-220 ВЛ Астрахань |  |  | с отключением |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | ТН-1-220 | ТР | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-220 ТН-1 2. Отбор проб масла ТН-1-220 |  |  | с отключением |  | 06:00
ПС 220 кВ Лиман | ТН-2-220 | ТР | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | 02.02.26 | 27.02.26 | 26 дн | Исходная | 1. Отбор проб масла ТН-2-220 2. Профиспытание ОПН-220 ТН-2 |  |  | с отключением |  | 06:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | АТ-2 | ТР | 02.02.26 | 20.02.26 | 19 дн | 02.02.26 | 20.02.26 | 19 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт АТ-2, ВДТ-2 2. Техническое обслуживание ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-110 2С, ОПН-10 АТ-2, ТН-10 кВ АТ-2 3. Диагностика АТ-2, ОПН-220 АТ-2 4. Отбор проб масла АТ-2 5. Техническое обслуживание РЗА |  | с апреля из-за ремонта АТ-2 ПС Чер. Яр | с отключением |  | 08:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | МВ-220 АТ-2 | ТР | 02.02.26 | 20.02.26 | 19 дн | 02.02.26 | 20.02.26 | 19 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт МВ-220 АТ-2 2. Отбор проб масла ТТ-220 АТ-2 |  | с апреля из-за ремонта АТ-2 ПС Чер. Яр | с отключением |  | 08:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | МВ-110 АТ-2 | ТР | 02.02.26 | 20.02.26 | 19 дн | 02.02.26 | 20.02.26 | 19 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт МВ-110 АТ-2 |  | с апреля из-за ремонта АТ-2 ПС Чер. Яр | с отключением |  | 08:00
ПС 500 кВ Астрахань | ОСШ-220 кВ | ТР | 03.02.26 | 04.02.26 | 2 дн | 03.02.26 | 04.02.26 | 2 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Лиман |  |  | с отключением |  | 02:00
ПС 220 кВ Лиман | ТН-1-220 | ТР | 16.02.26 | 20.02.26 | 5 дн | 16.02.26 | 20.02.26 | 5 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание ЛИФП-В ТН1 220 кВ в объёме "К" |  |  | без отключения |  | 00:30
ПС 220 кВ Лиман | ТН-2-220 | ТР | 16.02.26 | 20.02.26 | 5 дн | 16.02.26 | 20.02.26 | 5 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание ЛИФП-В ТН2 220 кВ в объёме "К" |  |  | без отключения |  | 00:30
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Астраханская ТЭЦ-2 | Т-1 | ТР | 01.02.26 | 06.05.26 | 95 дн | 01.02.26 | 06.05.26 | 95 дн | Исходная | ТР Т-1 |  | Срок изменен под ремонт Блока 1 | с отключением |  | 08:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 БЛ-1 | ТР | 01.02.26 | 06.05.26 | 95 дн | 01.02.26 | 06.05.26 | 95 дн | Исходная | ТР ЭВ-110 БЛ-1 |  | Срок изменен под ремонт Блока 1 | с отключением |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | СЭВ-1-3 110 | ТР | 02.02.26 | 23.03.26 | 50 дн | 02.02.26 | 23.03.26 | 50 дн | Исходная | ТР СЭВ-1-3 110 |  |  | с отключением |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | 1 сек. I СШ 110 кВ | ТР | 02.02.26 | 23.03.26 | 50 дн | 02.02.26 | 23.03.26 | 50 дн | Исходная | ТР 1 сек. I СШ 110 кВ |  | Срок изменен под ремонт Блока 1 | с отключением |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ТН-1-110 | ТР | 02.02.26 | 23.03.26 | 50 дн | 02.02.26 | 23.03.26 | 50 дн | Исходная | ТР ТН-1-110 |  |  | с отключением |  | 04:00
Астраханская ПГУ-235 | ШСВ-220 | ТР | 02.02.26 | 04.02.26 | 3 дн | 02.02.26 | 04.02.26 | 3 дн | Исходная | ТР ШСВ-220 |  | перевести все присоединения на 1 СШ 220 кВ | с отключением |  | 03:00
Астраханская ПГУ-235 | ШСВ-110 | ТР | 16.02.26 | 18.02.26 | 3 дн | 16.02.26 | 18.02.26 | 3 дн | Исходная | ТР ШСВ-110 |  | перевести все присоединения на 1 СШ 110 кВ | с отключением |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | В-110 КВЛ-135 | ТР | 26.02.26 | 27.02.26 | 2 дн | 26.02.26 | 27.02.26 | 2 дн | Исходная | ТР В-110 КВЛ-135 |  | Срок перенесен из-за несовместимости с ВЛ 110 кВ 172 | с отключением |  | 03:00
Астраханская ГРЭС | В-110 КВЛ-135 | ТР | 26.02.26 | 27.02.26 | 2 дн | 26.02.26 | 27.02.26 | 2 дн | Исходная | ТР В-110 КВЛ-135 |  | Срок перенесен из-за несовместимости с ВЛ 110 кВ 172 | с отключением |  | 03:00
Предприятие: ЦУС Астраханьэнерго
ПС 110 кВ Юбилейная | КВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Юбилейная | ТР | 16.02.26 | 17.02.26 | 2 дн | 16.02.26 | 17.02.26 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-110 ф.В КВЛ ТЭЦ-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Юбилейная | с отключением |  | 01:00
ПС 110 кВ Юбилейная | КВЛ 110 кВ Юбилейная – Северная (КВЛ 110 кВ 103) | ТР | 18.02.26 | 19.02.26 | 2 дн | 18.02.26 | 19.02.26 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-110 ф. В КВЛ 103, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Юбилейная | с отключением |  | 01:00
ПС 110 кВ Юбилейная | КВЛ 110 кВ Городская – Юбилейная (КВЛ 110 кВ 102) | ТР | 24.02.26 | 25.02.26 | 2 дн | 24.02.26 | 25.02.26 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-110 ф. В КВЛ 102, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Юбилейная | с отключением |  | 01:00
ПС 110 кВ Городская | КВЛ 110 кВ Городская – Юбилейная (КВЛ 110 кВ 102) | ТР | 24.02.26 | 25.02.26 | 2 дн | 24.02.26 | 25.02.26 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-110 ВЛ 102, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Городская | с отключением |  | 01:00
Начальник службы электрических режимов | [11 empty] | М.Г. Юсупова
Начальник службы релейной защиты и автоматики | [11 empty] | С.В. Куратов
Начальник оперативно-диспетчерской службы | [11 empty] | В.В. Бурятинский