## План ремонтов
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
________________ А.Н. Зорин
24 октября 2024
ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2024 (Утв) | ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2024 (Утв)
Группа | Объект | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке | Аварийная готовность
Предприятие: Волго-Донское ПМЭС
| МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Георгиевская – Зубовка | КР | 29.10.24 | 07.11.24 | 10 дн | 29.10.24 | 07.11.24 | 10 дн | 1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов. 3. Установка межфазных распорок. |  |  | Допустимая нагрузка Старицкой ВЭС, Холмской ВЭС, Черноярской ВЭС, Манланской ВЭС, Излучной ВЭС : при Тнв= от +20 град и ниже: без ограничений. При Тнв= +25 град: 319 МВт. При Тнв= +30 град: 295 МВт. При Тнв= +35 град: 271 МВт. При Тнв= +40 град: 245 МВт. При Тнв= +45 град: 213 МВт. | с отключением | 02:00
| ПС 220 кВ Баррикадная | ВЛ 110 кВ Баррикадная – Оранжерейная №2 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 126) | ТР | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | Диагностика КС ВЛ-110 кВ №126 (ф.А,В) |  |  |  | с отключением | 01:00
| ПС 220 кВ Баррикадная | ВЛ 110 кВ Баррикадная – Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 125) | ТР | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн | Диагностика КС ВЛ-110 кВ №125 (ф.В,С) |  |  |  | с отключением | 01:00
| ПС 220 кВ Баррикадная | ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) | ТР | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн | Диагностика КС ВЛ-110 кВ №134 ф.А |  |  |  | с отключением | 01:00
| ПС 220 кВ Баррикадная | МВ 110 ВЛ 125 | ТР | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн | 1.Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 125 2.Отбор проб масла |  |  |  | с отключением | 01:00
| ПС 220 кВ Зубовка | 1 С 220 | ТР | 29.10.24 | 06.11.24 | 9 дн | 29.10.24 | 06.11.24 | 9 дн | Текущий ремонт ТН-1-220 |  |  |  | с отключением | 04:00
| ПС 220 кВ Зубовка | В 220 Георгиевская | ТР | 29.10.24 | 06.11.24 | 9 дн | 29.10.24 | 06.11.24 | 9 дн | Техническое обслуживание В 220 Георгиевская |  |  |  | с отключением | 04:00
| ПС 220 кВ Зубовка | СВ 220 | ТР | 29.10.24 | 06.11.24 | 9 дн | 29.10.24 | 06.11.24 | 9 дн | Техническое обслуживание СВ 220. Текущий ремонт ТН-1-220. |  |  |  | с отключением | 04:00
| ПС 220 кВ Зубовка | Т-1 | ТР | 29.10.24 | 06.11.24 | 9 дн | 29.10.24 | 06.11.24 | 9 дн | 1. Текущий ремонт Т-1, ОПН 220 Т-1, ОПН-1-35 Т-1, ОПН-2-35 Т-1. 2. Профиспытания, отбор проб масла Т-1. 3. Опробование автоматики от потери охлаждения |  |  |  | с отключением | 04:00
| ПС 220 кВ Зубовка | ВЛ 220 кВ Георгиевская – Зубовка | ТР | 29.10.24 | 06.11.24 | 9 дн | 29.10.24 | 06.11.24 | 9 дн | Текущий ремонт ВЧЗ 220 Георгиевская (ф. С), КС 220 Георгиевская (ф. С). |  |  | Допустимая нагрузка Старицкой ВЭС, Холмской ВЭС, Черноярской ВЭС, Манланской ВЭС, Излучной ВЭС : при Тнв= от +20 град и ниже: без ограничений. При Тнв= +25 град: 319 МВт. При Тнв= +30 град: 295 МВт. При Тнв= +35 град: 271 МВт. При Тнв= +40 град: 245 МВт. При Тнв= +45 град: 213 МВт. | с отключением | 04:00
| ПС 220 кВ Зубовка | ТН-1-220 | ТР | 29.10.24 | 06.11.24 | 9 дн | 29.10.24 | 06.11.24 | 9 дн | Текущий ремонт ТН-1-220. |  |  |  | с отключением | 04:00
| ПС 220 кВ Харабали | ВЛ 220 кВ Харабали – Владимировка | ТР | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2 дн | Замена редуктора в приводе ЛР 220 ВЛ Владимировка |  |  | Срок изменен в связи с выводом в плановый ремонт ВЛ 220 кВ Георгиевская – Зубовка | с отключением | 06:00
| ПС 220 кВ Харабали | ВЛ 220 кВ Тяговая-1 – Харабали | ЗРР | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2 дн | Под напряжением со стороны ПС 220 кВ Тяговая-1, в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Харабали - Владимировка и 1С 220кВ |  |  | Отключение ВЛ 220 кВ Тяговая-1 – Харабали с обоих сторон | с отключением | 06:00
| ПС 220 кВ Харабали | АТ-3 | ЗРР | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2 дн | В работе сторонами 110/10 кВ |  |  |  | с отключением | 06:00
| ПС 220 кВ Харабали | 1с. 220кВ | ТР | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2 дн | Замена редуктора в приводе ЛР 220 ВЛ Владимировка |  |  | Срок изменен в связи с выводом в плановый ремонт ВЛ 220 кВ Георгиевская – Зубовка | с отключением | 06:00
| ПС 220 кВ Чёрный Яр | АТ-2 | БВР | 25.11.24 | 27.11.24 | 3 дн | 25.11.24 | 27.11.24 | 3 дн | Подключение цепей и опробование дуговой зашиты на отключение АТ-2 |  |  |  | с отключением | 04:00
| ПС 220 кВ Чёрный Яр | АТ-1 | БВР | 19.11.24 | 21.11.24 | 3 дн | 19.11.24 | 21.11.24 | 3 дн | Подключение цепей и опробование дуговой зашиты на отключение АТ-1 |  |  |  | с отключением | 04:00
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
| Астраханская ГРЭС | ТГТУ-2 | ТР | 11.11.24 | 13.11.24 | 3 дн | 11.11.24 | 13.11.24 | 3 дн | ТР ТГТУ-2 |  |  |  | с отключением | 12:00
| Астраханская ГРЭС | ТГТУ-1 | ТР | 05.11.24 | 07.11.24 | 3 дн | 05.11.24 | 07.11.24 | 3 дн | ТР ТГТУ-1 |  |  |  | с отключением | 12:00
| Астраханская ГРЭС | ТГПТ-3 | ТР | 05.11.24 | 15.11.24 | 11 дн | 05.11.24 | 15.11.24 | 11 дн | ТР ТГПТ-3 |  |  |  | с отключением | 12:00
Предприятие: Южный филиал Газпромэнерго
| ПС 110 кВ ГПП-2 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, 3Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 10 ч | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 10 ч | вывод трансформатора 3Т. |  |  |  | с отключением | ВЗ
| ПС 110 кВ ГПП-3 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 11.11.24 | 15.11.24 | 4 дн 10 ч | 11.11.24 | 15.11.24 | 4 дн 10 ч | вывод трансформатора 1Т. |  |  |  | с отключением | ВЗ
| ПС 110 кВ ГПП-3 | Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, на величину 5 МВт и более | ТР | 18.11.24 | 22.11.24 | 4 дн 10 ч | 18.11.24 | 22.11.24 | 4 дн 10 ч | вывод трансформатора 2Т. |  |  |  | с отключением | ВЗ