## План ремонтов
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
____________________А.А Реуцкий
24 июля 2025
График вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области, находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ на август 2025
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Состояние заявки | Содержание работ | Причина отказа | Прочие примечания | Условия производства работ | Аварийная готовность
Предприятие: Астраханская дистанция электроснабжения
ПС 220 кВ Тяговая-1 | РП-220 кВ | ТР | 11.08.25 | 16.08.25 | 6 дн | 11.08.25 | 16.08.25 | 6 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ 220 РП |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Тяговая-1 | ТН-2 220 | ТР | 23.08.25 | 30.08.25 | 8 дн | 23.08.25 | 30.08.25 | 8 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-2 220 |  | АРДУ: через РП | С включением ремонтной перемычки | 04:00
ПС 220 кВ Тяговая-1 | ТН-1 220 | ТР | 18.08.25 | 23.08.25 | 6 дн | 18.08.25 | 23.08.25 | 6 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-1 220 |  | АРДУ: через РП | С включением ремонтной перемычки | 04:00
Предприятие: Волго-Донское ПМЭС
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Астрахань – Баррикадная II цепь | КР | 08.08.25 | 19.08.25 | 12 дн | 08.08.25 | 19.08.25 | 12 дн | Исходная | 1.Замена дефектных изоляторов. 2. Установка гасителей вибрации 3. Установка разрядных рогов 4. Снятие птичих гнезд. |  |  |  | 02:00
МЭС Юга | ВЛ 220 кВ Астрахань – Баррикадная I цепь | КР | 27.08.25 | 31.08.25 | 5 дн | 27.08.25 | 31.08.25 | 5 дн | Исходная | 1.Замена дефектных изоляторов. 2. Установка гасителей вибрации 3. Снятие птичих гнезд. |  |  |  | 02:00
ПС 110 кВ Бузанская | ТН-2-110 | ТР | 04.08.25 | 07.08.25 | 4 дн | 04.08.25 | 07.08.25 | 4 дн | Исходная | 1. Техническое обслуживание ТН-2-110, ОПН 110 ТН-2 2. Профилактические испытания, отбор проб масла |  |  |  | 03:00
ПС 220 кВ Баррикадная | АТ - 1 | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | 1.Средний ремонт ТР-10 ТН АТ-1 2.Текущий ремонт АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1 3.Техобслуживание ОПН-220,110 АТ-1 4.Диагностика АТ-1, ТН-10 АТ-1 5.Отбор проб масла АТ-1, ТТ-220 АТ-1 6.Опробование защиты от потери охлаждения АТ-1 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | АТ - 2 | ТР | 08.08.25 | 19.08.25 | 12 дн | 08.08.25 | 19.08.25 | 12 дн | Исходная | 1.Средний ремонт ТР-10 ТН АТ-2 2.Текущий ремонт АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2 3.Техобслуживание ОПН-220,110 АТ-2 4.Диагностика АТ-2 5.Отбор проб масла АТ-2, ТТ-220 АТ-2 6.Опробование защиты от потери охлаждения АТ-2 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | МВ 110 ВЛ 130 | СР | 13.08.25 | 14.08.25 | 2 дн | 13.08.25 | 14.08.25 | 2 дн | Исходная | 1.Замена ОСИ ШР-1-110 ВЛ 130. |  | через ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | МВ 110 ВЛ 125 | СР | 04.08.25 | 07.08.25 | 4 дн | 04.08.25 | 07.08.25 | 4 дн | Исходная | 1.Замена ОСИ ШР-1-110 ВЛ 125. 2.Замена масла ввода. |  | через ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | МВ 110 ВЛ 126 | СР | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | Исходная | 1.Замена ОСИ ШР-1-110 ВЛ 126. |  | через ОВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | ОМВ-110 | СР | 31.07.25 | 01.08.25 | 2 дн | 31.07.25 | 01.08.25 | 2 дн | Исходная | Замена ОСИ ШР-1-110 ОМВ |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | 1 С 220 кВ | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Астрахань-1 2.Диагностика ТН-1-220 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | 2 С 220 кВ | ТР | 08.08.25 | 19.08.25 | 12 дн | 08.08.25 | 19.08.25 | 12 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Астрахань-2, ТН-2-220 2.Отбор проб масла ТН-2-220 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | 1 СШ. 110 кВ | ТР | 29.07.25 | 27.08.25 | 30 дн | 29.07.25 | 27.08.25 | 30 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ТН-1-110 2.Техническое обслуживание ОПН ТН-1-110 3. Замена ОСИ на ШР-1-110 присоединений |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | ВЛ 220 кВ Астрахань – Баррикадная II цепь | ТР | 08.08.25 | 19.08.25 | 12 дн | 08.08.25 | 19.08.25 | 12 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Астрахань-2, ВЧЗ и КС ВЛ Астрахань-2 2. ТО РЗА ВЧЗ и ФП ВЛ Астрахань-2 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | ВЛ 220 кВ Астрахань – Баррикадная I цепь | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Астрахань-1, ВЧЗ и КС ВЛ Астрахань-1 2.ТО РЗА ВЧЗ ВЛ Астрахань-1 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | В 110 АТ-2 | СР | 08.08.25 | 19.08.25 | 12 дн | 08.08.25 | 19.08.25 | 12 дн | Исходная | 1.Замена ОСИ ШР-1-110 АТ-2 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Баррикадная | В 110 АТ-1 | СР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | 1.Замена ОСИ ШР-1-110 АТ-1 |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Владимировка | 2 СШ 110 кВ | ТР | 04.08.25 | 27.08.25 | 24 дн | 04.08.25 | 27.08.25 | 24 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 2 110 присоединений. |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | МВ 110 ВЛ 703 | ТР | 05.08.25 | 06.08.25 | 2 дн | 05.08.25 | 06.08.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 2 110 ВЛ 703, МВ 110 ВЛ 703. |  | ВЛ через ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | МВ 110 ВЛ 704 | ТР | 07.08.25 | 08.08.25 | 2 дн | 07.08.25 | 08.08.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 704, ШР 2 110 ВЛ 704 |  | ВЛ через ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | МВ 110 ВЛ 740 | ТР | 21.08.25 | 22.08.25 | 2 дн | 21.08.25 | 22.08.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 740, ШР 2 110 ВЛ 740 |  | ВЛ через ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ЭВ 110 ВЛ 741 | ТР | 13.08.25 | 14.08.25 | 2 дн | 13.08.25 | 14.08.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 2 110 ВЛ 741 |  | ВЛ через ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ЭВ 110 АТ-4 | ТР | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 2 110 АТ 4 |  | АРДУ: ВЛ через ОВ. Перенесено для несовмещения с ремонтов МВ ВЛ 740 | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | МВ 110 АТ-3 | ТР | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 2 110 АТ-3 |  | АРДУ: ВЛ через ОВ | с переводом на ОВ | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ШСМВ 110 | ТР | 04.08.25 | 27.08.25 | 24 дн | 04.08.25 | 27.08.25 | 24 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ ШСМВ 110, ШР 2 ШСМВ 110. |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ОМВ 110 | ВКЛ | 25.08.25 | 26.08.25 | 2 дн | 25.08.25 | 26.08.25 | 2 дн | Исходная | Перевод стороны 110 Т-1 через ОМВ 110 для текущего ремонта ШР 2 110 Т-1. |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ОМВ 110 | ТР | 15.08.25 | 15.08.25 | 1 дн | 15.08.25 | 15.08.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 2 ОМВ 110, ОМВ 110. |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | ОМВ 110 | ВКЛ | 26.08.25 | 27.08.25 | 2 дн | 26.08.25 | 27.08.25 | 2 дн | Исходная | Перевод стороны 110 Т-2 через ОМВ 110 для текущего ремонта ШР 2 110 Т-2. |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | АТ-4 | ЗРР | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | Исходная | В работе сторонами 220/35 кВ | Отказать в связи с переводом ЭВ 110 АТ-4 через ОВ |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Владимировка | АТ-3 | ЗРР | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | Исходная | В работе сторонами 220/35 кВ | Отказать в связи с переводом МВ 110 АТ-3 через ОВ |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Лиман | ВЛ 110 кВ Лиман – Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) | ТР | 04.08.25 | 06.08.25 | 3 дн | 04.08.25 | 06.08.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 128, КС-110 ВЛ 128, ВЧЗ-110 ВЛ 128 |  | перенесено к ремонту 2СШ-110 ПС 220 кВ Харабали |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | ВЛ 220 кВ Нефтепровод – Астрахань | ТР | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | Исходная | Техническое обслуживание РЗА ВЧЗ-220 ВЛ Астрахань (Ф.С), ФП ВЛ Астрахань (Ф.С), ВЧ-кабеля. | С 01.08.2025-31.08.2025 невозможно обеспечить МДП в КС "Нефтепровод-Трубная" после аварийного отключения АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская. | Перенесено с апреля 2025г. |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | ВЛ 110 кВ Нефтепровод – Береговая (ВЛ 110 кВ 731) | ЗРР | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | 20.08.25 | 2025-09-22 | 3 дн | Исходная | Под напряжением со стороны ПС 110 кВ Береговая в связи с выводом в ремонт 2С. 110 |  | Отключить ВЛ с двух сторон |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | АТ-2 | ЗРР | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | Исходная | В работе сторонами 110/10 кВ (ЗРР) | С 01.08.2025-31.08.2025 невозможно обеспечить МДП в КС "Нефтепровод-Трубная" после аварийного отключения АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская. |  |  | 00:30
ПС 220 кВ Нефтепровод | АТ-2 | ЗРР | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | Исходная | АТ-2 в работе сторонами 220/10 кВ в связи с выводом в ремонт 2С. 110 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | СЭВ-220 | ТР | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-2-220 СЭВ, СЭВ-220 2. Техническое обслуживание ТТ-2-220 СЭВ. | С 01.08.2025-31.08.2025 невозможно обеспечить МДП в КС "Нефтепровод-Трубная" после аварийного отключения АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская. | Перенесено с апреля 2025г. |  | 06:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | МВ-110 АТ-2 | ТР | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 АТ-2 |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | ОМВ-110 | ТР | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | 20.08.25 | 2025-08-22 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-2-110 ОМВ |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | СМВ-110 | ТР | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ШР-2-110 СМВ 2. Диагностика ТТ-110 СМВ 3. Отбор проб масла ТТ-110 СМВ |  |  |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | ЭВ-110 ВЛ 731 | ТР | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 731 |  | С 22.08 включить ВЛ через ОВ |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | 2С. 220 | ТР | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 220 ТН-2-220, ТН-2-220 кВ, ШР-2-220 СЭВ. | С 01.08.2025-31.08.2025 невозможно обеспечить МДП в КС "Нефтепровод-Трубная" после аварийного отключения АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская. | Перенесено с апреля 2025г. |  | 06:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | 2С. 110 | ТР | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | 20.08.25 | 02.09.25 | 14 дн | Исходная | 1. Текущие ремонты ШР 2 110 присоединений. 2. Текущий ремонт ТН-2-110, ШР ТН-2-110 3. Техническое обслуживание вторичныхцепей |  | С 22.08 включить ВЛ 110 кВ Нефтепровод – Береговая (ВЛ 110 кВ 731) через ОВ |  | 02:00
ПС 220 кВ Нефтепровод | ТН-2-220 кВ | ТР | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | 04.08.25 | 11.08.25 | 8 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР 220 ТН-2-220, ТН-2-220 кВ. | С 01.08.2025-31.08.2025 невозможно обеспечить МДП в КС "Нефтепровод-Трубная" после аварийного отключения АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская. | Перенесено с апреля 2025г. |  | 06:00
ПС 220 кВ Рассвет | КВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная с отпайками | ТР | 05.08.25 | 07.08.25 | 3 дн | 05.08.25 | 07.08.25 | 3 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ОР 110 КВЛ Лесная, ЛР 110 КВЛ Лесная, КС-110 кВ КВЛ Лесная (ф.А), ВЧЗ-110 кВ КВЛ Лесная (ф.А) 2.Техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ КВЛ Лесная (ф.А) |  | несовмест с рем 2 С 220, АТ-2 ПС Баррик Включить в транзит ВЛ 220 кВ Астрахань - Баррикадна II цепь |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ВЛ 110 кВ Рассвет – Береговая с отпайкой на ПС Вододелитель (ВЛ 110 кВ 119) | ТР | 13.08.25 | 15.08.25 | 3 дн | 13.08.25 | 15.08.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 119, ЛР 110 ВЛ 119, КС-110 кВ ВЛ 119 (ф.В), ВЧЗ-110 кВ ВЛ 119 (ф.В) 2. Диагностика КС-110 кВ ВЛ 119 (ф.В) 3.Техническое обслуживание вторичных цепей и электромагнитной блокировке разъединителей в объеме "К" 4.Техническое обслуживание ШОН ВЛ 110 кВ 119 в объеме "К" |  | Перенесен к 1С-110 кВ ПС 110 кВ Береговая |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | МВ 110 ВЛ 119 | ТР | 13.08.25 | 15.08.25 | 3 дн | 13.08.25 | 15.08.25 | 3 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 119 2.Техническое обслуживание вторичных цепей ТТ 110 ВЛ 119 в объеме "К" |  | Перенесен к 1С-110 кВ ПС 110 кВ Береговая |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | МВ 110 КВЛ Лесная | ТР | 05.08.25 | 07.08.25 | 3 дн | 05.08.25 | 07.08.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР 110 КВЛ Лесная |  | Включить в транзит ВЛ 220 кВ Астрахань - Баррикадна II цепь |  | 02:00
ПС 220 кВ Рассвет | ОМВ 110 | ТР | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ОР 110 ОМВ 2.Техническое обслуживание внутренних цепей и электромагнитной блокировке разъединителей 3.Техническое обслуживание внутренних цепей ТТ 110 ОМВ |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Рассвет | ОСШ 110 кВ | ТР | 06.08.25 | 29.08.25 | 24 дн | 06.08.25 | 29.08.25 | 24 дн | Исходная | Текущие ремонты ОР всех присоединений |  |  |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ШСВВ 220 | ТР | 01.07.25 | 25.08.25 | 56 дн | 01.07.25 | 2025-08-24 | 55 дн | Исходная | Текущий ремонт ШСВВ 220, ШР-1-220 ШСВВ, ТТ 220 ШСВВ |  | Срок сокращен в связи с несовмещением с ремонтов ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | 1 СШ 220кВ | СР | 01.07.25 | 25.08.25 | 56 дн | 01.07.25 | 2025-08-24 | 55 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт 1 СШ 220 кВ 2. Текущий и средний ремонт ШР всех присоединений |  | Срок сокращен в связи с несовмещением с ремонтов ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ОСШ 220кВ | СР | 20.08.25 | 22.08.25 | 3 дн | 20.08.25 | 22.08.25 | 3 дн | Исходная | Средний ремонт замена ОСИ ОР-220 Б.Царын-1, |  | с сент из-за рем АТ-1 ПС Георг с вкл ВЛ 320 |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 220 АТ-1 | ТР | 04.08.25 | 07.08.25 | 4 дн | 04.08.25 | 07.08.25 | 4 дн | Исходная | Средний ремонт замена ОСИ ШР-1-220 АТ-1 |  | Через ОВВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | МВ 220 АТ-2 | ТР | 11.08.25 | 14.08.25 | 4 дн | 11.08.25 | 14.08.25 | 4 дн | Исходная | Средний ремонт замена ОСИ ШР-1-220 АТ-2 |  | Через ОВВ | с переводом на ОВ | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 220 Б.Царын-1 | СР | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | Исходная | 1.Текущий ремонт ВВ 220 Б.Царын-1, ТТ 220 Б.Царын-1, ЛР-220 Б.Царын-1 2.Средний ШР-1-220 Зубовка |  |  |  | 06:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 220 Б.Царын-2 | ТР | 20.08.25 | 27.08.25 | 8 дн | 20.08.25 | 27.08.25 | 8 дн | Исходная | Текущий ремонт КС 220 Б.Царын-2 |  | с сент из-за рем АТ-1 ПС Георг с вкл ВЛ 320 |  | 02:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Никольская с отпайками (ВЛ 110 кВ 723) | ТР | 26.08.25 | 29.08.25 | 4 дн | 26.08.25 | 29.08.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 723 | Отказано из-за ремонтов ВЛ 110 кВ 721 и ВЛ 110 кВ 731. Подать на сентябрь к плановым ремонтам ВЛ 110 кВ 723 на ПС 110 кВ Никольская (с 15.09 по 19.09) | Перенесена с июня 2025г. |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ВВ 110 723 | ТР | 26.08.25 | 29.08.25 | 4 дн | 26.08.25 | 29.08.25 | 4 дн | Исходная | Текущий ремонт ВВ 110 723, ЛР-110 723, ТТ 110 723, КС 110 723 | Отказано из-за ремонтов ВЛ 110 кВ 721 и ВЛ 110 кВ 731. Подать на сентябрь к плановым ремонтам ВЛ 110 кВ 723 на ПС 110 кВ Никольская (с 15.09 по 19.09) | Перенесена с июня 2025г. |  | 04:00
ПС 220 кВ Чёрный Яр | ТН-1-220 | ТР | 01.07.25 | 25.08.25 | 56 дн | 01.07.25 | 2025-08-24 | 55 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ТН-1-220 , ОПН ТН-1 220 2. Средний ремонт ШР ТН-1-220 3.Техническое обслуживание ОПН-220 ТН-1 3. ТО вторичных цепей в объеме "В" |  |  |  | 04:00
ПС 500 кВ Астрахань | АТ-1 | КР | 01.06.25 | 30.11.25 | 183 дн | 01.06.25 | 30.11.25 | 183 дн | Исходная | Демонтаж и монтаж АТ-1 |  |  |  | ВЗ
ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Баррикадная-1 | ТР | 27.08.25 | 31.08.25 | 5 дн | 27.08.25 | 31.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ВВ 220 ВЛ Баррикадная-1, ТТ 220 ВЛ Баррикадная-1 |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | ВВ 220 ВЛ Баррикадная-2 | ТР | 13.08.25 | 17.08.25 | 5 дн | 13.08.25 | 17.08.25 | 5 дн | Исходная | 1. Текущий ремонт ВВ 220 ВЛ Баррикадная-2, ТТ 220 ВЛ Баррикадная-2 2.Техническое обслуживание внутренних цепей ТТ 220 ВЛ Баррикадная-2 в объеме проф. контроль. 3.Техническое обслуживание внутренних цепей и электромагнитной блокировке разъединителей ВЛ 220 Баррикадная-2 в объеме профилактический контроль. |  |  |  | 02:00
ПС 500 кВ Астрахань | ВЛ 220 кВ Астрахань – Баррикадная II цепь | ТР | 08.08.25 | 12.08.25 | 5 дн | 08.08.25 | 12.08.25 | 5 дн | Исходная | Техническое обслуживание ШОН ВЛ 220 Баррикадная-2 в объеме профилактический контроль. |  |  |  | 02:00
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Астраханская ПГУ-235 | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №2 | ТР | 25.08.25 | 28.08.25 | 4 дн | 25.08.25 | 28.08.25 | 4 дн | Исходная | впр |  |  |  | 03:00
Астраханская ПГУ-235 | В-110 Бузанская | ТР | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | Исходная | ТР |  |  |  | 03:00
Астраханская ПГУ-235 | В-110 Кири-Кили №2 | ТР | 25.08.25 | 28.08.25 | 4 дн | 25.08.25 | 28.08.25 | 4 дн | Исходная | ТР |  |  |  | 03:00
Астраханская ПГУ-235 | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Бузанская | ТР | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | Исходная | впр |  |  |  | 03:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №2 (ВЛ 110 кВ 172) | ТР | 11.08.25 | 25.08.25 | 15 дн | 11.08.25 | 25.08.25 | 15 дн | Исходная | ТР ЛР-110, проходных и опорных изоляторов, восстановления АКЗ порталов. | Отказано с вязи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - ЦРП №1 (ВЛ 110 кВ 171) при аварийном откалючении ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173). Подать на октябрь в соответствии с годовым графиком ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на 2025 г. |  |  | 04:00
Астраханская ТЭЦ-2 | ЭВ-110 ВЛ-172 | ТР | 11.08.25 | 25.08.25 | 15 дн | 11.08.25 | 25.08.25 | 15 дн | Исходная | ТР ЭВ-110 | Отказано. Подать на октябрь |  |  | 04:00
Предприятие: ЦУС Астраханьэнерго
ПС 110 кВ Береговая | ВЛ 110 кВ Рассвет – Береговая с отпайкой на ПС Вододелитель (ВЛ 110 кВ 119) | ТР | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 119, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | ВЛ 110 кВ Рассвет – Береговая с отпайкой на ПС Вододелитель (ВЛ 110 кВ 119) | ТР | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-1-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | ВЛ 110 кВ Нефтепровод – Береговая (ВЛ 110 кВ 731) | ТР | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-2-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | ВЛ 110 кВ Нефтепровод – Береговая (ВЛ 110 кВ 731) | ТР | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 731, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | СВ-110 | ТР | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-2-110 СМВ, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | СВ-110 | ТР | 04.08.25 | 05.08.25 | 2 дн | 04.08.25 | 05.08.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт СМВ-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая АРДУ: Через РП | С включением ремонтной перемычки | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | СВ-110 | ТР | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-1-110 СМВ, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | 2С-110 кВ | ТР | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР- ТН-2-110 кВ, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | 2С-110 кВ | ТР | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | 2С-110 кВ | ТР | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-2-110 СМВ, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | 2С-110 кВ | ТР | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 731, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | 1С-110 кВ | ТР | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 119, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | 1С-110 кВ | ТР | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт СР-1-110 СМВ, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | 1С-110 кВ | ТР | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР- ТН-1-110 кВ, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | 1С-110 кВ | ТР | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | РП-110 кВ | ТР | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-1-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Береговая | РП-110 кВ | ТР | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | Исходная | Текущий ремонт РП-2-110, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Береговая |  | 01:00
ПС 110 кВ Восточная | 1С-110 кВ | СР | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Восточная Перенесен к кап рем ВЛ 110 Восточная-1 |  | 03:00
ПС 110 кВ Восточная | 1С-110 кВ | СР | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 Т-1, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Восточная |  | 03:00
ПС 110 кВ Восточная | 1С-110 кВ | СР | 11.08.25 | 13.08.25 | 3 дн | 11.08.25 | 13.08.25 | 3 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Восточная-1, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Восточная перенесен к кап ремонту ВЛ 110 кВ Восточная-1 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 436 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №436, а/г=3ч |  | ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ кроме 03.09-05.09 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | СР | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 ВЛ №462, а/г=3ч | Отказано для включения ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ в схеме ремонта 2С ПС 110 кВ Кири-Кили. Подать на сентябрь | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОСШ-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 КЛ ПГУ №2, а/г=3ч | Отказано для включения ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ в схеме ремонта 2С ПС 110 кВ Кири-Кили. Подать на сентябрь | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №436, а/г=3ч |  | ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ кроме 03.09-05.09 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 Т-2, а/г=3ч |  | ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ кроме 03.09-05.09 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №458, а/г=3ч |  | ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ кроме 03.09-05.09 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-2-110 ОМВ, а/г=3ч |  | ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ кроме 03.09-05.09 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №462, а/г=3ч |  | ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ кроме 03.09-05.09 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ТН-2-110, а/г=3ч |  | ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ кроме 03.09-05.09 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 КЛ ПГУ №2,а/г=3ч |  | ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ кроме 03.09-05.09 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-2-110 СМВ, а/г=3ч |  | ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ кроме 03.09-05.09 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | 2С-110 кВ | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №454, а/г=3ч |  | ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ кроме 03.09-05.09 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ТН-2-110 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ТН-2-110, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ВЛ 454 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 ВЛ №454, а/г=3ч |  | ВЛ 110 кВ 454 или ВЛ 110 кВ 436 через ОВ кроме 03.09-05.09 |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | СВ-110 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-2-110 СМВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | ОВ-110 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 2025-09-03 | 05.09.25 | 3 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-2-110 ОМВ, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ПГУ №2 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ШР-110 КЛ ПГУ №2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | В-110 ПГУ №2 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 КЛ ПГУ №2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №2 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ОР-110 КЛ ПГУ №2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Кири-Кили | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №2 | СР | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | 18.08.25 | 05.09.25 | 19 дн | Исходная | Средний ремонт ЛР-110 КЛ ПГУ №2, а/г=3ч |  | ПС 110 кВ Кири-Кили Срок перенесен из-за ПЭВТ |  | 03:00
ПС 110 кВ Озёрная | 2С-110 кВ | ТР | 19.08.25 | 19.08.25 | 1 дн | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч |  | Перенесено в связи несовмещением с кап. Рем ВЛ 110 кВ 128 |  | 01:00
ПС 110 кВ Оранжерейная | В-110 ВЛ 128 | ТР | 28.08.25 | 28.08.25 | 1 дн | 28.08.25 | 28.08.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 128 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Оранжерейная перенесено к кап рем ВЛ 110 кВ 128, несовместим с ВЛ 110 кВ 125 |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | ВЛ 110 кВ Советская – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 742) | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-742, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Советская |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | ВЛ 110 кВ Советская – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 742) | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-742, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Советская |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | СВ-110 | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-2-110 СМВ, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Советская |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | В-110 ВЛ 742 | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-742, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Советская |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | В-110 ВЛ 742 | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-742, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Советская |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | В-110 ВЛ 742 | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-742, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Советская |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | 2С-110 кВ | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Советская |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | 2С-110 кВ | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-742, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Советская |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | 2С-110 кВ | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Советская |  | 01:00
ПС 110 кВ Советская | ОСШ-110 кВ | ТР | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | 20.08.25 | 29.08.25 | 10 дн | Исходная | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-742, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Советская |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320) | ТР | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 320, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | ВЛ 110 кВ Солодники – Старица-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 721) | ТР | 29.08.25 | 29.08.25 | 1 дн | 29.08.25 | 29.08.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 721, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | ВЛ 110 кВ Солодники – Старица-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 721) | ТР | 25.08.25 | 25.08.25 | 1 дн | 25.08.25 | 25.08.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 721, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | В-110 ВЛ 721 | ТР | 18.08.25 | 18.08.25 | 1 дн | 18.08.25 | 18.08.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 721, а/г=1ч |  | (разрешить после переключ на ВВ 220 Б.Ц-1 ПС Ч. ЯР (1СШ 220)) |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | В-110 ВЛ 721 | ТР | 12.08.25 | 12.08.25 | 1 дн | 12.08.25 | 12.08.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 721, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | В-110 ВЛ 721 | ТР | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 721, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | В-110 ВЛ Большой Царын-1 | ТР | 14.08.25 | 14.08.25 | 1 дн | 14.08.25 | 14.08.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Большой Царын-1 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | В-110 ВЛ Большой Царын-1 | ТР | 14.08.25 | 14.08.25 | 1 дн | 14.08.25 | 14.08.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Большой Царын, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | В-110 ВЛ Большой Царын-1 | ТР | 15.08.25 | 15.08.25 | 1 дн | 15.08.25 | 15.08.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Большой Царын, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | В-110 ВЛ Большой Царын-1 | ТР | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Большой Царын, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | С-110 кВ | ТР | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 721, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | С-110 кВ | ТР | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 320 (ф.А,В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | С-110 кВ | ТР | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 320, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | С-110 кВ | ТР | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ТР-110 Т-1, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | С-110 кВ | ТР | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ТН, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | С-110 кВ | ТР | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Большой Царын, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | ТН-110 | ТР | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | 26.08.25 | 28.08.25 | 3 дн | Исходная | Текущий ремонт ШР-110 ТН, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ Солодники | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солодники с отпайкой на ПС Восход | ТР | 15.08.25 | 15.08.25 | 1 дн | 15.08.25 | 15.08.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Большой Царын, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ Солодники |  | 01:00
ПС 110 кВ ЦРП | В-110 ВЛ 152 | ТР | 21.08.25 | 22.08.25 | 2 дн | 21.08.25 | 22.08.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 152, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ ЦРП | с переводом на ОВ | 01:00
ПС 110 кВ ЦРП | В-110 Камызяк | ТР | 19.08.25 | 20.08.25 | 2 дн | 19.08.25 | 20.08.25 | 2 дн | Исходная | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 151 (ф.А, В,С), а/г=1ч |  | ПС 110 кВ ЦРП | с переводом на ОВ | 01:00
ПС 110 кВ ЦРП | ОСШ-110 кВ | ТР | 01.08.25 | 01.08.25 | 1 дн | 01.08.25 | 01.08.25 | 1 дн | Исходная | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а/г=1ч |  | ПС 110 кВ ЦРП |  | 01:00
ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ Лиман – Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) | КР | 01.08.25 | 31.08.25 | 31 дн | 2025-08-04 | 31.08.25 | 28 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  | Срок сокращен в связи с несовмещением с ремонтов 2С ПС 110 кВ Озйрная |  | 06:00
ЦУС Астраханьэнерго | ВЛ 110 кВ Городская – Царевская с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ Восточная-1) | КР | 04.08.25 | 22.08.25 | 19 дн | 04.08.25 | 22.08.25 | 19 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  | ВЛ-110 кВ перенесен на ПЭВТ |  | 06:00
ЦУС Астраханьэнерго | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №2 | КР | 25.08.25 | 28.08.25 | 4 дн | 25.08.25 | 28.08.25 | 4 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  | ВЛ-110 кВ перенесена на август из-за ПЭВТ к 2С 110 кВ Кири-Кили |  | 06:00
ЦУС Астраханьэнерго | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Бузанская | КР | 04.08.25 | 29.08.25 | 26 дн | 04.08.25 | 29.08.25 | 26 дн | Исходная | Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч |  | ВЛ-110 кВ |  | 06:00
Заместитель начальника службы электрических режимов | [11 empty] | Н.Н. Зорина
Начальник службы релейной защиты и автоматики | [11 empty] | С.В. Куратов
Заместитель начальника Оперативно-диспетчерской службы | [11 empty] | С.В. Голяшкин
Note on K186: Гущин Денис Викторович: в апреле выполнени ремонт фаз А,В
Note on K196: Гущин Денис Викторович: Снятые в апреле
Note on K206: Гущин Денис Викторович: Снято в апреле
Note on K231: Гущин Денис Викторович: Снято в апреле
Note on K241: Гущин Денис Викторович: Снято в апреле